## Estandar NT
Nivel de Tensión | HPROt | HFORt | FFORt
Mayor o igual que 500 [kV] | 20 | 5 | 2
Mayor o igual que 220 [kV] y menor que 500 [kV] | 20 | 10 | 3
Mayor o igual que 100 [kV] y menor que 220 [kV] | 20 | 15 | 4
Mayor o igual que 44 [kV] y menor que 100 [kV] | 15 | 30 | 5

## Cálculo
|  | Periodo Informe | 2016-08-01 | 2021-08-01
[5 empty] | Largo |  | Fecha | ESTADOS OPERATIVOS (Hrs) | [9 empty] | sumatorias |  |  | Meses de | Factor | total ponderado en 5 años |  |  | Estandar NT art5-59 |  |  | estandar real según km del tramo |  |  | Cumplimiento 2019 |  |  | sumatorias
| ID_Tramo | Nombre_Propietario | Nombre_Tramo_Tipo | Tramo_Nombre | total | Tensión | ENS | N | RO | P | DN | DF | DP | DP_E | FE | DRO | MM | hprot | hfort | ffort | historia | Alfa | hprot | hfort | ffort | hprot | hfort | ffort | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | Dfor | Dpro
LT001CI1TR01----T020 | 1504 | AJTE | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | 256.481 | 500 | 2015-09-26 | 51059.1333 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 179.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5167 | 25.35 | 3 | 70.1697 | 0.2 | 35.9033 | 5.07 | 0.6 | 20 | 5 | 2 | 51.2962 | 12.824 | 5.1296 | C | C | C | 3 | 57
LT002CI1TR01----T020 | 1561 | AJTE | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | 256.481 | 500 | 2016-03-19 | 46800.8667 | 0 | 0 | 0 | 131.05 | 132.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0833 | 131.05 | 3 | 64.4124 | 0.2 | 26.4167 | 26.21 | 0.6 | 20 | 5 | 2 | 51.2962 | 12.824 | 5.1296 | C | NC | C | 5 | 40
LT222CI1TR01----T005 | 4370 | CGE | Nacional | MAULE – SANTA ISABEL 220KV C1 | 21.54 | 220 | 2018-09-30 | 24851.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 34.037 | 0.35256 | 4.4834 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 1
LT147CI1TR01----T317 | 4415 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | 200.1 | 500 | 2017-12-24 | 31495.7667 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 76.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0333 | 12.2 | 4 | 43.2421 | 0.27751 | 21.0998 | 3.3856 | 1.11 | 20 | 5 | 2 | 40.02 | 10.005 | 4.002 | * | * | * | 3 | 30
LT001CI1TR02----L077 | 4005 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Nacional | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | 28.3 | 220 | 1998-01-01 | 206647.8833 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 61.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1333 | 2.9833 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 12.2267 | 0.59667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 5
LT110CI1TR01----L138 | 3026 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Nacional | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | 2.7 | 220 | 2012-05-05 | 80740.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8167 | 0 | 0 | 110.8678 | 0.2 | 51.9633 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 14
LT022CI1TR01----G004 | 1250 | COLBÚN | Nacional | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | 0.17 | 220 | 2013-05-11 | 71830.8 | 0 | 0 | 0 | 43.9667 | 221.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2333 | 43.9667 | 4 | 98.7016 | 0.2 | 44.2467 | 8.7933 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 18
LT028CI1TR01----T011 | 1628 | COLBÚN | Nacional | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | 8.22 | 220 | 1998-01-01 | 206703.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 1.7767 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT028CI1TR06----T011 | 45 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | 31.21 | 220 | 2004-01-01 | 153973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 0 | 0 | 210.9737 | 0.2 | 30.9 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 14
LT006CI1TR02----T011 | 65 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | 0.38 | 220 | 1997-01-01 | 214149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.6 | 0 | 0 | 294.9732 | 0.2 | 264.52 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 3
LT007CI1TR02----T011 | 69 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | 46.4 | 220 | 1997-01-01 | 214941.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.8333 | 0 | 0 | 294.9732 | 0.2 | 106.1667 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 5
#N/A | 72 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | 214.4 | 220 | 1997-01-01 | 215055.75 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.1 | 7.15 | 2 | 294.9732 | 0.2 | 81.82 | 1.43 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 42.88 | 21.44 | 6.432 | NC | C | C | 0 | 12
LT006CI2TR02----T011 | 111 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | 0.42 | 220 | 2009-01-01 | 110272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 150.973 | 0.2 | 1.41 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT007CI2TR02----T011 | 113 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | 46.4 | 220 | 1997-01-01 | 209537.35 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 5927.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5927.4667 | 7.1833 | 1 | 294.9732 | 0.2 | 1185.4933 | 1.4367 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 3
#N/A | 114 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | 214.4 | 220 | 1997-01-01 | 215166.0667 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 291.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1333 | 14.8 | 2 | 294.9732 | 0.2 | 58.2267 | 2.96 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 42.88 | 21.44 | 6.432 | NC | C | C | 0 | 6
LT028CI2TR01----T011 | 4358 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | 39.45 | 220 | 2004-01-01 | 153866.4333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 230.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5667 | 31 | 0 | 210.9737 | 0.2 | 46.1133 | 6.2 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 3 | 8
LT043CI2TR01----T011 | 4359 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | 28.3 | 220 | 2004-01-01 | 153979.6333 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 129.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6167 | 18.75 | 1 | 210.9737 | 0.2 | 25.9233 | 3.75 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 12
LT001CI1TR01----T035 | 4362 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | 52.13 | 220 | 2018-10-19 | 24374.9333 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 20.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7833 | 12.2833 | 2 | 33.4127 | 0.35914 | 7.4642 | 4.4115 | 0.71829 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT001CI2TR01----T035 | 4363 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | ILLAPA - CUMBRES 220KV C2 | 52.13 | 220 | 2018-10-19 | 24388.6333 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 8.0667 | 0 | 33.4127 | 0.35914 | 4.0583 | 2.8971 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT116CI1TR01----G216 | 4797 | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A | Nacional | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV C1 | 65.547 | 220 | 1987-01-01 | 303107.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 414.9734 | 0.2 | 7.2333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 12
LT116CI1TR01----G216 | 4798 | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A | Nacional | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV C1 | 7.192 | 220 | 1987-01-01 | 303107.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 414.9734 | 0.2 | 7.2333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 17
LT005CI1TR01----T018 | 4544 | ELETRANS S.A. | Nacional | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C1 | 27.1 | 220 | 1970-12-25 | 442662.4833 | 0 | 0 | 0 | 103.55 | 710.85 | 91.1167 | 0 | 0 | 0 | 710.85 | 103.55 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 142.17 | 20.71 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT005CI2TR01----T018 | 4545 | ELETRANS S.A. | Nacional | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C2 | 27.1 | 220 | 1970-12-25 | 443517.3833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.7 | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 31 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0.94 | 6.2 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI1TR01----T018 | 4547 | ELETRANS S.A. | Nacional | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C1 | 48.89 | 220 | 1970-12-25 | 442662.4833 | 0 | 0 | 0 | 103.55 | 710.85 | 91.1167 | 0 | 0 | 0 | 710.85 | 103.55 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 142.17 | 20.71 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT006CI2TR01----T018 | 4548 | ELETRANS S.A. | Nacional | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C2 | 48.89 | 220 | 1970-12-25 | 443517.3833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.7 | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 31 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0.94 | 6.2 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI2TR01----T018 | 4700 | ELETRANS S.A. | Nacional | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV C2 | 36.41 | 220 | 1970-12-25 | 443425.95 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 36.2667 | 91.1167 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 14.6667 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 7.2533 | 2.9333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI2TR01----T018 | 4701 | ELETRANS S.A. | Nacional | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV C3 | 36.41 | 220 | 1970-12-25 | 443435.4 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 25.9 | 71.4333 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 35.2667 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 5.18 | 7.0533 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI2TR01----T018 | 4702 | ELETRANS S.A. | Nacional | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV C2 | 46.71 | 220 | 1970-12-25 | 443425.95 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 36.2667 | 91.1167 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 14.6667 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 7.2533 | 2.9333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 22
LT006CI2TR01----T018 | 4703 | ELETRANS S.A. | Nacional | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV C3 | 46.71 | 220 | 1970-12-25 | 443435.4 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 25.9 | 71.4333 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 35.2667 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 5.18 | 7.0533 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 8
LT009CI1TR01----T018 | 4753 | ELETRANS S.A. | Nacional | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C1 | 46.08 | 220 | 2017-09-03 | 34253.85 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 1.65 | 0 | 46.9222 | 0.25574 | 4.2197 | 0.42197 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 9
LT009CI1TR01----T018 | 4754 | ELETRANS S.A. | Nacional | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C2 | 46.08 | 220 | 2017-11-21 | 32362.65 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 6.3167 | 0 | 44.3264 | 0.27072 | 1.9041 | 1.71 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 2
LT009CI1TR01----T018 | 4755 | ELETRANS S.A. | Nacional | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 27.61 | 220 | 2017-09-03 | 34255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 46.9222 | 0.25574 | 4.2197 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 4 | 3
LT009CI1TR01----T018 | 4756 | ELETRANS S.A. | Nacional | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 27.61 | 220 | 2017-11-21 | 32362.65 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 6.3167 | 0 | 44.3264 | 0.27072 | 1.9041 | 1.71 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 15
LT080CI1TR01----G216 | 2966 | ENGIE | Nacional | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | 80.314 | 220 | 1986-06-01 | 307911.8333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 344.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.1667 | 24 | 0 | 422.0123 | 0.2 | 68.8333 | 4.8 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT088CI1TR01----G216 | 2980 | ENGIE | Nacional | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | 19.114 | 220 | 1986-06-01 | 307689.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.8167 | 0 | 0 | 422.0123 | 0.2 | 118.1633 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 6 | 33
LT131CI1TR01----G216 | 3081 | ENGIE | Nacional | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 12.6 | 220 | 2005-06-08 | 141452.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4167 | 0 | 0 | 193.7819 | 0.2 | 19.8833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 22
LT001CI1TR01----T022 | 1591 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1 | 134.54 | 500 | 2018-01-14 | 31027.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0 | 42.5462 | 0.28205 | 14.9297 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 26.908 | 6.727 | 2.6908 | * | * | * | 0 | 8
LT001CI2TR01----T022 | 1592 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2 | 134.54 | 500 | 2018-01-14 | 31046.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1167 | 0 | 0 | 42.5462 | 0.28205 | 9.3404 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 26.908 | 6.727 | 2.6908 | * | * | * | 0 | 5
LT002CI1TR01----T022 | 1593 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | 212.24 | 500 | 2018-05-31 | 27703.6667 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 67.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1833 | 21.15 | 2 | 38.0452 | 0.31541 | 21.1906 | 6.671 | 0.63083 | 20 | 5 | 2 | 42.448 | 10.612 | 4.2448 | * | * | * | 2 | 8
LT002CI2TR01----T022 | 1594 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | 212.24 | 500 | 2018-05-31 | 27712.1667 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 37.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4333 | 42.4 | 3 | 38.0452 | 0.31541 | 11.807 | 13.3736 | 0.94624 | 20 | 5 | 2 | 42.448 | 10.612 | 4.2448 | * | * | * | 2 | 5
LT003CI1TR01----T022 | 1595 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C1 | 407.8 | 500 | 2019-05-30 | 18971.1 | 0 | 0 | 0 | 66.35 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 66.35 | 3 | 26.0803 | 0.46012 | 8.5352 | 30.5288 | 1.3804 | 20 | 5 | 2 | 74.014 | 18.5035 | 7.4014 | * | * | * | 1 | 2
LT003CI2TR01----T022 | 1596 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C2 | 407.8 | 500 | 2019-05-30 | 19042.0167 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 6.5167 | 0 | 26.0803 | 0.46012 | 3.4355 | 2.9984 | 0 | 20 | 5 | 2 | 74.014 | 18.5035 | 7.4014 | * | * | * | 1 | 1
LT004CI1TR01----T022 | 4218 | INTERCHILE | Nacional | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | 23.48 | 220 | 2017-04-25 | 37362.9667 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 40.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 12.5 | 0 | 51.2267 | 0.23425 | 9.495 | 2.9282 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 5
LT004CI2TR01----T022 | 4219 | INTERCHILE | Nacional | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | 23.48 | 220 | 2017-04-25 | 37359.7167 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 35.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2167 | 21.0667 | 0 | 51.2267 | 0.23425 | 8.2496 | 4.9349 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 5
LT007CI1TR01----T022 | 4418 | INTERCHILE | Nacional | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | 192.77 | 220 | 2017-06-01 | 36426.7 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 77.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8667 | 23.4333 | 0 | 50.011 | 0.23995 | 18.6839 | 5.6228 | 0 | 20 | 10 | 3 | 38.554 | 19.277 | 5.7831 | * | * | * | 4 | 9
LT007CI2TR01----T022 | 4419 | INTERCHILE | Nacional | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | 192.77 | 220 | 2017-06-01 | 36409.3833 | 0 | 0 | 0 | 49.5333 | 69.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0833 | 49.5333 | 0 | 50.011 | 0.23995 | 16.5764 | 11.8854 | 0 | 20 | 10 | 3 | 38.554 | 19.277 | 5.7831 | * | * | * | 5 | 11
LT001CI1TR01----L120 | 2974 | MINERA ESCONDIDA | Nacional | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | 132.7 | 220 | 2010-10-18 | 93491.5 | 0 | 0 | 0 | 877.2167 | 191.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2833 | 877.2167 | 2 | 129.4456 | 0.2 | 38.2567 | 175.4433 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 26.54 | 13.27 | 3.981 | NC | NC | C | 2 | 5
LT084CI2TR01----L094 | 2975 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | Nacional | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | 133 | 220 | 1994-12-01 | 233647.4833 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 7.4167 | 0 | 320 | 0.2 | 21.02 | 1.4833 | 0 | 20 | 10 | 3 | 26.6 | 13.3 | 3.99 | C | C | C | 0 | 5
LT096CI1TR01----T046 | 2990 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Nacional | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | 81.296 | 220 | 2010-12-21 | 92982.3667 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 40.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2333 | 1.4 | 0 | 127.3429 | 0.2 | 8.0467 | 0.28 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT096CI2TR01----T046 | 2991 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Nacional | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | 81.296 | 220 | 2010-12-21 | 92986.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 127.3429 | 0.2 | 7.54 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT098CI1TR01----T046 | 2993 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Nacional | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | 12.5 | 220 | 2010-07-28 | 94760.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5333 | 1589.95 | 0 | 110.4 | 0 | 67.5333 | 0 | 0 | 132.1396 | 0.2 | 13.5067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 6
LT100CI1TR03----T046 | 2999 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Nacional | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 | 90 | 220 | 2000-12-01 | 179847.5 | 0 | 0 | 0 | 292.8167 | 393.2833 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 393.2833 | 292.8167 | 0 | 247.9681 | 0.2 | 78.6567 | 58.5633 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 4
LT001CI1TR01----T031 | 4233 | SATT | Nacional | KIMAL - CRUCERO 220KV C1 | 9.62 | 220 | 2018-11-29 | 23419.7333 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 32.0657 | 0.37423 | 0 | 1.5967 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 9
LT001CI2TR01----T031 | 4234 | SATT | Nacional | KIMAL - CRUCERO 220KV C2 | 9.62 | 220 | 2018-11-29 | 23399.6833 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 19.2 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 32.0657 | 0.37423 | 0 | 1.5156 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 14 | 26
LT002CI1TR01----T031 | 4235 | SATT | Nacional | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C1 | 9.86 | 220 | 2018-11-29 | 23399.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0657 | 0.37423 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 0
LT002CI2TR01----T031 | 4236 | SATT | Nacional | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C2 | 9.86 | 220 | 2018-11-29 | 23409.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 32.0657 | 0.37423 | 1.6716 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 0
LT005CI1TR01----T003 | 4556 | STS | Nacional | PARGUA - CHILOE 220KV C1 | 45.7682 | 220 | 2006-01-12 | 136319.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 186.6119 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT004CI1TR01----T003 | 4557 | STS | Nacional | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 51.414 | 220 | 2006-12-01 | 128552.5167 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0.033333 | 0 | 176 | 0.2 | 3.09 | 0.0066667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT037CI1TR01----T003 | 4565 | STS | Nacional | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C1 | 0.35032 | 66 | 2019-09-20 | 16333.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 22.3686 | 0.53647 | 5.8296 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 2
LT037CI2TR01----T003 | 4566 | STS | Nacional | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C2 | 0.35032 | 66 | 2019-09-21 | 16315.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 22.3358 | 0.53725 | 2.6146 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 5 | 19
LT039CI1TR01----T003 | 4567 | STS | Nacional | LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | 10.0724 | 66 | 1962-01-01 | 522265.3833 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 3.4667 | 1 | 714.9733 | 0.2 | 3.83 | 0.69333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 19
LT041CI1TR01----T003 | 4568 | STS | Nacional | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C1 | 22.308 | 66 | 2020-05-16 | 10587.25 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7667 | 7.9833 | 1 | 14.5116 | 0.82692 | 10.5571 | 6.6016 | 0.82692 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 2
LT039CI1TR01----T003 | 4569 | STS | Nacional | LLOLLELHUE - PICHIRROPULLI 66KV C1 | 0.1977 | 66 | 1962-01-01 | 522279.45 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 3.4333 | 0 | 714.9733 | 0.2 | 1.0233 | 0.68667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 19
LT039CI1TR02----T003 | 4835 | STS | Nacional | TAP OFF PAILLACO - LOS LAGOS 66KV C1 | 25.7294 | 66 | 1962-01-01 | 522265.3833 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 3.4667 | 1 | 714.9733 | 0.2 | 3.83 | 0.69333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 19
LT001CI1TR03----T003 | 142 | STS | Nacional | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | 0.071791 | 220 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI2TR02----T003 | 1418 | STS | Nacional | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C2 | 0.071791 | 220 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT001CI1TR01----T030 | 3999 | TEN | Nacional | TEN – CHANGOS 220KV C1 | 12.5 | 220 | 2018-02-01 | 30472.7333 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 114.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4667 | 60.8 | 2 | 41.9548 | 0.28602 | 32.74 | 17.3901 | 0.57204 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 1
LT001CI2TR01----T030 | 4000 | TEN | Nacional | TEN – CHANGOS 220KV C2 | 12.5 | 220 | 2018-02-01 | 30515.1667 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.15 | 56.6833 | 2 | 41.9548 | 0.28602 | 21.7806 | 16.2127 | 0.57204 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 1
LT002CI1TR01----T030 | 4001 | TEN | Nacional | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | 399.84 | 500 |  | 1065673.4167 | 0 | 0 | 0 | 24.7167 | 117.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8667 | 24.7167 | 2 | 0 | 1 | 117.8667 | 24.7167 | 2 | 20 | 5 | 2 | 72.9792 | 18.2448 | 7.2979 | * | * | * | 0 | 1
LT002CI2TR01----T030 | 4002 | TEN | Nacional | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | 399.84 | 500 |  | 1065740.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.4667 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 72.9792 | 18.2448 | 7.2979 | * | * | * | 0 | 0
LT003CI1TR01----T030 | 4003 | TEN | Nacional | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | 189.1 | 500 |  | 1065753.9333 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 32.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5167 | 29.55 | 1 | 0 | 1 | 32.5167 | 29.55 | 1 | 20 | 5 | 2 | 37.82 | 9.455 | 3.782 | * | * | * | 0 | 2
LT003CI2TR01----T030 | 4004 | TEN | Nacional | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | 189.1 | 500 |  | 1065664 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 124.1 | 0 | 0 | 1 | 27.9 | 124.1 | 0 | 20 | 5 | 2 | 37.82 | 9.455 | 3.782 | * | * | * | 0 | 0
LT003CI2TR02----T009 | 4814 | TRANSCHILE | Nacional | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C1 | 96.903 | 220 | 2010-01-21 | 101010.4 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 21.75 | 6.9833 | 0.016667 | 0 | 0 | 21.75 | 0.85 | 0 | 138.3162 | 0.2 | 4.35 | 0.17 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT003CI2TR02----T009 | 4815 | TRANSCHILE | Nacional | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C2 | 96.903 | 220 | 2010-01-21 | 100980.9833 | 23.7 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 8.1167 | 2.2333 | 3.8667 | 0 | 20.1 | 1 | 1 | 138.3162 | 0.2 | 4.02 | 0.2 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 19
LT003CI2TR02----T009 | 4816 | TRANSCHILE | Nacional | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C1 | 43.325 | 220 | 2010-01-21 | 101010.4 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 21.75 | 6.9833 | 0.016667 | 0 | 0 | 21.75 | 0.85 | 0 | 138.3162 | 0.2 | 4.35 | 0.17 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 9
LT003CI2TR02----T009 | 4817 | TRANSCHILE | Nacional | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C2 | 43.325 | 220 | 2010-01-21 | 100980.9833 | 23.7 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 8.1167 | 2.2333 | 3.8667 | 0 | 20.1 | 1 | 0 | 138.3162 | 0.2 | 4.02 | 0.2 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 19
LT001CI1TR01----T009 | 1272 | TRANSCHILE | Nacional | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | 68.17 | 220 | 2010-01-21 | 100933.2833 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 106.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1833 | 0.53333 | 3 | 138.3162 | 0.2 | 21.2367 | 0.10667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT001CI2TR01----T009 | 1274 | TRANSCHILE | Nacional | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | 68.17 | 220 | 2010-01-21 | 100993.6667 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 37.3667 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 37.3667 | 8.6833 | 1 | 138.3162 | 0.2 | 7.4733 | 1.7367 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 5
LT151CI1TR01----T002 | 2920 | TRANSELEC | Nacional | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 137.09 | 220 | 2016-06-30 | 44558.6167 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 17.2 | 1 | 61.0292 | 0.2 | 3.2367 | 3.44 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 27.418 | 13.709 | 4.1127 | C | C | C | 2 | 22
LT151CI2TR01----T002 | 2925 | TRANSELEC | Nacional | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 137.09 | 220 | 2016-06-30 | 44544.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 46.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8833 | 0.33333 | 1 | 61.0292 | 0.2 | 9.3767 | 0.066667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 27.418 | 13.709 | 4.1127 | C | C | C | 0 | 10
LT083CI1TR05----T002 | 2972 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | 0.83 | 220 | 1999-01-01 | 197201.5333 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 334.3333 | 416 | 0 | 0 | 0 | 334.3333 | 0.13333 | 1 | 270.9735 | 0.2 | 66.8667 | 0.026667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 3 | 5
LT083CI2TR02----T002 | 2973 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | 1.1 | 220 | 1999-01-01 | 197339.1833 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 401.0833 | 183.4667 | 0 | 0 | 0 | 401.0833 | 28.2667 | 0 | 270.9735 | 0.2 | 80.2167 | 5.6533 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
#N/A | 2976 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | 173.2 | 220 |  | 1065146.4833 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 520.3833 | 120 | 0 | 0 | 0 | 520.3833 | 29.1333 | 1 | 0 | 1 | 520.3833 | 29.1333 | 1 | 20 | 10 | 3 | 34.64 | 17.32 | 5.196 | * | * | * | 0 | 1
LT158CI1TR01----T002 | 3038 | TRANSELEC | Nacional | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | 16.26 | 220 | 1999-01-01 | 197906.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6167 | 0 | 0 | 270.9735 | 0.2 | 9.1233 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT158CI2TR01----T002 | 3040 | TRANSELEC | Nacional | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2 | 16.26 | 220 | 2016-05-28 | 45352.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5667 | 0 | 0 | 62.1131 | 0.2 | 6.3133 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 1
LT136CI1TR01----T002 | 3087 | TRANSELEC | Nacional | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | 69.78 | 220 | 2002-01-01 | 171607.05 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 11.9167 | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 10.95 | 1 | 234.9733 | 0.2 | 2.3833 | 2.19 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT137CI1TR01----T002 | 3088 | TRANSELEC | Nacional | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | 56 | 220 | 1996-01-01 | 221281.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2667 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 214.2667 | 0 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 42.8533 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT137CI2TR01----T002 | 3089 | TRANSELEC | Nacional | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | 56 | 220 | 1996-01-01 | 224102.05 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 140.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0333 | 13.9167 | 3 | 306.9736 | 0.2 | 28.0067 | 2.7833 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT106CI2TR01----T002 | 4015 | TRANSELEC | Nacional | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 (EN PRUEBAS) | 41.3763 | 220 | 1905-06-26 | 1017705.5667 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 1.6 | 2 | 1393.1909 | 0.2 | 2.5667 | 0.32 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 4019 | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220 KV C2 | 2.4 | 220 | 1905-06-13 | 1018032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393.618 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 11
#N/A | 4335 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 58.9067 | 220 |  | 1065542.1667 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 272.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2833 | 1.55 | 1 | 0 | 1 | 272.2833 | 1.55 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 10
#N/A | 4336 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 58.9067 | 220 |  | 1065799.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.4167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 6
LT139CI1TR01----T002 | 4337 | TRANSELEC | Nacional | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | 50.9551 | 220 | 1981-01-01 | 355728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 12
LT139CI2TR02----T002 | 4338 | TRANSELEC | Nacional | NUEVA PICHIRROPULLI - TAPPICHIRRAHUE 220KV C2 | 50.8933 | 220 | 1981-01-01 | 355717.75 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3.95 | 1 | 486.9732 | 0.2 | 1.26 | 0.79 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 22
LT139CI2TR03----T002 | 4339 | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2 | 0.06077 | 220 | 1981-01-01 | 355717.75 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3.95 | 1 | 486.9732 | 0.2 | 1.26 | 0.79 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT143CI1TR01----T002 | 4348 | TRANSELEC | Nacional | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | 3.1497 | 220 | 2017-01-10 | 39869.15 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 65.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4667 | 1.3833 | 1 | 54.6769 | 0.21947 | 14.368 | 0.3036 | 0.21947 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 7
LT143CI2TR02----T002 | 4349 | TRANSELEC | Nacional | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | 3.1497 | 220 | 2017-01-10 | 39600.0167 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 331.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.9667 | 4.0167 | 0 | 54.6769 | 0.21947 | 72.8571 | 0.88154 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 6
LT129CI1TR01----T002 | 4368 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1 | 4.76 | 220 | 1905-07-03 | 1017487.2833 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 60.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 | 4.4667 | 2 | 1392.9609 | 0.2 | 12.05 | 0.89333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 11
LT130CI1TR02----T002 | 4369 | TRANSELEC | Nacional | NEPTUNO - CHENA 220KV C1 | 9.8 | 220 | 1905-07-03 | 1017534.75 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1833 | 0.066667 | 1 | 1392.9609 | 0.2 | 3.4367 | 0.013333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 27
LT150CI2TR01----T002 | 4411 | TRANSELEC | Nacional | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | 39.43 | 220 | 1980-01-01 | 364494.45 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.95 | 2 | 498.9735 | 0.2 | 1.72 | 1.79 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT113CI1TR01----T002 | 4484 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1 | 70.5962 | 220 | 2020-09-04 | 7907.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 32.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6833 | 3.5667 | 1 | 10.8822 | 1 | 32.6833 | 3.5667 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
LT164CI1TR01----T002 | 4542 | TRANSELEC | Nacional | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | 140.714 | 500 | 2019-07-18 | 17742.15 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 127.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4333 | 10.4167 | 1 | 24.4708 | 0.49038 | 62.4908 | 5.1081 | 0.49038 | 20 | 5 | 2 | 28.1428 | 7.0357 | 2.8143 | * | * | * | 0 | 2
LT164CI2TR01----T002 | 4543 | TRANSELEC | Nacional | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | 140.714 | 500 | 2019-07-18 | 17731.7 | 0 | 0 | 0 | 30.65 | 117.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.65 | 30.65 | 1 | 24.4708 | 0.49038 | 57.6932 | 15.0302 | 0.49038 | 20 | 5 | 2 | 28.1428 | 7.0357 | 2.8143 | * | * | * | 0 | 4
LT165CI3TR01----T002 | 4546 | TRANSELEC | Nacional | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C3 | 26.91 | 220 | 1981-01-01 | 355711.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 486.9732 | 0.2 | 3.2833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 20
LT166CI3TR01----T002 | 4549 | TRANSELEC | Nacional | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C3 | 47.71 | 220 | 1981-01-01 | 355704.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6333 | 0 | 0 | 486.9732 | 0.2 | 4.7267 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT167CI1TR01----T002 | 4570 | TRANSELEC | Nacional | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | 222.18 | 220 | 2001-10-15 | 173381.0333 | 0 | 0 | 0 | 37.2833 | 66.0833 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 66.0833 | 37.2833 | 2 | 237.5437 | 0.2 | 13.2167 | 7.4567 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 44.436 | 22.218 | 6.6654 | C | C | C | 0 | 3
LT171CI1TR02----T002 | 4769 | TRANSELEC | Nacional | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | 67.5 | 220 | 1998-01-01 | 206267.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT172CI1TR01----T002 | 4770 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | 7.2708 | 220 | 1998-01-01 | 206437.65 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 270.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9333 | 3.4167 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 54.1867 | 0.68333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT172CI2TR01----T002 | 4771 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | 7.2708 | 220 |  | 1065692.0333 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 123.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.95 | 0.016667 | 1 | 0 | 1 | 123.95 | 0.016667 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT174CI1TR01----T002 | 4773 | TRANSELEC | Nacional | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 | 27.63 | 220 | 2018-07-31 | 26305.4167 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 15.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7833 | 6.8 | 1 | 36.0411 | 0.33295 | 5.2551 | 2.2641 | 0.33295 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 8
LT115CI2TR01----T002 | 4782 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | 29.4895 | 500 | 2019-08-25 | 16882.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7167 | 0 | 0 | 23.2226 | 0.51674 | 44.293 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | * | * | * | 0 | 2
LT116CI1TR02----T002 | 4783 | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | 43.696 | 500 | 1991-01-01 | 267990.8333 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 89.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1167 | 0.05 | 1 | 366.9734 | 0.2 | 17.8233 | 0.01 | 0.2 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | C | C | C | 0 | 0
LT182CI1TR01----T002 | 4838 | TRANSELEC | Nacional | CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C1 | 29.31 | 220 | 2004-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 | 3.55 | 0 | 210.9737 | 0.2 | 8.51 | 0.71 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 9
LT182CI1TR01----T002 | 4839 | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA RIO TOLTEN – TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | 2.3 | 220 | 2004-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2833 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 | 11.2833 | 2 | 210.9737 | 0.2 | 8.51 | 2.2567 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 3
LT182CI1TR01----T002 | 4840 | TRANSELEC | Nacional | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2 | 29.31 | 220 | 1905-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 19.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 31.7 | 0 | 1393.1909 | 0.2 | 3.8833 | 6.34 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 2
LT182CI1TR01----T002 | 4841 | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C2 | 84.044 | 220 | 1905-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 19.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 31.7 | 0 | 1393.1909 | 0.2 | 3.8833 | 6.34 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 15
LT004CI1TR02----T002 | 154 | TRANSELEC | Nacional | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | 45.3 | 220 | 1981-01-01 | 355200.2833 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2.7167 | 1 | 486.9732 | 0.2 | 105 | 0.54333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
LT009CI1TR05----T002 | 169 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 88.04 | 220 | 1980-01-01 | 364393.1833 | 0 | 0 | 0 | 31.1333 | 87.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6833 | 31.1333 | 4 | 498.9735 | 0.2 | 17.5367 | 6.2267 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 9
LT015CI1TR02----T002 | 194 | TRANSELEC | Nacional | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | 27 | 220 | 1980-01-01 | 364411.2667 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 61.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 38.8667 | 0 | 498.9735 | 0.2 | 12.3733 | 7.7733 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 17
LT016CI1TR02----T002 | 197 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1 | 49.58 | 220 | 2003-01-01 | 162876.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 222.9735 | 0.2 | 2.3067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 7
LT017CI1TR02----T002 | 200 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | 13.2 | 220 | 1980-01-01 | 364379.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 100.25 | 21.5667 | 0 | 0 | 0 | 100.25 | 10.5833 | 3 | 498.9735 | 0.2 | 20.05 | 2.1167 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT017CI1TR01----T002 | 201 | TRANSELEC | Nacional | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | 16.6 | 220 | 1980-01-01 | 364379.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 100.25 | 21.5667 | 0 | 0 | 0 | 100.25 | 10.5833 | 3 | 498.9735 | 0.2 | 20.05 | 2.1167 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
#N/A | 206 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | 97.1 | 220 | 1980-01-01 | 364441.5 | 0 | 0 | 0 | 29.8167 | 40.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6833 | 29.8167 | 0 | 498.9735 | 0.2 | 8.1367 | 5.9633 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT020CI1TR01----T002 | 217 | TRANSELEC | Nacional | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 55.9 | 220 | 1968-01-01 | 469640.4833 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 60.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 3.3833 | 3 | 642.9734 | 0.2 | 12.0267 | 0.67667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 20
LT020CI1TR02----T002 | 218 | TRANSELEC | Nacional | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | 44.75 | 220 | 1968-01-01 | 469661.75 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 38.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 3.3833 | 3 | 642.9734 | 0.2 | 7.7733 | 0.67667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 19
LT021CI1TR01----T002 | 224 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | 241.24 | 500 | 1985-01-01 | 320510.3333 | 0 | 0 | 0 | 88.2333 | 50.8667 | 14.5667 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 88.2333 | 9 | 438.9732 | 0.2 | 10.1733 | 17.6467 | 1.8 | 20 | 5 | 2 | 48.248 | 12.062 | 4.8248 | C | NC | C | 0 | 3
LT094CI1TR02----T002 | 228 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | 109.18 | 220 | 1980-01-01 | 364487.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 3.8333 | 1 | 498.9735 | 0.2 | 4.1533 | 0.76667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 21.836 | 10.918 | 3.2754 | C | C | C | 0 | 3
#N/A | 251 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | 182.54 | 500 | 2004-01-01 | 153833.65 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 17.3833 | 267.5333 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 9.4333 | 3 | 210.9737 | 0.2 | 3.4767 | 1.8867 | 0.6 | 20 | 5 | 2 | 36.508 | 9.127 | 3.6508 | C | C | C | 11 | 19
#N/A | 253 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | 196.53 | 500 | 2004-01-01 | 153565.8667 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 403.6 | 151.5167 | 0 | 0 | 0 | 403.6 | 7.0167 | 2 | 210.9737 | 0.2 | 80.72 | 1.4033 | 0.4 | 20 | 5 | 2 | 39.306 | 9.8265 | 3.9306 | NC | C | C | 0 | 4
LT035CI1TR05----T002 | 260 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | 64.52 | 220 | 2004-01-01 | 154079.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 48.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4167 | 0.1 | 1 | 210.9737 | 0.2 | 9.6833 | 0.02 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT049CI1TR02----T002 | 310 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | 72.58 | 220 | 1998-01-01 | 206675.0333 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 35.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0167 | 1.95 | 3 | 282.9733 | 0.2 | 7.0033 | 0.39 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 10
LT064CI1TR01----T002 | 344 | TRANSELEC | Nacional | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | 2.5 | 220 | 2004-01-01 | 154077.1833 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 50.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4833 | 0.33333 | 3 | 210.9737 | 0.2 | 10.0967 | 0.066667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT086CI1TR02----T002 | 393 | TRANSELEC | Nacional | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | 74.42 | 220 | 1980-01-01 | 364388.7 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 110.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0667 | 13.2333 | 3 | 498.9735 | 0.2 | 22.0133 | 2.6467 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 10
#N/A | 394 | TRANSELEC | Nacional | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | 25.43 | 220 | 1980-01-01 | 364483.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7667 | 0 | 0 | 498.9735 | 0.2 | 5.7533 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 12
LT091CI1TR05----T002 | 406 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | 83.84 | 220 | 2011-01-01 | 92586.5 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 169.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.65 | 3.85 | 7 | 126.9736 | 0.2 | 33.93 | 0.77 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT009CI2TR05----T002 | 531 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 88.04 | 220 | 1980-01-01 | 364406.6833 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 100.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5833 | 4.7333 | 5 | 498.9735 | 0.2 | 20.1167 | 0.94667 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT015CI2TR02----T002 | 537 | TRANSELEC | Nacional | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | 27 | 220 | 1980-01-01 | 364393.6167 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 113.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.05 | 5.3333 | 0 | 498.9735 | 0.2 | 22.61 | 1.0667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 16
LT016CI2TR02----T002 | 538 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2 | 49.58 | 220 | 2003-01-01 | 162870.4333 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 7.3333 | 1 | 222.9735 | 0.2 | 2.0467 | 1.4667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 11
LT017CI2TR02----T002 | 539 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | 13.2 | 220 | 1980-01-01 | 364373.2833 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 87.5 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 39.25 | 2 | 498.9735 | 0.2 | 17.5 | 7.85 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 11
LT017CI2TR01----T002 | 540 | TRANSELEC | Nacional | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | 16.6 | 220 | 1980-01-01 | 364373.2833 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 74.7167 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 74.7167 | 39.25 | 2 | 498.9735 | 0.2 | 14.9433 | 7.85 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT093CI2TR05----T002 | 542 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | 97.1 | 220 | 1980-01-01 | 364428.6 | 0 | 0 | 0 | 28.2167 | 55.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 28.2167 | 1 | 498.9735 | 0.2 | 11.0367 | 5.6433 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 12
LT094CI2TR02----T002 | 545 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | 109.18 | 220 | 1980-01-01 | 364494.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 16.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 1.35 | 2 | 498.9735 | 0.2 | 3.3133 | 0.27 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 21.836 | 10.918 | 3.2754 | C | C | C | 1 | 12
LT035CI2TR05----T002 | 556 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | 64.52 | 220 | 2004-01-01 | 153945.9667 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 70.6833 | 106.9167 | 0 | 0 | 0 | 70.6833 | 4.4333 | 4 | 210.9737 | 0.2 | 14.1367 | 0.88667 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 8
LT064CI2TR01----T002 | 575 | TRANSELEC | Nacional | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | 2 | 220 | 1991-01-01 | 267980.6167 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 99.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | 0.033333 | 2 | 366.9734 | 0.2 | 19.87 | 0.0066667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 8
LT066CI2TR02----T002 | 576 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | 7.28 | 220 | 1991-01-01 | 268080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT106CI1TR02----T002 | 581 | TRANSELEC | Nacional | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | 34.65 | 220 | 2004-01-01 | 154092.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7333 | 1.1833 | 3 | 210.9737 | 0.2 | 6.9467 | 0.23667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT086CI2TR02----T002 | 586 | TRANSELEC | Nacional | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | 74.42 | 220 | 1980-01-01 | 364364.3333 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 116.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9667 | 30.7 | 3 | 498.9735 | 0.2 | 23.3933 | 6.14 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 7
LT091CI2TR05----T002 | 588 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | 83.84 | 220 | 2011-01-01 | 92618 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6 | 7 | 126.9736 | 0.2 | 27.2 | 1.2 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 5
LT020CI2TR01----T002 | 596 | TRANSELEC | Nacional | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 55.9 | 220 | 1968-01-01 | 469621.4167 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 81.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.95 | 0.63333 | 2 | 642.9734 | 0.2 | 16.39 | 0.12667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 10
LT020CI2TR02----T002 | 597 | TRANSELEC | Nacional | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | 44.75 | 220 | 1968-01-01 | 469624.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 78.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6333 | 0.63333 | 2 | 642.9734 | 0.2 | 15.7267 | 0.12667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 10
LT088CI1TR01----T002 | 971 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | 33.19 | 220 | 2010-01-01 | 101503.3833 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 1.0167 | 2 | 138.9733 | 0.2 | 3.12 | 0.20333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 7
LT005CI1TR01----T002 | 1018 | TRANSELEC | Nacional | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | 132.7 | 220 | 1981-01-01 | 355617.9333 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 10.4667 | 3 | 486.9732 | 0.2 | 19.92 | 2.0933 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 26.54 | 13.27 | 3.981 | C | C | C | 3 | 20
LT092CI2TR01----T002 | 1084 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | 80 | 220 | 2012-01-01 | 83907.2333 | 0 | 0 | 0 | 12.1833 | 54.25 | 26.3333 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 12.1833 | 4 | 114.974 | 0.2 | 10.85 | 2.4367 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT088CI3TR01----T002 | 1268 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | 28.955 | 220 | 1986-01-01 | 311803.8 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 85.6333 | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | 85.6333 | 2.9833 | 2 | 426.9733 | 0.2 | 17.1267 | 0.59667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 14
LT088CI4TR01----T002 | 1269 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | 28.926 | 220 | 1989-01-01 | 285474.9833 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 75.3167 | 47.9333 | 0 | 0 | 0 | 75.3167 | 1.7667 | 2 | 390.9732 | 0.2 | 15.0633 | 0.35333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 6
#N/A | 1323 | TRANSELEC | Nacional | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | 47.34 | 220 | 2010-01-01 | 101504.4167 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 4.1 | 0 | 138.9733 | 0.2 | 2.2967 | 0.82 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 1
#N/A | 1330 | TRANSELEC | Nacional | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | 111.733 | 220 | 1991-01-01 | 268079.4333 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 3 | 366.9734 | 0.2 | 0 | 0.11333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 22.3466 | 11.1733 | 3.352 | C | C | C | 5 | 13
#N/A | 1331 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - RAHUE 220KV C1 | 108.6 | 220 | 1991-01-01 | 268079.6167 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 1 | 366.9734 | 0.2 | 0 | 0.076667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 21.72 | 10.86 | 3.258 | C | C | C | 5 | 12
LT116CI2TR01----T002 | 1385 | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | 47.271 | 500 | 1985-01-01 | 320654.15 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0.016667 | 1 | 438.9732 | 0.2 | 1.9667 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | C | C | C | 4 | 7
LT018CI2TR01----T002 | 1386 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - POLPAICO 500KV C2 | 73.52 | 500 | 1991-01-01 | 268048.9833 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 20.05 | 2 | 366.9734 | 0.2 | 2.1933 | 4.01 | 0.4 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | C | C | C | 0 | 4
LT096CI1TR01----T002 | 1387 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | 257.36 | 500 | 1985-01-01 | 320595.5167 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 51.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4333 | 17.05 | 8 | 438.9732 | 0.2 | 10.2867 | 3.41 | 1.6 | 20 | 5 | 2 | 51.472 | 12.868 | 5.1472 | C | C | C | 0 | 14
LT087CI1TR03----T002 | 1395 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | 125.82 | 220 | 1980-01-01 | 363292.15 | 0 | 0 | 0 | 1099.2667 | 97.7167 | 22.8667 | 0 | 0 | 0 | 97.7167 | 1099.2667 | 3 | 498.9735 | 0.2 | 19.5433 | 219.8533 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 25.164 | 12.582 | 3.7746 | C | NC | C | 0 | 15
LT113CI2TR03----T002 | 1397 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | 72.82 | 220 | 1980-01-01 | 364410.55 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 100.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8833 | 0.56667 | 1 | 498.9735 | 0.2 | 20.1767 | 0.11333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT088CI2TR01----T002 | 1403 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | 11 | 220 | 2010-01-01 | 101507.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 1.8333 | 2 | 138.9733 | 0.2 | 2.1433 | 0.36667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT088CI2TR02----T002 | 1404 | TRANSELEC | Nacional | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | 22.19 | 220 | 2010-01-01 | 101507.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 1.8333 | 2 | 138.9733 | 0.2 | 2.1433 | 0.36667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT095CI1TR01----T002 | 1410 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C1 | 12.1 | 220 | 2011-01-01 | 92759.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 1 | 126.9736 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 14
LT095CI1TR02----T002 | 1411 | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C1 | 0.471 | 220 | 1995-01-01 | 233015.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 1 | 318.9734 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 7
LT095CI2TR01----T002 | 1412 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | 12.1 | 220 | 2012-01-01 | 83980.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 114.974 | 0.2 | 3.93 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 9
LT095CI2TR02----T002 | 1413 | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | 0.471 | 220 | 1995-01-01 | 232996.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 318.9734 | 0.2 | 3.93 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 7
LT019CI1TR01----T002 | 1419 | TRANSELEC | Nacional | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | 30 | 220 | 1981-01-01 | 352323.0833 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 3352.4167 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 3352.4167 | 24.1 | 2 | 486.9732 | 0.2 | 670.4833 | 4.82 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 7
LT025CI1TR01----T002 | 1422 | TRANSELEC | Nacional | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | 132.6 | 220 | 2009-01-01 | 110245.75 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 2.35 | 1 | 150.973 | 0.2 | 6.38 | 0.47 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 26.52 | 13.26 | 3.978 | C | C | C | 1 | 10
LT025CI2TR01----T002 | 1423 | TRANSELEC | Nacional | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | 132.6 | 220 | 2009-01-01 | 110155.7667 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 116.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6333 | 7.6 | 1 | 150.973 | 0.2 | 23.3267 | 1.52 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 26.52 | 13.26 | 3.978 | C | C | C | 0 | 7
LT097CI1TR01----T002 | 1424 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | 18 | 220 | 1989-01-01 | 285562.2167 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 12.9 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 12.9 | 24.35 | 5 | 390.9732 | 0.2 | 2.58 | 4.87 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT097CI1TR02----T002 | 1425 | TRANSELEC | Nacional | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | 31.1 | 220 | 1989-01-01 | 285562.2167 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 12.9 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 12.9 | 24.35 | 5 | 390.9732 | 0.2 | 2.58 | 4.87 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 14
#N/A | 1426 | TRANSELEC | Nacional | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | 24.7 | 220 | 1989-01-01 | 285592.4667 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 2 | 390.9732 | 0.2 | 0 | 1.5067 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 19
#N/A | 1473 | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 1118 - ESTRUCTURA 1123 PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | 1.7115 | 220 | 1991-01-01 | 267988.3333 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 84.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2167 | 7.45 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 16.8433 | 1.49 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 1
LT115CI1TR02----T002 | 1479 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | 29.36 | 500 | 2019-08-25 | 16637.3833 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 311.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7167 | 18.9 | 1 | 23.2226 | 0.51674 | 161.0757 | 9.7663 | 0.51674 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | * | * | * | 0 | 0
LT101CI1TR01----T002 | 1490 | TRANSELEC | Nacional | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | 18.896 | 220 | 1968-01-01 | 468372.65 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 116 | 1213.3333 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2.0167 | 1 | 642.9734 | 0.2 | 23.2 | 0.40333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT101CI2TR01----T002 | 1491 | TRANSELEC | Nacional | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | 18.896 | 220 | 1968-01-01 | 468999.2833 | 0 | 0 | 0 | 146.55 | 164.8833 | 393.2833 | 0 | 0 | 0 | 164.8833 | 146.55 | 0 | 642.9734 | 0.2 | 32.9767 | 29.31 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 2
LT105CI1TR04----T002 | 1533 | TRANSELEC | Nacional | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | 82.65 | 220 | 2004-01-01 | 154080.7167 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 43.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 3.55 | 8 | 210.9737 | 0.2 | 8.7467 | 0.71 | 1.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 1
#N/A | 1539 | TRANSELEC | Nacional | RAHUE - EST 1118 220KV L2 C1 | 104.86 | 220 | 1991-01-01 | 267988.3333 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 84.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2167 | 7.45 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 16.8433 | 1.49 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20.972 | 10.486 | 3.1458 | C | C | C | 3 | 11
#N/A | 1567 | TRANSELEC | Nacional | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | 122.6 | 220 | 1989-01-01 | 285592.4667 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 2 | 390.9732 | 0.2 | 0 | 1.5067 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 24.52 | 12.26 | 3.678 | C | C | C | 7 | 10
LT066CI2TR01----T002 | 1624 | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | 199.74 | 220 | 1991-01-01 | 268080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 39.948 | 19.974 | 5.9922 | C | C | C | 0 | 10
LT125CI1TR01----T002 | 1663 | TRANSELEC | Nacional | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C1 | 79.2018 | 220 | 1980-01-01 | 364463.4 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 8.85 | 1 | 498.9735 | 0.2 | 7.95 | 1.77 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT125CI2TR01----T002 | 1664 | TRANSELEC | Nacional | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C2 | 79.2018 | 220 | 1980-01-01 | 364391.4167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5833 | 3 | 0 | 498.9735 | 0.2 | 23.5167 | 0.6 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 3
LT126CI1TR01----T002 | 1665 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C1 | 33.1258 | 220 | 1980-01-01 | 364481.2 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 11.75 | 1 | 498.9735 | 0.2 | 3.81 | 2.35 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT126CI2TR01----T002 | 1666 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C2 | 33.1258 | 220 | 1980-01-01 | 364474.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 0 | 0 | 498.9735 | 0.2 | 7.4333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT140CI1TR01----T002 | 4341 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | 168.955 | 500 | 2018-05-24 | 27885.8 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 22.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 51.3333 | 3 | 38.2752 | 0.31352 | 7.1691 | 16.094 | 0.94056 | 20 | 5 | 2 | 33.791 | 8.4478 | 3.3791 | * | * | * | 0 | 3
LT140CI1TR02----T002 | 4342 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | 183.585 | 500 | 2018-05-24 | 27936.0667 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 20.3 | 4 | 38.2752 | 0.31352 | 1.1391 | 6.3644 | 1.2541 | 20 | 5 | 2 | 36.717 | 9.1793 | 3.6717 | * | * | * | 0 | 3
LT141CI1TR01----T002 | 4343 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1 | 15.614 | 500 | 2018-05-24 | 27948.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0 | 38.2752 | 0.31352 | 3.642 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | * | * | * | 0 | 27
LT141CI1TR02----T002 | 4344 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2 | 15.5 | 500 | 2018-07-20 | 26591.85 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 36.4025 | 0.32965 | 0 | 0.049447 | 0.32965 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | * | * | * | 0 | 5
LT142CI1TR01----T002 | 4345 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1 | 15.5 | 220 | 2018-07-20 | 26547.6333 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 32.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 11.5833 | 0 | 36.4025 | 0.32965 | 10.807 | 3.8184 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 11
LT142CI1TR02----T002 | 4346 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | 15.5 | 220 | 2018-07-20 | 26447.6333 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 121.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1333 | 23.2333 | 1 | 36.4025 | 0.32965 | 39.9314 | 7.6588 | 0.32965 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
LT144CI1TR01----T002 | 4409 | TRANSELEC | Nacional | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | 3.4381 | 220 | 1980-01-01 | 364478.5 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 12.8167 | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0.016667 | 1 | 498.9735 | 0.2 | 2.5633 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT144CI1TR02----T002 | 4410 | TRANSELEC | Nacional | TAP MONTE REDONDO - Estructura 234B (220KV C1) | 8.8199 | 220 | 1980-01-01 | 364478.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0 | 0 | 498.9735 | 0.2 | 2.5633 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 0
LT144CI2TR03----T002 | 4412 | TRANSELEC | Nacional | LA CEBADA - Estructura 234B (220KV C2) | 11.66 | 220 | 2010-01-01 | 101452.7333 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 53.8833 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 53.8833 | 8.9333 | 1 | 138.9733 | 0.2 | 10.7767 | 1.7867 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT145CI1TR01----T002 | 4413 | TRANSELEC | Nacional | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C1) | 17.5739 | 220 | 1980-01-01 | 364492.3833 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 8.8333 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0.016667 | 1 | 498.9735 | 0.2 | 1.7667 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 5
LT145CI2TR01----T002 | 4414 | TRANSELEC | Nacional | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C2) | 17.5739 | 220 | 2010-01-01 | 101484.3167 | 0 | 0 | 0 | 25.3667 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3667 | 4 | 138.9733 | 0.2 | 0 | 5.0733 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 12
LT150CI2TR02----T002 | 4481 | TRANSELEC | Nacional | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | 19.19 | 220 | 2010-01-01 | 100420.4833 | 0 | 0 | 0 | 1085.4667 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 1085.4667 | 5 | 138.9733 | 0.2 | 2.81 | 217.0933 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 1 | 11
#N/A | 4485 | TRANSELEC | Nacional | DON GOYO - LA CEBADA 220KV C1 | 58.8 | 220 | 2020-09-04 | 7940.0833 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 10.8822 | 1 | 0 | 3.9167 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 12
LT163CI1TR01----T002 | 4534 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C1 | 9.87 | 220 | 2017-12-19 | 31704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4064 | 0.27646 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT163CI2TR01----T002 | 4535 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C2 | 9.87 | 220 | 2017-12-08 | 31968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7678 | 0.27417 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 0
LT108CI1TR02----T002 | 4708 | TRANSELEC | Nacional | RAHUE - TAP AURORA 220KV C1 | 84.326 | 220 | 1991-01-01 | 268004.65 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 56.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3333 | 19.0167 | 1 | 366.9734 | 0.2 | 11.2667 | 3.8033 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT108CI1TR03----T002 | 4709 | TRANSELEC | Nacional | TAP AURORA - PUERTO MONTT 220KV C1 | 29.077 | 220 | 1991-01-01 | 268025.2833 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 19.0167 | 1 | 366.9734 | 0.2 | 7.14 | 3.8033 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 6
LT173CI1TR01----T002 | 4772 | TRANSELEC | Nacional | MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV C1 | 125 | 220 | 2018-07-31 | 26228.3667 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 4 | 36.0411 | 0.33295 | 0 | 2.3917 | 1.3318 | 20 | 10 | 3 | 25 | 12.5 | 3.75 | * | * | * | 1 | 21
LT174CI1TR02----T002 | 4774 | TRANSELEC | Nacional | TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | 16.2 | 220 | 2018-07-31 | 25635.9 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 536.1667 | 120 | 0 | 0 | 0 | 536.1667 | 35.9333 | 1 | 36.0411 | 0.33295 | 178.5186 | 11.9641 | 0.33295 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 2
LT178CI1TR01----T002 | 4804 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - LAUREL 220KV C1 | 5.3931 | 220 | 2019-07-22 | 17708.4167 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 63.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2833 | 12.3 | 2 | 24.3394 | 0.49303 | 31.2004 | 6.0642 | 0.98605 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 5
LT178CI2TR01----T002 | 4805 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - LAUREL 220KV C2 | 5.3931 | 220 | 2019-07-22 | 17714.65 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 10.6 | 1 | 24.3394 | 0.49303 | 28.9654 | 5.2261 | 0.49303 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 6
LT179CI1TR01----T002 | 4806 | TRANSELEC | Nacional | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 53.9452 | 220 | 2019-07-22 | 17716.5667 | 0 | 0 | 0 | 59.6333 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 59.6333 | 2 | 24.3394 | 0.49303 | 3.8456 | 29.4009 | 0.98605 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 4 | 3
LT179CI2TR01----T002 | 4807 | TRANSELEC | Nacional | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 53.9452 | 220 | 2019-07-22 | 17487.4167 | 0 | 0 | 0 | 41 | 255.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5833 | 41 | 2 | 24.3394 | 0.49303 | 126.0096 | 20.2141 | 0.98605 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 1
LT093CI1TR02----T002 | 4867 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | 28.4 | 220 |  | 1065743.1833 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | 23.0667 | 0 | 0 | 1 | 49.75 | 23.0667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT093CI1TR01----T002 | 4868 | TRANSELEC | Nacional | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | 71.5 | 220 |  | 1065743.1833 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | 23.0667 | 0 | 0 | 1 | 49.75 | 23.0667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 4 | 9
LT205CI1TR01----T002 | 5010 | TRANSELEC S.A. | Nacional | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 | 73.5647 | 220 | 2021-05-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0 | 2.5973 | 1 | 3.9667 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
LT205CI2TR01----T002 | 5011 | TRANSELEC S.A. | Nacional | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C2 | 59.9828 | 220 | 2021-05-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3667 | 0 | 0 | 2.5973 | 1 | 14.3667 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 5 | 19
LT206CI2TR01----T002 | 5019 | TRANSELEC S.A. | Nacional | FRUTILLAR NORTE - PUERTO MONTT 220KV C2 | 46.9645 | 220 | 2021-05-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0 | 2.5973 | 1 | 13.85 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 9
LT130CI1TR01----T025 | 3080 | TRANSEMEL | Nacional | SALAR - CALAMA 220KV C1 | 17.24 | 220 | 2011-04-30 | 89899.0667 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 1 | 123.0642 | 0.2 | 0 | 0.98667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 9
LT006CI1TR01----G010 | 66 | AES GENER | Zonal | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | 6.24 | 110 | 1923-01-01 | 857133.4167 | 0 | 0 | 0 | 173.35 | 6783.0333 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 6783.0333 | 173.35 | 1 | 1182.9733 | 0.2 | 1356.6067 | 34.67 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 5 | 2
LT006CI2TR01----G010 | 127 | AES GENER | Zonal | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | 6.24 | 110 | 1923-01-01 | 856578.9 | 0 | 0 | 0 | 60.5667 | 7433.0833 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 7433.0833 | 60.5667 | 2 | 1182.9733 | 0.2 | 1486.6167 | 12.1133 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 0
LT035CI2TR02----R002 | 816 | AES GENER | Zonal | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C2 | 0.04 | 110 | 2006-01-01 | 136578.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 186.9733 | 0.2 | 1.0567 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 1070 | AES GENER | Zonal | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C2 | 2.2 | 110 | 1983-01-01 | 338208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT033CI1TR01----G005 | 1577 | CAPULLO | Zonal | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | 29.17 | 66 | 1995-01-01 | 232929.9167 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 55.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4833 | 30.6 | 2 | 318.9734 | 0.2 | 11.0967 | 6.12 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 17
LT034CI1TR01----G005 | 1579 | CAPULLO | Zonal | COPIHUES - AIHUAPI 110KV C1 | 25.3 | 110 | 2016-01-19 | 48497.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 66.3832 | 0.2 | 1.2667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 15
LT182CI1TR06----T005 | 21 | CGE | Zonal | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | 31.2 | 66 | 2012-01-01 | 83927.2833 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 26.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 46.7 | 19 | 114.974 | 0.2 | 5.2033 | 9.34 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT184CI1TR01----T005 | 140 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | 6.85 | 66 | 2002-01-01 | 171533.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3833 | 0 | 1 | 234.9733 | 0.2 | 22.8767 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR01----T005 | 143 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C1 | 5.4 | 66 | 1953-01-01 | 601174.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 822.9733 | 0.2 | 0 | 0.36 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 7
LT001CI1TR02----T005 | 144 | CGE | Zonal | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | 4.235 | 66 | 1953-01-01 | 601174.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 822.9733 | 0.2 | 0 | 0.36 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR02----T005 | 153 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 46.673 | 66 | 1954-01-01 | 592369.3333 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 11 | 810.9733 | 0.2 | 0 | 9.3333 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 7
LT058CI1TR03----T005 | 156 | CGE | Zonal | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | 64.65 | 110 | 1953-01-01 | 601121.3333 | 0 | 0 | 0 | 10.5667 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 10.5667 | 8 | 822.9733 | 0.2 | 8.82 | 2.1133 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 2
LT005CI1TR01----T005 | 157 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | 22.65 | 66 | 1953-01-01 | 601160.55 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0.11667 | 1 | 822.9733 | 0.2 | 3.0667 | 0.023333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 6
LT006CI1TR02----T005 | 160 | CGE | Zonal | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | 23.169 | 66 | 1955-01-01 | 583633.1667 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 8.1833 | 7 | 798.9734 | 0.2 | 2.93 | 1.6367 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 9
LT007CI1TR04----T005 | 164 | CGE | Zonal | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | 27.212 | 66 | 1959-01-01 | 548305.8333 | 0 | 0 | 0 | 94.8667 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3 | 94.8667 | 18 | 750.9734 | 0.2 | 38.26 | 18.9733 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 4 | 9
LT007CI1TR05----T005 | 165 | CGE | Zonal | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 29.26 | 66 | 1959-01-01 | 548329.8333 | 0 | 0 | 0 | 70.8667 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3 | 70.8667 | 17 | 750.9734 | 0.2 | 38.26 | 14.1733 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT007CI1TR03----T005 | 166 | CGE | Zonal | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | 22.996 | 66 | 1957-01-01 | 565645.95 | 0 | 0 | 0 | 93.0833 | 372.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9667 | 93.0833 | 21 | 774.9733 | 0.2 | 74.5933 | 18.6167 | 4.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT007CI1TR01----T005 | 167 | CGE | Zonal | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | 38.677 | 66 | 1944-01-01 | 679977.8833 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 58.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 51.2 | 15 | 930.9734 | 0.2 | 11.7833 | 10.24 | 3 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT007CI1TR02----T005 | 168 | CGE | Zonal | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 34.223 | 66 | 1957-01-01 | 565056.05 | 0 | 0 | 0 | 316.5167 | 739.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.4333 | 316.5167 | 29 | 774.9733 | 0.2 | 147.8867 | 63.3033 | 5.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | NC | 1 | 0
LT010CI1TR01----T005 | 173 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | 68.746 | 110 | 1980-01-01 | 364500.7 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 1 | 498.9735 | 0.2 | 0 | 2.26 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 8 | 178
LT012CI1TR02----T005 | 186 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 8.515 | 110 | 1954-01-01 | 592216.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.55 | 0 | 1 | 810.9733 | 0.2 | 39.91 | 0 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 12 | 208
LT058CI2TR02----T005 | 188 | CGE | Zonal | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | 64.65 | 110 | 2013-01-01 | 75100.2667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 92.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7333 | 23 | 6 | 102.9729 | 0.2 | 18.5467 | 4.6 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT013CI1TR01----T005 | 189 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | 22.8 | 110 | 1953-01-01 | 601143.2833 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 22.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8833 | 9.8333 | 4 | 822.9733 | 0.2 | 4.5767 | 1.9667 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT015CI1TR01----T005 | 196 | CGE | Zonal | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | 147.588 | 110 | 1953-01-01 | 601131.9667 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 41.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4167 | 2.6167 | 3 | 822.9733 | 0.2 | 8.2833 | 0.52333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 29.5176 | 22.1382 | 5.9035 | C | C | C | 2 | 7
LT016CI1TR04----T005 | 199 | CGE | Zonal | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | 24.423 | 110 | 1992-01-01 | 259307.4167 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2167 | 1.3667 | 1 | 354.9735 | 0.2 | 2.2433 | 0.27333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT017CI1TR04----T005 | 203 | CGE | Zonal | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 47.904 | 110 | 1961-01-01 | 530505.7167 | 0 | 0 | 0 | 431.5 | 110.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7833 | 431.5 | 10 | 726.9732 | 0.2 | 22.1567 | 86.3 | 2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 4
LT018CI1TR05----T005 | 208 | CGE | Zonal | CHOAPA - QUEREO 110KV C1 | 0.183 | 110 | 2003-01-01 | 162888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 33
LT019CI1TR05----T005 | 213 | CGE | Zonal | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 59.375 | 110 | 1961-01-01 | 531016.9833 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 1.9667 | 1 | 726.9732 | 0.2 | 5.81 | 0.39333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT086CI1TR02----T005 | 214 | CGE | Zonal | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | 8.269 | 110 | 1961-01-01 | 531011.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 2 | 726.9732 | 0.2 | 7.3167 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT209CI1TR01----T005 | 215 | CGE | Zonal | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 39.423 | 110 | 1961-01-01 | 530853.7333 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 171.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7167 | 22.55 | 6 | 726.9732 | 0.2 | 34.3433 | 4.51 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 0
LT086CI1TR01----T005 | 216 | CGE | Zonal | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | 18.481 | 110 | 1961-01-01 | 531048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 726.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 6
LT020CI1TR01----T005 | 223 | CGE | Zonal | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | 27.703 | 110 | 1972-01-01 | 434640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 594.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT021CI1TR01----T005 | 225 | CGE | Zonal | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | 2.4 | 110 | 1991-01-01 | 267999.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4167 | 0 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 16.0833 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT191CI1TR01----T005 | 226 | CGE | Zonal | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | 2.654 | 110 | 2009-01-01 | 110260.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0 | 150.973 | 0.2 | 3.8967 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 22
LT023CI1TR01----T005 | 234 | CGE | Zonal | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | 9.635 | 66 | 1944-01-01 | 680020.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0667 | 0 | 0 | 930.9734 | 0.2 | 13.4133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 22
LT025CI1TR02----T005 | 238 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | 0.885 | 66 | 1998-01-01 | 206576.9 | 0 | 0 | 0 | 34.6833 | 100.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4167 | 34.6833 | 2 | 282.9733 | 0.2 | 20.0833 | 6.9367 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 48
LT027CI1TR02----T005 | 241 | CGE | Zonal | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | 2.144 | 66 | 1944-01-01 | 679572.7833 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 478.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.9167 | 36.3 | 3 | 930.9734 | 0.2 | 95.7833 | 7.26 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 7
LT210CI1TR01----T005 | 242 | CGE | Zonal | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 13.327 | 66 | 1944-01-01 | 679503.4667 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 563.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.9167 | 20.6167 | 24 | 930.9734 | 0.2 | 112.7833 | 4.1233 | 4.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 13 | 89
LT027CI1TR03----T005 | 243 | CGE | Zonal | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | 8.452 | 66 | 1944-01-01 | 679803.95 | 0 | 0 | 0 | 39.5667 | 244.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4833 | 39.5667 | 3 | 930.9734 | 0.2 | 48.8967 | 7.9133 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT210CI1TR02----T005 | 244 | CGE | Zonal | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | 4.51 | 66 | 1944-01-01 | 679860.6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9 | 21.5 | 8 | 930.9734 | 0.2 | 41.18 | 4.3 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT029CI1TR05----T005 | 247 | CGE | Zonal | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | 0.058 | 66 | 1971-01-01 | 443328.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9833 | 0 | 0 | 606.9734 | 0.2 | 14.3967 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 11
LT030CI1TR01----T005 | 249 | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | 0.24 | 66 | 1955-01-01 | 583487.5333 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 165.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.25 | 3.2167 | 0 | 798.9734 | 0.2 | 33.05 | 0.64333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 3
LT030CI1TR02----T005 | 250 | CGE | Zonal | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | 3.673 | 66 | 1984-01-01 | 329279.5333 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 165.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.25 | 3.2167 | 0 | 450.9735 | 0.2 | 33.05 | 0.64333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT031CI1TR02----T005 | 252 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | 8.173 | 66 | 1993-01-01 | 250467.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0 | 342.9732 | 0.2 | 13.77 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT032CI1TR02----T005 | 254 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | 5.865 | 66 | 1998-01-01 | 206515.0667 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 171.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7667 | 25.1667 | 6 | 282.9733 | 0.2 | 34.3533 | 5.0333 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 11
LT185CI1TR02----T005 | 255 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 5.663 | 66 | 1984-01-01 | 329385.8667 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 60.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2333 | 1.9 | 1 | 450.9735 | 0.2 | 12.0467 | 0.38 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT033CI1TR02----T005 | 258 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 12.307 | 66 | 1984-01-01 | 329371.7 | 0 | 0 | 0 | 18.9667 | 57.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 18.9667 | 3 | 450.9735 | 0.2 | 11.4667 | 3.7933 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT035CI1TR03----T005 | 261 | CGE | Zonal | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 14.375 | 66 | 1992-01-01 | 259271.05 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 44.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3667 | 4.5833 | 2 | 354.9735 | 0.2 | 8.8733 | 0.91667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT036CI1TR03----T005 | 264 | CGE | Zonal | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | 0.154 | 66 | 1955-01-01 | 583581.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8167 | 0 | 0 | 798.9734 | 0.2 | 14.9633 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 11
LT037CI1TR04----T005 | 266 | CGE | Zonal | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | 7.394 | 66 | 1946-01-01 | 662454.2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 3.1 | 2 | 906.9733 | 0.2 | 17.34 | 0.62 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT211CI1TR03----T005 | 267 | CGE | Zonal | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | 10.692 | 66 | 1946-01-01 | 662231.0333 | 0 | 0 | 0 | 41.4333 | 271.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5333 | 41.4333 | 11 | 906.9733 | 0.2 | 54.3067 | 8.2867 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT037CI1TR01----T005 | 268 | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 1.913 | 66 | 1946-01-01 | 662524.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 2 | 906.9733 | 0.2 | 3.95 | 0 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT211CI1TR01----T005 | 269 | CGE | Zonal | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | 7.827 | 66 | 1946-01-01 | 662377.4333 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 135.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8667 | 30.7 | 5 | 906.9733 | 0.2 | 27.1733 | 6.14 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT211CI1TR04----T005 | 270 | CGE | Zonal | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | 5.644 | 66 | 1946-01-01 | 662228.8333 | 0 | 0 | 0 | 41.4333 | 273.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7333 | 41.4333 | 11 | 906.9733 | 0.2 | 54.7467 | 8.2867 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 8
LT037CI1TR03----T005 | 271 | CGE | Zonal | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | 6.029 | 66 | 1946-01-01 | 662481.8667 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.1333 | 2 | 906.9733 | 0.2 | 10 | 2.4267 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 16
LT037CI1TR02----T005 | 272 | CGE | Zonal | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | 7 | 66 | 1946-01-01 | 662516.2833 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 5.1667 | 2 | 906.9733 | 0.2 | 4.51 | 1.0333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 51
LT211CI1TR02----T005 | 273 | CGE | Zonal | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | 7.221 | 66 | 1946-01-01 | 662407.9667 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 105.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 30.7 | 6 | 906.9733 | 0.2 | 21.0667 | 6.14 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 72
LT038CI1TR05----T005 | 278 | CGE | Zonal | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | 0.462 | 66 | 1948-01-01 | 644996.5667 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 23.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5833 | 3.85 | 0 | 882.9734 | 0.2 | 4.7167 | 0.77 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 31
LT039CI1TR05----T005 | 279 | CGE | Zonal | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | 1.558 | 66 | 1996-01-01 | 224194.5167 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 59.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9833 | 1.5 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 11.9967 | 0.3 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 22
LT046CI1TR02----T005 | 283 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 15.75 | 66 | 1948-01-01 | 644830.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.85 | 0 | 0 | 882.9734 | 0.2 | 38.77 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 6
LT046CI1TR01----T005 | 284 | CGE | Zonal | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | 10.846 | 66 | 1948-01-01 | 644773.6333 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 237.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.65 | 12.7167 | 5 | 882.9734 | 0.2 | 47.53 | 2.5433 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 22
LT213CI1TR01----T005 | 285 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | 5.019 | 66 | 1965-01-01 | 495911.5 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 8.8 | 1 | 678.9732 | 0.2 | 12.74 | 1.76 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 25
LT208CI1TR01----T005 | 291 | CGE | Zonal | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 13.346 | 66 | 1999-01-01 | 197870.5667 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 65.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7667 | 15.6667 | 3 | 270.9735 | 0.2 | 13.1533 | 3.1333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT043CI1TR01----T005 | 292 | CGE | Zonal | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | 6.442 | 66 | 1996-01-01 | 224140.2167 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 82.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9833 | 32.8 | 2 | 306.9736 | 0.2 | 16.5967 | 6.56 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 18
LT047CI1TR01----T005 | 304 | CGE | Zonal | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | 5.55 | 66 | 2007-01-01 | 127710.15 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 9.45 | 2 | 174.9735 | 0.2 | 20.88 | 1.89 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 7
LT047CI1TR02----T005 | 305 | CGE | Zonal | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 12.092 | 66 | 1960-01-01 | 539513.4333 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 309.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.1167 | 9.45 | 2 | 738.9734 | 0.2 | 61.8233 | 1.89 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 13
LT048CI1TR01----T005 | 307 | CGE | Zonal | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | 19.017 | 66 | 1960-01-01 | 539654.8 | 0 | 0 | 0 | 122.35 | 54.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.85 | 122.35 | 7 | 738.9734 | 0.2 | 10.97 | 24.47 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT048CI1TR02----T005 | 308 | CGE | Zonal | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | 8.692 | 66 | 1960-01-01 | 539646.9167 | 0 | 0 | 0 | 127.1833 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 127.1833 | 6 | 738.9734 | 0.2 | 11.58 | 25.4367 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 9
LT048CI1TR03----T005 | 309 | CGE | Zonal | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | 7.6 | 66 | 1960-01-01 | 539620.0667 | 0 | 0 | 0 | 127.1833 | 84.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.75 | 127.1833 | 6 | 738.9734 | 0.2 | 16.95 | 25.4367 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 9
LT004CI1TR01----T005 | 311 | CGE | Zonal | MAULE - TALCA 66KV C1 | 11.983 | 66 | 1998-01-01 | 206646.7 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.55 | 2.75 | 1 | 282.9733 | 0.2 | 12.51 | 0.55 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 31
LT052CI1TR05----T005 | 314 | CGE | Zonal | TALCA - PIDUCO 66kV C1 | 2.434 | 66 | 1980-01-01 | 364512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT053CI1TR02----T005 | 316 | CGE | Zonal | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | 0.525 | 66 | 1955-01-01 | 583625.6333 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 21.6333 | 4 | 798.9734 | 0.2 | 1.7467 | 4.3267 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 16
LT053CI1TR01----T005 | 318 | CGE | Zonal | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | 15.158 | 66 | 1955-01-01 | 583573.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 59.7667 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 59.7667 | 22.5 | 4 | 798.9734 | 0.2 | 11.9533 | 4.5 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 31
LT053CI1TR05----T005 | 319 | CGE | Zonal | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | 1.933 | 66 | 1955-01-01 | 583542 | 0 | 0 | 0 | 39.1833 | 74.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8167 | 39.1833 | 9 | 798.9734 | 0.2 | 14.9633 | 7.8367 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 5
LT055CI1TR03----T005 | 323 | CGE | Zonal | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | 2.583 | 66 | 1964-01-01 | 504727.7333 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 37.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5333 | 2.7333 | 4 | 690.9734 | 0.2 | 7.5067 | 0.54667 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT055CI1TR02----T005 | 324 | CGE | Zonal | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | 15.1 | 66 | 1964-01-01 | 504707.2833 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 57.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0833 | 3.6333 | 4 | 690.9734 | 0.2 | 11.4167 | 0.72667 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 14
LT057CI1TR01----T005 | 330 | CGE | Zonal | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | 10.11 | 66 | 1950-01-01 | 627210.4833 | 0 | 0 | 0 | 62.3167 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 62.3167 | 15 | 858.9733 | 0.2 | 41.44 | 12.4633 | 3 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 3
LT272CI1TR02----T005 | 331 | CGE | Zonal | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | 8.783 | 66 | 1950-01-01 | 627281.4667 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 138.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.95 | 59.5833 | 15 | 858.9733 | 0.2 | 27.79 | 11.9167 | 3 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 7
LT059CI1TR05----T005 | 336 | CGE | Zonal | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C1 | 0.066 | 66 | 1963-01-01 | 513528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 32
LT060CI1TR01----T005 | 338 | CGE | Zonal | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | 7.964 | 66 | 1950-01-01 | 627181.0667 | 0 | 0 | 0 | 216.0167 | 82.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9167 | 216.0167 | 9 | 858.9733 | 0.2 | 16.5833 | 43.2033 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 1 | 35
LT060CI1TR02----T005 | 339 | CGE | Zonal | PENCO - TOME 66KV C1 | 11.926 | 66 | 1950-01-01 | 627432.15 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 26.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3167 | 21.5333 | 9 | 858.9733 | 0.2 | 5.2633 | 4.3067 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 7
LT060CI1TR04----T005 | 341 | CGE | Zonal | TOME - MAHNS 66KV C1 | 1.306 | 66 | 1950-01-01 | 627417.2333 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 41.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2333 | 21.5333 | 9 | 858.9733 | 0.2 | 8.2467 | 4.3067 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT062CI1TR01----T005 | 342 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - ANDALIEN 66KV C1 | 0.087 | 66 | 1976-01-01 | 399567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 546.9735 | 0.2 | 1.78 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 9
LT063CI1TR03----T005 | 343 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | 8.592 | 66 | 1990-01-01 | 276809.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3667 | 0 | 0 | 378.9733 | 0.2 | 6.0733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 28
LT064CI1TR01----T005 | 345 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | 2.592 | 66 | 1992-01-01 | 259309.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2833 | 0 | 4 | 354.9735 | 0.2 | 2.0567 | 0 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 27
LT181CI1TR01----T005 | 346 | CGE | Zonal | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | 1.646 | 66 | 1995-01-01 | 232665.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0333 | 0 | 0 | 318.9734 | 0.2 | 70.0067 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 7
LT187CI2TR02----T005 | 347 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | 3.002 | 66 | 1999-01-01 | 197844.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 3 | 270.9735 | 0.2 | 21.4667 | 0 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 7
LT065CI1TR01----T005 | 348 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 15.095 | 66 | 1967-01-01 | 478414.55 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 35.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1833 | 14.2667 | 15 | 654.9734 | 0.2 | 7.0367 | 2.8533 | 3 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 9
LT067CI1TR01----T005 | 351 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | 8.312 | 66 | 2000-01-01 | 189078.2833 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 68.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.65 | 45.0667 | 2 | 258.9736 | 0.2 | 13.73 | 9.0133 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 12
LT069CI1TR02----T005 | 356 | CGE | Zonal | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | 0.468 | 66 | 1950-01-01 | 627461.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0333 | 0 | 6 | 858.9733 | 0.2 | 3.6067 | 0 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT069CI1TR01----T005 | 357 | CGE | Zonal | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 3.657 | 66 | 1950-01-01 | 627468.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 6 | 858.9733 | 0.2 | 2.2933 | 0 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT070CI1TR05----T005 | 359 | CGE | Zonal | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | 0.949 | 66 | 1963-01-01 | 513528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 16
LT217CI1TR03----T005 | 361 | CGE | Zonal | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | 0.213 | 66 | 1999-01-01 | 197933.85 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 13.85 | 10 | 270.9735 | 0.2 | 0.86 | 2.77 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT190CI1TR04----T005 | 362 | CGE | Zonal | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | 0.858 | 66 | 1999-01-01 | 197921.4 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 5.05 | 2 | 270.9735 | 0.2 | 5.11 | 1.01 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT217CI1TR01----T005 | 363 | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | 9.725 | 66 | 1999-01-01 | 197933.85 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 13.85 | 16 | 270.9735 | 0.2 | 0.86 | 2.77 | 3.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 9
LT190CI1TR06----T005 | 364 | CGE | Zonal | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 5.135 | 66 | 1999-01-01 | 197919.3167 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 6.7833 | 2 | 270.9735 | 0.2 | 5.18 | 1.3567 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 7 | 32
LT217CI1TR02----T005 | 365 | CGE | Zonal | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | 0.556 | 66 | 1999-01-01 | 197933.85 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 13.85 | 10 | 270.9735 | 0.2 | 0.86 | 2.77 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 6 | 23
LT074CI1TR02----T005 | 372 | CGE | Zonal | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | 1.434 | 66 | 1950-01-01 | 627430.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 858.9733 | 0.2 | 9.9 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT075CI1TR04----T005 | 374 | CGE | Zonal | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 2.352 | 66 | 1950-01-01 | 627454.2833 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 3.5167 | 1 | 858.9733 | 0.2 | 4.44 | 0.70333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 10
LT076CI1TR05----T005 | 376 | CGE | Zonal | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | 3.863 | 66 | 1978-01-01 | 381985.2833 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 4.3167 | 1 | 522.9733 | 0.2 | 8.48 | 0.86333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT186CI1TR05----T005 | 377 | CGE | Zonal | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | 2.975 | 66 | 2000-01-01 | 189192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258.9736 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT077CI1TR05----T005 | 378 | CGE | Zonal | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | 4.713 | 66 | 1988-01-01 | 294355.8667 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 1.3333 | 0 | 402.9735 | 0.2 | 5.36 | 0.26667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT078CI1TR04----T005 | 380 | CGE | Zonal | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | 3.612 | 66 | 1980-01-01 | 364478.15 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.85 | 3 | 498.9735 | 0.2 | 5 | 1.77 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT041CI1TR01----T005 | 381 | CGE | Zonal | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | 24.817 | 66 | 1991-01-01 | 268069.1167 | 0 | 0 | 0 | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8833 | 8 | 366.9734 | 0.2 | 0 | 2.1767 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
#N/A | 382 | CGE | Zonal | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | 11.163 | 66 | 1963-01-01 | 513473.8167 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 25.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7667 | 28.4167 | 2 | 702.9734 | 0.2 | 5.1533 | 5.6833 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 23
LT218CI1TR01----T005 | 384 | CGE | Zonal | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 20.372 | 66 | 1969-01-01 | 460898.6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 7 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 4.28 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT219CI1TR01----T005 | 386 | CGE | Zonal | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 21.75 | 66 | 1969-01-01 | 460887.95 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 11 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 6.41 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT085CI1TR01----T005 | 391 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | 2.981 | 66 | 1985-01-01 | 320655.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 2.2333 | 1 | 438.9732 | 0.2 | 1.3033 | 0.44667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT085CI1TR02----T005 | 392 | CGE | Zonal | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | 4.058 | 66 | 1999-01-01 | 197930.8667 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 2.2333 | 1 | 270.9735 | 0.2 | 3.78 | 0.44667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT087CI1TR01----T005 | 396 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 15.295 | 66 | 1954-01-01 | 592379.1667 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 30.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0333 | 6.8 | 3 | 810.9733 | 0.2 | 6.0067 | 1.36 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT087CI1TR02----T005 | 397 | CGE | Zonal | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 10.769 | 66 | 1954-01-01 | 592332.15 | 0 | 0 | 0 | 24.9167 | 58.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9333 | 24.9167 | 9 | 810.9733 | 0.2 | 11.7867 | 4.9833 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 3
LT087CI1TR03----T005 | 398 | CGE | Zonal | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | 2.3745 | 66 | 1954-01-01 | 592366.9167 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 16.6333 | 9 | 810.9733 | 0.2 | 6.49 | 3.3267 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT184CI2TR01----T005 | 399 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | 6.683 | 66 | 1966-01-01 | 487049.9 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 55.5 | 5 | 666.9733 | 0.2 | 23.72 | 11.1 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 2
LT089CI1TR01----T005 | 401 | CGE | Zonal | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 22.596 | 66 | 1954-01-01 | 592326.8333 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 21.6667 | 9 | 810.9733 | 0.2 | 13.5 | 4.3333 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT089CI1TR02----T005 | 402 | CGE | Zonal | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 35 | 66 | 1958-01-01 | 556555.6667 | 0 | 0 | 0 | 579.0167 | 217.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.3167 | 579.0167 | 25 | 762.9733 | 0.2 | 43.4633 | 115.8033 | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 0 | 9
LT090CI1TR02----T005 | 404 | CGE | Zonal | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 28.404 | 66 | 1957-01-01 | 566030.4333 | 0 | 0 | 0 | 50.5833 | 30.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 50.5833 | 12 | 774.9733 | 0.2 | 6.1967 | 10.1167 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT090CI1TR01----T005 | 405 | CGE | Zonal | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | 2.404 | 66 | 1957-01-01 | 566037.45 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 23.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 50.6333 | 12 | 774.9733 | 0.2 | 4.7833 | 10.1267 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT091CI1TR05----T005 | 407 | CGE | Zonal | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | 43.596 | 66 | 1955-01-01 | 583648.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 1 | 798.9734 | 0.2 | 1.5967 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT092CI1TR03----T005 | 408 | CGE | Zonal | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | 11.394 | 66 | 1957-01-01 | 566069.2 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 9 | 774.9733 | 0.2 | 0 | 8.56 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT092CI1TR04----T005 | 409 | CGE | Zonal | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | 10.481 | 66 | 1957-01-01 | 565977.75 | 0 | 0 | 0 | 58.1833 | 76.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0667 | 58.1833 | 8 | 774.9733 | 0.2 | 15.2133 | 11.6367 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 3
LT092CI1TR02----T005 | 410 | CGE | Zonal | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | 1.923 | 66 | 1957-01-01 | 566031.6 | 0 | 0 | 0 | 38.7667 | 41.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6333 | 38.7667 | 9 | 774.9733 | 0.2 | 8.3267 | 7.7533 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT092CI1TR01----T005 | 411 | CGE | Zonal | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | 32.74 | 66 | 1957-01-01 | 566031.6 | 0 | 0 | 0 | 38.7667 | 41.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6333 | 38.7667 | 10 | 774.9733 | 0.2 | 8.3267 | 7.7533 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 0
LT093CI1TR05----T005 | 412 | CGE | Zonal | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | 0.192 | 66 | 1985-01-01 | 320639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 438.9732 | 0.2 | 4.86 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT094CI1TR02----T005 | 413 | CGE | Zonal | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | 4.471 | 66 | 1985-01-01 | 320578.3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 5.5 | 1 | 438.9732 | 0.2 | 16.04 | 1.1 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 4
LT095CI1TR01----T005 | 414 | CGE | Zonal | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | 5.529 | 66 | 1999-01-01 | 197707.1 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 238.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8833 | 6.0167 | 3 | 270.9735 | 0.2 | 47.7767 | 1.2033 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 3
LT220CI1TR01----T005 | 415 | CGE | Zonal | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 3.615 | 66 | 1999-01-01 | 197757.8333 | 0 | 0 | 0 | 119.95 | 74.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2167 | 119.95 | 1 | 270.9735 | 0.2 | 14.8433 | 23.99 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 6
LT096CI1TR04----T005 | 416 | CGE | Zonal | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | 0.577 | 66 | 1961-01-01 | 530762.7167 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 172.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5833 | 112.7 | 24 | 726.9732 | 0.2 | 34.5167 | 22.54 | 4.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT096CI1TR01----T005 | 417 | CGE | Zonal | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | 44.519 | 66 | 1961-01-01 | 530829.2833 | 0 | 0 | 0 | 126.1167 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 126.1167 | 22 | 726.9732 | 0.2 | 18.52 | 25.2233 | 4.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 20
LT096CI1TR05----T005 | 418 | CGE | Zonal | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | 8.952 | 66 | 1961-01-01 | 530773 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 162.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3333 | 112.6667 | 26 | 726.9732 | 0.2 | 32.4667 | 22.5333 | 5.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC | 4 | 9
LT096CI1TR02----T005 | 419 | CGE | Zonal | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | 17.202 | 66 | 1961-01-01 | 530773 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 162.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3333 | 112.6667 | 24 | 726.9732 | 0.2 | 32.4667 | 22.5333 | 4.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 5 | 30
LT096CI1TR03----T005 | 420 | CGE | Zonal | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | 5.856 | 66 | 1961-01-01 | 530773 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 162.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3333 | 112.6667 | 22 | 726.9732 | 0.2 | 32.4667 | 22.5333 | 4.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 6
LT189CI2TR03----T005 | 421 | CGE | Zonal | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | 0.577 | 66 | 1961-01-01 | 530863.2667 | 0 | 0 | 0 | 51.8167 | 132.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9167 | 51.8167 | 19 | 726.9732 | 0.2 | 26.5833 | 10.3633 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 4 | 5
LT189CI2TR01----T005 | 422 | CGE | Zonal | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | 44.519 | 66 | 1961-01-01 | 530881.4667 | 0 | 0 | 0 | 47.6333 | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 47.6333 | 19 | 726.9732 | 0.2 | 23.78 | 9.5267 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT189CI2TR02----T005 | 424 | CGE | Zonal | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | 22.885 | 66 | 1961-01-01 | 530859.8 | 0 | 0 | 0 | 51.8167 | 136.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3833 | 51.8167 | 19 | 726.9732 | 0.2 | 27.2767 | 10.3633 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 0
LT097CI1TR04----T005 | 425 | CGE | Zonal | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | 36.538 | 66 | 1987-01-01 | 302919.55 | 0 | 0 | 0 | 41.5667 | 182.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8833 | 41.5667 | 17 | 414.9734 | 0.2 | 36.5767 | 8.3133 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 8
LT099CI1TR05----T005 | 428 | CGE | Zonal | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 21.442 | 66 | 1951-01-01 | 618567.5 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 126.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6667 | 25.8333 | 8 | 846.9734 | 0.2 | 25.3333 | 5.1667 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 6
LT100CI1TR04----T005 | 429 | CGE | Zonal | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | 4.2 | 66 | 1951-01-01 | 618629.7167 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 74.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.65 | 15.6333 | 0 | 846.9734 | 0.2 | 14.93 | 3.1267 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT101CI1TR05----T005 | 430 | CGE | Zonal | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | 2.45 | 154 | 2000-01-01 | 189019.7 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 158.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4667 | 13.8333 | 1 | 258.9736 | 0.2 | 31.6933 | 2.7667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 5
LT106CI1TR03----T005 | 433 | CGE | Zonal | TAP PAINE - PAINE 154KV C1 | 0.865 | 154 | 1992-01-01 | 259311.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0 | 354.9735 | 0.2 | 1.7533 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 17
LT108CI1TR03----T005 | 435 | CGE | Zonal | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 42.202 | 154 | 1997-01-01 | 215414.7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 38.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2833 | 19.0167 | 3 | 294.9732 | 0.2 | 7.6567 | 3.8033 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 24
LT109CI1TR05----T005 | 436 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ALONSO DE RIBERA 154KV C1 | 0.077 | 154 | 1990-01-01 | 276840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 10 | 8
LT110CI1TR03----T005 | 437 | CGE | Zonal | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | 0.076 | 66 | 1963-01-01 | 513517.0667 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 3 | 702.9734 | 0.2 | 0 | 2.1867 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 20
LT110CI1TR01----T005 | 438 | CGE | Zonal | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | 2.93 | 66 | 1975-01-01 | 408267.9 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 10.9333 | 1 | 558.9734 | 0.2 | 11.4333 | 2.1867 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 8 | 15
LT110CI1TR02----T005 | 439 | CGE | Zonal | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | 1.242 | 66 | 1975-01-01 | 408267.9 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 10.9333 | 1 | 558.9734 | 0.2 | 11.4333 | 2.1867 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 19
LT110CI1TR05----T005 | 440 | CGE | Zonal | TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 | 0.058 | 66 | 1975-01-01 | 408267.9 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 10.9333 | 1 | 558.9734 | 0.2 | 11.4333 | 2.1867 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 19
LT113CI1TR02----T005 | 442 | CGE | Zonal | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 32.99 | 66 | 2005-01-01 | 145300.1 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 29.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 14.5667 | 18 | 198.9731 | 0.2 | 5.8667 | 2.9133 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 19
LT115CI1TR02----T005 | 445 | CGE | Zonal | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | 10.096 | 66 | 2010-01-01 | 101477.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4833 | 0 | 1 | 138.9733 | 0.2 | 8.4967 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 19
LT116CI1TR01----T005 | 446 | CGE | Zonal | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | 13.077 | 66 | 2000-01-01 | 189042.6 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 130.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.85 | 18.55 | 9 | 258.9736 | 0.2 | 26.17 | 3.71 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 17
#N/A | 447 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | 0.185 | 66 | 1969-01-01 | 460881.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 7.68 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 24
#N/A | 448 | CGE | Zonal | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | 4.411 | 66 | 1969-01-01 | 460908.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 2.32 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 6 | 25
#N/A | 449 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | 1.692 | 66 | 1969-01-01 | 460920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 22
#N/A | 450 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | 1.799 | 66 | 1969-01-01 | 460920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 11
#N/A | 451 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | 1.82 | 66 | 1969-01-01 | 460920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 15
#N/A | 453 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | 0.088 | 66 | 1969-01-01 | 460893.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 5.31 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 5
#N/A | 455 | CGE | Zonal | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | 4.316 | 66 | 1969-01-01 | 460920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 457 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | 1.8 | 66 | 1969-01-01 | 460920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT127CI1TR02----T005 | 459 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | 1.888 | 66 | 1963-01-01 | 513528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
LT128CI1TR01----T005 | 460 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | 0.428 | 66 | 1963-01-01 | 513513.7333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 3 | 2 | 702.9734 | 0.2 | 2.2533 | 0.6 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
LT128CI1TR04----T005 | 461 | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 13.942 | 66 | 1963-01-01 | 513492.65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.35 | 3 | 2 | 702.9734 | 0.2 | 6.47 | 0.6 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 6
LT128CI1TR03----T005 | 462 | CGE | Zonal | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | 7.007 | 66 | 1963-01-01 | 513513.7333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 3 | 2 | 702.9734 | 0.2 | 2.2533 | 0.6 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT129CI1TR02----T005 | 463 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | 1.888 | 66 | 1963-01-01 | 513528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 17
LT004CI2TR03----T005 | 466 | CGE | Zonal | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 2.45 | 66 | 1998-01-01 | 206689.8667 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 21.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4167 | 0.71667 | 1 | 282.9733 | 0.2 | 4.2833 | 0.14333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT132CI1TR05----T005 | 467 | CGE | Zonal | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | 0.298 | 66 | 1944-01-01 | 680067.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0 | 930.9734 | 0.2 | 4.1733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT133CI1TR02----T005 | 468 | CGE | Zonal | TAP ALAMEDA - ALAMEDA 66KV C1 | 0.067 | 66 | 1984-01-01 | 329448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT135CI1TR05----T005 | 469 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C1 | 0.01 | 66 | 2006-01-01 | 136579.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 186.9733 | 0.2 | 0.96667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT137CI1TR01----T005 | 471 | CGE | Zonal | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | 0.096 | 66 | 2009-01-01 | 110232.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.35 | 0 | 0 | 150.973 | 0.2 | 9.47 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT143CI1TR02----T005 | 474 | CGE | Zonal | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | 12.5 | 110 | 1983-01-01 | 338178.3667 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 4 | 462.9734 | 0.2 | 0 | 5.9267 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT144CI1TR02----T005 | 475 | CGE | Zonal | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | 7.5 | 110 | 1986-01-01 | 311868.35 | 0 | 0 | 0 | 27.0167 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 27.0167 | 1 | 426.9733 | 0.2 | 1.7267 | 5.4033 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT146CI1TR02----T005 | 478 | CGE | Zonal | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | 8.173 | 110 | 1994-01-01 | 241758.7167 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 2.5833 | 1 | 330.9733 | 0.2 | 2.94 | 0.51667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT147CI1TR02----T005 | 479 | CGE | Zonal | VALLENAR - EL EDEN 110KV C1 | 0.01 | 110 | 2004-01-01 | 154128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9737 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT148CI1TR01----T005 | 480 | CGE | Zonal | EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 21 | 110 | 2004-01-01 | 154128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9737 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT200CI1TR02----T005 | 481 | CGE | Zonal | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | 52.115 | 110 | 1986-01-01 | 311899.1167 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 2 | 426.9733 | 0.2 | 0 | 0.97667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT204CI1TR03----T005 | 482 | CGE | Zonal | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 32.019 | 110 | 1996-01-01 | 224248.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 1.4567 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT153CI1TR03----T005 | 483 | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1 | 4.06 | 110 | 1998-01-01 | 206712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT154CI1TR01----T005 | 484 | CGE | Zonal | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | 3.37 | 66 | 1957-01-01 | 566067.7667 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 22.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 21.4 | 17 | 774.9733 | 0.2 | 4.5667 | 4.28 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT202CI1TR03----T005 | 485 | CGE | Zonal | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | 8.05 | 66 | 1952-01-01 | 609874.8 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 80.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2833 | 4.9167 | 0 | 834.9734 | 0.2 | 16.0567 | 0.98333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT201CI1TR02----T005 | 486 | CGE | Zonal | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | 12.06 | 66 | 1957-01-01 | 565981.7 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 90.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1667 | 40.1333 | 0 | 774.9733 | 0.2 | 18.0333 | 8.0267 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT155CI1TR01----T005 | 487 | CGE | Zonal | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | 4.01 | 66 | 1957-01-01 | 566086.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 7 | 774.9733 | 0.2 | 5.0933 | 0 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT203CI1TR03----T005 | 488 | CGE | Zonal | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 19.34 | 66 | 1957-01-01 | 565901.1833 | 0 | 0 | 0 | 34.2333 | 176.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5833 | 34.2333 | 9 | 774.9733 | 0.2 | 35.3167 | 6.8467 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT155CI1TR02----T005 | 489 | CGE | Zonal | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | 9.55 | 66 | 1957-01-01 | 566038.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2833 | 0 | 3 | 774.9733 | 0.2 | 14.6567 | 0 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT156CI1TR02----T005 | 490 | CGE | Zonal | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV C1 | 5.42 | 66 | 1998-01-01 | 206712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT157CI1TR02----T005 | 491 | CGE | Zonal | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | 11.74 | 66 | 2001-01-01 | 180408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 246.9731 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 0
LT158CI1TR01----T005 | 492 | CGE | Zonal | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | 2.5 | 66 | 1996-01-01 | 224239.15 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0.016667 | 3 | 306.9736 | 0.2 | 3.3667 | 0.0033333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT158CI1TR02----T005 | 493 | CGE | Zonal | TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | 5.1 | 66 | 1996-01-01 | 224239.15 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0.016667 | 3 | 306.9736 | 0.2 | 3.3667 | 0.0033333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT159CI1TR02----T005 | 494 | CGE | Zonal | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | 9.57 | 66 | 1999-01-01 | 197899.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3167 | 0 | 0 | 270.9735 | 0.2 | 10.4633 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT205CI1TR02----T005 | 495 | CGE | Zonal | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | 25.84 | 66 | 1960-01-01 | 539819.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 738.9734 | 0.2 | 2.46 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT160CI1TR01----T005 | 496 | CGE | Zonal | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | 11.5192 | 66 | 1960-01-01 | 539763.5833 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.35 | 6.0667 | 0 | 738.9734 | 0.2 | 12.47 | 1.2133 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 0
LT102CI1TR03----T005 | 497 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | 0.558 | 66 | 1968-01-01 | 469679.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0 | 642.9734 | 0.2 | 4.9667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT206CI1TR05----T005 | 498 | CGE | Zonal | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | 8.654 | 66 | 1960-01-01 | 539166.9167 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 661.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5333 | 3.55 | 0 | 738.9734 | 0.2 | 132.3067 | 0.71 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT162CI1TR03----T005 | 501 | CGE | Zonal | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | 10.017 | 66 | 1964-01-01 | 504765.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 11 | 690.9734 | 0.2 | 0 | 0.43667 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 1
LT162CI1TR02----T005 | 502 | CGE | Zonal | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | 6.692 | 66 | 1964-01-01 | 504765.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 11 | 690.9734 | 0.2 | 0 | 0.43667 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 8
LT163CI1TR02----T005 | 503 | CGE | Zonal | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 19.167 | 66 | 1994-01-01 | 241692.65 | 0 | 0 | 0 | 15.1167 | 68.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2333 | 15.1167 | 6 | 330.9733 | 0.2 | 13.6467 | 3.0233 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 7
LT164CI1TR02----T005 | 504 | CGE | Zonal | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | 42.583 | 66 | 1950-01-01 | 627420.15 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0167 | 13.8333 | 17 | 858.9733 | 0.2 | 9.2033 | 2.7667 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 9
LT165CI1TR01----T005 | 505 | CGE | Zonal | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | 27.875 | 66 | 1994-01-01 | 241748.9167 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 19.75 | 8 | 330.9733 | 0.2 | 1.4667 | 3.95 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 9 | 54
LT008CI1TR01----T005 | 506 | CGE | Zonal | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | 19.375 | 33 | 1994-01-01 | 241732.6 | 0 | 0 | 0 | 16.3833 | 27.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0167 | 16.3833 | 8 | 330.9733 | 0.2 | 5.4033 | 3.2767 | 1.6 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 9
LT167CI1TR03----T005 | 507 | CGE | Zonal | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 11.88 | 66 | 1958-01-01 | 557329.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 0 | 1 | 762.9733 | 0.2 | 4.5533 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT167CI1TR02----T005 | 508 | CGE | Zonal | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 15.24 | 66 | 1958-01-01 | 557295.5333 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 20.2667 | 2 | 762.9733 | 0.2 | 7.24 | 4.0533 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT170CI1TR02----T005 | 509 | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | 0.27 | 110 | 1996-01-01 | 224256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 2
LT171CI1TR03----T005 | 510 | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | 19.13 | 110 | 2003-01-01 | 162857.1 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 14.15 | 5 | 222.9735 | 0.2 | 3.35 | 2.83 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 2
LT172CI1TR03----T005 | 511 | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | 0.63 | 220 | 2006-07-01 | 132239.9333 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 1 | 181.0267 | 0.2 | 0 | 0.013333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT173CI1TR02----T005 | 512 | CGE | Zonal | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 23.09 | 110 | 2006-01-01 | 136584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT174CI1TR02----T005 | 513 | CGE | Zonal | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 36.85 | 110 | 2006-01-01 | 136580.1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 5 | 186.9733 | 0.2 | 0 | 0.78 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 6
LT175CI1TR02----T005 | 514 | CGE | Zonal | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | 12.083 | 66 | 2007-01-01 | 127824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT176CI1TR03----T005 | 515 | CGE | Zonal | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 17.033 | 66 | 2008-01-01 | 118968.4833 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 87.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4833 | 8.0333 | 2 | 162.9738 | 0.2 | 17.4967 | 1.6067 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 69
LT155CI1TR03----T005 | 516 | CGE | Zonal | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1 | 0.012 | 66 | 1957-01-01 | 566111.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 3 | 774.9733 | 0.2 | 0.013333 | 0 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT178CI1TR03----T005 | 517 | CGE | Zonal | TAP HUALTE - HUALTE 33KV C1 | 0.092 | 33 | 1994-01-01 | 241776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT179CI1TR03----T005 | 518 | CGE | Zonal | TAP EL MAITEN - EL MAITEN 66KV C1 | 0.04 | 66 | 1957-01-01 | 566112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 9
LT180CI1TR02----T005 | 519 | CGE | Zonal | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | 7.66 | 66 | 2006-01-01 | 136574.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 1 | 186.9733 | 0.2 | 1.8833 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 3
LT001CI2TR01----T005 | 524 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | 5.4 | 66 | 1953-01-01 | 601038.65 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 128.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8167 | 8.5333 | 1 | 822.9733 | 0.2 | 25.7633 | 1.7067 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 2
LT001CI2TR02----T005 | 525 | CGE | Zonal | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | 4.235 | 66 | 1953-01-01 | 601038.1 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 128.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8167 | 9.0833 | 1 | 822.9733 | 0.2 | 25.7633 | 1.8167 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 7
LT025CI2TR02----T005 | 551 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | 0.885 | 66 | 1998-01-01 | 206572.8333 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 10.0667 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 25.82 | 2.0133 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 3
LT031CI2TR02----T005 | 554 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | 8.173 | 66 | 1993-01-01 | 250461.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6833 | 0 | 0 | 342.9732 | 0.2 | 14.9367 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 7
LT047CI2TR01----T005 | 564 | CGE | Zonal | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | 5.55 | 66 | 2007-01-01 | 127748.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1.8667 | 4 | 174.9735 | 0.2 | 14.8 | 0.37333 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT047CI2TR02----T005 | 565 | CGE | Zonal | MOLINA - CURICO 66KV C2 | 12.092 | 66 | 1960-01-01 | 539466.5667 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 365.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3667 | 0.066667 | 4 | 738.9734 | 0.2 | 73.0733 | 0.013333 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT048CI2TR01----T005 | 566 | CGE | Zonal | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | 19.017 | 66 | 1960-01-01 | 539669.0667 | 0 | 0 | 0 | 91.9333 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 91.9333 | 7 | 738.9734 | 0.2 | 14.2 | 18.3867 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT048CI2TR02----T005 | 567 | CGE | Zonal | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | 1.508 | 66 | 1960-01-01 | 539706.3167 | 0 | 0 | 0 | 83.45 | 42.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 83.45 | 7 | 738.9734 | 0.2 | 8.4467 | 16.69 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT048CI2TR04----T005 | 568 | CGE | Zonal | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | 7.6 | 66 | 1960-01-01 | 539721.9333 | 0 | 0 | 0 | 76.7833 | 33.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2833 | 76.7833 | 7 | 738.9734 | 0.2 | 6.6567 | 15.3567 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT048CI2TR03----T005 | 569 | CGE | Zonal | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | 7.125 | 66 | 1960-01-01 | 539706.85 | 0 | 0 | 0 | 76.7833 | 48.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3667 | 76.7833 | 7 | 738.9734 | 0.2 | 9.6733 | 15.3567 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT004CI2TR01----T005 | 570 | CGE | Zonal | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 11.283 | 66 | 1998-01-01 | 206648.7 | 0 | 0 | 0 | 25.3667 | 37.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9333 | 25.3667 | 2 | 282.9733 | 0.2 | 7.5867 | 5.0733 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 11
LT059CI2TR05----T005 | 574 | CGE | Zonal | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C2 | 0.067 | 66 | 1963-01-01 | 513528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
#N/A | 583 | CGE | Zonal | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | 5.053 | 66 | 1963-01-01 | 513528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 584 | CGE | Zonal | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | 5.818 | 66 | 1969-01-01 | 460896 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 4.8 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 585 | CGE | Zonal | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | 1.654 | 66 | 1969-01-01 | 460896 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 4.8 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT093CI2TR05----T005 | 589 | CGE | Zonal | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | 0.404 | 66 | 1985-01-01 | 320651.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 438.9732 | 0.2 | 2.5667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 14
LT189CI2TR04----T005 | 590 | CGE | Zonal | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | 8.952 | 66 | 1961-01-01 | 530863.2667 | 0 | 0 | 0 | 51.8167 | 132.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9167 | 51.8167 | 21 | 726.9732 | 0.2 | 26.5833 | 10.3633 | 4.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 14
LT110CI2TR03----T005 | 591 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | 4.203 | 66 | 1963-01-01 | 513467.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 56.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 3.9833 | 3 | 702.9734 | 0.2 | 11.27 | 0.79667 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 19
#N/A | 592 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | 1.708 | 66 | 1969-01-01 | 460920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
#N/A | 593 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | 1.822 | 66 | 1969-01-01 | 460920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 30
LT135CI2TR05----T005 | 594 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C2 | 0.01 | 66 | 2006-01-01 | 136569.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | 186.9733 | 0.2 | 2.8633 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 33
LT128CI2TR01----T005 | 598 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | 0.41 | 66 | 1963-01-01 | 513437.6667 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 46.0333 | 2 | 702.9734 | 0.2 | 8.86 | 9.2067 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 7
LT128CI2TR04----T005 | 599 | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | 13.942 | 66 | 1963-01-01 | 513450.7833 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 31.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 46.0333 | 3 | 702.9734 | 0.2 | 6.2367 | 9.2067 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 3
LT128CI2TR03----T005 | 600 | CGE | Zonal | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | 7.016 | 66 | 1963-01-01 | 513437.6667 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 46.0333 | 2 | 702.9734 | 0.2 | 8.86 | 9.2067 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 3
LT022CI1TR01----T005 | 626 | CGE | Zonal | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | 5.335 | 66 | 1963-01-01 | 513455.65 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 51.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9333 | 20.4167 | 2 | 702.9734 | 0.2 | 10.3867 | 4.0833 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 4
LT161CI1TR02----T005 | 941 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | 14.231 | 66 | 1960-01-01 | 539700.3167 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 34.9333 | 13 | 738.9734 | 0.2 | 19.35 | 6.9867 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 4 | 4
LT166CI1TR02----T005 | 979 | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1 | 0.12 | 66 | 1958-01-01 | 557352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT166CI2TR03----T005 | 980 | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2 | 0.12 | 66 | 1958-01-01 | 557352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT026CI1TR02----T005 | 996 | CGE | Zonal | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | 6.615 | 66 | 1999-01-01 | 197859.6833 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.35 | 9.9667 | 1 | 270.9735 | 0.2 | 16.47 | 1.9933 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT167CI1TR01----T005 | 1025 | CGE | Zonal | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | 7.44 | 66 | 1958-01-01 | 557340.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8167 | 0 | 2 | 762.9733 | 0.2 | 2.3633 | 0 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT054CI1TR01----T005 | 1026 | CGE | Zonal | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 9.75 | 66 | 1963-01-01 | 513456.0833 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 64.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0667 | 7.85 | 6 | 702.9734 | 0.2 | 12.8133 | 1.57 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT055CI1TR01----T005 | 1038 | CGE | Zonal | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | 10.933 | 66 | 1964-01-01 | 504704.9833 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 6.7667 | 0 | 690.9734 | 0.2 | 11.25 | 1.3533 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 22
LT024CI2TR01----T005 | 1039 | CGE | Zonal | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | 9.212 | 66 | 1963-01-01 | 513263.05 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 205.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0333 | 59.9167 | 0 | 702.9734 | 0.2 | 41.0067 | 11.9833 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 7
LT040CI1TR01----T005 | 1045 | CGE | Zonal | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 19.596 | 66 | 1965-01-01 | 495915.55 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 63.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4333 | 5.0167 | 0 | 678.9732 | 0.2 | 12.6867 | 1.0033 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT214CI1TR01----T005 | 1046 | CGE | Zonal | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 13.26 | 66 | 1999-01-01 | 197852.6667 | 0 | 0 | 0 | 11.0167 | 88.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3167 | 11.0167 | 1 | 270.9735 | 0.2 | 17.6633 | 2.2033 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT212CI1TR02----T005 | 1047 | CGE | Zonal | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | 5.533 | 66 | 1950-01-01 | 627367.5833 | 0 | 0 | 0 | 37.6333 | 74.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7833 | 37.6333 | 12 | 858.9733 | 0.2 | 14.9567 | 7.5267 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT212CI1TR01----T005 | 1060 | CGE | Zonal | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | 9.142 | 66 | 1950-01-01 | 627398.0167 | 0 | 0 | 0 | 49.4333 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 49.4333 | 19 | 858.9733 | 0.2 | 6.51 | 9.8867 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT152CI1TR04----T005 | 1061 | CGE | Zonal | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | 3.846 | 110 | 2002-01-01 | 171628.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 234.9733 | 0.2 | 3.93 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 6
LT207CI1TR04----T005 | 1067 | CGE | Zonal | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | 11.923 | 66 | 1960-01-01 | 539570.2833 | 0 | 0 | 0 | 17.1167 | 244.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6 | 17.1167 | 0 | 738.9734 | 0.2 | 48.92 | 3.4233 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT046CI1TR03----T005 | 1071 | CGE | Zonal | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | 7.51 | 66 | 1948-01-01 | 644929.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7667 | 0 | 0 | 882.9734 | 0.2 | 18.9533 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 5 | 9
LT053CI1TR08----T005 | 1082 | CGE | Zonal | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66kV C1 | 21.585 | 66 | 1955-01-01 | 583493.6667 | 0 | 0 | 0 | 28.7167 | 133.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6167 | 28.7167 | 8 | 798.9734 | 0.2 | 26.7233 | 5.7433 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 9
LT053CI1TR12----T005 | 1126 | CGE | Zonal | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | 12.976 | 66 | 2011-01-01 | 92621.1 | 0 | 0 | 0 | 41.2833 | 97.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6167 | 41.2833 | 13 | 126.9736 | 0.2 | 19.5233 | 8.2567 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT054CI1TR02----T005 | 1129 | CGE | Zonal | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | 12.259 | 66 | 1950-01-01 | 627393.9667 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 68.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 17.1 | 6 | 858.9733 | 0.2 | 13.7867 | 3.42 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT055CI1TR04----T005 | 1158 | CGE | Zonal | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | 17.13 | 66 | 1964-01-01 | 504697 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 63.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7833 | 7.2167 | 8 | 690.9734 | 0.2 | 12.7567 | 1.4433 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 14
LT271CI1TR03----T005 | 1161 | CGE | Zonal | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 10.963 | 66 | 1950-01-01 | 627272.9833 | 0 | 0 | 0 | 82.0333 | 124.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9833 | 82.0333 | 34 | 858.9733 | 0.2 | 24.9967 | 16.4067 | 6.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC | 0 | 3
LT271CI1TR07----T005 | 1165 | CGE | Zonal | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | 20.969 | 66 | 1950-01-01 | 627148.6667 | 0 | 0 | 0 | 95.2167 | 236.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1167 | 95.2167 | 28 | 858.9733 | 0.2 | 47.2233 | 19.0433 | 5.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC | 0 | 11
LT054CI1TR03----T005 | 1166 | CGE | Zonal | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | 8.709 | 66 | 1963-01-01 | 513468.5333 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 51.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6167 | 7.85 | 6 | 702.9734 | 0.2 | 10.3233 | 1.57 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 11
LT162CI1TR04----T005 | 1172 | CGE | Zonal | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | 20.917 | 66 | 1960-01-01 | 539829.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 738.9734 | 0.2 | 0 | 0.44 | 4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 36
LT044CI1TR01----T005 | 1177 | CGE | Zonal | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1 | 5.365 | 110 | 1924-01-01 | 855408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 10
LT044CI2TR01----T005 | 1178 | CGE | Zonal | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | 5.365 | 110 | 2012-01-01 | 83997.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 114.974 | 0.2 | 0.50333 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 6
LT027CI1TR01----T005 | 1179 | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | 9.356 | 66 | 1944-01-01 | 679584.8667 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 466.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.8333 | 36.3 | 3 | 930.9734 | 0.2 | 93.3667 | 7.26 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 10
LT027CI1TR04----T005 | 1180 | CGE | Zonal | DOLE - INDURA 66KV C1 | 3.02 | 66 | 1944-01-01 | 680003.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9833 | 0 | 1 | 930.9734 | 0.2 | 16.9967 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 2
LT193CI1TR01----T005 | 1370 | CGE | Zonal | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | 37.212 | 66 | 2014-05-02 | 63317.1333 | 0 | 0 | 0 | 131.7833 | 103.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0833 | 131.7833 | 9 | 86.9979 | 0.2 | 20.6167 | 26.3567 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 4 | 7
LT215CI1TR05----T005 | 1371 | CGE | Zonal | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | 4.629 | 66 | 2014-01-01 | 66389.6333 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 61.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0167 | 5.35 | 0 | 90.9733 | 0.2 | 12.2033 | 1.07 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT216CI1TR09----T005 | 1372 | CGE | Zonal | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 9.844 | 66 | 2014-01-01 | 66377.0333 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 54.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8833 | 24.0833 | 14 | 90.9733 | 0.2 | 10.9767 | 4.8167 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 33
LT056CI1TR01----T005 | 1373 | CGE | Zonal | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 1.941 | 66 | 1998-01-01 | 206632.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2167 | 0 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 15.8433 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 9
LT056CI1TR02----T005 | 1374 | CGE | Zonal | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | 1.666 | 66 | 1998-01-01 | 206712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 32
LT194CI1TR01----T005 | 1375 | CGE | Zonal | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 2.837 | 66 | 2013-12-10 | 66899.9167 | 0 | 0 | 0 | 47.15 | 36.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 47.15 | 1 | 91.7031 | 0.2 | 7.3867 | 9.43 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 20
LT148CI1TR02----T005 | 1546 | CGE | Zonal | TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | 19.5 | 110 | 2004-01-01 | 154128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9737 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 9
LT195CI1TR01----T005 | 1548 | CGE | Zonal | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | 0.8 | 110 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 3 | 17
LT196CI1TR01----T005 | 1550 | CGE | Zonal | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | 16.23 | 110 |  | 1065450.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.6833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365.6833 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 8 | 23
LT197CI1TR01----T005 | 1552 | CGE | Zonal | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | 18.81 | 110 |  | 1065800.2 | 0 | 0 | 0 | 6.6167 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 6.6167 | 0 | 0 | 1 | 9.1833 | 6.6167 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 10 | 39
LT198CI1TR01----T005 | 1554 | CGE | Zonal | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 33 | 110 | 2016-01-01 | 48916.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 66.9745 | 0.2 | 3.8867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 10
LT199CI1TR01----T005 | 1555 | CGE | Zonal | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 9.2 | 110 |  | 1065601.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214.0667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 0
LT200CI1TR01----T005 | 1556 | CGE | Zonal | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | 6.5 | 110 |  | 1065811.1167 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.8833 | 2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 0
LT087CI1TR04----T005 | 1565 | CGE | Zonal | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 1.471 | 66 | 2010-01-01 | 101493.7667 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 16.6333 | 10 | 138.9733 | 0.2 | 1.92 | 3.3267 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT087CI1TR05----T005 | 1566 | CGE | Zonal | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | 15.3 | 66 | 1954-01-01 | 592374.75 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 19.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6167 | 21.6333 | 9 | 810.9733 | 0.2 | 3.9233 | 4.3267 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 50
LT013CI2TR01----T005 | 1669 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | 23.712 | 110 | 2017-01-01 | 40090.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 1 | 54.9726 | 0.21829 | 13.5049 | 0 | 0.21829 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 9
LT221CI1TR01----T005 | 1681 | CGE | Zonal | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 45.556 | 66 | 1905-07-07 | 1017360.3667 | 0 | 0 | 0 | 81.3167 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 81.3167 | 30 | 1392.8295 | 0.2 | 2.8633 | 16.2633 | 6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | NC | 3 | 14
LT259CI1TR01----T005 | 3197 | CGE | Zonal | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | 0.41 | 66 | 2002-06-01 | 168009.85 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 3.7333 | 0 | 230.0123 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 9
LT164CI1TR01----T005 | 4008 | CGE | Zonal | PARRAL - TAP PASO HONDO 66 KV C1 [En Revisión] | 16.3 | 66 | 2018-10-18 | 24372.15 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0167 | 13.8333 | 13 | 33.4456 | 0.35879 | 16.5104 | 4.9633 | 4.6643 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 1 | 10
LT164CI1TR03----T005 | 4009 | CGE | Zonal | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | 34.8 | 66 |  | 1065756.1667 | 0 | 0 | 0 | 13.8167 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0167 | 13.8167 | 13 | 0 | 1 | 46.0167 | 13.8167 | 13 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 10
LT224CI1TR01----T005 | 4427 | CGE | Zonal | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 11.355 | 66 | 2018-01-01 | 31360 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 24.05 | 7 | 42.9733 | 0.27924 | 2.22 | 6.7158 | 1.9547 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 0
LT226CI1TR01----T005 | 4429 | CGE | Zonal | EL MANCO - ENACAR 66 KV C1 | 6.051 | 66 | 2018-01-01 | 31370.8667 | 0 | 0 | 0 | 15.3667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 15.3667 | 1 | 42.9733 | 0.27924 | 1.6103 | 4.291 | 0.27924 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 5
LT226CI1TR02----T005 | 4430 | CGE | Zonal | ENACAR - ANDALICAN 66 KV C1 | 1.812 | 66 | 2018-01-01 | 31370.8667 | 0 | 0 | 0 | 15.3667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 15.3667 | 1 | 42.9733 | 0.27924 | 1.6103 | 4.291 | 0.27924 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 0
LT227CI1TR01----T005 | 4431 | CGE | Zonal | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 15.104 | 66 | 2018-01-01 | 31317.7833 | 0 | 0 | 0 | 39.1167 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 39.1167 | 24 | 42.9733 | 0.27924 | 9.8014 | 10.9231 | 6.7018 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 0
LT227CI2TR01----T005 | 4432 | CGE | Zonal | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 15.243 | 66 | 2018-01-01 | 31345.4667 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.65 | 2.8833 | 19 | 42.9733 | 0.27924 | 12.189 | 0.80515 | 5.3056 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 2
LT081CI1TR01----T005 | 4486 | CGE | Zonal | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | 5.464 | 66 | 1969-01-01 | 460895.9 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 4.82 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 12
LT081CI1TR02----T005 | 4488 | CGE | Zonal | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | 25.691 | 66 | 19-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 24.1 | 1 | 19.4124 | 0.61816 | 0.17515 | 14.8977 | 0.61816 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 1 | 5
LT228CI2TR01----T005 | 4489 | CGE | Zonal | HORCONES - TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C2 | 6.83 | 66 | 19-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 19.4124 | 0.61816 | 7.5004 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 9
LT228CI2TR02----T005 | 4490 | CGE | Zonal | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C2 | 27.17 | 66 | 19-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 19.4124 | 0.61816 | 7.5004 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 4 | 3
LT081CI1TR02----T005 | 4491 | CGE | Zonal | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV C1 | 3.148 | 66 | 19-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4124 | 0.61816 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 2 | 12
LT081CI1TR02----T005 | 4492 | CGE | Zonal | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1 | 26.12 | 66 | 19-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 24.1 | 0 | 19.4124 | 0.61816 | 0.17515 | 14.8977 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 3
#N/A | 4498 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO – PLACILLA 66KV C1 | 14.8 | 66 | 1960-01-01 | 539832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT015CI1TR02----T005 | 4730 | CGE | Zonal | OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1 | 32 | 110 | 1979-01-01 | 373080.2 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 87.5 | 1 | 510.9734 | 0.2 | 20.86 | 17.5 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 2
LT015CI1TR03----T005 | 4731 | CGE | Zonal | TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1 | 36.7 | 110 | 1979-01-01 | 373266.9667 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 510.9734 | 0.2 | 0 | 1.0067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 20
LT015CI1TR04----T005 | 4732 | CGE | Zonal | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1 | 59.3 | 110 | 1979-01-01 | 373272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 0
LT271CI1TR08----T005 | 4750 | CGE | Zonal | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | 11.912 | 66 | 2011-01-01 | 92617.1 | 0 | 0 | 0 | 34.4833 | 108.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4167 | 34.4833 | 5 | 126.9736 | 0.2 | 21.6833 | 6.8967 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 8
LT267CI1TR01----T005 | 4811 | CGE | Zonal | VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV | 15.809 | 66 | 1995-01-01 | 232979.9833 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.65 | 2.3667 | 0 | 318.9734 | 0.2 | 6.73 | 0.47333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT271CI1TR01----T005 | 4895 | CGE | Zonal | TAP TRES ESQUINAS - LUCERO 66KV C1 | 0.0745 | 66 | 1950-01-01 | 627480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 858.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT292CI1TR01----T005 | 5140 | CGE | Zonal | ILLAPEL - EST. 110 66KV C1 |  | 66 |  | 1065771.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44.3667 | 0 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 4 | 3
LT013CI1TR01----R003 | 40 | CHILQUINTA | Zonal | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | 19.3698 | 110 | 1922-01-01 | 872656.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0667 | 0 | 0 | 1194.9733 | 0.2 | 54.2133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR01----R003 | 52 | CHILQUINTA | Zonal | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | 34.0527 | 220 | 2000-01-01 | 189031.9333 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 156.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.65 | 3.4167 | 0 | 258.9736 | 0.2 | 31.33 | 0.68333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 3
LT031CI1TR02----R003 | 332 | CHILQUINTA | Zonal | SAN PEDRO ANTIGUA - FFCC SAN PEDRO 44KV C1 | 0.816 | 44 | 1925-01-01 | 846624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT002CI1TR01----R003 | 615 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | 4.284 | 110 | 2000-01-01 | 188850.8667 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 330.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.1833 | 10.95 | 0 | 258.9736 | 0.2 | 66.0367 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 3
LT002CI1TR02----R003 | 616 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | 1.734 | 110 | 1940-01-01 | 714828.8833 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 312.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.1667 | 10.95 | 0 | 978.9734 | 0.2 | 62.4333 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 3
LT002CI1TR03----R003 | 617 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | 5.865 | 110 | 1939-01-01 | 723574.2167 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 326.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8333 | 10.95 | 0 | 990.9733 | 0.2 | 65.3667 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 3
LT002CI1TR04----R003 | 618 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | 6.1812 | 110 | 1939-01-01 | 723610.7333 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 290.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3167 | 10.95 | 0 | 990.9733 | 0.2 | 58.0633 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 3
LT002CI1TR05----R003 | 619 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | 5.1 | 110 | 1974-01-01 | 416760.1833 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 324.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8667 | 10.95 | 0 | 570.9733 | 0.2 | 64.9733 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 6 | 2
LT002CI1TR06----R003 | 620 | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | 0.2346 | 110 | 1939-01-01 | 723574.2167 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 326.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8333 | 10.95 | 0 | 990.9733 | 0.2 | 65.3667 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR07----R003 | 621 | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | 1.8972 | 110 | 1940-01-01 | 714835.7167 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 305.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3333 | 10.95 | 0 | 978.9734 | 0.2 | 61.0667 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT006CI1TR04----R003 | 646 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | 6.6096 | 110 | 2000-01-01 | 189117.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1333 | 0 | 0 | 258.9736 | 0.2 | 14.8267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 12
LT007CI1TR03----R003 | 649 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 0.9282 | 220 | 1996-01-01 | 224237.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 3.6633 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 19
LT008CI1TR04----R003 | 652 | CHILQUINTA | Zonal | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | 23.154 | 110 | 2007-01-01 | 127757.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1833 | 0 | 0 | 174.9735 | 0.2 | 13.2367 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT009CI1TR01----R003 | 653 | CHILQUINTA | Zonal | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 3.6822 | 66 | 1969-01-01 | 460745.25 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 169.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4167 | 5.3333 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 33.8833 | 1.0667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT009CI1TR02----R003 | 654 | CHILQUINTA | Zonal | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | 13.6782 | 66 | 1969-01-01 | 460741.4167 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 173.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 5.3333 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 34.65 | 1.0667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT009CI1TR03----R003 | 655 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | 18.6966 | 66 | 1964-01-01 | 504588.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8667 | 0 | 0 | 690.9734 | 0.2 | 35.9733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT009CI1TR04----R003 | 656 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 16.6362 | 66 | 1969-01-01 | 460781.3167 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 113.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5167 | 25.1667 | 3 | 630.9732 | 0.2 | 22.7033 | 5.0333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT009CI1TR05----R003 | 657 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | 13.6578 | 66 | 1969-01-01 | 460745.25 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 169.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4167 | 5.3333 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 33.8833 | 1.0667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT009CI1TR06----R003 | 658 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | 2.7336 | 66 | 1997-01-01 | 215397.3 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 74.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4667 | 0.23333 | 0 | 294.9732 | 0.2 | 14.8933 | 0.046667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT009CI1TR07----R003 | 659 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 2.856 | 66 | 1969-01-01 | 460766.9667 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 121.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.65 | 31.3833 | 3 | 630.9732 | 0.2 | 24.33 | 6.2767 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 8
LT009CI1TR08----R003 | 660 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | 10.8222 | 66 | 1950-01-01 | 627314.3167 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 140.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5167 | 25.1667 | 3 | 858.9733 | 0.2 | 28.1033 | 5.0333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 0
LT015CI1TR01----R003 | 684 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | 6.4362 | 110 | 1960-01-01 | 539775.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6167 | 0 | 0 | 738.9734 | 0.2 | 11.3233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT015CI1TR02----R003 | 685 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 6.375 | 110 | 1960-01-01 | 539778.65 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 49.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7167 | 3.6333 | 0 | 738.9734 | 0.2 | 9.9433 | 0.72667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 14
LT015CI1TR03----R003 | 686 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | 2.907 | 110 | 1979-01-01 | 373218.65 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 49.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7167 | 3.6333 | 0 | 510.9734 | 0.2 | 9.9433 | 0.72667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 7
LT017CI1TR03----R003 | 687 | CHILQUINTA | Zonal | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | 0.2754 | 110 | 1996-01-01 | 224195.5167 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 56.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 3.95 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 11.3067 | 0.79 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT019CI1TR03----R003 | 689 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | 14.382 | 44 | 1925-01-01 | 846589.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0 | 1158.9733 | 0.2 | 6.9867 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT020CI1TR04----R003 | 690 | CHILQUINTA | Zonal | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 11.9646 | 44 | 1984-01-01 | 329408.3167 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 37.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2667 | 2.4167 | 0 | 450.9735 | 0.2 | 7.4533 | 0.48333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT021CI1TR02----R003 | 691 | CHILQUINTA | Zonal | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 8.976 | 44 | 1994-01-01 | 241708.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2667 | 0 | 0 | 330.9733 | 0.2 | 13.4533 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 44
LT022CI1TR04----R003 | 693 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | 0.3774 | 44 | 1925-01-01 | 846566.2333 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 52.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0167 | 5.75 | 1 | 1158.9733 | 0.2 | 10.4033 | 1.15 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 34
LT023CI1TR01----R003 | 702 | CHILQUINTA | Zonal | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | 20.7162 | 44 | 1925-01-01 | 846140.1667 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 457.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.7333 | 26.1 | 2 | 1158.9733 | 0.2 | 91.5467 | 5.22 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 37
LT023CI1TR02----R003 | 703 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | 7.65 | 44 | 1925-01-01 | 846288.35 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 309.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.55 | 26.1 | 2 | 1158.9733 | 0.2 | 61.91 | 5.22 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 34
LT023CI1TR03----R003 | 704 | CHILQUINTA | Zonal | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | 4.3758 | 44 | 1925-01-01 | 846268.15 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 323.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.75 | 32.1 | 2 | 1158.9733 | 0.2 | 64.75 | 6.42 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 35
LT023CI1TR04----R003 | 705 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | 12.1176 | 44 | 1925-01-01 | 846246.05 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 345.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.85 | 32.1 | 2 | 1158.9733 | 0.2 | 69.17 | 6.42 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 37
LT023CI1TR05----R003 | 706 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | 3.6414 | 44 | 1925-01-01 | 846260.7333 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 331.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.1667 | 32.1 | 2 | 1158.9733 | 0.2 | 66.2333 | 6.42 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 32
LT023CI1TR06----R003 | 707 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | 1.836 | 44 | 1925-01-01 | 846504.15 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 118.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.45 | 1.4 | 1 | 1158.9733 | 0.2 | 23.69 | 0.28 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 18
LT024CI1TR03----R003 | 708 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | 0.306 | 44 | 1974-01-01 | 417096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT026CI1TR04----R003 | 709 | CHILQUINTA | Zonal | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | 15.3 | 110 | 2007-01-01 | 127758.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8167 | 0 | 0 | 174.9735 | 0.2 | 13.1633 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 8
LT027CI1TR01----R003 | 710 | CHILQUINTA | Zonal | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 28.203 | 44 | 1926-01-01 | 837650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 0 | 0 | 1146.9733 | 0.2 | 42.78 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 20
LT027CI1TR02----R003 | 712 | CHILQUINTA | Zonal | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | 5.202 | 44 | 1926-01-01 | 837675.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.05 | 0 | 0 | 1146.9733 | 0.2 | 37.61 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 21
LT027CI1TR03----R003 | 713 | CHILQUINTA | Zonal | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | 16.371 | 44 | 1926-01-01 | 837675.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.05 | 0 | 0 | 1146.9733 | 0.2 | 37.61 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 24
LT028CI1TR01----R003 | 728 | CHILQUINTA | Zonal | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | 3.8964 | 44 | 1945-01-01 | 671276.65 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 8.65 | 1 | 918.9733 | 0.2 | 3.74 | 1.73 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 13
LT029CI1TR03----R003 | 729 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | 4.6206 | 110 | 1996-01-01 | 224210.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7833 | 0 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 9.1567 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 20
LT030CI1TR03----R003 | 730 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C1 | 16.9524 | 44 | 1925-01-01 | 846624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 8
LT032CI1TR03----R003 | 732 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 6.528 | 110 | 2006-01-01 | 136556.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0 | 186.9733 | 0.2 | 5.5867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 17
LT033CI1TR04----R003 | 733 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | 4.386 | 110 | 2007-01-01 | 127741.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4833 | 0 | 0 | 174.9735 | 0.2 | 16.4967 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 16
LT006CI2TR04----R003 | 772 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | 6.6096 | 110 | 2000-01-01 | 189135.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.15 | 0 | 0 | 258.9736 | 0.2 | 11.23 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT017CI2TR03----R003 | 774 | CHILQUINTA | Zonal | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | 0.2754 | 110 | 1996-01-01 | 224187.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 13.6267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 16
LT027CI2TR01----R003 | 777 | CHILQUINTA | Zonal | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 28.203 | 44 | 1926-01-01 | 837639.1167 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 218.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8167 | 6.0667 | 1 | 1146.9733 | 0.2 | 43.7633 | 1.2133 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 7
LT027CI2TR02----R003 | 779 | CHILQUINTA | Zonal | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | 5.202 | 44 | 1926-01-01 | 837678.1333 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 185.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8167 | 0.05 | 0 | 1146.9733 | 0.2 | 37.1633 | 0.01 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 7
LT027CI2TR03----R003 | 780 | CHILQUINTA | Zonal | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | 16.371 | 44 | 1926-01-01 | 837660.8333 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 192.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8167 | 10.35 | 0 | 1146.9733 | 0.2 | 38.5633 | 2.07 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 5
LT030CI2TR03----R003 | 781 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C2 | 16.9524 | 44 | 1925-01-01 | 846624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 12
LT009CI2TR01----R003 | 789 | CHILQUINTA | Zonal | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | 3.6924 | 66 | 1950-01-01 | 627272.65 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 207.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2167 | 0.13333 | 1 | 858.9733 | 0.2 | 41.4433 | 0.026667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 10
LT009CI2TR02----R003 | 790 | CHILQUINTA | Zonal | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | 13.6272 | 66 | 1950-01-01 | 627268.8167 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 207.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2167 | 3.9667 | 1 | 858.9733 | 0.2 | 41.4433 | 0.79333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 8
LT009CI2TR03----R003 | 791 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | 18.36 | 66 | 1964-01-01 | 504547.8333 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 212.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5667 | 7.6 | 2 | 690.9734 | 0.2 | 42.5133 | 1.52 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 45
LT009CI2TR04----R003 | 792 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 16.0242 | 66 | 1950-01-01 | 627197.3167 | 0 | 0 | 0 | 101.1167 | 181.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5667 | 101.1167 | 4 | 858.9733 | 0.2 | 36.3133 | 20.2233 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 43
LT009CI2TR05----R003 | 793 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | 13.7496 | 66 | 1950-01-01 | 627272.65 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 207.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2167 | 0.13333 | 1 | 858.9733 | 0.2 | 41.4433 | 0.026667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 37
LT009CI2TR06----R003 | 794 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 1.53 | 66 | 1969-01-01 | 460717.25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.75 | 32 | 3 | 630.9732 | 0.2 | 34.15 | 6.4 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 34
LT009CI2TR07----R003 | 795 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | 12.0666 | 66 | 1950-01-01 | 627199.6333 | 0 | 0 | 0 | 101.1167 | 179.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 101.1167 | 4 | 858.9733 | 0.2 | 35.85 | 20.2233 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 33
LT007CI2TR03----R003 | 810 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 0.9282 | 220 | 1996-01-01 | 224241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 2.88 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 17
LT019CI2TR03----R003 | 873 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C2 | 14.382 | 44 | 1925-01-01 | 846602.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 1158.9733 | 0.2 | 4.3767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI2TR01----R003 | 874 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | 4.284 | 110 | 2000-01-01 | 188947.4333 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 236.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.45 | 8.1167 | 1 | 258.9736 | 0.2 | 47.29 | 1.6233 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT002CI2TR02----R003 | 875 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | 1.734 | 110 | 1940-01-01 | 714933 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 210.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8833 | 8.1167 | 1 | 978.9734 | 0.2 | 42.1767 | 1.6233 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 21
LT002CI2TR03----R003 | 876 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | 5.865 | 110 | 1939-01-01 | 723667.4333 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 236.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.45 | 8.1167 | 1 | 990.9733 | 0.2 | 47.29 | 1.6233 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 18
LT002CI2TR04----R003 | 877 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | 6.1812 | 110 | 1939-01-01 | 723666.1667 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 237.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7167 | 8.1167 | 1 | 990.9733 | 0.2 | 47.5433 | 1.6233 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 23
LT002CI2TR05----R003 | 878 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | 5.1 | 110 | 1974-01-01 | 416849.4833 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 8.1167 | 1 | 570.9733 | 0.2 | 47.68 | 1.6233 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 3
LT002CI2TR06----R003 | 879 | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | 0.2346 | 110 | 1939-01-01 | 723667.4333 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 236.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.45 | 8.1167 | 1 | 990.9733 | 0.2 | 47.29 | 1.6233 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 5
LT002CI2TR07----R003 | 880 | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | 1.8972 | 110 | 1940-01-01 | 714907.4333 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 236.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.45 | 8.1167 | 1 | 978.9734 | 0.2 | 47.29 | 1.6233 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT022CI2TR01----R003 | 882 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 18.2886 | 44 | 1925-01-01 | 846556.9167 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 19.6333 | 1 | 1158.9733 | 0.2 | 9.49 | 3.9267 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT022CI2TR03----R003 | 883 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | 0.3774 | 44 | 1925-01-01 | 846564 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 12.55 | 0 | 1158.9733 | 0.2 | 9.49 | 2.51 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT022CI2TR02----R003 | 884 | CHILQUINTA | Zonal | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | 6.9054 | 44 | 1925-01-01 | 846556.9167 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 19.6333 | 1 | 1158.9733 | 0.2 | 9.49 | 3.9267 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 9
LT029CI2TR03----R003 | 885 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | 4.6206 | 110 | 1996-01-01 | 224193.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0167 | 0 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 12.4033 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 6
LT023CI2TR01----R003 | 886 | CHILQUINTA | Zonal | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | 20.7162 | 44 | 1925-01-01 | 846082.9 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 516.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.65 | 24.45 | 1 | 1158.9733 | 0.2 | 103.33 | 4.89 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 28
LT023CI2TR02----R003 | 887 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | 7.65 | 44 | 1925-01-01 | 846256.2167 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 343.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.3333 | 24.45 | 1 | 1158.9733 | 0.2 | 68.6667 | 4.89 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 22
LT023CI2TR03----R003 | 888 | CHILQUINTA | Zonal | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | 4.3758 | 44 | 1925-01-01 | 846284.0667 | 0 | 0 | 0 | 69.5667 | 270.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3667 | 69.5667 | 3 | 1158.9733 | 0.2 | 54.0733 | 13.9133 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 5 | 29
LT023CI2TR04----R003 | 889 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | 12.1176 | 44 | 1925-01-01 | 846267.0833 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 293.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0167 | 63.9 | 3 | 1158.9733 | 0.2 | 58.6033 | 12.78 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT023CI2TR05----R003 | 890 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | 3.6414 | 44 | 1925-01-01 | 846263.2833 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 293.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0167 | 67.7 | 3 | 1158.9733 | 0.2 | 58.6033 | 13.54 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 24
LT023CI2TR06----R003 | 891 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | 1.836 | 44 | 1925-01-01 | 846414.1833 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 8.2167 | 0 | 1158.9733 | 0.2 | 40.32 | 1.6433 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 24
LT022CI1TR01----R003 | 962 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | 0.3774 | 44 | 1970-12-25 | 443510.2333 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 52.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0167 | 5.75 | 1 | 607.2115 | 0.2 | 10.4033 | 1.15 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 26
LT022CI2TR11----R003 | 963 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | 0.3774 | 44 | 1970-12-25 | 443508 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 12.55 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 9.49 | 2.51 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 21
LT013CI1TR03----R003 | 1049 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | 0.9384 | 110 | 1922-01-01 | 872711.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9333 | 0 | 0 | 1194.9733 | 0.2 | 43.3867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 24
LT036CI1TR03----R003 | 1050 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | 0.9384 | 110 | 1922-01-01 | 872481.0667 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | 193.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2333 | 253.7 | 2 | 1194.9733 | 0.2 | 38.6467 | 50.74 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 4 | 20
LT013CI1TR04----R003 | 1055 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | 8.5068 | 110 | 1922-01-01 | 872740.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3167 | 0 | 0 | 1194.9733 | 0.2 | 37.4633 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 21
LT036CI1TR05----R003 | 1056 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | 3.57 | 110 | 1922-01-01 | 872517.45 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | 156.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.85 | 253.7 | 2 | 1194.9733 | 0.2 | 31.37 | 50.74 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 2
LT036CI1TR04----R003 | 1057 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | 8.5068 | 110 | 1922-01-01 | 872481.85 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | 192.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.45 | 253.7 | 2 | 1194.9733 | 0.2 | 38.49 | 50.74 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 3
LT022CI1TR07----R003 | 1066 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 15.6978 | 44 | 1925-01-01 | 846566.2333 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 52.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0167 | 5.75 | 1 | 1158.9733 | 0.2 | 10.4033 | 1.15 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 27
LT022CI1TR06----R003 | 1073 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | 9.4962 | 44 | 1925-01-01 | 846558.9833 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 59.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 5.75 | 1 | 1158.9733 | 0.2 | 11.8533 | 1.15 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 22
LT013CI1TR05----R003 | 1075 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | 3.57 | 110 | 1922-01-01 | 872766.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.95 | 0 | 0 | 1194.9733 | 0.2 | 32.39 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 25
LT001CI2TR01----R003 | 1359 | CHILQUINTA | Zonal | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | 34.0527 | 220 | 2000-01-01 | 189029.2167 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 159.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3667 | 3.4167 | 0 | 258.9736 | 0.2 | 31.8733 | 0.68333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 26
LT003CI1TR01----R003 | 1364 | CHILQUINTA | Zonal | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | 4.896 | 110 | 2013-01-01 | 75142.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4833 | 0 | 0 | 102.9729 | 0.2 | 14.6967 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 26
LT034CI1TR01----R003 | 1478 | CHILQUINTA | Zonal | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | 38.45 | 110 | 1996-01-01 | 224125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 26.18 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 25
LT019CI1TR01----R003 | 1514 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | 15.8 | 44 | 1970-12-25 | 443546.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 4.3767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 25
LT019CI2TR01----R003 | 1515 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | 15.8 | 44 | 1970-12-25 | 443546.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 4.3767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 7
LT024CI2TR03----R003 | 1537 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C2 | 0.306 | 44 | 1974-01-01 | 417080.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6833 | 0 | 0 | 570.9733 | 0.2 | 3.1367 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 7
LT035CI1TR01----R003 | 1679 | CHILQUINTA | Zonal | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | 18.2294 | 110 | 1922-01-01 | 872517.2 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.6 | 220.2 | 0 | 1194.9733 | 0.2 | 38.12 | 44.04 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 4 | 7
LT036CI1TR02----R003 | 1680 | CHILQUINTA | Zonal | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | 17.5154 | 110 | 1922-01-01 | 872455.5167 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | 218.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7833 | 253.7 | 1 | 1194.9733 | 0.2 | 43.7567 | 50.74 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 7
LT037CI1TR01----T048 | 4364 | CHILQUINTA | Zonal | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C1 | 5.676 | 110 | 2019-12-01 | 14608.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0 | 20.0036 | 0.59989 | 4.6292 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 3 | 42
LT037CI2TR02----T048 | 4365 | CHILQUINTA | Zonal | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C2 | 5.676 | 110 | 2019-12-01 | 14616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0036 | 0.59989 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 3 | 39
LT002CI1TR02----R003 | 4721 | CHILQUINTA | Zonal | TAP OFF MAYACA - TAP OFF LA PALMA 110KV C1 | 0.148 | 110 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 8
LT002CI1TR02----R003 | 4722 | CHILQUINTA | Zonal | TAP OFF MAYACA - TAP OFF LA PALMA 110KV C2 | 0.148 | 110 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 1 | 3
LT004CI1TR01----L079 | 934 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Zonal | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 14.18 | 110 | 1997-01-01 | 215315.3167 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 145.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6167 | 11.0667 | 2 | 294.9732 | 0.2 | 29.1233 | 2.2133 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 39
LT039CI1TR04----T011 | 103 | COLBÚN | Zonal | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | 12.57 | 110 | 1993-01-01 | 250452.3833 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 4.7167 | 2 | 342.9732 | 0.2 | 15.78 | 0.94333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 34
LT040CI1TR05----T011 | 104 | COLBÚN | Zonal | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | 9.8 | 110 | 1993-01-01 | 250493.2667 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 36.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0333 | 6.7 | 1 | 342.9732 | 0.2 | 7.2067 | 1.34 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 34
LT036CI1TR01----T011 | 3 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP CHAGRES - CHAGRES 110KV C1 | 0.42 | 110 | 1993-01-01 | 250536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 22
LT037CI1TR03----T011 | 5 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 0.3 | 110 | 1993-01-01 | 250536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 8
LT012CI1TR04----T011 | 6 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | 14.2 | 110 | 1993-01-01 | 250308.9667 | 0 | 0 | 0 | 49.6333 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4 | 49.6333 | 2 | 342.9732 | 0.2 | 35.48 | 9.9267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 4 | 7
LT034CI1TR05----T011 | 7 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 2.1 | 110 | 1993-01-01 | 250536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 34
LT012CI1TR06----T011 | 8 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 20.77 | 110 | 1993-01-01 | 250308.9667 | 0 | 0 | 0 | 49.6333 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4 | 49.6333 | 2 | 342.9732 | 0.2 | 35.48 | 9.9267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 29
LT013CI1TR02----T011 | 38 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1 | 0.27 | 110 | 1993-01-01 | 250472.4333 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 62.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8167 | 0.75 | 1 | 342.9732 | 0.2 | 12.5633 | 0.15 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 32
LT031CI1TR02----T011 | 46 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C1 | 36.6 | 44 | 1950-01-01 | 627480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 25
LT021CI1TR01----T011 | 81 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | 12.9 | 66 | 1996-01-01 | 224223.75 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 31.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5167 | 0.73333 | 1 | 306.9736 | 0.2 | 6.3033 | 0.14667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 28
LT037CI2TR02----T011 | 100 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | 0.3 | 110 | 1993-01-01 | 250536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 8
LT039CI1TR03----T011 | 101 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | 14.2 | 110 | 1993-01-01 | 250452.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 4.7333 | 3 | 342.9732 | 0.2 | 15.78 | 0.94667 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 9
LT034CI2TR06----T011 | 102 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | 2.1 | 110 | 1993-01-01 | 250536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 24
LT031CI2TR02----T011 | 108 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C2 | 36.6 | 44 | 1950-01-01 | 627457.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 858.9733 | 0.2 | 4.4833 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 16
LT012CI1TR09----T011 | 990 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | 8.02 | 110 | 1993-01-01 | 250287.0167 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2 | 39.7833 | 1 | 342.9732 | 0.2 | 41.84 | 7.9567 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT038CI1TR10----T011 | 991 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | 8.42 | 110 | 1993-01-01 | 250401.4333 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 126.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9 | 7.6667 | 1 | 342.9732 | 0.2 | 25.38 | 1.5333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 14
LT039CI1TR07----T011 | 993 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | 20.92 | 110 | 1993-01-01 | 250445.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 85.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9167 | 4.7167 | 2 | 342.9732 | 0.2 | 17.1833 | 0.94333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT012CI1TR66----T011 | 1030 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | 20.52 | 110 | 1993-01-01 | 250304.7667 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 191.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.45 | 39.7833 | 1 | 342.9732 | 0.2 | 38.29 | 7.9567 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT001CI1TR01----R013 | 608 | COPELEC | Zonal | TAP QUILMO - QUILMO 66KV C1 | 0.31 | 66 | 1997-01-01 | 215472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT002CI1TR02----R013 | 609 | COPELEC | Zonal | QUILMO - LAJUELAS 33KV C1 | 8.49 | 33 | 1997-06-19 | 211416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4207 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 20
LT003CI1TR03----R013 | 610 | COPELEC | Zonal | LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV C1 | 4.26 | 33 | 1997-06-01 | 211848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.012 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 23
LT004CI1TR04----R013 | 611 | COPELEC | Zonal | LAJUELAS - CIRUELITO 33KV C1 | 36.97 | 33 | 1997-06-01 | 211848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.012 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 1
LT005CI1TR05----R013 | 627 | COPELEC | Zonal | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | 19.1 | 33 | 1997-06-01 | 211848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.012 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT006CI2TR06----R013 | 1085 | COPELEC | Zonal | TAP TRES ESQUINAS - TRES ESQUINAS 66KV C1 | 0.31 | 66 | 1983-01-01 | 338208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----T048 | 12 | CTNG SpA | Zonal | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 14.38 | 110 | 1976-01-01 | 399450.7667 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 1.6333 | 0 | 546.9735 | 0.2 | 24.72 | 0.32667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT066CI1TR05----T048 | 74 | CTNG SpA | Zonal | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 19.27 | 110 | 1954-01-01 | 591701.8 | 0 | 0 | 0 | 92.5667 | 621.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.6333 | 92.5667 | 0 | 810.9733 | 0.2 | 124.3267 | 18.5133 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 15
LT066CI1TR03----T048 | 75 | CTNG SpA | Zonal | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 38.046 | 110 | 1954-01-01 | 591490.0167 | 0 | 0 | 0 | 92.5667 | 833.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.4167 | 92.5667 | 0 | 810.9733 | 0.2 | 166.6833 | 18.5133 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 6
LT010CI1TR02----T048 | 79 | CTNG SpA | Zonal | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 21.4 | 110 | 1976-01-01 | 399211.05 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 278.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.05 | 86.9 | 3 | 546.9735 | 0.2 | 55.61 | 17.38 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT014CI1TR02----T048 | 89 | CTNG SpA | Zonal | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | 0.2 | 110 | 1928-01-01 | 820108.3167 | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 101.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0833 | 134.6 | 0 | 1122.9734 | 0.2 | 20.2167 | 26.92 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 13
LT001CI2TR02----T048 | 96 | CTNG SpA | Zonal | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 14.38 | 110 | 1976-01-01 | 399468.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6167 | 0 | 0 | 546.9735 | 0.2 | 21.5233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT010CI2TR02----T048 | 117 | CTNG SpA | Zonal | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | 21.4 | 110 | 1976-01-01 | 393837.9167 | 0 | 0 | 0 | 35.7667 | 5702.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.3167 | 35.7667 | 0 | 546.9735 | 0.2 | 1140.4633 | 7.1533 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT008CI2TR04----T048 | 123 | CTNG SpA | Zonal | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | 19.27 | 110 | 1954-01-01 | 591545.5 | 0 | 0 | 0 | 200.4667 | 670.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.0333 | 200.4667 | 1 | 810.9733 | 0.2 | 134.0067 | 40.0933 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 3
LT008CI2TR03----T048 | 124 | CTNG SpA | Zonal | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | 38.046 | 110 | 1954-01-01 | 591485.7333 | 0 | 0 | 0 | 204.4833 | 725.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.7833 | 204.4833 | 2 | 810.9733 | 0.2 | 145.1567 | 40.8967 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT009CI1TR03----T048 | 731 | CTNG SpA | Zonal | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | 4.118 | 110 | 1983-01-01 | 338186.55 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 5.4667 | 0 | 462.9734 | 0.2 | 3.1967 | 1.0933 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 8
LT004CI1TR01----T048 | 1040 | CTNG SpA | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | 8.16 | 110 | 1938-01-01 | 732454.55 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5 | 10.95 | 3 | 1002.9733 | 0.2 | 41.3 | 2.19 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT004CI2TR01----T048 | 1041 | CTNG SpA | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | 8.16 | 110 | 1938-01-01 | 732453.1667 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.8 | 15.0333 | 1 | 1002.9733 | 0.2 | 40.76 | 3.0067 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT003CI1TR03----T048 | 1042 | CTNG SpA | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 14.07 | 110 | 1938-01-01 | 732326.85 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 319.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.0167 | 26.1333 | 5 | 1002.9733 | 0.2 | 63.8033 | 5.2267 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 13
LT003CI2TR03----T048 | 1043 | CTNG SpA | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 14.07 | 110 | 1938-01-01 | 732368.65 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 280.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7667 | 22.5833 | 2 | 1002.9733 | 0.2 | 56.1533 | 4.5167 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT065CI1TR01----T048 | 1629 | CTNG SpA | Zonal | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 32.64 | 110 | 2001-01-01 | 179716.3333 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 659.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.5833 | 32.0833 | 0 | 246.9731 | 0.2 | 131.9167 | 6.4167 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 9
LT066CI1TR04----T048 | 4675 | CTNG SpA | Zonal | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 | 8.78 | 110 | 1954-01-01 | 591697.5667 | 0 | 0 | 0 | 105.1167 | 613.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.3167 | 105.1167 | 0 | 810.9733 | 0.2 | 122.6633 | 21.0233 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 9
LT066CI1TR04----T048 | 4676 | CTNG SpA | Zonal | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C1 | 12.922 | 110 | 1954-01-01 | 591697.5667 | 0 | 0 | 0 | 105.1167 | 613.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.3167 | 105.1167 | 0 | 810.9733 | 0.2 | 122.6633 | 21.0233 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 15
LT008CI2TR01----T048 | 4677 | CTNG SpA | Zonal | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 | 8.78 | 110 | 1954-01-01 | 591536.4 | 0 | 0 | 0 | 105.1167 | 774.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.4833 | 105.1167 | 0 | 810.9733 | 0.2 | 154.8967 | 21.0233 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT008CI2TR01----T048 | 4678 | CTNG SpA | Zonal | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C2 | 12.922 | 110 | 1954-01-01 | 591536.4 | 0 | 0 | 0 | 105.1167 | 774.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.4833 | 105.1167 | 0 | 810.9733 | 0.2 | 154.8967 | 21.0233 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 3
LT003CI1TR01----T048 | 4784 | CTNG SpA | Zonal | SAN PEDRO - TAP OFF LA PALMA 110KV C1 | 13.27 | 110 | 1938-01-01 | 732294.4333 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 340.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.35 | 37.2167 | 2 | 1002.9733 | 0.2 | 68.07 | 7.4433 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 4 | 6
LT003CI1TR04----T048 | 4785 | CTNG SpA | Zonal | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA C1 | 3.01 | 110 | 1938-01-01 | 732290.3333 | 0 | 0 | 0 | 41.3167 | 340.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.35 | 41.3167 | 2 | 1002.9733 | 0.2 | 68.07 | 8.2633 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 0
LT003CI2TR05----T048 | 4786 | CTNG SpA | Zonal | SAN PEDRO - TAP LA PALMA 110KV C2 | 13.27 | 110 | 1938-01-01 | 732316.3333 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 325.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.5333 | 30.1333 | 1 | 1002.9733 | 0.2 | 65.1067 | 6.0267 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT003CI2TR06----T048 | 4787 | CTNG SpA | Zonal | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA 110KV C2 | 3.01 | 110 | 1938-01-01 | 732321.9 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 319.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9667 | 30.1333 | 1 | 1002.9733 | 0.2 | 63.9933 | 6.0267 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR03----R026 | 614 | EEPA | Zonal | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 7.644 | 110 | 1992-01-01 | 259309.55 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.45 | 7 | 354.9735 | 0.2 | 0.8 | 1.29 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 14
LT002CI1TR03----R026 | 625 | EEPA | Zonal | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | 2.844 | 110 | 2001-01-01 | 180406.9167 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 2 | 246.9731 | 0.2 | 0 | 0.21667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT257CI1TR02----T005 | 603 | ELECDA | Zonal | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 35 | 110 | 1985-01-01 | 320638.8833 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 17.6167 | 5 | 438.9732 | 0.2 | 1.5 | 3.5233 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT257CI1TR01----T005 | 1035 | ELECDA | Zonal | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | 10.5 | 110 | 1985-01-01 | 320646.8833 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 9.6167 | 1 | 438.9732 | 0.2 | 1.5 | 1.9233 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT256CI1TR03----T005 | 1064 | ELECDA | Zonal | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 23.36 | 110 | 1985-01-01 | 320634.5833 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 7 | 438.9732 | 0.2 | 0 | 5.8833 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT257CI1TR05----T005 | 1471 | ELECDA | Zonal | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 50 | 110 | 1985-01-01 | 320648.95 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 3 | 438.9732 | 0.2 | 0 | 3.01 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR03----R002 | 229 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - BUIN 220KV C1 | 0.23 | 220 | 1988-01-01 | 294384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 13
LT013CI1TR08----R002 | 431 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | 13.641 | 110 | 1966-01-01 | 487220.6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2 | 666.9733 | 0.2 | 0 | 0.68 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----R002 | 604 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | 8.233 | 220 | 1991-01-01 | 267935.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6833 | 0 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 28.9367 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 8 | 56
LT001CI1TR02----R002 | 605 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | 0.087 | 220 | 1992-01-01 | 259163.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.95 | 0 | 0 | 354.9735 | 0.2 | 31.39 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 8 | 54
LT001CI1TR03----R002 | 606 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | 42.088 | 220 | 1991-01-01 | 267935.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6833 | 0 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 28.9367 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 8 | 23
LT004CI1TR05----R002 | 632 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 40.7 | 220 | 1988-01-01 | 294186.0667 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 186.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7333 | 11.2 | 1 | 402.9735 | 0.2 | 37.3467 | 2.24 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT005CI1TR01----R002 | 635 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | 0.39 | 110 | 1973-01-01 | 425779.15 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7833 | 5.0667 | 1 | 582.9732 | 0.2 | 14.3567 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 9
LT005CI1TR02----R002 | 636 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | 0.491 | 110 | 1966-01-01 | 487147.15 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7833 | 5.0667 | 1 | 666.9733 | 0.2 | 14.3567 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 12
LT005CI1TR03----R002 | 637 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | 12.55 | 110 | 1973-01-01 | 425779.15 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7833 | 5.0667 | 1 | 582.9732 | 0.2 | 14.3567 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 13 | 58
LT005CI1TR04----R002 | 638 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | 0.057 | 110 | 1960-01-01 | 539755.15 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7833 | 5.0667 | 1 | 738.9734 | 0.2 | 14.3567 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 13 | 56
LT005CI1TR06----R002 | 640 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | 6.09 | 110 | 1973-01-01 | 425779.15 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7833 | 5.0667 | 1 | 582.9732 | 0.2 | 14.3567 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 3
LT005CI1TR07----R002 | 641 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | 3.1 | 110 | 1987-01-01 | 303067.15 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7833 | 5.0667 | 1 | 414.9734 | 0.2 | 14.3567 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 23
LT005CI1TR08----R002 | 642 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | 0.021 | 110 | 2007-01-01 | 127747.15 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7833 | 5.0667 | 1 | 174.9735 | 0.2 | 14.3567 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 22
LT005CI1TR09----R002 | 643 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | 0.89 | 110 | 1973-01-01 | 425786.8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 64.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1333 | 5.0667 | 1 | 582.9732 | 0.2 | 12.8267 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 35
LT010CI1TR01----R002 | 662 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | 3.639 | 110 | 1963-01-01 | 513402.05 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.25 | 28.7 | 3 | 702.9734 | 0.2 | 19.45 | 5.74 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 32
LT010CI1TR02----R002 | 663 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | 5.65 | 110 | 1963-01-01 | 513402.05 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.25 | 28.7 | 3 | 702.9734 | 0.2 | 19.45 | 5.74 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 38
LT010CI1TR03----R002 | 664 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | 0.02 | 110 | 2002-01-01 | 171522.05 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.25 | 28.7 | 3 | 234.9733 | 0.2 | 19.45 | 5.74 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT010CI1TR04----R002 | 665 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | 11.59 | 110 | 1963-01-01 | 513402.05 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.25 | 28.7 | 3 | 702.9734 | 0.2 | 19.45 | 5.74 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT010CI1TR05----R002 | 666 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | 0.053 | 110 | 2006-01-01 | 136458.05 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.25 | 28.7 | 3 | 186.9733 | 0.2 | 19.45 | 5.74 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT014CI1TR03----R002 | 673 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C1 | 0.03 | 110 | 1963-01-01 | 513528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT015CI1TR01----R002 | 674 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | 1.97 | 110 | 1923-01-01 | 863387.0333 | 0 | 0 | 0 | 307.45 | 473.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.5167 | 307.45 | 6 | 1182.9733 | 0.2 | 94.7033 | 61.49 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 1
LT015CI1TR02----R002 | 675 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | 1.26 | 110 | 1923-01-01 | 863700.3 | 0 | 0 | 0 | 307.45 | 160.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.25 | 307.45 | 6 | 1182.9733 | 0.2 | 32.05 | 61.49 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 1
LT015CI1TR03----R002 | 676 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | 0.02 | 110 | 1980-01-01 | 364057.1333 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 149.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6167 | 305.25 | 3 | 498.9735 | 0.2 | 29.9233 | 61.05 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 6
LT015CI1TR04----R002 | 677 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | 4.88 | 110 | 1923-01-01 | 863691.1333 | 0 | 0 | 0 | 307.45 | 169.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4167 | 307.45 | 6 | 1182.9733 | 0.2 | 33.8833 | 61.49 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 5
LT015CI1TR05----R002 | 678 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | 4.854 | 110 | 1996-01-01 | 224094.3167 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 149.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6167 | 12.0667 | 2 | 306.9736 | 0.2 | 29.9233 | 2.4133 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 1
LT015CI1TR06----R002 | 679 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | 5.24 | 110 | 1923-01-01 | 863710.9333 | 0 | 0 | 0 | 307.45 | 149.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6167 | 307.45 | 6 | 1182.9733 | 0.2 | 29.9233 | 61.49 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT015CI1TR07----R002 | 680 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | 4.461 | 110 | 1983-01-01 | 337230.2667 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 672.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.4833 | 305.25 | 3 | 462.9734 | 0.2 | 134.4967 | 61.05 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 1
LT015CI1TR08----R002 | 681 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 1.5 | 110 | 1923-01-01 | 863483.8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 669.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.9333 | 14.2667 | 5 | 1182.9733 | 0.2 | 133.9867 | 2.8533 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 1
LT015CI1TR09----R002 | 682 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | 2.74 | 110 | 1923-01-01 | 863712.6667 | 0 | 0 | 0 | 305.7167 | 149.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6167 | 305.7167 | 4 | 1182.9733 | 0.2 | 29.9233 | 61.1433 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT015CI1TR10----R002 | 683 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | 1.566 | 110 | 1965-01-01 | 495540.7167 | 0 | 0 | 0 | 301.9333 | 141.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.35 | 301.9333 | 2 | 678.9732 | 0.2 | 28.27 | 60.3867 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 0
LT050CI1TR02----R002 | 692 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 14.54 | 110 | 1922-01-01 | 872453.8 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 450.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7667 | 23.4333 | 2 | 1194.9733 | 0.2 | 90.1533 | 4.6867 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT050CI1TR01----R002 | 694 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | 2.555 | 110 | 2000-01-01 | 189162.9833 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 19.8 | 2 | 258.9736 | 0.2 | 1.8433 | 3.96 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT050CI1TR03----R002 | 695 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | 4.203 | 110 | 2001-01-01 | 180131.35 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 264.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.9833 | 11.6667 | 2 | 246.9731 | 0.2 | 52.9967 | 2.3333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 11
LT050CI1TR04----R002 | 696 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | 5.8 | 110 | 2003-01-01 | 161890.5167 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 985.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.45 | 12.0333 | 2 | 222.9735 | 0.2 | 197.09 | 2.4067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 12
LT050CI1TR05----R002 | 697 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | 2.715 | 110 | 1994-01-01 | 241626.2333 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 130.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3333 | 19.4333 | 2 | 330.9733 | 0.2 | 26.0667 | 3.8867 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 11
LT050CI1TR06----R002 | 698 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | 4.3 | 110 | 2001-01-01 | 180257.8667 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 130.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3333 | 19.8 | 2 | 246.9731 | 0.2 | 26.0667 | 3.96 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 18
LT050CI1TR07----R002 | 699 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | 0.86 | 110 | 1986-01-01 | 311754.2333 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 130.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3333 | 19.4333 | 2 | 426.9733 | 0.2 | 26.0667 | 3.8867 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT050CI1TR08----R002 | 700 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | 4 | 110 | 2002-01-01 | 171505.6333 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 130.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3333 | 12.0333 | 2 | 234.9733 | 0.2 | 26.0667 | 2.4067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT050CI1TR09----R002 | 701 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | 0.21 | 110 | 1978-01-01 | 381895.2667 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 125.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0667 | 11.6667 | 2 | 522.9733 | 0.2 | 25.0133 | 2.3333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT028CI1TR01----R002 | 714 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | 0.082 | 110 | 1947-01-01 | 653426.95 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 319.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.3167 | 37.7333 | 1 | 894.9734 | 0.2 | 63.8633 | 7.5467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT028CI1TR02----R002 | 715 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | 4.15 | 110 | 1990-01-01 | 276633.5833 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 40.7167 | 2 | 378.9733 | 0.2 | 33.14 | 8.1433 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT028CI1TR03----R002 | 716 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | 3.6 | 110 | 1947-01-01 | 653580.5667 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 37.7333 | 1 | 894.9734 | 0.2 | 33.14 | 7.5467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT028CI1TR04----R002 | 717 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | 0.033 | 110 | 1982-01-01 | 346761.5833 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 40.7167 | 2 | 474.9733 | 0.2 | 33.14 | 8.1433 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT028CI1TR05----R002 | 718 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | 0.526 | 110 | 1947-01-01 | 653580.5667 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 37.7333 | 1 | 894.9734 | 0.2 | 33.14 | 7.5467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 7
LT028CI1TR06----R002 | 719 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | 2.26 | 110 | 1994-01-01 | 241569.5833 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 40.7167 | 2 | 330.9733 | 0.2 | 33.14 | 8.1433 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 10
LT028CI1TR07----R002 | 720 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | 0.038 | 110 | 1947-01-01 | 653580.5667 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 37.7333 | 1 | 894.9734 | 0.2 | 33.14 | 7.5467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 10
LT028CI1TR08----R002 | 721 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | 0.021 | 110 | 1963-01-01 | 513202.0333 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 285.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.25 | 40.7167 | 2 | 702.9734 | 0.2 | 57.05 | 8.1433 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 10
LT028CI1TR09----R002 | 722 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | 2.63 | 110 | 1947-01-01 | 653580.5667 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 37.7333 | 1 | 894.9734 | 0.2 | 33.14 | 7.5467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 10
LT028CI1TR10----R002 | 723 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | 2.153 | 110 | 1964-01-01 | 504561.5833 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 40.7167 | 2 | 690.9734 | 0.2 | 33.14 | 8.1433 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 10
LT028CI1TR11----R002 | 724 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | 4.08 | 110 | 1947-01-01 | 653580.5667 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 37.7333 | 1 | 894.9734 | 0.2 | 33.14 | 7.5467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT028CI1TR12----R002 | 725 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | 0.808 | 110 | 1947-01-01 | 653577.5833 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 40.7167 | 2 | 894.9734 | 0.2 | 33.14 | 8.1433 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 31
LT028CI1TR13----R002 | 726 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | 0.63 | 110 | 2000-01-01 | 188994.0167 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 160.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.25 | 37.7333 | 1 | 258.9736 | 0.2 | 32.05 | 7.5467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 23
LT035CI1TR02----R002 | 734 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C1 | 0.04 | 110 | 2006-01-01 | 136578.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 186.9733 | 0.2 | 1.0767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 21
LT037CI1TR01----R002 | 735 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | 4.652 | 110 | 1962-01-01 | 522272.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0.33333 | 1 | 714.9733 | 0.2 | 2.97 | 0.066667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 23
LT037CI1TR02----R002 | 736 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | 0.113 | 110 | 1962-01-01 | 522272.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0.33333 | 1 | 714.9733 | 0.2 | 2.97 | 0.066667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 21
LT037CI1TR03----R002 | 737 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | 0.708 | 110 | 1962-01-01 | 522272.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0.33333 | 1 | 714.9733 | 0.2 | 2.97 | 0.066667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 39
LT039CI1TR05----R002 | 738 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | 3.847 | 110 | 1980-01-01 | 364477.3333 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 4.7167 | 2 | 498.9735 | 0.2 | 5.99 | 0.94333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 23
LT063CI2TR03----R002 | 739 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO AGUIRRE - LO PRADO 110KV C1 | 0.843 | 110 | 1982-01-01 | 346957.1667 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 7.7 | 3 | 474.9733 | 0.2 | 0.62667 | 1.54 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 28
LT041CI1TR03----R002 | 740 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 13.95 | 44 | 1965-01-01 | 495872.6167 | 0 | 0 | 0 | 20.4833 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 20.4833 | 8 | 678.9732 | 0.2 | 18.18 | 4.0967 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 21
LT042CI1TR01----R002 | 741 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | 0.2 | 110 | 1961-01-01 | 530956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 726.9732 | 0.2 | 18.4 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 20
LT042CI1TR02----R002 | 742 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | 2.973 | 110 | 1999-01-01 | 197871.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0 | 270.9735 | 0.2 | 16.1333 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 64
LT042CI1TR03----R002 | 743 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | 0.398 | 110 | 1968-01-01 | 469623.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0 | 642.9734 | 0.2 | 16.1333 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 1
LT044CI1TR03----R002 | 744 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | 0.03 | 110 | 1974-01-01 | 417026.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1833 | 0 | 0 | 570.9733 | 0.2 | 13.8367 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 17
LT045CI1TR03----R002 | 745 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | 5.12 | 110 | 1974-01-01 | 416837.1 | 0 | 0 | 0 | 203.95 | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 203.95 | 1 | 570.9733 | 0.2 | 10.99 | 40.79 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 2 | 17
LT046CI1TR05----R002 | 746 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | 1.462 | 110 | 1947-01-01 | 653604.3667 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 169.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4667 | 10.1667 | 3 | 894.9734 | 0.2 | 33.8933 | 2.0333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 16
LT047CI1TR01----R002 | 747 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | 3.74 | 110 | 1947-01-01 | 653580.05 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 197.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2167 | 6.7333 | 1 | 894.9734 | 0.2 | 39.4433 | 1.3467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 16
LT047CI1TR02----R002 | 748 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | 2.9 | 110 | 1947-01-01 | 652328.7333 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 1448.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.5333 | 6.7333 | 1 | 894.9734 | 0.2 | 289.7067 | 1.3467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 16
LT047CI1TR03----R002 | 749 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | 0.7 | 110 | 1947-01-01 | 653574.0667 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2 | 6.7333 | 1 | 894.9734 | 0.2 | 40.64 | 1.3467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 16
LT047CI1TR04----R002 | 750 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | 1.886 | 110 | 1967-01-01 | 478254.0667 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2 | 6.7333 | 1 | 654.9734 | 0.2 | 40.64 | 1.3467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 15
LT049CI1TR01----R002 | 751 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | 9.9 | 110 | 1922-01-01 | 872828.7833 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 69.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5833 | 29.6333 | 3 | 1194.9733 | 0.2 | 13.9167 | 5.9267 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 24
LT049CI1TR02----R002 | 752 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | 0.03 | 110 | 1996-01-01 | 224158.4833 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 69.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5833 | 27.9333 | 3 | 306.9736 | 0.2 | 13.9167 | 5.5867 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 19
LT049CI1TR03----R002 | 753 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 2.791 | 110 | 1922-01-01 | 872709.05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 193.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.95 | 25 | 2 | 1194.9733 | 0.2 | 38.79 | 5 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 19
LT049CI1TR04----R002 | 754 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | 5.234 | 110 | 1968-01-01 | 469618.1333 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 57.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9333 | 27.9333 | 3 | 642.9734 | 0.2 | 11.5867 | 5.5867 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 19
LT049CI1TR05----R002 | 755 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | 5.55 | 110 | 1922-01-01 | 872823.9333 | 0 | 0 | 0 | 34.4833 | 69.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5833 | 34.4833 | 3 | 1194.9733 | 0.2 | 13.9167 | 6.8967 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 19
LT052CI1TR01----R002 | 756 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | 0.81 | 110 | 1948-01-01 | 644815.0833 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 204.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1833 | 4.7333 | 2 | 882.9734 | 0.2 | 40.8367 | 0.94667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 19
LT052CI1TR02----R002 | 757 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | 0.366 | 110 | 1946-01-01 | 662330.8 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 210.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.35 | 2.85 | 1 | 906.9733 | 0.2 | 42.07 | 0.57 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 19
LT052CI1TR03----R002 | 758 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | 3.8392 | 110 | 1948-01-01 | 644629.0167 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.3 | 5.6833 | 2 | 882.9734 | 0.2 | 77.86 | 1.1367 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 22
LT052CI1TR04----R002 | 759 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | 6.83 | 110 | 1948-01-01 | 644731.5667 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 289.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4833 | 2.95 | 2 | 882.9734 | 0.2 | 57.8967 | 0.59 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 19
LT052CI1TR05----R002 | 760 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | 0.421 | 110 | 1979-01-01 | 373066.0167 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 203.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0333 | 2.95 | 2 | 510.9734 | 0.2 | 40.6067 | 0.59 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 19
LT052CI1TR06----R002 | 761 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 0.027 | 110 | 1988-01-01 | 294099.1833 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 284.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7167 | 0.1 | 1 | 402.9735 | 0.2 | 56.9433 | 0.02 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 19
LT052CI1TR07----R002 | 762 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | 1.889 | 110 | 1951-01-01 | 618463.1833 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 253.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8667 | 2.95 | 2 | 846.9734 | 0.2 | 50.7733 | 0.59 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 19
LT052CI1TR08----R002 | 763 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | 4.543 | 110 | 1948-01-01 | 642038.1667 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2982.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.8833 | 2.95 | 2 | 882.9734 | 0.2 | 596.5767 | 0.59 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 18
LT052CI1TR09----R002 | 764 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | 1.12 | 110 | 1948-01-01 | 644701.75 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.3 | 2.95 | 2 | 882.9734 | 0.2 | 63.86 | 0.59 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 1
LT039CI1TR02----R002 | 767 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C1 | 0.151 | 110 | 2002-01-01 | 171636.6167 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 1.9667 | 1 | 234.9733 | 0.2 | 1.8833 | 0.39333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT065CI1TR02----R002 | 768 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN PABLO - LO AGUIRRE 110KV C2 | 14.4 | 110 | 1979-01-01 | 373259.5333 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 9.3333 | 2 | 510.9734 | 0.2 | 0.62667 | 1.8667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT064CI1TR02----R002 | 769 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | RENCA - METRO 110KV C1 | 5.56 | 110 | 1974-01-01 | 417001.6667 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 85.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1167 | 9.2167 | 0 | 570.9733 | 0.2 | 17.0233 | 1.8433 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT004CI2TR05----R002 | 771 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 40.7 | 220 | 1988-01-01 | 294209.3667 | 0 | 0 | 0 | 21.3167 | 153.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3167 | 21.3167 | 1 | 402.9735 | 0.2 | 30.6633 | 4.2633 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 6
LT014CI2TR03----R002 | 773 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C2 | 0.03 | 110 | 1963-01-01 | 513528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT050CI2TR02----R002 | 776 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 14.54 | 110 | 1922-01-01 | 872347.65 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 560.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.6333 | 19.7167 | 1 | 1194.9733 | 0.2 | 112.1267 | 3.9433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 10
LT039CI2TR05----R002 | 782 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | 3.847 | 110 | 1980-01-01 | 364499.5333 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 9.3333 | 2 | 498.9735 | 0.2 | 0.62667 | 1.8667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 10
LT044CI2TR03----R002 | 783 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | 0.03 | 110 | 1974-01-01 | 417037.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1167 | 0 | 0 | 570.9733 | 0.2 | 11.6233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT046CI2TR05----R002 | 784 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | 1.462 | 110 | 1947-01-01 | 653422.65 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 338.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.75 | 22.6 | 2 | 894.9734 | 0.2 | 67.75 | 4.52 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT015CI2TR01----R002 | 796 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | 1.97 | 110 | 1923-01-01 | 863997.2333 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.15 | 11.6167 | 2 | 1182.9733 | 0.2 | 31.83 | 2.3233 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT015CI2TR02----R002 | 797 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | 0.02 | 110 | 2005-01-01 | 145183.6 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 152.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.65 | 7.75 | 1 | 198.9731 | 0.2 | 30.53 | 1.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT015CI2TR03----R002 | 798 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | 1.26 | 110 | 1923-01-01 | 863993.6333 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.15 | 15.2167 | 3 | 1182.9733 | 0.2 | 31.83 | 3.0433 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 19
LT015CI2TR04----R002 | 799 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | 0.02 | 110 | 1980-01-01 | 364341.5 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.15 | 11.35 | 2 | 498.9735 | 0.2 | 31.83 | 2.27 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 20
LT015CI2TR05----R002 | 800 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | 4.88 | 110 | 1923-01-01 | 863730.25 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 422.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.5333 | 15.2167 | 3 | 1182.9733 | 0.2 | 84.5067 | 3.0433 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 31
LT015CI2TR06----R002 | 801 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | 4.854 | 110 | 1996-01-01 | 224085.5 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.15 | 11.35 | 2 | 306.9736 | 0.2 | 31.83 | 2.27 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 21
LT015CI2TR07----R002 | 802 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | 5.24 | 110 | 1923-01-01 | 864000.2833 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5 | 15.2167 | 3 | 1182.9733 | 0.2 | 30.5 | 3.0433 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 21
LT015CI2TR08----R002 | 803 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | 4.461 | 110 | 1983-01-01 | 337767 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 429.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.65 | 11.35 | 2 | 462.9734 | 0.2 | 85.93 | 2.27 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 10
LT015CI2TR09----R002 | 804 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 1.5 | 110 | 1923-01-01 | 863861.7667 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 296.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3167 | 9.9167 | 3 | 1182.9733 | 0.2 | 59.2633 | 1.9833 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 10
LT015CI2TR10----R002 | 805 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | 2.74 | 110 | 1923-01-01 | 863997.5 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.15 | 11.35 | 2 | 1182.9733 | 0.2 | 31.83 | 2.27 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 20
LT015CI2TR11----R002 | 806 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | 1.566 | 110 | 1965-01-01 | 495825.2 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 151.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.05 | 7.75 | 1 | 678.9732 | 0.2 | 30.21 | 1.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 9
LT037CI2TR01----R002 | 807 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | 4.652 | 110 | 1962-01-01 | 522265.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5667 | 0 | 0 | 714.9733 | 0.2 | 4.5133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 10
LT037CI2TR02----R002 | 808 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C2 | 0.71 | 110 | 1962-01-01 | 522272.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 714.9733 | 0.2 | 3.1733 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 22
LT037CI2TR03----R002 | 809 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | 0.113 | 110 | 1962-01-01 | 522272.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 714.9733 | 0.2 | 3.1733 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 23
LT049CI2TR01----R002 | 811 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | 9.9 | 110 | 1922-01-01 | 872823.2667 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 28.9333 | 2 | 1194.9733 | 0.2 | 15.16 | 5.7867 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 25
LT049CI2TR02----R002 | 812 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | 0.03 | 110 | 1996-01-01 | 224156.0833 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 81.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0167 | 18.9 | 1 | 306.9736 | 0.2 | 16.2033 | 3.78 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 24
LT049CI2TR03----R002 | 813 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 2.791 | 110 | 1922-01-01 | 872708.7667 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 192.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6833 | 26.55 | 1 | 1194.9733 | 0.2 | 38.5367 | 5.31 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 23
LT049CI2TR04----R002 | 814 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | 5.234 | 110 | 1968-01-01 | 469604.0833 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 81.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0167 | 18.9 | 1 | 642.9734 | 0.2 | 16.2033 | 3.78 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 22
LT049CI2TR05----R002 | 815 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | 5.55 | 110 | 1922-01-01 | 872814.3833 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 81.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0167 | 32.6 | 1 | 1194.9733 | 0.2 | 16.2033 | 6.52 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 25
LT005CI2TR01----R002 | 817 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | 0.39 | 110 | 1973-01-01 | 425734.55 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4333 | 13.0167 | 5 | 582.9732 | 0.2 | 21.6867 | 2.6033 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 27
LT005CI2TR02----R002 | 818 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | 0.491 | 110 | 1966-01-01 | 487106 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4333 | 9.5667 | 4 | 666.9733 | 0.2 | 21.6867 | 1.9133 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 26
LT005CI2TR03----R002 | 819 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | 12.55 | 110 | 1973-01-01 | 425747.55 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4333 | 0.016667 | 3 | 582.9732 | 0.2 | 21.6867 | 0.0033333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT005CI2TR04----R002 | 820 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | 0.057 | 110 | 1960-01-01 | 539733.5833 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 88.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.85 | 9.5667 | 4 | 738.9734 | 0.2 | 17.77 | 1.9133 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT005CI2TR06----R002 | 822 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | 6.09 | 110 | 1973-01-01 | 425775.6167 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 70.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8167 | 9.5667 | 4 | 582.9732 | 0.2 | 14.1633 | 1.9133 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 14
LT005CI2TR07----R002 | 823 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | 2.892 | 110 | 1987-01-01 | 303026 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4333 | 9.5667 | 4 | 414.9734 | 0.2 | 21.6867 | 1.9133 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 15
LT005CI2TR08----R002 | 824 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | 0.021 | 110 | 2007-01-01 | 127706 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4333 | 9.5667 | 4 | 174.9735 | 0.2 | 21.6867 | 1.9133 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT005CI2TR09----R002 | 825 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | 0.89 | 110 | 1973-01-01 | 425786.0333 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.95 | 0.016667 | 3 | 582.9732 | 0.2 | 13.99 | 0.0033333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 11 | 47
LT042CI2TR01----R002 | 826 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | 0.2 | 110 | 1961-01-01 | 530957.85 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 86.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4333 | 3.7167 | 1 | 726.9732 | 0.2 | 17.2867 | 0.74333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT042CI2TR02----R002 | 827 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | 2.973 | 110 | 1999-01-01 | 197871.2167 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 77.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0667 | 3.7167 | 1 | 270.9735 | 0.2 | 15.4133 | 0.74333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT042CI2TR03----R002 | 828 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | 0.398 | 110 | 1968-01-01 | 469623.2167 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 77.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0667 | 3.7167 | 1 | 642.9734 | 0.2 | 15.4133 | 0.74333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 20
LT050CI2TR01----R002 | 829 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | 2.555 | 110 | 2000-01-01 | 189081.05 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.35 | 12.6 | 0 | 258.9736 | 0.2 | 19.67 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 22
LT050CI2TR03----R002 | 830 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | 4.203 | 110 | 2001-01-01 | 180282.3833 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0167 | 12.6 | 0 | 246.9731 | 0.2 | 22.6033 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 21
LT050CI2TR04----R002 | 831 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | 5.8 | 110 | 2003-01-01 | 162762.3833 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0167 | 12.6 | 0 | 222.9735 | 0.2 | 22.6033 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 22
LT050CI2TR05----R002 | 832 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | 2.715 | 110 | 1994-01-01 | 241630.8833 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 132.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5167 | 12.6 | 0 | 330.9733 | 0.2 | 26.5033 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 22
LT050CI2TR06----R002 | 833 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | 4.3 | 110 | 2001-01-01 | 180282.3833 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0167 | 12.6 | 0 | 246.9731 | 0.2 | 22.6033 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 25
LT050CI2TR07----R002 | 834 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | 0.86 | 110 | 1986-01-01 | 311778.3833 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0167 | 12.6 | 0 | 426.9733 | 0.2 | 22.6033 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 22
LT050CI2TR08----R002 | 835 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | 4 | 110 | 2002-01-01 | 171522.3833 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0167 | 12.6 | 0 | 234.9733 | 0.2 | 22.6033 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 33
LT050CI2TR09----R002 | 836 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | 0.21 | 110 | 1978-01-01 | 381919.85 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 12.6 | 0 | 522.9733 | 0.2 | 19.91 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 24
LT052CI2TR01----R002 | 838 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | 0.81 | 110 | 1948-01-01 | 644791.8333 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 216.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8333 | 15.3333 | 3 | 882.9734 | 0.2 | 43.3667 | 3.0667 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 23
LT052CI2TR02----R002 | 839 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | 0.366 | 110 | 1946-01-01 | 662314.9 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 215.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.65 | 13.45 | 2 | 906.9733 | 0.2 | 43.13 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 22
LT052CI2TR03----R002 | 840 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | 3.8392 | 110 | 1948-01-01 | 644707.3167 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 303.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2333 | 13.45 | 2 | 882.9734 | 0.2 | 60.6467 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 21
LT052CI2TR04----R002 | 841 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | 6.83 | 110 | 1948-01-01 | 644661.7833 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 348.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.7667 | 13.45 | 2 | 882.9734 | 0.2 | 69.7533 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT052CI2TR05----R002 | 842 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | 0.421 | 110 | 1979-01-01 | 372911.6333 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 346.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.9167 | 13.45 | 2 | 510.9734 | 0.2 | 69.3833 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT052CI2TR06----R002 | 843 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | 0.027 | 110 | 1988-01-01 | 294007.8 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.6 | 10.6 | 1 | 402.9735 | 0.2 | 73.12 | 2.12 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT052CI2TR07----R002 | 844 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | 1.889 | 110 | 1951-01-01 | 618450.5667 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 255.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9833 | 13.45 | 2 | 846.9734 | 0.2 | 51.1967 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 11
LT052CI2TR08----R002 | 845 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | 4.543 | 110 | 1948-01-01 | 643582.1333 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 1428.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.4167 | 13.45 | 2 | 882.9734 | 0.2 | 285.6833 | 2.69 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 12
LT052CI2TR09----R002 | 846 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | 1.12 | 110 | 1948-01-01 | 644710.1667 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 303.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2333 | 10.6 | 1 | 882.9734 | 0.2 | 60.6467 | 2.12 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 20
LT001CI2TR01----R002 | 847 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | 8.233 | 220 | 1991-01-01 | 267964.3333 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 99.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4667 | 16.2 | 1 | 366.9734 | 0.2 | 19.8933 | 3.24 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 12
LT001CI2TR02----R002 | 848 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | 0.087 | 220 | 1992-01-01 | 259198.8333 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 109.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0833 | 12.0833 | 2 | 354.9735 | 0.2 | 21.8167 | 2.4167 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 4 | 12
LT001CI2TR03----R002 | 849 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | 42.088 | 220 | 1991-01-01 | 267964.3333 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 99.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4667 | 16.2 | 1 | 366.9734 | 0.2 | 19.8933 | 3.24 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 10
LT047CI2TR01----R002 | 850 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | 3.74 | 110 | 1947-01-01 | 653621.1333 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 157.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0167 | 5.85 | 0 | 894.9734 | 0.2 | 31.4033 | 1.17 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 10
LT047CI2TR02----R002 | 851 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | 2.9 | 110 | 1947-01-01 | 652883.3167 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 894.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.8333 | 5.85 | 0 | 894.9734 | 0.2 | 178.9667 | 1.17 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 10
LT047CI2TR03----R002 | 852 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | 0.7 | 110 | 1947-01-01 | 653621.1333 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 157.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0167 | 5.85 | 0 | 894.9734 | 0.2 | 31.4033 | 1.17 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT047CI2TR04----R002 | 853 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | 1.886 | 110 | 1967-01-01 | 478289.3167 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 168.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8333 | 5.85 | 0 | 654.9734 | 0.2 | 33.7667 | 1.17 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 7
LT010CI2TR01----R002 | 855 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | 3.639 | 110 | 1963-01-01 | 513416.55 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 92.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6833 | 18.7667 | 1 | 702.9734 | 0.2 | 18.5367 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 10
LT010CI2TR02----R002 | 856 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | 5.65 | 110 | 1963-01-01 | 513388.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 120.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 | 18.7667 | 1 | 702.9734 | 0.2 | 24.1067 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 10
LT010CI2TR03----R002 | 857 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | 0.02 | 110 | 2002-01-01 | 171508.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 120.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 | 18.7667 | 1 | 234.9733 | 0.2 | 24.1067 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 7
LT010CI2TR04----R002 | 858 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | 11.59 | 110 | 1963-01-01 | 513388.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 120.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 | 18.7667 | 1 | 702.9734 | 0.2 | 24.1067 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 10
LT010CI2TR05----R002 | 859 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | 0.053 | 110 | 2006-01-01 | 136444.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 120.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 | 18.7667 | 1 | 186.9733 | 0.2 | 24.1067 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT028CI2TR01----R002 | 860 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | 0.082 | 110 | 1947-01-01 | 653226.2333 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 536.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2167 | 21.55 | 3 | 894.9734 | 0.2 | 107.2433 | 4.31 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT028CI2TR02----R002 | 861 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | 4.15 | 110 | 1990-01-01 | 276583.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 378.9733 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 13
LT028CI2TR03----R002 | 862 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | 3.6 | 110 | 1947-01-01 | 653527.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 894.9734 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 14
LT028CI2TR04----R002 | 863 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | 0.033 | 110 | 1982-01-01 | 346711.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 474.9733 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 14
LT028CI2TR05----R002 | 864 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | 0.526 | 110 | 1947-01-01 | 653527.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 894.9734 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 17
LT028CI2TR06----R002 | 865 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | 2.26 | 110 | 1994-01-01 | 241519.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 330.9733 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 14
LT028CI2TR07----R002 | 866 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | 0.38 | 110 | 1947-01-01 | 653527.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 894.9734 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 14
LT028CI2TR08----R002 | 867 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | 0.021 | 110 | 1963-01-01 | 513139.8667 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.6 | 21.5333 | 2 | 702.9734 | 0.2 | 73.32 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 14
LT028CI2TR09----R002 | 868 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | 2.63 | 110 | 1947-01-01 | 653527.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 894.9734 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 13
LT028CI2TR10----R002 | 869 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | 2.153 | 110 | 1964-01-01 | 504511.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 690.9734 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 31
LT028CI2TR11----R002 | 870 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | 4.08 | 110 | 1947-01-01 | 653527.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 894.9734 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 30
LT028CI2TR12----R002 | 871 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | 0.808 | 110 | 1947-01-01 | 653527.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 894.9734 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 31
LT028CI2TR13----R002 | 872 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | 0.63 | 110 | 2000-01-01 | 188935.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 258.9736 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 34
LT039CI2TR01----R002 | 892 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 | 0.151 | 110 | 2002-01-01 | 171635.5333 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 9.3333 | 2 | 234.9733 | 0.2 | 0.62667 | 1.8667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 34
LT057CI1TR02----R002 | 893 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CALEU - CALEU 44KV C1 | 0.056 | 44 | 1971-01-01 | 443400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 30
LT050CI1TR10----R002 | 960 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 2.69 | 110 | 2011-01-01 | 92620.2167 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 130.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3333 | 9.45 | 1 | 126.9736 | 0.2 | 26.0667 | 1.89 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 31
LT050CI2TR10----R002 | 961 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 2.69 | 110 | 2011-01-01 | 92634.3833 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0167 | 12.6 | 0 | 126.9736 | 0.2 | 22.6033 | 2.52 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 33
LT041CI2TR01----R002 | 1017 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 13.95 | 44 | 1965-01-01 | 495822.6833 | 0 | 0 | 0 | 77.2333 | 84.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0833 | 77.2333 | 12 | 678.9732 | 0.2 | 16.8167 | 15.4467 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 31
LT015CI1TR23----R002 | 1028 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | 0.02 | 110 | 2005-01-01 | 144891.3833 | 0 | 0 | 0 | 303 | 149.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6167 | 303 | 2 | 198.9731 | 0.2 | 29.9233 | 60.6 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 8
LT028CI1TR14----R002 | 1078 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | 3.1 | 110 | 2000-01-01 | 188998.1833 | 0 | 0 | 0 | 19.5667 | 174.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.25 | 19.5667 | 1 | 258.9736 | 0.2 | 34.85 | 3.9133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT028CI2TR15----R002 | 1079 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | 3.1 | 110 | 2000-01-01 | 188385.5833 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 784.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.8833 | 21.5333 | 2 | 258.9736 | 0.2 | 156.9767 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 8
LT028CI1TR15----R002 | 1080 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | 0.037 | 110 | 2012-01-01 | 83811.75 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 22.55 | 2 | 114.974 | 0.2 | 33.14 | 4.51 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 18
LT028CI2TR16----R002 | 1081 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | 0.037 | 110 | 2012-01-01 | 83743.65 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8167 | 21.5333 | 2 | 114.974 | 0.2 | 46.9633 | 4.3067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 33
LT005CI1TR05----R002 | 1204 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | 1.98 | 110 | 1973-01-01 | 425779.15 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7833 | 5.0667 | 1 | 582.9732 | 0.2 | 14.3567 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 18
LT005CI1TR10----R002 | 1205 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | 2.52 | 110 | 1973-01-01 | 425790.5833 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 60.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 | 5.0667 | 1 | 582.9732 | 0.2 | 12.07 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 19
LT005CI2TR05----R002 | 1206 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | 1.98 | 110 | 1973-01-01 | 425724.3833 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 115.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8833 | 15.7333 | 4 | 582.9732 | 0.2 | 23.1767 | 3.1467 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 9
LT005CI2TR10----R002 | 1207 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | 2.52 | 110 | 1973-01-01 | 425767.1333 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 88.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.85 | 0.016667 | 3 | 582.9732 | 0.2 | 17.77 | 0.0033333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 11
LT001CI1TR04----R002 | 1508 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | 33.87 | 220 | 1991-01-01 | 267923.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.95 | 0 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 31.39 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 11
LT001CI2TR04----R002 | 1509 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | 33.87 | 220 | 1991-01-01 | 267954.7167 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 109.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0833 | 16.2 | 1 | 366.9734 | 0.2 | 21.8167 | 3.24 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 11
LT001CI1TR05----R002 | 1510 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | 6.2 | 220 | 2015-01-01 | 57539.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.95 | 0 | 0 | 78.9738 | 0.2 | 31.39 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 11
LT001CI2TR05----R002 | 1511 | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | 6.2 | 220 | 2015-01-01 | 57580.2667 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 109.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0833 | 6.65 | 1 | 78.9738 | 0.2 | 21.8167 | 1.33 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 3 | 45
LT021CI1TR01----G216 | 2832 | ENGIE | Zonal | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | 16.005 | 110 | 1987-06-01 | 298898.3833 | 0 | 0 | 0 | 122.0667 | 499.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.55 | 122.0667 | 10 | 410.0125 | 0.2 | 99.91 | 24.4133 | 2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 6
LT021CI1TR02----G216 | 2833 | ENGIE | Zonal | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | 59.323 | 110 | 1987-06-01 | 298975.6 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 118.8 | 9 | 410.0125 | 0.2 | 85.12 | 23.76 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 7
LT021CI1TR03----G216 | 2834 | ENGIE | Zonal | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | 32.002 | 110 | 1987-06-01 | 299035.25 | 0 | 0 | 0 | 130.2333 | 354.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.5167 | 130.2333 | 9 | 410.0125 | 0.2 | 70.9033 | 26.0467 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 9
LT021CI1TR04----G216 | 2835 | ENGIE | Zonal | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | 27.053 | 110 | 1987-06-01 | 299297.0667 | 0 | 0 | 0 | 130.2333 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 130.2333 | 9 | 410.0125 | 0.2 | 18.54 | 26.0467 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 10
LT021CI1TR05----G216 | 2836 | ENGIE | Zonal | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | 19.006 | 110 | 1987-06-01 | 299321.6333 | 0 | 0 | 0 | 117.3833 | 80.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9833 | 117.3833 | 9 | 410.0125 | 0.2 | 16.1967 | 23.4767 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 7
LT021CI1TR06----G216 | 2837 | ENGIE | Zonal | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | 37.087 | 110 | 1987-06-01 | 298649.75 | 0 | 0 | 0 | 67.65 | 802.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.6 | 67.65 | 9 | 410.0125 | 0.2 | 160.52 | 13.53 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 10
LT021CI1TR07----G216 | 2838 | ENGIE | Zonal | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | 0.074 | 110 | 1987-06-01 | 299394.9667 | 0 | 0 | 0 | 66.4833 | 58.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.55 | 66.4833 | 7 | 410.0125 | 0.2 | 11.71 | 13.2967 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT021CI1TR08----G216 | 2839 | ENGIE | Zonal | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | 24.915 | 110 | 1987-06-01 | 298560.5 | 0 | 0 | 0 | 73.8333 | 885.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.6667 | 73.8333 | 8 | 410.0125 | 0.2 | 177.1333 | 14.7667 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 5
LT040CI1TR01----G216 | 2868 | ENGIE | Zonal | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | 11.7 | 110 | 1987-06-01 | 297941.45 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1247.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.55 | 331 | 3 | 410.0125 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 32
LT160CI1TR01----G216 | 3189 | ENGIE | Zonal | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 20.8 | 66 | 1968-06-01 | 465947.85 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 100.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1167 | 8.0333 | 2 | 637.9797 | 0.2 | 20.0233 | 1.6067 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT160CI1TR02----G216 | 3190 | ENGIE | Zonal | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 20.8 | 66 | 1968-06-01 | 465968.3 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 83.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4333 | 4.2667 | 2 | 637.9797 | 0.2 | 16.6867 | 0.85333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 49
LT001CI1TR01----R019 | 612 | FRONTEL | Zonal | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 10.9438 | 66 | 1990-01-01 | 276840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 32
LT002CI1TR01----R019 | 622 | FRONTEL | Zonal | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | 30.328 | 66 | 1992-01-01 | 259298.1667 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 9.5833 | 10 | 354.9735 | 0.2 | 2.45 | 1.9167 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 32
LT005CI1TR01----R019 | 644 | FRONTEL | Zonal | CABRERO - MASISA 66KV C1 | 0.18434 | 66 | 2007-01-01 | 127824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 32
LT006CI1TR01----R019 | 647 | FRONTEL | Zonal | ANDALICAN - LOTA 66KV C1 (EX-TAP LOTA - LOTA 66KV C1) | 2.951 | 66 | 1989-01-01 | 285595.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 390.9732 | 0.2 | 0.91333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 39
LT007CI1TR01----R019 | 650 | FRONTEL | Zonal | LOS ANGELES - SAN CARLOS PUREN 23KV C1 | 16.11 | 23 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 3 | 32
LT008CI1TR01----R019 | 1176 | FRONTEL | Zonal | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | 29.494 | 66 | 1924-01-01 | 855395.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 1170.9734 | 0.2 | 2.4733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 32
LT009CI1TR01----R019 | 1326 | FRONTEL | Zonal | MULCHEN - PICOLTUE 220KV C1 | 0.2 | 220 | 2013-01-01 | 75216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9729 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 32
LT011CI1TR01----R019 | 1590 | FRONTEL | Zonal | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | 34.4 | 66 | 2013-12-15 | 66824.7 | 0 | 0 | 0 | 31.8333 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 31.8333 | 2 | 91.5388 | 0.2 | 1.4933 | 6.3667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 32
LT001CI1TR03----R020 | 607 | LITORAL | Zonal | SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | 2.5 | 66 | 1991-01-15 | 267743.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 2 | 366.5135 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 32
LT001CI1TR04----R020 | 613 | LITORAL | Zonal | TAP ALGARROBO - SAN JERONIMO 66KV C1 | 0.01 | 66 | 1978-10-13 | 375191.75 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 513.6099 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----R020 | 628 | LITORAL | Zonal | TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 | 2.0783 | 66 | 1991-01-15 | 267743.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 2 | 366.5135 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR02----R020 | 629 | LITORAL | Zonal | TAP EL MANZANO - EL TOTORAL 66KV C1 | 5.6623 | 66 | 2006-11-17 | 128898.65 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | 0.73333 | 2 | 176.46 | 0.2 | 0.92333 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR05----R020 | 630 | LITORAL | Zonal | TAP EL MANZANO - LAS BALANDRAS 66KV C1 | 3.969 | 66 | 1991-01-15 | 267743.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 2 | 366.5135 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 16
LT001CI1TR07----R020 | 1353 | LITORAL | Zonal | TAP LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | 0.004386 | 66 | 1991-01-15 | 267743.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 2 | 366.5135 | 0.2 | 0 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 14
LT001CI1TR01----R022 | 4010 | LUZ PARRAL | Zonal | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 7.516 | 66 | 2017-02-11 | 39164.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1 | 53.6254 | 0.22377 | 0 | 0.73846 | 0.22377 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 11 | 11
LT003CI1TR10----T008 | 987 | PALMUCHO | Zonal | DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 | 40 | 66 | 1991-01-01 | 268044.1833 | 0 | 5.4 | 0 | 19.6167 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 19.6167 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 2.16 | 3.9233 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 15
LT003CI1TR10----T008 | 5077 | PALMUCHO | Zonal | TAP SANTA BARBARA - FANEAS PANGUE 66kV C1 | 40 | 66 | 1991-01-01 | 268044.1833 | 0 | 5.4 | 0 | 19.6167 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 19.6167 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 2.16 | 3.9233 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT030CI1TR01----T003 | 1518 | SAESA | Zonal | ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1 | 1.688 | 110 | 1970-12-25 | 443562.5667 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0.066667 | 1 | 607.2115 | 0.2 | 1.0733 | 0.013333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT004CI1TR01----R024 | 634 | SAESA | Zonal | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | 32.65 | 110 | 1970-12-25 | 443553.4 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 8.7167 | 4 | 607.2115 | 0.2 | 1.1767 | 1.7433 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 21
LT005CI1TR01----R024 | 645 | SAESA | Zonal | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | 24.99 | 110 | 1970-12-25 | 443566.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 1 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0.36333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 20
LT006CI1TR01----R024 | 648 | SAESA | Zonal | PID PID - CASTRO 110KV C1 | 8.07 | 110 | 1992-01-01 | 259320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 32
LT007CI1TR01----R024 | 651 | SAESA | Zonal | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 17.89 | 110 | 1970-12-25 | 443567.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 19
LT009CI1TR01----R024 | 661 | SAESA | Zonal | MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | 14.94 | 110 | 1970-12-25 | 443567.8333 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 1 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0.033333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 32
LT010CI1TR01----R024 | 667 | SAESA | Zonal | CHILOE - DEGAN 110KV C1 | 0.2 | 110 | 1970-12-25 | 443561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 8
LT011CI1TR01----R024 | 1576 | SAESA | Zonal | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | 7.77 | 110 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT271CI1TR01----T003 | 4842 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Zonal | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV C1 | 28.326 | 66 | 2021-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 1 | 1.6438 | 1 | 0 | 3.0833 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 5
LT169CI1TR01----T003 | 4843 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Zonal | PILAUCO - REMEHUE 66KV C1 | 6.7341 | 66 | 2021-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 1.6438 | 1 | 9.05 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 4 | 3
LT169CI2TR01----T003 | 4844 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Zonal | PILAUCO - REMEHUE 66KV C2 | 6.7341 | 66 | 2021-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 0 | 0 | 1.6438 | 1 | 17.7833 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 1 | 2
LT270CI1TR01----T003 | 4846 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Zonal | OSORNO - REMEHUE 66KV C1 | 3.355 | 66 | 2021-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 1.6438 | 1 | 10.45 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 2 | 19
LT270CI2TR01----T003 | 4847 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Zonal | OSORNO - REMEHUE 66KV C2 | 3.355 | 66 | 2021-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 1.6438 | 1 | 7.9833 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 4 | 19
LT033CI1TR01----T003 | 4347 | STS | Zonal | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 49.15 | 66 | 2016-06-23 | 44744.8667 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 8.6 | 1 | 61.2591 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 11
LT051CI1TR01----T003 | 4716 | STS | Zonal | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C1 | 25.606 | 66 | 1941-10-25 | 699154.3333 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 50.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5167 | 35.15 | 1 | 957.2155 | 0.2 | 10.1033 | 7.03 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 14
LT051CI2TR01----T003 | 4717 | STS | Zonal | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C2 | 25.561 | 66 | 1941-10-25 | 699183.4333 | 0 | 0 | 0 | 33.9667 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 33.9667 | 2 | 957.2155 | 0.2 | 4.52 | 6.7933 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 9
LT052CI1TR01----T003 | 4736 | STS | Zonal | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C1 | 9.4403 | 66 | 1962-01-01 | 522253.0167 | 0 | 0 | 0 | 10.2167 | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7667 | 10.2167 | 0 | 714.9733 | 0.2 | 4.9533 | 2.0433 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 15
LT052CI2TR01----T003 | 4737 | STS | Zonal | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C2 | 9.4349 | 66 | 1944-01-01 | 680054.7 | 0 | 0 | 0 | 13.3667 | 19.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 13.3667 | 0 | 930.9734 | 0.2 | 3.9867 | 2.6733 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT052CI1TR01----T003 | 4738 | STS | Zonal | SANGRA - MELIPULLI 66kV C1 | 6.4553 | 66 | 1962-01-01 | 522258.75 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7667 | 4.4833 | 0 | 714.9733 | 0.2 | 4.9533 | 0.89667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT052CI2TR01----T003 | 4739 | STS | Zonal | SANGRA - MELIPULLI 66kV C2 | 6.4553 | 66 | 1944-01-01 | 680060.4333 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 19.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 7.6333 | 0 | 930.9734 | 0.2 | 3.9867 | 1.5267 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 19
LT006CI1TR01----T003 | 159 | STS | Zonal | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 30.726 | 66 | 1944-01-01 | 679988.2333 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 94.3 | 18 | 930.9734 | 0.2 | 1.0933 | 18.86 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 9
LT013CI1TR03----T003 | 187 | STS | Zonal | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 38.419 | 66 | 1962-01-01 | 522255.5333 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 21.1 | 4 | 714.9733 | 0.2 | 2.2733 | 4.22 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 27 | 50
LT014CI1TR03----T003 | 192 | STS | Zonal | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | 5.053 | 66 | 1992-01-01 | 259320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 25 | 22
LT015CI1TR02----T003 | 195 | STS | Zonal | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | 58.292 | 110 | 2005-01-01 | 145333.75 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 7.4 | 2 | 198.9731 | 0.2 | 0.57 | 1.48 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 28 | 38
LT018CI1TR02----T003 | 207 | STS | Zonal | EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | 22.64 | 110 | 2009-01-01 | 110277.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 150.973 | 0.2 | 0 | 0.58 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 28 | 37
LT009CI2TR03----T003 | 532 | STS | Zonal | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | 36.749 | 66 | 1962-01-01 | 522192.8167 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 8.3833 | 67.75 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 19.05 | 3 | 714.9733 | 0.2 | 1.6767 | 3.81 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 26 | 24
LT014CI2TR03----T003 | 536 | STS | Zonal | VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | 2.02 | 66 | 1992-01-01 | 259320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 7
LT505CI1TR01----T003 | 1095 | STS | Zonal | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | 12.48 | 110 | 2012-01-01 | 83992.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | 114.974 | 0.2 | 1.4467 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 5
LT021CI1TR02----T003 | 1097 | STS | Zonal | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV C1 | 56.9 | 110 | 2012-01-01 | 83912.6333 | 0 | 0 | 0 | 74.3333 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 74.3333 | 7 | 114.974 | 0.2 | 2.6067 | 14.8667 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 2
LT002CI1TR01----T003 | 1106 | STS | Zonal | MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV C1 | 11.9 | 110 | 1970-12-25 | 443522.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7167 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 9.1433 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR01----T003 | 1107 | STS | Zonal | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 15.429 | 110 | 1970-12-25 | 443559.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 1.7367 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT022CI1TR01----T003 | 1309 | STS | Zonal | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | 3.61 | 66 | 2000-01-01 | 189178.35 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 3.3167 | 1 | 258.9736 | 0.2 | 2.0667 | 0.66333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT022CI2TR01----T003 | 1311 | STS | Zonal | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | 3.61 | 66 | 2000-01-01 | 189166.85 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9667 | 5.1833 | 0 | 258.9736 | 0.2 | 3.9933 | 1.0367 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT023CI1TR01----T003 | 1313 | STS | Zonal | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 0.68 | 66 | 2013-01-01 | 75216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9729 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT023CI1TR02----T003 | 1314 | STS | Zonal | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 0.68 | 66 | 2013-01-01 | 75216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9729 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT022CI3TR01----T003 | 1315 | STS | Zonal | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | 9.8 | 66 | 1962-01-01 | 522276.0833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 5 | 0 | 714.9733 | 0.2 | 1.3833 | 1 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT024CI1TR01----T003 | 1318 | STS | Zonal | PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | 6.61 | 66 | 2013-01-01 | 75193.5833 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 3 | 102.9729 | 0.2 | 0 | 4.4833 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT025CI1TR01----T003 | 1321 | STS | Zonal | RAHUE - PILAUCO 220KV C1 | 0.15 | 220 | 2013-01-01 | 75216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9729 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT029CI1TR01----T003 | 1513 | STS | Zonal | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | 19.096 | 66 | 2015-01-01 | 57667.6833 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 23.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 4.85 | 0 | 78.9738 | 0.2 | 4.6933 | 0.97 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT031CI1TR01----T003 | 1532 | STS | Zonal | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 0.38 | 66 | 1970-12-25 | 443527.2 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 2 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 8.16 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT032CI1TR01----T003 | 1534 | STS | Zonal | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1 | 0.1 | 220 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT036CI2TR02----T003 | 4493 | STS | Zonal | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C2 | 14.328 | 66 | 1941-10-25 | 699194.75 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 44.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0.91667 | 0 | 957.2155 | 0.2 | 8.8667 | 0.18333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT036CI2TR02----T003 | 4494 | STS | Zonal | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C1 | 14.328 | 66 | 1941-10-25 | 699216.0667 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 18.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0167 | 5.9167 | 0 | 957.2155 | 0.2 | 3.6033 | 1.1833 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT035CI1TR01----T003 | 4495 | STS | Zonal | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C2 | 26.7897 | 66 | 1941-10-25 | 699197.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 41.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8167 | 0.91667 | 0 | 957.2155 | 0.2 | 8.3633 | 0.18333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT035CI1TR01----T003 | 4496 | STS | Zonal | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C1 | 26.749 | 66 | 1941-10-25 | 699191.8833 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 5.9167 | 0 | 957.2155 | 0.2 | 8.44 | 1.1833 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT042CI1TR01----T003 | 4571 | STS | Zonal | ANTILLANCA - CHIRRE 110KV C1 | 8.022 | 110 | 2011-06-30 | 88440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0602 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT043CI1TR01----T003 | 4572 | STS | Zonal | CHIRRE - MANTILHUE 110KV C1 | 20.785 | 110 | 2011-06-30 | 88440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0602 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 4573 | STS | Zonal | MANTILHUE - CENTRAL LICAN 110KV C1 | 0.010506 | 110 | 2012-01-01 | 83991.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | 114.974 | 0.2 | 1.6867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT050CI1TR01----T003 | 4714 | STS | Zonal | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV C1 | 21.537 | 66 | 1962-01-01 | 522235.15 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 31.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 21.3 | 3 | 714.9733 | 0.2 | 6.31 | 4.26 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT050CI2TR01----T003 | 4715 | STS | Zonal | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV C2 | 21.534 | 66 | 1944-01-01 | 679989.5833 | 0 | 0 | 0 | 76.5667 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 76.5667 | 0 | 930.9734 | 0.2 | 4.37 | 15.3133 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT099CI1TR02----T002 | 432 | TRANSELEC | Zonal | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | 0.867 | 154 | 1953-01-01 | 601114.4167 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 18.8333 | 1 | 822.9733 | 0.2 | 8.55 | 3.7667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT063CI1TR01----T002 | 2919 | TRANSELEC | Zonal | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 69.36 | 220 | 2001-01-01 | 180326.9667 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 7.2333 | 2 | 246.9731 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
| 4646 | TRANSELEC | Zonal | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | 68.1757 | 220 | 2020-06-26 | 9179.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1655 | 0.91147 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 4 | 19
LT168CI2TR01----T002 | 4647 | TRANSELEC | Zonal | FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV | 68.5877 | 220 | 2020-06-26 | 9514.7667 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9.5833 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 7.2 | 1 | 13.1655 | 0.91147 | 8.7349 | 6.5626 | 0.91147 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 9
| 4648 | TRANSELEC | Zonal | SAN SIMON - FRONTERA 220KV C1 | 79.0834 | 220 | 2020-06-26 | 9524.3667 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 13.1655 | 0.91147 | 0 | 6.5474 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 19
LT204CI1TR01----T002 | 4649 | TRANSELEC | Zonal | TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA 220KV C1 | 0.29252 | 220 | 2020-06-26 | 9098.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 444.5667 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0 | 13.1655 | 0.91147 | 73.5254 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
LT204CI1TR02----T002 | 4650 | TRANSELEC | Zonal | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | 102.4191 | 220 | 1998-01-01 | 206186.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 444.5667 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 16.1333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20.4838 | 10.2419 | 3.0726 | C | C | C | 5 | 19
LT176CI1TR01----T002 | 4856 | TRANSELEC | Zonal | ANCOA - PANIMAVIDA 66KV C1 | 10.7827 | 66 | 1980-01-01 | 364433.5833 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 27 | 29.5167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21.9 | 0 | 498.9735 | 0.2 | 5.4 | 4.38 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT188CI1TR02----T002 | 135 | TRANSELEC | Zonal | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | 40.78 | 66 | 1975-01-01 | 408192.6833 | 0 | 0 | 0 | 92.4833 | 50.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8333 | 92.4833 | 18 | 558.9734 | 0.2 | 10.1667 | 18.4967 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT010CI1TR05----T002 | 171 | TRANSELEC | Zonal | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | 15.09 | 110 | 1971-01-01 | 443346.2 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 47.25 | 4 | 606.9734 | 0.2 | 1.31 | 9.45 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT011CI1TR02----T002 | 175 | TRANSELEC | Zonal | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | 26 | 110 | 1974-01-01 | 412726.2167 | 0 | 0 | 0 | 104.6833 | 4265.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4265.1 | 104.6833 | 19 | 570.9733 | 0.2 | 853.02 | 20.9367 | 3.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 2
LT011CI1TR04----T002 | 176 | TRANSELEC | Zonal | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | 22.9 | 110 | 1974-01-01 | 415149.4333 | 0 | 0 | 0 | 110.0667 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.5 | 110.0667 | 18 | 570.9733 | 0.2 | 367.3 | 22.0133 | 3.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 3
LT011CI1TR06----T002 | 177 | TRANSELEC | Zonal | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | 14.85 | 110 | 1974-01-01 | 415136.05 | 0 | 0 | 0 | 104.7333 | 1855.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.2167 | 104.7333 | 20 | 570.9733 | 0.2 | 371.0433 | 20.9467 | 4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT011CI1TR01----T002 | 178 | TRANSELEC | Zonal | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | 31.9 | 110 | 1974-01-01 | 415154.8167 | 0 | 0 | 0 | 104.6833 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.5 | 104.6833 | 19 | 570.9733 | 0.2 | 367.3 | 20.9367 | 3.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT011CI1TR03----T002 | 179 | TRANSELEC | Zonal | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | 15.82 | 110 | 1974-01-01 | 415154.8167 | 0 | 0 | 0 | 104.6833 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.5 | 104.6833 | 18 | 570.9733 | 0.2 | 367.3 | 20.9367 | 3.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT011CI1TR05----T002 | 180 | TRANSELEC | Zonal | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | 67.48 | 110 | 1974-01-01 | 415151.95 | 0 | 0 | 0 | 104.6833 | 1839.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.3667 | 104.6833 | 18 | 570.9733 | 0.2 | 367.8733 | 20.9367 | 3.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT012CI1TR05----T002 | 184 | TRANSELEC | Zonal | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | 13.4 | 110 | 1974-01-01 | 417033.9833 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 56.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3833 | 5.6333 | 1 | 570.9733 | 0.2 | 11.2767 | 1.1267 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT014CI1TR01----T002 | 191 | TRANSELEC | Zonal | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | 29 | 66 | 1952-01-01 | 609767.7167 | 0 | 0 | 0 | 108.95 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 108.95 | 18 | 834.9734 | 0.2 | 16.6667 | 21.79 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT023CI1TR01----T002 | 230 | TRANSELEC | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | 17.3 | 154 | 1989-01-01 | 285467.35 | 0 | 0 | 0 | 57.2333 | 69.8333 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 69.8333 | 57.2333 | 2 | 390.9732 | 0.2 | 13.9667 | 11.4467 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 1
LT023CI1TR02----T002 | 231 | TRANSELEC | Zonal | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | 33.3 | 154 | 1989-01-01 | 285467.35 | 0 | 0 | 0 | 57.2333 | 69.8333 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 69.8333 | 57.2333 | 2 | 390.9732 | 0.2 | 13.9667 | 11.4467 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 3
LT023CI1TR04----T002 | 232 | TRANSELEC | Zonal | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | 18.282 | 154 | 1955-01-01 | 583588.6 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 42.3667 | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | 42.3667 | 12.25 | 1 | 798.9734 | 0.2 | 8.4733 | 2.45 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT023CI1TR03----T002 | 233 | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | 8.85 | 154 | 1989-01-01 | 285496.4 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 | 69.8333 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 69.8333 | 28.1833 | 1 | 390.9732 | 0.2 | 13.9667 | 5.6367 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT024CI1TR01----T002 | 236 | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - TAP TENO 154KV C1 | 37.1 | 154 | 1955-01-01 | 583641.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 798.9734 | 0.2 | 2.9267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT024CI1TR02----T002 | 237 | TRANSELEC | Zonal | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 34.72 | 154 | 1955-01-01 | 583641.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 798.9734 | 0.2 | 2.9267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT030CI1TR02----T002 | 248 | TRANSELEC | Zonal | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 4.01 | 154 | 1955-01-01 | 583623.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0 | 798.9734 | 0.2 | 6.4133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT038CI1TR01----T002 | 274 | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | 42.96 | 154 | 1955-01-01 | 583556.8 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 23.8 | 4 | 798.9734 | 0.2 | 15.08 | 4.76 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT120CI1TR04----T002 | 275 | TRANSELEC | Zonal | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 36.8 | 154 | 1955-01-01 | 583584.3333 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 | 40.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7833 | 30.8833 | 4 | 798.9734 | 0.2 | 8.1567 | 6.1767 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 0
LT119CI1TR02----T002 | 276 | TRANSELEC | Zonal | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 22.03 | 154 | 1955-01-01 | 583555.4833 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 74.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.35 | 26.1667 | 4 | 798.9734 | 0.2 | 14.87 | 5.2333 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 0
LT121CI1TR01----T002 | 277 | TRANSELEC | Zonal | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | 64.8 | 154 | 1955-01-01 | 583150.3333 | 0 | 0 | 0 | 436 | 69.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 436 | 7 | 798.9734 | 0.2 | 13.9333 | 87.2 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 0
LT190CI1TR02----T002 | 280 | TRANSELEC | Zonal | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | 24.8 | 66 | 1980-01-01 | 364429.65 | 0 | 0 | 0 | 33.9667 | 18.8667 | 29.5167 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 33.9667 | 7 | 498.9735 | 0.2 | 3.7733 | 6.7933 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT191CI1TR01----T002 | 281 | TRANSELEC | Zonal | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | 0.45 | 66 | 1980-01-01 | 364502.6 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3833 | 0.016667 | 1 | 498.9735 | 0.2 | 1.8767 | 0.0033333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT048CI1TR02----T002 | 306 | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | 72.1 | 220 | 1978-01-01 | 381955 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 53.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4667 | 23.5333 | 2 | 522.9733 | 0.2 | 10.6933 | 4.7067 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 2
LT051CI1TR02----T002 | 313 | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | 72 | 154 | 1948-01-01 | 644950.8167 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 28.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6167 | 44.5667 | 5 | 882.9734 | 0.2 | 5.7233 | 8.9133 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT053CI1TR02----T002 | 315 | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 46.79 | 66 | 1956-01-01 | 574854.7167 | 0 | 0 | 0 | 41.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2833 | 8 | 786.9734 | 0.2 | 0 | 8.2567 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 1
LT056CI1TR02----T002 | 325 | TRANSELEC | Zonal | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | 10.94 | 154 | 1949-01-01 | 636152.6 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 70.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 16.7333 | 2 | 870.9733 | 0.2 | 14.1333 | 3.3467 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT057CI1TR01----T002 | 327 | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | 2.86 | 154 | 1970-01-01 | 452069.2667 | 0 | 0 | 0 | 29.9167 | 60.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8167 | 29.9167 | 3 | 618.9733 | 0.2 | 12.1633 | 5.9833 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 1
LT057CI1TR02----T002 | 328 | TRANSELEC | Zonal | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | 2.37 | 154 | 1970-01-01 | 452074.0667 | 0 | 0 | 0 | 25.1167 | 60.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8167 | 25.1167 | 3 | 618.9733 | 0.2 | 12.1633 | 5.0233 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT059CI1TR03----T002 | 333 | TRANSELEC | Zonal | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | 7.276 | 154 | 1970-01-01 | 452099.9667 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 32.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 14.4167 | 1 | 618.9733 | 0.2 | 6.57 | 2.8833 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT059CI1TR01----T002 | 334 | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | 8.564 | 154 | 1970-01-01 | 452101.9167 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 32.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 12.4667 | 0 | 618.9733 | 0.2 | 6.57 | 2.4933 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 2
LT059CI1TR02----T002 | 335 | TRANSELEC | Zonal | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | 8.29 | 154 | 1970-01-01 | 452101.9167 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 32.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 12.4667 | 0 | 618.9733 | 0.2 | 6.57 | 2.4933 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT069CI1TR02----T002 | 354 | TRANSELEC | Zonal | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 54.1 | 66 | 1960-01-01 | 539027.35 | 0 | 0 | 0 | 711.7167 | 92.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9333 | 711.7167 | 26 | 738.9734 | 0.2 | 18.5867 | 142.3433 | 5.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | NC | 0 | 1
LT071CI1TR02----T002 | 360 | TRANSELEC | Zonal | CRUCE AEREO CANAL DE CHACAO 220KV C1 | 3.6 | 220 | 1994-01-01 | 241776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT074CI1TR01----T002 | 370 | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | 58.13 | 154 | 2006-01-29 | 135884.6 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 27.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0.16667 | 1 | 186.0534 | 0.2 | 5.4467 | 0.033333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 3
LT074CI1TR02----T002 | 371 | TRANSELEC | Zonal | TAP CHILLAN - CHILLAN 154KV C1 | 3 | 154 | 1955-01-01 | 583628.6 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 27.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0.16667 | 1 | 798.9734 | 0.2 | 5.4467 | 0.033333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT023CI1TR05----T002 | 375 | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | 10 | 154 | 1989-01-01 | 285515.05 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 35.9 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 43.4667 | 2 | 390.9732 | 0.2 | 7.18 | 8.6933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 0
LT085CI1TR01----T002 | 389 | TRANSELEC | Zonal | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 2.9 | 154 | 1970-01-01 | 451636.4167 | 0 | 0 | 0 | 512.65 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 512.65 | 0 | 618.9733 | 0.2 | 2.1867 | 102.53 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 0
LT085CI1TR03----T002 | 390 | TRANSELEC | Zonal | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | 0.862 | 154 | 1970-01-01 | 451636.4167 | 0 | 0 | 0 | 512.65 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 512.65 | 0 | 618.9733 | 0.2 | 2.1867 | 102.53 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 1 | 3
LT089CI1TR01----T002 | 400 | TRANSELEC | Zonal | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | 4.5 | 110 | 2011-04-17 | 90214.4 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0.66667 | 1 | 123.4913 | 0.2 | 0.18667 | 0.13333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 0
LT014CI2TR01----T002 | 535 | TRANSELEC | Zonal | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | 29 | 66 | 1952-01-01 | 609878.4667 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 23.2 | 5 | 834.9734 | 0.2 | 11.6667 | 4.64 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT023CI2TR01----T002 | 546 | TRANSELEC | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | 50.8 | 154 | 1989-01-01 | 285544.5667 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 40 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.1333 | 1 | 390.9732 | 0.2 | 8 | 0.42667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT023CI2TR03----T002 | 547 | TRANSELEC | Zonal | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | 18.282 | 154 | 1955-01-01 | 583449.4667 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 196.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.15 | 10.3833 | 2 | 798.9734 | 0.2 | 39.23 | 2.0767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT023CI2TR02----T002 | 548 | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | 8.85 | 154 | 1989-01-01 | 285544.5667 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 40 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.1333 | 1 | 390.9732 | 0.2 | 8 | 0.42667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
#N/A | 549 | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - TAP TENO 154KV C2 | 37.1 | 154 | 1955-01-01 | 583650.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 798.9734 | 0.2 | 1.0267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
#N/A | 550 | TRANSELEC | Zonal | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 36.33 | 154 | 1955-01-01 | 583650.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 798.9734 | 0.2 | 1.0267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT030CI2TR01----T002 | 553 | TRANSELEC | Zonal | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C2 | 2.2 | 154 | 1955-01-01 | 583656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT072CI2TR02----T002 | 563 | TRANSELEC | Zonal | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | 25 | 220 | 1996-01-01 | 224251.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.3167 | 3 | 306.9736 | 0.2 | 0.71 | 0.26333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT056CI2TR02----T002 | 572 | TRANSELEC | Zonal | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | 10.94 | 154 | 1949-01-01 | 636164.0667 | 0 | 0 | 0 | 19.5167 | 56.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4167 | 19.5167 | 3 | 870.9733 | 0.2 | 11.2833 | 3.9033 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 8
LT057CI2TR02----T002 | 573 | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | 5.23 | 154 | 1970-01-01 | 452087.25 | 0 | 0 | 0 | 13.3167 | 59.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4333 | 13.3167 | 0 | 618.9733 | 0.2 | 11.8867 | 2.6633 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 3
LT069CI2TR02----T002 | 577 | TRANSELEC | Zonal | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | 64.22 | 66 | 1975-01-01 | 408279.05 | 0 | 0 | 0 | 27.6333 | 29.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3167 | 27.6333 | 20 | 558.9734 | 0.2 | 5.8633 | 5.5267 | 4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 7
LT023CI2TR05----T002 | 582 | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2 | 10 | 154 | 1989-01-01 | 285570.5667 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 2.1333 | 1 | 390.9732 | 0.2 | 5.46 | 0.42667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 22
LT023CI1TR22----T002 | 973 | TRANSELEC | Zonal | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | 14.782 | 154 | 1955-01-01 | 583601.3167 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 29.65 | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | 29.65 | 12.25 | 1 | 798.9734 | 0.2 | 5.93 | 2.45 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT023CI2TR23----T002 | 974 | TRANSELEC | Zonal | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | 14.782 | 154 | 1955-01-01 | 583599.8833 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 45.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 10.3833 | 2 | 798.9734 | 0.2 | 9.1467 | 2.0767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT006CI1TR04----T002 | 978 | TRANSELEC | Zonal | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | 35.1 | 110 | 1974-01-01 | 417042.0833 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 51.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7833 | 2.1333 | 4 | 570.9733 | 0.2 | 10.3567 | 0.42667 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT006CI1TR03----T002 | 984 | TRANSELEC | Zonal | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | 23.3 | 110 | 1974-01-01 | 417067 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 28.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7667 | 0.23333 | 2 | 570.9733 | 0.2 | 5.7533 | 0.046667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 10
#N/A | 986 | TRANSELEC | Zonal | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | 13.6 | 110 | 1974-01-01 | 417095.8667 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 1 | 570.9733 | 0.2 | 0 | 0.026667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 10
LT006CI1TR01----T002 | 994 | TRANSELEC | Zonal | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | 26 | 110 | 1974-01-01 | 416225.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 870.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.35 | 0.1 | 1 | 570.9733 | 0.2 | 174.07 | 0.02 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 1
LT006CI1TR02----T002 | 1022 | TRANSELEC | Zonal | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | 35 | 110 | 1974-01-01 | 417067 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 28.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7667 | 0.23333 | 2 | 570.9733 | 0.2 | 5.7533 | 0.046667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 21
LT023CI1TR34----T002 | 1032 | TRANSELEC | Zonal | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 18.942 | 154 | 1955-01-01 | 583601.6167 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 29.65 | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | 29.65 | 11.95 | 0 | 798.9734 | 0.2 | 5.93 | 2.39 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 11 | 2
LT023CI2TR33----T002 | 1033 | TRANSELEC | Zonal | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 18.942 | 154 | 1955-01-01 | 583465.1667 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.45 | 10.3833 | 2 | 798.9734 | 0.2 | 36.09 | 2.0767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 67
LT084CI1TR01----T002 | 1094 | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | 24.4 | 220 | 2011-01-01 | 92718.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0.13333 | 1 | 126.9736 | 0.2 | 8.32 | 0.026667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 17
LT119CI1TR03----T002 | 1334 | TRANSELEC | Zonal | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | 18.43 | 154 | 1955-01-01 | 583610.1833 | 0 | 0 | 0 | 32.6333 | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 32.6333 | 3 | 798.9734 | 0.2 | 2.6367 | 6.5267 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 19
LT121CI1TR02----T002 | 1336 | TRANSELEC | Zonal | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | 64.4 | 154 | 1955-01-01 | 583176.2667 | 0 | 0 | 0 | 430.1833 | 49.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 430.1833 | 7 | 798.9734 | 0.2 | 9.91 | 86.0367 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 2 | 18
LT189CI1TR01----T002 | 1506 | TRANSELEC | Zonal | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | 35.76 | 66 | 1975-01-01 | 408244.15 | 0 | 0 | 0 | 59.9667 | 31.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8833 | 59.9667 | 11 | 558.9734 | 0.2 | 6.3767 | 11.9933 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 17
LT089CI1TR02----T002 | 1512 | TRANSELEC | Zonal | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | 24.65 | 110 | 2011-04-17 | 90214.4 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0.66667 | 1 | 123.4913 | 0.2 | 0.18667 | 0.13333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 18
LT127CI1TR01----T002 | 1675 | TRANSELEC | Zonal | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | 89.29 | 220 | 1962-01-01 | 522211.0667 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 | 42.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4167 | 34.5167 | 10 | 714.9733 | 0.2 | 8.4833 | 6.9033 | 2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 5
LT128CI1TR01----T002 | 1676 | TRANSELEC | Zonal | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | 57.71 | 220 | 1962-01-01 | 522196.7167 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 7.8833 | 6 | 714.9733 | 0.2 | 16.68 | 1.5767 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 18
LT148CI1TR01----T002 | 4477 | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - TAP OFF TENO 154 KV C1 | 38.1399 | 154 | 2017-08-28 | 34407.75 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 1.0667 | 3 | 47.1194 | 0.25467 | 1.8294 | 0.27165 | 0.76402 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 8 | 11
LT148CI1TR02----T002 | 4478 | TRANSELEC | Zonal | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 12.0252 | 154 | 2019-02-21 | 21399.75 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 1.0667 | 3 | 29.2993 | 0.40957 | 2.9421 | 0.43687 | 1.2287 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 7 | 8
LT149CI1TR01----T002 | 4479 | TRANSELEC | Zonal | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154 KV C1 | 24.0855 | 154 | 2019-02-21 | 21375.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0 | 29.2993 | 0.40957 | 13.4884 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 4 | 5
LT190CI1TR04----T002 | 4894 | TRANSELEC | Zonal | TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1 | 15.457 | 66 | 2021-01-06 | 4926.4167 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 29.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 1 | 6.8055 | 1 | 0 | 12.0667 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 7 | 8
LT032CI1TR01----T025 | 2856 | TRANSEMEL | Zonal | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 2.68 | 110 | 2001-01-12 | 180126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 2 | 246.6117 | 0.2 | 3.41 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT032CI1TR02----T025 | 2857 | TRANSEMEL | Zonal | TAP OFF ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | 2.23 | 110 | 2001-01-12 | 180137.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 2 | 246.6117 | 0.2 | 1.39 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT033CI1TR01----T025 | 2858 | TRANSEMEL | Zonal | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 10.48 | 110 | 2001-12-01 | 172235.2167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 143.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7833 | 13 | 3 | 235.9995 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT034CI1TR01----T025 | 2860 | TRANSEMEL | Zonal | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 8.61 | 110 | 2001-12-01 | 172219.9833 | 0 | 0 | 0 | 99.1167 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 99.1167 | 0 | 235.9995 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT035CI1TR01----T025 | 2861 | TRANSEMEL | Zonal | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | 0.58 | 110 | 2001-12-01 | 172389.7 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 235.9995 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT036CI1TR01----T025 | 2862 | TRANSEMEL | Zonal | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | 16.91 | 110 | 2001-12-01 | 167272.3333 | 0 | 0 | 0 | 5102.7667 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 5102.7667 | 3 | 235.9995 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 9
LT037CI1TR01----T025 | 2863 | TRANSEMEL | Zonal | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 6.65 | 110 | 2001-12-01 | 172364.7167 | 0 | 0 | 0 | 19.1167 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 19.1167 | 1 | 235.9995 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 12
LT045CI1TR01----T025 | 2877 | TRANSEMEL | Zonal | TAP OFF ALTO HOSPICIO - ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 0.108 | 110 | 2001-12-01 | 172374.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0 | 235.9995 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 7
LT156CI1TR01----T025 | 3183 | TRANSEMEL | Zonal | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | 3.49 | 66 | 2002-06-01 | 167925.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0667 | 0 | 0 | 230.0123 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 9
LT157CI1TR01----T025 | 3184 | TRANSEMEL | Zonal | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | 2.4 | 66 | 2003-07-01 | 158531.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 217.0271 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 13 | 15
LT258CI1TR01----T005 | 3186 | TRANSEMEL | Zonal | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | 7.1078 | 66 | 2002-06-01 | 166727.5667 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 1259.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.7667 | 36.6667 | 7 | 230.0123 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 4
LT001CI1TR01----G265 | 1626 | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Dedicado | TAP EL ROMERO - EL ROMERO 220KV C1 | 0.07 | 220 | 2016-11-10 | 41389.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 56.6606 | 0.21179 | 2.3191 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 9
LT234CI1TR01----G122 | 4539 | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Dedicado | SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV C1 | 2.995 | 154 | 2013-11-12 | 67614.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0 | 92.6231 | 0.2 | 8.2133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT001CI1TR01----G332 | 4441 | AELA EOLICA SARCO SpA | Dedicado | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | 71.3 | 220 | 2018-01-05 | 31070.0833 | 0 | 0 | 0 | 73.4667 | 152.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.45 | 73.4667 | 0 | 42.8419 | 0.2801 | 42.7012 | 20.578 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 3 | 9
LT020CI1TR01----G010 | 4238 | AES ANDES S.A. | Dedicado | CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | 3.5275 | 110 | 2021-07-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0 | 0.82192 | 1 | 15.0833 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 2
LT017CI1TR02----G010 | 36 | AES GENER | Dedicado | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | 14.3 | 66 | 1994-01-01 | 241627.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2167 | 135.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5833 | 13.2167 | 1 | 330.9733 | 0.2 | 27.1167 | 2.6433 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 9
LT016CI1TR02----G010 | 49 | AES GENER | Dedicado | CHARRUA - ENLACE 66KV C1 | 0.12 | 66 | 1994-01-01 | 241737.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0 | 330.9733 | 0.2 | 7.7733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 9
LT005CI1TR01----G010 | 61 | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | 32.2 | 220 | 1991-01-01 | 266964.45 | 0 | 0 | 0 | 54.9667 | 1060.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.5833 | 54.9667 | 2 | 366.9734 | 0.2 | 212.1167 | 10.9933 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 7 | 10
LT005CI1TR02----G010 | 62 | AES GENER | Dedicado | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 12 | 220 | 1991-01-01 | 267499.6667 | 0 | 0 | 0 | 54.9667 | 525.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.3667 | 54.9667 | 2 | 366.9734 | 0.2 | 105.0733 | 10.9933 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT006CI1TR03----G010 | 67 | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | 19.8 | 110 | 1923-01-01 | 855467.3 | 0 | 0 | 0 | 170.5833 | 8416.6333 | 113.4833 | 0 | 0 | 0 | 8416.6333 | 170.5833 | 3 | 1182.9733 | 0.2 | 1683.3267 | 34.1167 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 4
LT006CI1TR02----G010 | 68 | AES GENER | Dedicado | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | 8.76 | 110 | 1923-01-01 | 857175.25 | 0 | 0 | 0 | 173.35 | 6708.8833 | 110.5167 | 0 | 0 | 0 | 6708.8833 | 173.35 | 1 | 1182.9733 | 0.2 | 1341.7767 | 34.67 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 4
LT007CI1TR02----G010 | 70 | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | 35.3 | 110 | 1928-01-01 | 814973.0667 | 0 | 0 | 0 | 91.8833 | 5273.75 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5273.75 | 91.8833 | 1 | 1122.9734 | 0.2 | 1054.75 | 18.3767 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 4 | 4
LT013CI1TR01----G010 | 87 | AES GENER | Dedicado | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | 30.1 | 220 | 2009-01-01 | 110174.6 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 22.45 | 1 | 150.973 | 0.2 | 16.59 | 4.49 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 1
LT007CI2TR02----G010 | 112 | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | 35.3 | 110 | 1928-01-01 | 817122.8 | 0 | 0 | 0 | 121.3167 | 2981.0667 | 118.8167 | 0 | 0 | 0 | 2981.0667 | 121.3167 | 3 | 1122.9734 | 0.2 | 596.2133 | 24.2633 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 4 | 1
LT013CI2TR01----G010 | 118 | AES GENER | Dedicado | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | 30.1 | 220 | 2009-01-01 | 110189.1667 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9333 | 56.9 | 1 | 150.973 | 0.2 | 6.7867 | 11.38 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 2
LT005CI2TR01----G010 | 125 | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | 32.2 | 220 | 1991-01-01 | 267080.6 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 992.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.4333 | 6.9667 | 1 | 366.9734 | 0.2 | 198.4867 | 1.3933 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 3 | 11
LT005CI2TR02----G010 | 126 | AES GENER | Dedicado | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 12 | 220 | 1991-01-01 | 266987.9833 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 1083.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.4667 | 8.55 | 2 | 366.9734 | 0.2 | 216.6933 | 1.71 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 14
LT006CI2TR03----G010 | 128 | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | 16.3 | 110 | 1923-01-01 | 853937.7667 | 0 | 0 | 0 | 546.65 | 9683.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9683.5833 | 546.65 | 1 | 1182.9733 | 0.2 | 1936.7167 | 109.33 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 11
LT006CI2TR02----G010 | 129 | AES GENER | Dedicado | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | 8.76 | 110 | 1923-01-01 | 856443.9333 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 7458.0667 | 213.65 | 0 | 0 | 0 | 7458.0667 | 52.35 | 2 | 1182.9733 | 0.2 | 1491.6133 | 10.47 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 10
LT012CI1TR02----G010 | 137 | AES GENER | Dedicado | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | 4.3 | 110 | 2007-01-01 | 127013.6333 | 0 | 0 | 0 | 810.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.3667 | 0 | 174.9735 | 0.2 | 0 | 162.0733 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 1
LT018CI1TR01----G010 | 1599 | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | 9.5 | 220 |  | 1057006.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8809.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8809.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8809.0167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 1
LT018CI1TR02----G010 | 1600 | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | 9.5 | 220 |  | 1057006.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8809.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8809.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8809.0167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT019CI1TR01----G010 | 1601 | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | 7.8 | 110 | 2017-01-01 | 30734.8667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9414.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.1333 | 3 | 0 | 54.9726 | 0.21829 | 2055.0158 | 0.65487 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 1
LT049CI1TR01----G010 | 2882 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | 33 | 110 | 1997-11-01 | 208163.5833 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 1.8833 | 1 | 284.9852 | 0.2 | 2.1067 | 0.37667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 22
LT056CI1TR01----G010 | 2899 | AES GENER SING | Dedicado | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | 37 | 220 | 1998-01-02 | 206672.65 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 2.0833 | 0 | 282.9405 | 0.2 | 2.6533 | 0.41667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 14
LT056CI1TR02----G010 | 2900 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | 85 | 220 | 1998-01-02 | 206672.65 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 2.0833 | 0 | 282.9405 | 0.2 | 2.6533 | 0.41667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 12
LT057CI1TR01----G010 | 2901 | AES GENER SING | Dedicado | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | 63.3 | 220 | 1999-04-01 | 195703.4 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 86.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2167 | 2.3833 | 0 | 268.0167 | 0.2 | 17.2433 | 0.47667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 3
LT057CI2TR01----G010 | 2902 | AES GENER SING | Dedicado | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | 63.3 | 220 | 1999-04-01 | 195772.4833 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 1.1667 | 1 | 268.0167 | 0.2 | 3.67 | 0.23333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 3
LT111CI1TR01----G010 | 3027 | AES GENER SING | Dedicado | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | 10 | 220 | 1997-11-01 | 208161.9833 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 0 | 284.9852 | 0.2 | 0 | 2.8033 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 7
LT112CI1TR01----G010 | 3028 | AES GENER SING | Dedicado | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 70 | 220 | 1999-06-01 | 194007.6667 | 0 | 0 | 0 | 166.4833 | 51.7333 | 0 | 0 | 0 | 102.1167 | 153.85 | 166.4833 | 0 | 266.0126 | 0.2 | 30.77 | 33.2967 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 7
LT120CI1TR01----G010 | 3042 | AES GENER SING | Dedicado | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | 17.5 | 220 | 1997-01-05 | 215116.5833 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 108.6833 | 175.2333 | 84.1833 | 2 | 294.8417 | 0.2 | 35.0467 | 16.8367 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 2 | 9
LT120CI1TR02----G010 | 3043 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | 42.5 | 220 | 1998-01-05 | 206356.5833 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 108.6833 | 175.2333 | 84.1833 | 2 | 282.8419 | 0.2 | 35.0467 | 16.8367 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 10
LT120CI1TR03----G010 | 3044 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | 12 | 220 | 1999-01-05 | 197596.5833 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 108.6833 | 175.2333 | 84.1833 | 2 | 270.842 | 0.2 | 35.0467 | 16.8367 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 3 | 3
LT120CI2TR01----G010 | 3045 | AES GENER SING | Dedicado | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | 17.5 | 220 | 2000-01-05 | 188752.0833 | 0 | 0 | 0 | 53.1333 | 232.95 | 0 | 0 | 3.9333 | 53.9 | 286.85 | 53.1333 | 2 | 258.8422 | 0.2 | 57.37 | 10.6267 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 11 | 10
LT120CI2TR02----G010 | 3046 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | 42.5 | 220 | 2001-01-05 | 180015.15 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 276.8 | 20.05 | 1 | 246.8417 | 0.2 | 55.36 | 4.01 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 8
LT120CI2TR03----G010 | 3047 | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | 12 | 220 | 2002-01-05 | 171255.15 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 276.8 | 20.05 | 1 | 234.8419 | 0.2 | 55.36 | 4.01 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT124CI1TR01----G010 | 3053 | AES GENER SING | Dedicado | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | 0.21 | 220 | 1994-12-01 | 233566.2667 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 175.5333 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 175.5333 | 9.45 | 0 | 320 | 0.2 | 35.1067 | 1.89 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 5
LT151CI1TR01----G010 | 3113 | AES GENER SING | Dedicado | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | 408 | 345 | 1999-04-01 | 195368.5833 | 0 | 0 | 0 | 70.4833 | 352.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9333 | 70.4833 | 0 | 268.0167 | 0.2 | 70.5867 | 14.0967 | 0 | 20 | 10 | 3 | 74.04 | 37.02 | 11.106 | C | C | C | 1 | 11
LT150CI2TR01----L106 | 3109 | ALGORTA | Dedicado | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | 10.18 | 33 | 2011-12-15 | 84377.0167 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 115.5411 | 0.2 | 0 | 6.1967 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 3
LT150CI2TR02----L106 | 3110 | ALGORTA | Dedicado | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | 2.294 | 33 | 2011-12-15 | 84377.0167 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 115.5411 | 0.2 | 0 | 6.1967 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 3
LT150CI2TR03----L106 | 3111 | ALGORTA | Dedicado | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | 14.687 | 33 | 2011-12-15 | 84377.0167 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 115.5411 | 0.2 | 0 | 6.1967 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 4
LT150CI2TR04----L106 | 3112 | ALGORTA | Dedicado | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | 15.424 | 33 | 2011-12-15 | 84377.0167 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 115.5411 | 0.2 | 0 | 6.1967 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 2 | 1
LT003CI1TR01----G810 | 4792 | ALMEYDA SPA | Dedicado | CUMBRES - ALMEYDA 220KV C1 | 15.7 | 220 | 05-05-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2333 | 0 | 0 | 14.8728 | 0.80684 | 71.9973 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 2
LT008CI1TR02----G810 | 5003 | ALMEYDA SPA | Dedicado | MALGARIDA - ALMEYDA 220KV C1 | 20.8534 | 220 | 2021-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 1 | 1.4137 | 1 | 0 | 4.55 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 9
LT021CI1TR01----G482 | 4239 | ALTO MAIPO S.A. | Dedicado | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C1 |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0.76667 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0.76667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 2
LT021CI2TR01----G482 | 4242 | ALTO MAIPO S.A. | Dedicado | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C2 |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.7833 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 5 | 19
LT001CI1TR01----G119 | 1280 | AMANECER SOLAR | Dedicado | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 9 | 220 | 2014-04-30 | 63537.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9167 | 0 | 0 | 87.0637 | 0.2 | 12.5833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR01----G146 | 1558 | ANDES GENERACIÓN | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - ANDES GENERACION 110KV C1 | 0.95 | 110 | 2015-12-27 | 49051.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 67.1474 | 0.2 | 0.95667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT059CI1TR04----G213 | 2906 | ANGAMOS | Dedicado | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | 11.6219 | 220 | 2016-07-13 | 44026.7667 | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 114.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7333 | 138.5 | 1 | 60.6022 | 0.2 | 22.9467 | 27.7 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 2 | 33
LT059CI2TR06----G213 | 2908 | ANGAMOS | Dedicado | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | 11.622 | 220 | 2016-10-06 | 42072.2333 | 0 | 0 | 0 | 26.0333 | 141.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7333 | 26.0333 | 0 | 57.8102 | 0.20758 | 29.4204 | 5.4039 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 7 | 12
#N/A | 3010 | ANGAMOS | Dedicado | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | 0.05 | 220 | 2015-01-01 | 57696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9738 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 0
LT001CI1TR01----L061 | 912 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Dedicado | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | 19.2 | 110 | 1985-01-01 | 320630.9833 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 18.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2167 | 14.8 | 2 | 438.9732 | 0.2 | 3.6433 | 2.96 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 7 | 2
LT008CI1TR03----L022 | 520 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | 28.24 | 220 | 2011-01-01 | 88198.1833 | 0 | 0 | 0 | 572.4667 | 3989.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989.35 | 572.4667 | 2 | 126.9736 | 0.2 | 797.87 | 114.4933 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 2 | 2
LT005CI1TR04----L022 | 623 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 6.75 | 66 | 1990-01-01 | 276524.8667 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 314.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.6667 | 0.46667 | 2 | 378.9733 | 0.2 | 62.9333 | 0.093333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT003CI3TR01----L022 | 924 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | 15.2 | 66 | 2000-01-01 | 187480.5833 | 0 | 0 | 0 | 1179.5667 | 531.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.85 | 1179.5667 | 5 | 258.9736 | 0.2 | 106.37 | 235.9133 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 0 | 6
LT003CI1TR02----L022 | 925 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | 10.6 | 66 | 2009-01-01 | 108438.3167 | 0 | 0 | 0 | 988.65 | 853.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.0333 | 988.65 | 1 | 150.973 | 0.2 | 170.6067 | 197.73 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 0 | 3
LT003CI1TR03----L022 | 926 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | 4.6 | 66 | 2009-01-01 | 109195.85 | 0 | 0 | 0 | 244.3333 | 839.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.8167 | 244.3333 | 1 | 150.973 | 0.2 | 167.9633 | 48.8667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 11 | 26
LT002CI1TR01----L022 | 927 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP PHI - PHI 66KV C1 | 0.2 | 66 | 2003-01-01 | 162888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT003CI2TR02----L022 | 951 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | 15.2 | 66 | 1990-01-01 | 276452.4833 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 366.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.2833 | 21.2333 | 2 | 378.9733 | 0.2 | 73.2567 | 4.2467 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT009CI1TR06----L022 | 985 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | CONFLUENCIA - MAITENES 220KV C1 | 16.59 | 220 | 2011-01-01 | 91858.1167 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 868.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.3833 | 33.5 | 0 | 126.9736 | 0.2 | 173.6767 | 6.7 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 15
LT007CI1TR02----L022 | 1021 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | 33 | 220 | 2011-01-01 | 91662.4833 | 0 | 0 | 0 | 116.8833 | 980.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.6333 | 116.8833 | 1 | 126.9736 | 0.2 | 196.1267 | 23.3767 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 1
LT001CI1TR02----L022 | 1062 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | 8.8 | 220 | 1990-01-01 | 275896.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.2167 | 0 | 0 | 378.9733 | 0.2 | 188.6433 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 11
LT005CI2TR03----L022 | 1068 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | 6.4 | 66 | 1990-01-01 | 276560.05 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 271.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4333 | 8.5167 | 2 | 378.9733 | 0.2 | 54.2867 | 1.7033 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 3
LT005CI3TR01----L022 | 1194 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | 7 | 66 | 2006-01-01 | 135752.2667 | 0 | 0 | 0 | 803.5833 | 28.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 803.5833 | 3 | 186.9733 | 0.2 | 5.63 | 160.7167 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | NC | C | 1 | 48
LT004CI1TR01----L022 | 1203 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS BRONCES - MINA NUEVA 66kV C1 | 1.07 | 66 | 2009-01-01 | 110261.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0 | 150.973 | 0.2 | 3.7333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 38
LT010CI1TR01----L022 | 1208 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C1 | 1.3 | 220 | 1990-01-01 | 276840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 8 | 212
LT010CI2TR02----L022 | 1209 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C2 | 1.3 | 220 | 1990-01-01 | 276840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 8 | 171
LT001CI1TR01----G306 | 4433 | ATACAMA GENERACION CHILE | Dedicado | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV C1 | 2.8 | 220 | 2017-07-17 | 35306.7833 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 112.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3667 | 4.85 | 1 | 48.4995 | 0.24743 | 27.8024 | 1.2 | 0.24743 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 9 | 167
LT001CI1TR01----G088 | 1083 | BIOENERGÍAS FORESTALES | Dedicado | NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 | 0.6 | 220 | 2012-01-01 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.974 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 9
LT001CI1TR01----L151 | 4788 | CAITAN | Dedicado | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | 15.997 | 66 | 2019-11-01 | 15329.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 20.9891 | 0.57173 | 0 | 3.6591 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 2
LT002CI1TR02----L151 | 4789 | CAITAN | Dedicado | CAITAN – BOMBEO 2 (SGO) 66KV C1 | 18.4748 | 66 | 2019-11-01 | 15212.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2333 | 0 | 0 | 20.9891 | 0.57173 | 70.4558 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 5 | 19
LT003CI1TR03----L151 | 4790 | CAITAN | Dedicado | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 32.77 | 66 | 2019-11-01 | 15183.55 | 0 | 0 | 0 | 17.7167 | 134.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7333 | 17.7167 | 1 | 20.9891 | 0.57173 | 77.0306 | 10.1291 | 0.57173 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 9
LT002CI1TR02----L018 | 923 | CAP CMP | Dedicado | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | 1.3 | 110 | 1978-01-01 | 381696.95 | 0 | 0 | 0 | 41.9833 | 293.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0667 | 41.9833 | 0 | 522.9733 | 0.2 | 58.6133 | 8.3967 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 7 | 165
LT003CI1TR02----L018 | 936 | CAP CMP | Dedicado | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | 15 | 110 | 2007-01-01 | 127816.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 174.9735 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 5 | 4
LT002CI2TR02----L018 | 950 | CAP CMP | Dedicado | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | 1.3 | 110 | 1978-01-01 | 381851.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2167 | 0 | 0 | 522.9733 | 0.2 | 36.0433 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 30
LT001CI1TR02----L018 | 959 | CAP CMP | Dedicado | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 |  | 110 | 1997-01-01 | 215472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 38
LT007CI1TR03----L018 | 1338 | CAP CMP | Dedicado | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | 85 | 220 | 2013-09-02 | 69291.3 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 42.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5667 | 26.1333 | 1 | 94.9559 | 0.2 | 8.5133 | 5.2267 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 6 | 189
LT005CI1TR01----L018 | 1415 | CAP CMP | Dedicado | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 46 | 220 | 2013-09-02 | 69321.9333 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 24.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 13.1333 | 2 | 94.9559 | 0.2 | 4.9867 | 2.6267 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 10 | 206
LT006CI1TR02----L018 | 1416 | CAP CMP | Dedicado | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | 19.3 | 220 | 2013-09-02 | 69293.95 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 45.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9667 | 20.0833 | 1 | 94.9559 | 0.2 | 9.1933 | 4.0167 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 0
LT004CI1TR01----L018 | 1560 | CAP CMP | Dedicado | PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1 | 0.306 | 110 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 12
LT001CI1TR02----L029 | 388 | CAP HUACHIPATO | Dedicado | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | 1.07 | 154 | 1970-01-01 | 451906.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4667 | 0 | 0 | 618.9733 | 0.2 | 50.6933 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 12
LT001CI2TR01----L029 | 1516 | CAP HUACHIPATO | Dedicado | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | 1.07 | 154 | 1970-01-01 | 452071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.75 | 0 | 0 | 618.9733 | 0.2 | 17.75 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 44
LT001CI1TR01----G005 | 976 | CAPULLO | Dedicado | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | 1 | 66 | 1995-01-01 | 232881.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2167 | 0 | 0 | 318.9734 | 0.2 | 26.8433 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR02----L089 | 2 | CELULOSA ARAUCO | Dedicado | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | 5.2 | 66 | 1997-01-01 | 215065.0667 | 0 | 0 | 0 | 327.45 | 79.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4833 | 327.45 | 20 | 294.9732 | 0.2 | 15.8967 | 65.49 | 4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 2 | 2
LT002CI1TR02----L089 | 37 | CELULOSA ARAUCO | Dedicado | PLANTA VALDIVIA - LOS CIRUELOS 220KV C1 | 1.8 | 220 | 2003-01-01 | 162888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 2
LT003CI1TR02----L089 | 50 | CELULOSA ARAUCO | Dedicado | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | 0.79 | 66 | 1996-01-01 | 224176.5833 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 10.3167 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 13.82 | 2.0633 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 6
LT001CI1TR02----L026 | 933 | CEMENTO MELÓN | Dedicado | CEMENTO MELON - PRINCIPAL MINA NAVIO 44KV C1 | 16 | 44 | 1935-01-01 | 758976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT002CI1TR02----L026 | 939 | CEMENTO MELÓN | Dedicado | PRINCIPAL MINA NAVIO - COMPRESORA MINA NAVIO 44KV C1 | 2 | 44 | 1935-01-01 | 758976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 0
LT001CI1TR01----L025 | 1356 | CEMENTO POLPAICO | Dedicado | PUNTA PEUCO - PRINCIPAL PLANTA 44KV C1 | 4.25 | 44 | 1970-01-01 | 452160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 12 | 8
LT001CI1TR02----G047 | 27 | CENTRAL CARDONES | Dedicado | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV C1 | 0.08 | 220 | 2014-07-04 | 62040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9281 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 7
LT001CI1TR01----G446 | 4761 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Dedicado | CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220kV | 3.24 | 220 | 2019-07-01 | 18168.9333 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 115.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.15 | 3.9167 | 1 | 25.0292 | 0.47944 | 55.2075 | 1.8778 | 0.47944 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 5
LT114CI1TR02----T005 | 93 | CGE | Dedicado | SALAMANCA - ESTRUCTURA 170 110KV C1 | 7.702 | 110 | 1992-01-01 | 259320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 7
LT003CI1TR01----G071 | 139 | CGE | Dedicado | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | 26.317 | 66 | 2008-10-01 | 111764.95 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 720.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.55 | 2.5 | 2 | 153.9726 | 0.2 | 144.11 | 0.5 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 4 | 6
LT014CI1TR02----T005 | 193 | CGE | Dedicado | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | 25.696 | 110 | 1997-01-01 | 215432.3667 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 8.0333 | 3 | 294.9732 | 0.2 | 6.32 | 1.6067 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 7
LT098CI1TR06----T005 | 426 | CGE | Dedicado | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 41.981 | 66 | 1960-01-01 | 539400 | 0 | 0 | 0 | 276.5667 | 155.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4333 | 276.5667 | 18 | 738.9734 | 0.2 | 31.0867 | 55.3133 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 4 | 5
LT188CI1TR06----T005 | 427 | CGE | Dedicado | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | 41.981 | 66 | 1960-01-01 | 539184.15 | 0 | 0 | 0 | 540.7333 | 107.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1167 | 540.7333 | 23 | 738.9734 | 0.2 | 21.4233 | 108.1467 | 4.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 4 | 4
LT107CI1TR01----T005 | 434 | CGE | Dedicado | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | 20.635 | 154 | 1987-01-01 | 303118.4833 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 16.3333 | 3 | 414.9734 | 0.2 | 1.8367 | 3.2667 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 4
LT112CI1TR04----T005 | 441 | CGE | Dedicado | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | 2.813 | 66 | 1969-01-01 | 460779.9 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 135.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6833 | 4.4167 | 1 | 630.9732 | 0.2 | 27.1367 | 0.88333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 13
LT138CI1TR02----T005 | 472 | CGE | Dedicado | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | 0.405 | 66 | 2009-01-01 | 110238.6833 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 37.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 4.15 | 1 | 150.973 | 0.2 | 7.4333 | 0.83 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 12
LT183CI1TR01----T005 | 521 | CGE | Dedicado | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | 0.094 | 66 | 2008-01-01 | 119011.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 | 162.9738 | 0.2 | 10.45 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 0
LT103CI1TR02----T005 | 1069 | CGE | Dedicado | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | 30.917 | 66 | 2003-01-01 | 162874.2667 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 4.2833 | 1 | 222.9735 | 0.2 | 1.89 | 0.85667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 0
LT011CI1TR01----T005 | 1185 | CGE | Dedicado | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | 0.65 | 66 | 2012-01-12 | 83696.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3667 | 0 | 0 | 114.6126 | 0.2 | 7.8733 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 0
LT049CI1TR01----T005 | 1417 | CGE | Dedicado | QUELENTARO - UCUQUER 23KV C1 | 3.138 | 23 | 2014-07-07 | 61954.7667 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 1 | 84.8296 | 0.2 | 0 | 2.6467 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 5 | 0
LT051CI1TR01----G263 | 2884 | CGE | Dedicado | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | 13.554 | 110 | 2014-03-21 | 64525.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0 | 88.3778 | 0.2 | 6.85 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT223CI1TR01----T005 | 4426 | CGE | Dedicado | SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1 | 5.88 | 110 | 2019-08-31 | 16824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0255 | 0.52116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 0
LT225CI1TR01----T005 | 4428 | CGE | Dedicado | CORONEL - EL MANCO 66KV C1 | 5.262 | 66 | 2018-01-01 | 31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9733 | 0.27924 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 1 | 7
LT233CI1TR01----T005 | 4538 | CGE | Dedicado | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 9.54 | 154 | 1987-01-01 | 302312.05 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 825.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.6333 | 6.3167 | 8 | 414.9734 | 0.2 | 165.1267 | 1.2633 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 5
LT235CI1TR01----T005 | 4743 | CGE | Dedicado | SANTA LUISA - SANTA FE 154KV C1 | 9.049 | 154 | 1987-01-01 | 302550.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.0333 | 0 | 0 | 414.9734 | 0.2 | 118.6067 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 9
LT028CI1TR02----R003 | 727 | CHILQUINTA | Dedicado | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 21.216 | 44 | 1945-01-01 | 671204.85 | 0 | 0 | 0 | 35.3833 | 63.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7667 | 35.3833 | 3 | 918.9733 | 0.2 | 12.7533 | 7.0767 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT002CI1TR02----A021 | 18 | CMPC CELULOSA | Dedicado | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | 35.9 | 220 | 1998-01-01 | 206607.9 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 53.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6833 | 50.4167 | 12 | 282.9733 | 0.2 | 10.7367 | 10.0833 | 2.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 1
LT002CI1TR03----A021 | 56 | CMPC CELULOSA | Dedicado | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | 29.8 | 220 | 1998-01-01 | 206607.9 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 53.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6833 | 50.4167 | 12 | 282.9733 | 0.2 | 10.7367 | 10.0833 | 2.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 13 | 5
LT002CI1TR04----A021 | 94 | CMPC CELULOSA | Dedicado | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | 44.25 | 220 | 2003-01-01 | 162731.1333 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 101.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4667 | 55.4 | 13 | 222.9735 | 0.2 | 20.2933 | 11.08 | 2.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 6 | 8
LT002CI1TR01----A021 | 1019 | CMPC CELULOSA | Dedicado | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | 34.8 | 220 | 1998-01-01 | 206607.9 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 53.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6833 | 50.4167 | 12 | 282.9733 | 0.2 | 10.7367 | 10.0833 | 2.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 0
LT003CI1TR02----L079 | 935 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Dedicado | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | 6 | 110 | 1997-01-01 | 215392.4 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 73.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 6.45 | 0 | 294.9732 | 0.2 | 14.63 | 1.29 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 2
LT001CI1TR01----G215 | 2952 | COCHRANE | Dedicado | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | 152.18 | 220 | 2015-02-27 | 56112.6833 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 2.8167 | 0 | 77.1013 | 0.2 | 42.5 | 0.56333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 30.436 | 15.218 | 4.5654 | NC | C | C | 3 | 6
LT001CI2TR06----G215 | 2957 | COCHRANE | Dedicado | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C2 | 152.18 | 220 | 2015-02-27 | 56067.4 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 259.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6333 | 0.96667 | 0 | 77.1013 | 0.2 | 51.9267 | 0.19333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 30.436 | 15.218 | 4.5654 | NC | C | C | 0 | 4
LT004CI1TR01----L077 | 444 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | 9.75 | 66 | 2010-01-01 | 101488.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0 | 138.9733 | 0.2 | 6.3467 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT004CI1TR02----L077 | 668 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | KM 21 - MINA 66KV C1 | 8.2 | 66 | 2010-01-01 | 101488.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0 | 138.9733 | 0.2 | 6.3467 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 8
LT007CI1TR02----L077 | 921 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 36.89 | 220 | 1998-01-01 | 198907.5333 | 0 | 0 | 0 | 7318.85 | 485.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.6167 | 7318.85 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 97.1233 | 1463.77 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 2 | 6
LT003CI1TR01----L077 | 940 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | 38.85 | 220 | 1969-01-01 | 460835.0167 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | 80.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3667 | 4.6167 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 16.0733 | 0.92333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR01----L077 | 1476 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | CORDILLERA - SAG 220KV C1 | 0.3 | 220 | 1969-01-01 | 460913.4333 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 1.3133 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 10
LT005CI1TR01----L077 | 1477 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | 9.75 | 66 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT002CI1TR01----L135 | 2809 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | 0.8 | 100 | 1988-08-31 | 288471.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.45 | 0 | 0 | 394.9903 | 0.2 | 16.09 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT002CI2TR01----L135 | 2810 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | 0.8 | 100 | 1988-09-01 | 288483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 394.9574 | 0.2 | 8.88 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT003CI1TR01----L135 | 2811 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | 12 | 100 | 1990-09-06 | 270843.7167 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 35.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4833 | 8.8 | 0 | 370.8255 | 0.2 | 7.0967 | 1.76 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 4
LT004CI1TR01----L135 | 2812 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | 11 | 100 | 1988-09-06 | 287772.5833 | 0 | 0 | 0 | 64.15 | 571.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.2667 | 64.15 | 0 | 394.7931 | 0.2 | 114.2533 | 12.83 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 4 | 3
LT005CI1TR01----L135 | 2813 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | 5.85 | 100 | 1988-11-17 | 286564.2333 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 109.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3833 | 6.3833 | 0 | 392.4277 | 0.2 | 21.8767 | 1.2767 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT006CI1TR01----L135 | 2814 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | 6.5 | 100 | 1988-11-09 | 280058.7 | 0 | 0 | 0 | 226.55 | 6586.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6586.75 | 226.55 | 0 | 392.6906 | 0.2 | 1317.35 | 45.31 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT007CI1TR01----L135 | 2815 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | 7.45 | 100 | 1988-09-19 | 288038.85 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 49.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4333 | 7.7167 | 0 | 394.3661 | 0.2 | 9.8867 | 1.5433 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT009CI1TR01----L135 | 2817 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | 2 | 100 | 1993-07-07 | 245548.4667 | 0 | 0 | 0 | 57.95 | 441.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.5833 | 57.95 | 0 | 336.8293 | 0.2 | 88.3167 | 11.59 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 5
LT010CI1TR01----L135 | 2818 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | KM6 - 10A 100KV C1 | 5.52 | 100 | 1988-04-27 | 291023.9833 | 0 | 0 | 0 | 60.1833 | 491.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.8333 | 60.1833 | 0 | 399.1297 | 0.2 | 98.3667 | 12.0367 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT011CI1TR01----L135 | 2819 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | K1 - 10 100KV C1 | 1.3 | 100 | 1985-10-10 | 312243.6333 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 1527.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.0333 | 125.3333 | 0 | 429.7082 | 0.2 | 305.4067 | 25.0667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 7 | 0
LT013CI1TR01----L135 | 2821 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | SALAR - KM6 100KV C1 | 2.2 | 100 | 2005-05-31 | 141660.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 81.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.55 | 2.1167 | 0 | 194.0448 | 0.2 | 16.31 | 0.42333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT013CI2TR01----L135 | 2822 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | SALAR - KM6 100KV C2 | 2.2 | 100 | 2005-09-29 | 138665.8333 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 57.8667 | 0 | 190.0693 | 0.2 | 23.26 | 11.5733 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 3
LT014CI1TR01----L135 | 2823 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | 10A - 10 100KV C1 | 0.2 | 100 | 1980-01-01 | 364239.3333 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 258.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7167 | 13.95 | 0 | 498.9735 | 0.2 | 51.7433 | 2.79 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 3
LT015CI1TR01----L135 | 4563 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1 | 78.93 | 220 |  | 1065455 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
LT006CI1TR02----L020 | 942 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - COLON 110KV C1 | 0.56 | 110 | 2003-01-01 | 162772.1333 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 111.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 4.7167 | 0 | 222.9735 | 0.2 | 22.23 | 0.94333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 3
LT007CI1TR02----L020 | 943 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | 1.84 | 110 | 2003-01-01 | 162745.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3667 | 0 | 0 | 222.9735 | 0.2 | 28.4733 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT006CI2TR02----L020 | 956 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - COLON 110KV C2 | 0.56 | 110 | 2003-01-01 | 162780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 222.9735 | 0.2 | 21.44 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 5
LT007CI2TR02----L020 | 957 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | 1.84 | 110 | 2003-01-01 | 162711.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7167 | 0 | 0 | 222.9735 | 0.2 | 35.3433 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 3
LT008CI1TR07----L020 | 988 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 25.3 | 110 | 1968-01-01 | 468960.9667 | 0 | 0 | 0 | 743.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.0333 | 0 | 642.9734 | 0.2 | 0 | 148.6067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 2 | 6
LT008CI2TR08----L020 | 989 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 26.1 | 110 | 1968-01-01 | 469471.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7667 | 0 | 0 | 642.9734 | 0.2 | 46.5533 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----L020 | 1482 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | 2.549 | 110 | 2015-06-15 | 53437.8333 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 279.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0833 | 19.0833 | 2 | 73.5534 | 0.2 | 55.8167 | 3.8167 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 14
LT001CI2TR01----L020 | 1483 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | 2.549 | 110 | 2015-06-15 | 53430.6333 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 153.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1667 | 152.2 | 2 | 73.5534 | 0.2 | 30.6333 | 30.44 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 12
LT002CI1TR01----L020 | 1543 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - SEWELL 110KV C1 | 9.113 | 110 | 2015-03-11 | 55849.2 | 0 | 0 | 0 | 107.9333 | 82.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8667 | 107.9333 | 2 | 76.7071 | 0.2 | 16.5733 | 21.5867 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 3
LT002CI2TR02----L020 | 1544 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - SEWELL 110KV C2 | 9.113 | 110 | 2015-03-11 | 55912.4333 | 0 | 0 | 0 | 82.8333 | 44.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7333 | 82.8333 | 1 | 76.7071 | 0.2 | 8.9467 | 16.5667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 7 | 8
LT009CI1TR01----L020 | 1583 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | 10.55 | 110 |  | 1065801.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.9667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 0
LT009CI2TR02----L020 | 1584 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | 10.55 | 110 |  | 1065782.7 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 20.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 12.9333 | 0 | 0 | 1 | 20.3667 | 12.9333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 2 | 7
#N/A | 1585 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - SAUZAL 110KV C3 |  | 110 |  | 1065803.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 0
LT097CI1TR01----L138 | 2992 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Dedicado | EL COBRE - GABY 220KV C1 | 57 | 220 | 2010-08-13 | 96085.65 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.85 | 24.5 | 1 | 131.614 | 0.2 | 6.77 | 4.9 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT101CI1TR01----L150 | 3000 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Dedicado | ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | 74.12 | 220 | 2013-08-01 | 70128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0073 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----L075 | 917 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | 19.043 | 110 | 2001-01-01 | 170432.0167 | 0 | 0 | 0 | 27.3667 | 9948.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9948.6167 | 27.3667 | 4 | 246.9731 | 0.2 | 1989.7233 | 5.4733 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR01----L075 | 931 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | 28.75 | 110 | 2001-01-01 | 162363.5833 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 17956.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17956.95 | 87.4667 | 1 | 246.9731 | 0.2 | 3591.39 | 17.4933 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 14
LT002CI1TR02----L075 | 932 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | 34.05 | 110 | 2001-01-01 | 162295.1 | 0 | 0 | 0 | 171.3 | 17941.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17941.6 | 171.3 | 6 | 246.9731 | 0.2 | 3588.32 | 34.26 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT003CI1TR02----L075 | 938 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | 23 | 110 | 2001-01-01 | 174701.9333 | 0 | 0 | 0 | 32.6167 | 5673.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5673.45 | 32.6167 | 3 | 246.9731 | 0.2 | 1134.69 | 6.5233 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 7
LT002CI2TR01----L075 | 952 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | 25.86 | 110 | 2001-01-01 | 160952.9 | 0 | 0 | 0 | 6871.7667 | 12583.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12583.3333 | 6871.7667 | 13 | 246.9731 | 0.2 | 2516.6667 | 1374.3533 | 2.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 6
LT002CI2TR02----L075 | 953 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | 37.04 | 110 | 2001-01-01 | 163494.2167 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16837.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16837.7833 | 76 | 8 | 246.9731 | 0.2 | 3367.5567 | 15.2 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 4 | 19
LT003CI2TR02----L075 | 954 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | 23 | 110 | 2002-01-01 | 166901.4167 | 0 | 0 | 0 | 89.0833 | 4657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657.5 | 89.0833 | 4 | 234.9733 | 0.2 | 931.5 | 17.8167 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 4 | 15
LT001CI1TR02----L075 | 1564 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | 29.065 | 110 | 2001-01-01 | 170443.9667 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 9948.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9948.6167 | 15.4167 | 3 | 246.9731 | 0.2 | 1989.7233 | 3.0833 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 1
LT001CI1TR03----L076 | 919 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | Dedicado | TAP CODELCO VENTANAS - CODELCO VENTANAS 1 110KV C1 | 1.62 | 110 | 1964-01-01 | 504768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 2
LT002CI1TR01----L076 | 1545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | Dedicado | CODELCO VENTANAS 1 - CODELCO VENTANAS 2 110KV C1 | 0.77 | 110 | 1970-12-25 | 443567.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT001CI1TR02----G004 | 9 | COLBÚN | Dedicado | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | 0.73 | 220 | 1998-01-01 | 206668.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 42.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4833 | 0.73333 | 1 | 282.9733 | 0.2 | 8.4967 | 0.14667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT002CI1TR02----G004 | 39 | COLBÚN | Dedicado | NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | 0.73 | 220 | 1998-01-01 | 206691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 4.2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT003CI1TR02----G004 | 51 | COLBÚN | Dedicado | NEHUENCO II N1 - SAN LUIS 220KV C1 | 1.45 | 220 | 2003-01-01 | 162856.8333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1667 | 1 | 1 | 222.9735 | 0.2 | 6.0333 | 0.2 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT004CI1TR02----G004 | 57 | COLBÚN | Dedicado | NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | 1.19 | 220 | 2004-01-01 | 154070.3333 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 44.95 | 0 | 210.9737 | 0.2 | 2.5433 | 8.99 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT005CI1TR02----G004 | 60 | COLBÚN | Dedicado | NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | 0.36 | 220 | 2002-01-01 | 171648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR01----G291 | 1649 | COLBÚN | Dedicado | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV C1 | 2.9 | 66 | 2017-04-01 | 37607.6667 | 0 | 0 | 0 | 291.7167 | 92.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6167 | 291.7167 | 0 | 52.0153 | 0.2307 | 21.3668 | 67.2994 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 0
LT012CI1TR02----T011 | 4 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | 11.47 | 110 | 1993-01-01 | 250283.3167 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 | 200.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1167 | 52.5667 | 3 | 342.9732 | 0.2 | 40.0233 | 10.5133 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT029CI1TR02----T011 | 19 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CARENA - LO PRADO 44KV C1 | 10.2 | 44 | 1950-01-01 | 627480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 17
LT001CI1TR02----G036 | 22 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | 21.11 | 220 | 2007-01-01 | 127726.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7833 | 0 | 0 | 174.9735 | 0.2 | 19.5567 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT022CI1TR02----T011 | 43 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | 8 | 66 | 1978-01-01 | 381573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.1 | 0 | 0 | 522.9733 | 0.2 | 91.62 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 7
LT024CI1TR06----T011 | 58 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | 23.9 | 66 | 1987-01-01 | 302900.2333 | 0 | 0 | 0 | 47.8833 | 195.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8833 | 47.8833 | 3 | 414.9734 | 0.2 | 39.1767 | 9.5767 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 6
LT025CI1TR06----T011 | 63 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | 11 | 66 | 1993-01-01 | 250392.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0667 | 0 | 0 | 342.9732 | 0.2 | 28.6133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 6
LT026CI1TR06----T011 | 71 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 0.2 | 110 | 2004-01-01 | 154048.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 210.9737 | 0.2 | 15.82 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 10
LT009CI1TR02----T011 | 76 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | 0.1 | 220 | 2005-01-01 | 145336.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | 198.9731 | 0.2 | 1.5833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 6
LT016CI1TR02----T011 | 78 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | 7.4 | 220 | 1985-01-01 | 320620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 438.9732 | 0.2 | 8.68 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 3
LT021CI1TR02----T011 | 80 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | 10.6 | 66 | 1996-01-01 | 224223.75 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 31.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5167 | 0.73333 | 1 | 306.9736 | 0.2 | 6.3033 | 0.14667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 9
LT020CI2TR01----T011 | 82 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | 44 | 220 | 1998-01-01 | 203504.55 | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 3183.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183.6333 | 23.8167 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 636.7267 | 4.7633 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 4 | 12
LT020CI1TR02----T011 | 83 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | 55.6 | 220 | 1998-01-01 | 206589.45 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 18.75 | 2 | 282.9733 | 0.2 | 20.76 | 3.75 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT020CI2TR03----T011 | 84 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | 11.6 | 220 | 1998-01-01 | 206621.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3333 | 0 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 18.0667 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT019CI1TR02----T011 | 85 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | 42.8 | 220 | 2000-01-01 | 188328.5667 | 0 | 0 | 0 | 835.1 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 835.1 | 0 | 258.9736 | 0.2 | 5.6667 | 167.02 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 154 | 7
LT019CI1TR01----T011 | 86 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | 17 | 220 | 2000-01-01 | 186610.3167 | 0 | 0 | 0 | 2576.7667 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 2576.7667 | 0 | 258.9736 | 0.2 | 0.98333 | 515.3533 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 1 | 11
LT015CI1TR02----T011 | 90 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | 3.2 | 66 | 2007-01-01 | 127770.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2167 | 0 | 0 | 174.9735 | 0.2 | 10.6433 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 0
LT018CI1TR02----T011 | 91 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | 0.7 | 220 | 2008-01-05 | 118883.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 162.8424 | 0.2 | 16.94 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT014CI1TR02----T011 | 92 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | 16.2 | 220 | 2002-01-01 | 171580.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9833 | 0 | 0 | 234.9733 | 0.2 | 13.5967 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT017CI1TR02----T011 | 95 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 32.6 | 220 | 1997-01-01 | 215445.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 1.4167 | 1 | 294.9732 | 0.2 | 5.1 | 0.28333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT029CI2TR02----T011 | 97 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CARENA - LO PRADO 44KV C2 | 10.2 | 44 | 1950-01-01 | 627480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT040CI1TR01----T011 | 99 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | 11.47 | 110 | 1993-01-01 | 250424.95 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 104.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.35 | 6.7 | 1 | 342.9732 | 0.2 | 20.87 | 1.34 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 7 | 61
LT022CI2TR02----T011 | 107 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | 8 | 66 | 1978-01-01 | 381575.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.85 | 0 | 0 | 522.9733 | 0.2 | 91.37 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 21
LT024CI2TR06----T011 | 110 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | 23.9 | 66 | 1987-01-01 | 302908.15 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 195.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1333 | 40.7167 | 3 | 414.9734 | 0.2 | 39.0267 | 8.1433 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 12 | 24
LT009CI2TR02----T011 | 116 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | 0.1 | 220 | 2005-01-01 | 145336.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | 198.9731 | 0.2 | 1.4867 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 4
LT014CI2TR02----T011 | 120 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | 16.2 | 220 | 2002-01-01 | 171617.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9667 | 0 | 0 | 234.9733 | 0.2 | 6.1933 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 26
LT032CI1TR02----T011 | 245 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | 74.3 | 220 | 2010-01-01 | 101408.7667 | 0 | 0 | 0 | 31.3167 | 79.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9167 | 31.3167 | 1 | 138.9733 | 0.2 | 15.9833 | 6.2633 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 8 | 32
LT033CI1TR02----T011 | 297 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | 7.22 | 66 | 2010-01-01 | 101461.2833 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 52.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.45 | 6.2667 | 0 | 138.9733 | 0.2 | 10.49 | 1.2533 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 9 | 24
LT032CI2TR02----T011 | 552 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | 74.3 | 220 | 2010-01-01 | 92169.9 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 9342.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9342.3833 | 7.7167 | 1 | 138.9733 | 0.2 | 1868.4767 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 15
LT023CI1TR22----T011 | 975 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | 1.3 | 66 | 1983-01-01 | 331062.8333 | 0 | 0 | 0 | 2874.8 | 4270.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270.3667 | 2874.8 | 0 | 462.9734 | 0.2 | 854.0733 | 574.96 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 5 | 19
LT030CI1TR03----T011 | 977 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | 13.7 | 44 | 1937-01-01 | 734690.0667 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 312.3167 | 0 | 6361.2167 | 0 | 0 | 312.3167 | 68.4 | 6 | 1014.9733 | 0.2 | 62.4633 | 13.68 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 19
LT035CI1TR01----T011 | 1401 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | 41.6 | 220 | 2013-05-01 | 72267.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 0.51667 | 1 | 99.0301 | 0.2 | 13.54 | 0.10333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 0
LT035CI2TR02----T011 | 1402 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | 41.6 | 220 | 2013-05-01 | 72240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 99.0301 | 0.2 | 19.12 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 13
LT041CI1TR01----T011 | 1652 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LA MINA - TAP RIO COLORADO 66KV C1 | 20.8 | 66 | 2017-03-03 | 38616.2667 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 66.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8167 | 4.9167 | 2 | 52.9682 | 0.22655 | 15.1374 | 1.1139 | 0.4531 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 16
LT010CI1TR01----T011 | 4422 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 89.6347 | 220 | 2018-06-15 | 26894.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.9167 | 0 | 0 | 37.5524 | 0.31955 | 171.8933 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 13
LT011CI1TR01----T011 | 4423 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | 127.6405 | 220 | 2018-06-15 | 26784.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 644.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.6833 | 2.5667 | 0 | 37.5524 | 0.31955 | 206.011 | 0.82019 | 0 | 20 | 10 | 3 | 25.5281 | 12.7641 | 3.8292 | * | * | * | 0 | 15
LT010CI2TR01----T011 | 4424 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 89.6347 | 220 | 2018-06-15 | 24874.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 2553.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553.7167 | 3.95 | 2 | 37.5524 | 0.31955 | 816.0499 | 1.2622 | 0.63911 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 16 | 0
LT011CI2TR01----T011 | 4425 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | 127.6405 | 220 | 2018-06-15 | 26902.15 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 525.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.15 | 4.7 | 4 | 37.5524 | 0.31955 | 167.8137 | 1.5019 | 1.2782 | 20 | 10 | 3 | 25.5281 | 12.7641 | 3.8292 | * | * | * | 0 | 7
LT001CI1TR01----G067 | 32 | COMASA | Dedicado | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | 0.8 | 66 | 2011-01-01 | 92740.5 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 126.9736 | 0.2 | 0 | 3.9 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 12 | 29
LT031CI1TR01----L141 | 2855 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | 54.9 | 110 | 2010-08-30 | 95710.2167 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 24.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5167 | 1.2667 | 0 | 131.0554 | 0.2 | 4.9033 | 0.25333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 17 | 38
LT043CI1TR01----L141 | 2872 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | 3 | 110 | 2010-12-21 | 92163.4167 | 0 | 0 | 0 | 753.25 | 107.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 753.25 | 1 | 127.3429 | 0.2 | 21.4667 | 150.65 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 5
LT043CI1TR02----L141 | 2873 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | 0.3 | 110 | 2010-12-21 | 92915.7667 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 99.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7333 | 8.5 | 0 | 127.3429 | 0.2 | 19.9467 | 1.7 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 6
LT043CI1TR03----L141 | 2874 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | 39.7 | 110 | 2010-12-21 | 92915.7667 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 99.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7333 | 8.5 | 0 | 127.3429 | 0.2 | 19.9467 | 1.7 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT043CI1TR04----L141 | 2875 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | 7 | 110 | 2010-12-21 | 92915.7667 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 99.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7333 | 8.5 | 0 | 127.3429 | 0.2 | 19.9467 | 1.7 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 3
LT001CI1TR01----L142 | 4006 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | Dedicado | PARQUE EÓLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV C1 | 0.1 | 33 | 2017-04-01 | 37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0153 | 0.2307 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT002CI1TR01----L142 | 4007 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | Dedicado | PORTAL GCM – GUANACO 33KV C1 | 34.8 | 33 | 2017-04-01 | 37988.6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1 | 52.0153 | 0.2307 | 0 | 0.78438 | 0.2307 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 2 | 3
LT113CI2TR01----L120 | 3030 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Dedicado | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | 89.93 | 220 | 1994-12-01 | 233657.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 102.7 | 0 | 0 | 320 | 0.2 | 20.54 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 3 | 19
LT105CI1TR01----L128 | 4203 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Dedicado | ZALDIVAR - NEGRILLAR 66KV C1 | 94 | 66 | 1994-01-01 | 241776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 17
LT001CI1TR01----G195 | 1581 | CONEJO SOLAR | Dedicado | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | 16 | 220 | 2016-02-04 | 47729.1333 | 0 | 0 | 0 | 85.6833 | 305.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.1833 | 85.6833 | 1 | 65.8577 | 0.2 | 61.0367 | 17.1367 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 9
LT002CI1TR02----T048 | 41 | CTNG SpA | Dedicado | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 2.58 | 110 | 1964-01-01 | 496450.7333 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 8291.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291.3 | 25.9667 | 1 | 690.9734 | 0.2 | 1658.26 | 5.1933 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 35
LT002CI2TR05----T048 | 131 | CTNG SpA | Dedicado | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 2.58 | 110 | 1964-01-01 | 504427.35 | 0 | 0 | 0 | 192.8833 | 147.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7667 | 192.8833 | 1 | 690.9734 | 0.2 | 29.5533 | 38.5767 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 42
LT002CI2TR02----T048 | 286 | CTNG SpA | Dedicado | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | 35.3 | 110 | 1964-01-01 | 504423.05 | 0 | 0 | 0 | 192.8833 | 152.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0667 | 192.8833 | 1 | 690.9734 | 0.2 | 30.4133 | 38.5767 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 2 | 7
LT002CI1TR01----T048 | 287 | CTNG SpA | Dedicado | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | 35.3 | 110 | 1964-01-01 | 496450.7333 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 8291.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291.3 | 25.9667 | 1 | 690.9734 | 0.2 | 1658.26 | 5.1933 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 3
LT107CI1TR01----G213 | 3018 | CTNG SpA | Dedicado | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | 135.027 | 220 | 2016-10-06 | 42129.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9833 | 0 | 0 | 57.8102 | 0.20758 | 23.0374 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 27.0054 | 13.5027 | 4.0508 | * | * | * | 0 | 0
LT107CI2TR02----G213 | 3020 | CTNG SpA | Dedicado | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | 135.027 | 220 | 2016-10-06 | 42134.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9333 | 0 | 0 | 57.8102 | 0.20758 | 21.9892 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 27.0054 | 13.5027 | 4.0508 | * | * | * | 0 | 0
LT052CI1TR01----T016 | 1224 | CYT OPERACIONES | Dedicado | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | 132.9 | 220 | 2013-05-03 | 69550.8333 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 2700.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700.6333 | 36.5333 | 1 | 98.9644 | 0.2 | 540.1267 | 7.3067 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 26.58 | 13.29 | 3.987 | NC | C | C | 0 | 4
LT052CI1TR02----T016 | 1225 | CYT OPERACIONES | Dedicado | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | 52.2 | 220 | 2013-05-03 | 69550.8333 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 2700.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700.6333 | 36.5333 | 1 | 98.9644 | 0.2 | 540.1267 | 7.3067 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT055CI2TR02----T016 | 1226 | CYT OPERACIONES | Dedicado | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | 132.9 | 220 | 2013-04-05 | 70950.5833 | 0 | 0 | 0 | 292.8667 | 1716.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.55 | 292.8667 | 2 | 99.8844 | 0.2 | 343.31 | 58.5733 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 26.58 | 13.29 | 3.987 | NC | NC | C | 0 | 1
LT055CI2TR01----T016 | 1227 | CYT OPERACIONES | Dedicado | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | 52.2 | 220 | 2013-04-05 | 70950.8667 | 0 | 0 | 0 | 292.5833 | 1716.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.55 | 292.5833 | 1 | 99.8844 | 0.2 | 343.31 | 58.5167 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 1
LT001CI1TR06----G014 | 15 | DEI DUQUECO | Dedicado | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | 10.5 | 220 | 1999-01-01 | 197843.3667 | 0 | 0 | 0 | 42.8167 | 65.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8167 | 42.8167 | 3 | 270.9735 | 0.2 | 13.1633 | 8.5633 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR06----G014 | 44 | DEI DUQUECO | Dedicado | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 26 | 220 | 1999-01-01 | 197896.7167 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.35 | 21.9333 | 0 | 270.9735 | 0.2 | 6.67 | 4.3867 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 2
LT001CI1TR02----G029 | 20 | DUKE ENERGY | Dedicado | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | 2.9 | 154 | 2006-01-01 | 135606.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 975.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.6333 | 1.7 | 1 | 186.9733 | 0.2 | 195.1267 | 0.34 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 15
LT008CI1TR01----L108 | 2816 | ECOMETALES | Dedicado | KM6 - ACL 100KV C1 | 6.063 | 100 | 2000-01-01 | 189109.05 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 79.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3667 | 3.5833 | 0 | 258.9736 | 0.2 | 15.8733 | 0.71667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 2989 | EGP SUR | Dedicado | EL ARRIERO - TAP OFF SIERRA GORDA EÓLICO 220KV C1 | 14.9 | 220 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 8
LT102CI1TR01----G292 | 3002 | EGP SUR | Dedicado | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | 7.344 | 220 | 2016-01-04 | 48783.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1333 | 0 | 0 | 66.8759 | 0.2 | 16.0267 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR01----G292 | 4734 | EGP SUR | Dedicado | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220kV C1 | 41.9 | 220 | 2019-01-01 | 22568.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9667 | 0 | 0 | 30.9745 | 0.38742 | 24.7817 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 14
LT001CI1TR01----G179 | 1502 | EL PASO | Dedicado | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | 21 | 154 | 2015-08-28 | 50846.4833 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 1104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.05 | 9.4667 | 8 | 71.1224 | 0.2 | 220.81 | 1.8933 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 13
LT001CI1TR02----G039 | 24 | ELÉCTRICA CENIZAS | Dedicado | CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | 0.79 | 110 | 2009-01-04 | 110208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8745 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT001CI1TR01----G711 | 4968 | Eléctrica Digua SpA | Dedicado | DIGUA - CATILLO 220 KV C1 | 1.522 | 220 | 2021-05-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 2.4329 | 1 | 8.4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 2
LT030CI1TR05----T011 | 995 | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Dedicado | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | 26.74 | 44 | 1938-01-01 | 732290.25 | 0 | 0 | 0 | 69.4333 | 312.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.3167 | 69.4333 | 7 | 1002.9733 | 0.2 | 62.4633 | 13.8867 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----G006 | 11 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | 43.5 | 66 | 1944-01-01 | 679935 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 40.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 112.9333 | 5 | 930.9734 | 0.2 | 8.0133 | 22.5867 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT001CI2TR01----G006 | 105 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | 43.5 | 66 | 1944-01-01 | 679950.7 | 0 | 0 | 0 | 105.6667 | 31.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6333 | 105.6667 | 8 | 930.9734 | 0.2 | 6.3267 | 21.1333 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT002CI1TR01----G006 | 1461 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | TAP TAL TAL - LALACKAMA 220KV C1 | 2 | 220 | 2014-01-12 | 66163.4833 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 18.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 10.0833 | 0 | 90.6119 | 0.2 | 3.6867 | 2.0167 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 17
LT003CI1TR01----G006 | 1462 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | 4.5 | 110 | 2014-07-12 | 61810.95 | 0 | 0 | 0 | 10.7833 | 26.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 10.7833 | 0 | 84.6653 | 0.2 | 5.2533 | 2.1567 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 15
LT001CI1TR01----G035 | 1668 | ELEKTRAGEN | Dedicado | CONSTITUCIÓN - CENTRAL CONSTITUCIÓN 23KV C1 | 5.7 | 23 |  | 1065808.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 9
LT001CI1TR01----G311 | 4480 | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | Dedicado | CENTRAL CONVENTO VIEJO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 0.325 | 154 | 2019-02-21 | 21253.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 29.2993 | 0.40957 | 63.4009 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 1 | 3
LT001CI1TR02----G061 | 31 | EMELDA | Dedicado | EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | 2.88 | 110 | 2010-01-01 | 101488.4667 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 28.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8833 | 2.65 | 0 | 138.9733 | 0.2 | 5.7767 | 0.53 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 2
LT001CI1TR01----G050 | 1357 | EMR | Dedicado | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | 16.5 | 220 | 2012-05-28 | 80279.2833 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 138.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.95 | 29.7667 | 0 | 110.1122 | 0.2 | 27.79 | 5.9533 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 6
LT042CI1TR01----L109 | 2871 | ENAEX | Dedicado | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | 1.44 | 110 | 2009-07-03 | 105810.7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 45.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 31.9667 | 0 | 144.9604 | 0.2 | 9.0667 | 6.3933 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT002CI1TR02----L002 | 922 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Dedicado | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | 3.8 | 110 | 2007-10-12 | 119965.5 | 0 | 0 | 0 | 379.5667 | 662.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.9333 | 379.5667 | 1 | 165.6434 | 0.2 | 132.5867 | 75.9133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 6
LT002CI2TR02----L002 | 949 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Dedicado | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | 3.8 | 110 | 2007-10-12 | 120954.9 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 43.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5333 | 9.5667 | 0 | 165.6434 | 0.2 | 8.7067 | 1.9133 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT060CI1TR02----R002 | 766 | ENEL DISTRIBUCION | Dedicado | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C1 | 0.05 | 220 | 1998-01-01 | 206712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT060CI2TR02----R002 | 854 | ENEL DISTRIBUCION | Dedicado | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C2 | 0.05 | 220 | 1998-01-01 | 206712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 8
LT001CI1TR01----G065 | 1538 | ENERGÍA COYANCO | Dedicado | CENTRAL GUAYACAN - LA LAJA ENERGIA COYANCO 23KV C1 | 7 | 23 | 1970-12-25 | 443563.65 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 3 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0.87 | 0.6 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 14
#N/A | 1956 | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 16 | 220 | 1996-06-01 | 220477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 91.95 | 130.5 | 0 | 0 | 301.98 | 0.2 | 26.1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
#N/A | 1957 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - CAPRICORNIO 220KV C1 | 50 | 220 | 1996-06-01 | 220477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 91.95 | 130.5 | 0 | 0 | 301.98 | 0.2 | 26.1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR01----G216 | 2808 | ENGIE | Dedicado | TAP VITOR N°2 - CHACA 23kV C1 | 9.0265 | 23 | 2015-12-04 | 49608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.903 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 8
LT022CI1TR01----G216 | 2840 | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 38.015 | 110 | 2000-06-01 | 185425.1333 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 113.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7833 | 5.0833 | 1 | 253.9801 | 0.2 | 22.7567 | 1.0167 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 9
LT022CI1TR02----G216 | 2841 | ENGIE | Dedicado | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | 2.14 | 110 | 2000-06-01 | 185427.4667 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 113.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7833 | 2.75 | 1 | 253.9801 | 0.2 | 22.7567 | 0.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 6
LT023CI1TR01----G216 | 2842 | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | 20.91 | 110 | 2000-06-01 | 185300.6333 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 242.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8667 | 0.5 | 0 | 253.9801 | 0.2 | 48.5733 | 0.1 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 8
LT023CI1TR02----G216 | 2843 | ENGIE | Dedicado | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 7.5 | 110 | 2000-06-01 | 185300.6333 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 242.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8667 | 0.5 | 0 | 253.9801 | 0.2 | 48.5733 | 0.1 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 0
LT025CI1TR01----G216 | 2845 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | 128 | 110 | 2009-06-01 | 106575.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4833 | 0 | 0 | 146.0118 | 0.2 | 16.0967 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 25.6 | 19.2 | 5.12 | C | C | C | 1 | 3
LT026CI1TR01----G216 | 2846 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | 140 | 110 | 2009-06-01 | 106522.7833 | 0 | 0 | 0 | 27.4833 | 105.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7333 | 27.4833 | 0 | 146.0118 | 0.2 | 21.1467 | 5.4967 | 0 | 20 | 15 | 4 | 28 | 21 | 5.6 | C | C | C | 4 | 10
LT050CI1TR01----G216 | 2847 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | 147.06 | 110 | 1910-06-01 | 973724.9 | 0 | 0 | 0 | 577.25 | 193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.85 | 577.25 | 0 | 1334.0123 | 0.2 | 38.77 | 115.45 | 0 | 20 | 15 | 4 | 29.412 | 22.059 | 5.8824 | NC | NC | C | 4 | 9
LT050CI2TR01----G216 | 2848 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | 143.23 | 110 | 1910-06-01 | 964548.4333 | 0 | 0 | 0 | 600.1833 | 9290.6 | 0 | 0 | 0 | 56.7833 | 9347.3833 | 600.1833 | 1 | 1334.0123 | 0.2 | 1869.4767 | 120.0367 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 28.646 | 21.4845 | 5.7292 | NC | NC | C | 4 | 9
LT051CI3TR01----G216 | 2849 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | 15.15 | 110 | 2009-06-01 | 104670.0167 | 0 | 0 | 0 | 21.3833 | 1714.5333 | 0 | 0 | 0 | 250.0667 | 1964.6 | 21.3833 | 0 | 146.0118 | 0.2 | 392.92 | 4.2767 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 4 | 9
LT051CI4TR01----G216 | 2850 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | 15.15 | 110 | 2009-06-01 | 105383.6833 | 0 | 0 | 0 | 211.9833 | 857.3333 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1060.3333 | 211.9833 | 0 | 146.0118 | 0.2 | 212.0667 | 42.3967 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT030CI1TR01----G216 | 2854 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 1.4 | 110 | 1995-06-01 | 229376.65 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 7.1333 | 2 | 314.0126 | 0.2 | 1.6433 | 1.4267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT040CI1TR02----G216 | 2869 | ENGIE | Dedicado | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | 52.8 | 110 | 1987-06-01 | 297636.0833 | 0 | 0 | 0 | 129.95 | 1084.6167 | 0 | 0 | 0 | 669.35 | 1753.9667 | 129.95 | 3 | 410.0125 | 0.2 | 350.7933 | 25.99 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 4
LT047CI1TR01----G216 | 2879 | ENGIE | Dedicado | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | 1.9 | 110 | 2003-02-04 | 162072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8565 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT068CI1TR02----G216 | 2937 | ENGIE | Dedicado | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | 71.4 | 220 | 1986-06-01 | 307058.4667 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 1219.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.45 | 2.0833 | 0 | 422.0123 | 0.2 | 243.89 | 0.41667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 23
LT068CI2TR04----G216 | 2939 | ENGIE | Dedicado | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | 71.4 | 220 | 1986-06-01 | 307091.95 | 0 | 0 | 0 | 17.5167 | 1169.1833 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1169.1833 | 17.5167 | 0 | 422.0123 | 0.2 | 233.8367 | 3.5033 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 5 | 16
LT069CI1TR01----G216 | 2940 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | 152.7 | 220 | 1987-01-01 | 299346.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.95 | 0 | 1 | 414.9734 | 0.2 | 759.59 | 0 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 30.54 | 15.27 | 4.581 | NC | C | C | 0 | 23
LT070CI1TR01----G216 | 2941 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | 144 | 220 | 2011-01-13 | 92000.5167 | 0 | 0 | 0 | 64.1833 | 62.0333 | 0 | 0 | 0 | 345.2667 | 407.3 | 64.1833 | 1 | 126.5794 | 0.2 | 81.46 | 12.8367 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 28.8 | 14.4 | 4.32 | NC | C | C | 0 | 3
LT070CI2TR01----G216 | 2942 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | 144 | 220 | 2011-01-13 | 92114.45 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 46.4167 | 0 | 0 | 0 | 295.8833 | 342.3 | 15.25 | 0 | 126.5794 | 0.2 | 68.46 | 3.05 | 0 | 20 | 10 | 3 | 28.8 | 14.4 | 4.32 | NC | C | C | 0 | 3
LT071CI1TR02----G216 | 2944 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 66 | 220 | 1996-01-01 | 223827.3667 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 97.3667 | 0 | 0 | 0 | 329.95 | 427.3167 | 1.3167 | 0 | 306.9736 | 0.2 | 85.4633 | 0.26333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 4 | 27
LT072CI1TR01----G216 | 2945 | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | 1.3 | 220 | 1987-01-01 | 302683.6167 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 453.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.65 | 6.7333 | 0 | 414.9734 | 0.2 | 90.73 | 1.3467 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 4 | 25
LT087CI1TR01----G216 | 2979 | ENGIE | Dedicado | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 82 | 220 | 1996-06-01 | 220560.0167 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 46.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2833 | 1.7 | 1 | 301.98 | 0.2 | 9.2567 | 0.34 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 8 | 35
LT152CI1TR01----G216 | 3114 | ENGIE | Dedicado | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | 37.685 | 66 | 1967-03-30 | 476314.1667 | 0 | 0 | 0 | 14.3833 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 14.3833 | 3 | 652.0822 | 0.2 | 4.69 | 2.8767 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
LT152CI1TR02----G216 | 3115 | ENGIE | Dedicado | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 45.464 | 66 | 1967-03-30 | 476314.1667 | 0 | 0 | 0 | 14.3833 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 14.3833 | 3 | 652.0822 | 0.2 | 4.69 | 2.8767 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 3
LT153CI1TR03----G216 | 3116 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 3.2 | 66 | 1964-06-01 | 500329.8333 | 0 | 0 | 0 | 32.6333 | 371.5 | 0 | 0 | 0 | 386.0333 | 757.5333 | 32.6333 | 2 | 685.9797 | 0.2 | 151.5067 | 6.5267 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 6
LT153CI1TR04----G216 | 3117 | ENGIE | Dedicado | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | 3.6 | 66 | 1964-06-01 | 499813.9667 | 0 | 0 | 0 | 31.8333 | 369.85 | 0 | 0 | 0 | 904.35 | 1274.2 | 31.8333 | 1 | 685.9797 | 0.2 | 254.84 | 6.3667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 8
#N/A | 3118 | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | 1.6 | 66 | 1970-06-01 | 448526.55 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 2.5667 | 0 | 614.0123 | 0.2 | 1.3767 | 0.51333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT155CI2TR01----G216 | 3182 | ENGIE | Dedicado | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | 39.5 | 66 | 1987-06-01 | 299212.25 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 185.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.15 | 122.6 | 6 | 410.0125 | 0.2 | 37.03 | 24.52 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 18
LT057CI1TR01----G216 | 4170 | ENGIE | Dedicado | TAP EL AGUILA - LLUTA 13.8KV C1 | 4.6 | 13.8 | 2013-07-01 | 70868.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 97.0259 | 0.2 | 0.73667 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
#N/A | 4188 | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - SIERRA MIRANDA 23KV C1 |  | 110 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 1
LT068CI1TR03----G216 | 4469 | ENGIE | Dedicado | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 (7A) | 62.2 | 220 | 1986-06-01 | 307861.1667 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 413.3833 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 413.3833 | 4.1 | 0 | 422.0123 | 0.2 | 82.6767 | 0.82 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT068CI2TR05----G216 | 4473 | ENGIE | Dedicado | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 (6A) | 62.2 | 220 | 1986-06-01 | 307804.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.7333 | 0 | 0 | 422.0123 | 0.2 | 95.1467 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 4 | 3
LT002CI1TR02----G041 | 148 | ENLASA | Dedicado | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 0.3 | 220 | 1962-01-01 | 522288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 16
LT003CI1TR02----G041 | 1016 | ENLASA | Dedicado | LAS PIEDRAS - EL PENON 110KV C1 | 0.07 | 110 | 1962-01-01 | 522288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 6 | 5
LT005CI1TR02----T008 | 64 | EÓLICA CANELA | Dedicado | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | 3.26 | 220 | 1970-12-25 | 443558.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 1.8533 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 5
LT001CI1TR01----G200 | 1588 | EÓLICA LA ESPERANZA | Dedicado | NEGRETE - PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 23KV C1 | 1.73 | 23 | 2016-04-01 | 46752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9854 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 2 | 2
LT001CI1TR01----G122 | 1358 | EÓLICA NEGRETE | Dedicado | TAP CUEL - CUEL 154KV C1 | 2.98 | 154 | 2013-12-11 | 66948.9667 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 91.6702 | 0.2 | 0 | 2.2067 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 3
LT004CI1TR01----G042 | 4740 | ESPINOS S.A | Dedicado | ANGOL - TAP OFF ALTO RENAICO 23KV C1 | 29 | 23 | 2013-01-01 | 75208.95 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 2.4 | 0 | 102.9729 | 0.2 | 0.93 | 0.48 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 1
LT004CI1TR02----G042 | 4741 | ESPINOS S.A. | Dedicado | TAP OFF ALTO RENAICO - CENTRAL RENAICO 23KV C1 | 0.4 | 23 | 2013-01-01 | 75208.95 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 2.4 | 0 | 102.9729 | 0.2 | 0.93 | 0.48 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 2
LT050CI1TR01----G261 | 2883 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | Dedicado | Línea 110 kV Uribe - Uribe Solar | 7.7 | 110 | 2017-03-30 | 38028.9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 52.0811 | 0.23041 | 0 | 2.5576 | 0.23041 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 1 | 3
LT001CI1TR01----L081 | 1072 | FPC | Dedicado | TAP FPC - FPC 154KV C1 | 0.5 | 154 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 4
LT018CI1TR01----R019 | 4451 | FRONTEL | Dedicado | ANGOL - DEUCO 66KV C1 | 4.23 | 66 | 2015-01-01 | 57691.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 78.9738 | 0.2 | 0.99667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 3
LT015CI1TR01----R019 | 4452 | FRONTEL | Dedicado | DEUCO - PICOIQUEN 66KV C1 | 5.575 | 66 | 2015-01-01 | 57691.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 78.9738 | 0.2 | 0.99667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 6
LT018CI1TR01----R019 | 4794 | FRONTEL | Dedicado | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23KV C1 | 2.15 | 23 | 2020-06-16 | 9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4938 | 0.88929 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 2
LT018CI1TR01----R019 | 4795 | FRONTEL | Dedicado | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23KV C2 | 2.1709 | 23 | 2020-06-16 | 9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4938 | 0.88929 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 2 | 15
LT018CI1TR01----R019 | 4897 | FRONTEL | Dedicado | LUCERO - LARQUI 66KV C1 | 12.09 | 66 | 2020-07-31 | 8746.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8833 | 0 | 0 | 12.0164 | 0.99863 | 37.8316 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 2
LT001CI1TR02----L064 | 913 | FUNDICIÓN TALLERES | Dedicado | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 2 | 66 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 5
LT002CI1TR02----L064 | 929 | FUNDICIÓN TALLERES | Dedicado | TAP MAESTRANZA - R2 66KV C1 | 3.37 | 66 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR03----L064 | 1432 | FUNDICIÓN TALLERES | Dedicado | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 3.43 | 66 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----G052 | 29 | GENPAC | Dedicado | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | 0.4 | 220 | 2009-01-01 | 110280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.973 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT077CI1TR01----G232 | 2962 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Dedicado | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | 75.3 | 220 |  | 1065542.5 | 0 | 0 | 0 | 195 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 195 | 0 | 0 | 1 | 78.5 | 195 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT029CI1TR01----L110 | 2852 | GNL MEJILLONES | Dedicado | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | 11.13 | 110 | 2010-09-08 | 95511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 130.7598 | 0.2 | 1.64 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----L067 | 914 | GNL QUINTERO | Dedicado | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C1 | 0.72 | 110 | 2009-03-01 | 108864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0345 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI2TR02----L067 | 948 | GNL QUINTERO | Dedicado | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C2 | 0.72 | 110 | 2009-03-01 | 108864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0345 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT046CI1TR01----L111 | 2878 | GRACE | Dedicado | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | 27 | 110 | 2006-01-17 | 136172.3667 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 22.5833 | 0 | 186.4476 | 0.2 | 1.01 | 4.5167 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G011 | 13 | GUACOLDA | Dedicado | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | 16 | 110 | 1997-01-01 | 215410.4 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 47.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 13.75 | 2 | 294.9732 | 0.2 | 9.57 | 2.75 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 9
LT001CI1TR02----G011 | 14 | GUACOLDA | Dedicado | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | 0.35 | 110 | 1997-01-01 | 215410.4 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 47.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 13.75 | 2 | 294.9732 | 0.2 | 9.57 | 2.75 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 8
LT002CI1TR02----G011 | 42 | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | 34.7 | 220 | 1995-01-01 | 231661.65 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 1273.2 | 62.4167 | 0 | 0 | 0 | 1273.2 | 18.7333 | 2 | 318.9734 | 0.2 | 254.64 | 3.7467 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 11
LT003CI1TR02----G011 | 55 | GUACOLDA | Dedicado | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | 2.95 | 110 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 11
LT002CI2TR02----G011 | 106 | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | 34.7 | 220 | 1995-01-01 | 231256.05 | 0 | 0 | 0 | 48.45 | 1675.1167 | 36.3833 | 0 | 0 | 0 | 1675.1167 | 48.45 | 3 | 318.9734 | 0.2 | 335.0233 | 9.69 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 12
LT004CI1TR05----G011 | 998 | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | 36.7 | 220 | 2010-01-01 | 100847.0333 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 664.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.2333 | 8.7333 | 0 | 138.9733 | 0.2 | 132.8467 | 1.7467 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 4 | 16
LT004CI2TR06----G011 | 999 | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | 36.7 | 220 | 2010-01-01 | 101293.1667 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 209.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5667 | 17.2667 | 0 | 138.9733 | 0.2 | 41.9133 | 3.4533 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 26 | 34
LT159CI1TR01----L112 | 3188 | HALDEMAN | Dedicado | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | 49.5 | 66 | 2001-10-29 | 173095.8333 | 0 | 0 | 0 | 55.0167 | 33.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 55.0167 | 1 | 237.0837 | 0.2 | 6.63 | 11.0033 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 30 | 413
LT066CI1TR01----G233 | 2933 | HELIO ATACAMA TRES | Dedicado | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | 2.53 | 220 | 2018-06-04 | 27561.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7333 | 0 | 0 | 37.9138 | 0.31651 | 42.6442 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 4 | 25
LT001CI1TR01----G253 | 1674 | HIDROELÉCTRICA DOS VALLES SPA | Dedicado | DOS VALLES - EL PASO 23KV C1 Aereo | 6.227 | 23 | 2017-03-15 | 37615.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.2833 | 0 | 0 | 52.5739 | 0.22825 | 179.0127 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 4 | 64
LT002CI1TR01----G298 | 4224 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Dedicado | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | 30 | 66 | 2017-09-28 | 33474.3667 | 0 | 0 | 0 | 132.1333 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 132.1333 | 1 | 46.1008 | 0.2603 | 17.0496 | 34.3942 | 0.2603 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 2 | 1
LT001CI1TR06----G078 | 34 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Dedicado | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | 18 | 154 | 2010-12-16 | 92330.4 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 800.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.9667 | 12.6333 | 1 | 127.5072 | 0.2 | 160.1933 | 2.5267 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 16 | 26
LT001CI2TR06----G078 | 98 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Dedicado | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | 18 | 154 | 2010-12-16 | 92212.2333 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 9.7667 | 1 | 127.5072 | 0.2 | 184.4 | 1.9533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR06----G043 | 47 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Dedicado | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 38 | 154 | 2010-09-13 | 92553.3167 | 0 | 0 | 0 | 1221.4167 | 1625.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.2667 | 1221.4167 | 3 | 130.5955 | 0.2 | 325.0533 | 244.2833 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 52
LT002CI2TR06----G043 | 109 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Dedicado | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 38 | 154 | 2010-09-13 | 92490.5833 | 0 | 0 | 0 | 709.9833 | 2199.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.4333 | 709.9833 | 2 | 130.5955 | 0.2 | 439.8867 | 141.9967 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 6 | 50
LT001CI1TR01----G322 | 4420 | HIDROELECTRICA PALACIOS SPA | Dedicado | TAP PALACIOS , CENTRAL PALACIOS 23KV C1 | 1.5 | 44 | 2018-01-15 | 30369.5333 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 684.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.7167 | 1.75 | 1 | 42.5133 | 0.28226 | 193.2711 | 0.49396 | 0.28226 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 4 | 3
LT001CI1TR01----G117 | 1265 | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | Dedicado | RIO HUASCO - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 0.2 | 110 | 2013-10-09 | 68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7402 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 58
LT001CI1TR01----G118 | 1276 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Dedicado | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | 21 | 154 | 2014-06-23 | 61278.0333 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 1016.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.6667 | 9.3 | 3 | 85.2895 | 0.2 | 203.3333 | 1.86 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 8
LT002CI1TR01----G071 | 1333 | HIDROLIRCAY | Dedicado | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | 9.1 | 66 | 2013-03-01 | 73488.1667 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 303.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.9 | 7.9333 | 3 | 101.0344 | 0.2 | 60.78 | 1.5867 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 10
LT001CI1TR02----G071 | 33 | HIDROLIRCAY | Dedicado | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | 7 | 66 | 2010-12-21 | 92209.5667 | 0 | 0 | 0 | 14.7833 | 799.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.65 | 14.7833 | 2 | 127.3429 | 0.2 | 159.93 | 2.9567 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 11
LT001CI1TR01----G425 | 4752 | INERSA | Dedicado | AGUAS NEGRAS - AGUAS CLARAS 66KV C1 | 0.3 | 66 | 2018-12-01 | 23372.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 32 | 0.375 | 1.4813 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 1 | 2
LT005CI1TR01----T022 | 4220 | INTERCHILE | Dedicado | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 [En Revision] | 5.02 | 220 | 2017-03-11 | 38457.7333 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 27.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 10.4 | 0 | 52.7054 | 0.22768 | 6.3447 | 2.3679 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 8
LT005CI2TR01----T022 | 4221 | INTERCHILE | Dedicado | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 [En Revision] | 5.02 | 220 | 2017-03-11 | 38436.6167 | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 35.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5667 | 23.8167 | 0 | 52.7054 | 0.22768 | 8.0978 | 5.4226 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 6 | 3
LT006CI1TR01----T022 | 4231 | INTERCHILE | Dedicado | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | 0.78 | 220 | 2018-12-01 | 23364.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 2.55 | 0 | 32 | 0.375 | 3.2375 | 0.95625 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 6 | 3
LT006CI2TR01----T022 | 4232 | INTERCHILE | Dedicado | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | 0.78 | 220 | 2018-12-01 | 23322.8333 | 0 | 0 | 0 | 39.0167 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 39.0167 | 1 | 32 | 0.375 | 5.3063 | 14.6313 | 0.375 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 8 | 28
LT001CI1TR02----G059 | 30 | KDM | Dedicado | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 21.37 | 110 | 2011-01-01 | 92715.9667 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 38.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.65 | 5.3833 | 2 | 126.9736 | 0.2 | 7.73 | 1.0767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 8 | 29
LT001CI1TR01----G148 | 1465 | LA LEONERA | Dedicado | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV C1 | 0.35 | 66 | 2015-01-23 | 57168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2511 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 1
LT001CI1TR01----T032 | 4227 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | Dedicado | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1 | 109.56 | 220 | 2017-08-22 | 34538.0167 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 9.9667 | 0 | 47.3165 | 0.25361 | 3.0476 | 2.5277 | 0 | 20 | 10 | 3 | 21.912 | 10.956 | 3.2868 | * | * | * | 6 | 22
LT001CI2TR01----T032 | 4228 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | Dedicado | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C2 | 109.56 | 220 | 2017-08-22 | 34560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3165 | 0.25361 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 21.912 | 10.956 | 3.2868 | * | * | * | 0 | 1
LT001CI1TR06----G042 | 25 | LOS ESPINOS | Dedicado | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV C1 | 7 | 220 | 2009-01-01 | 110270.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0 | 150.973 | 0.2 | 1.8567 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G149 | 1468 | LOS GUINDOS | Dedicado | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C1 | 2 | 220 | 2015-06-26 | 53365.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9167 | 0 | 0 | 73.192 | 0.2 | 21.3833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT001CI2TR01----G149 | 4781 | LOS GUINDOS | Dedicado | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C2 | 2 | 220 | 2015-06-26 | 53330.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 73.192 | 0.2 | 28.29 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G171 | 1469 | LUZ DEL NORTE | Dedicado | LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1 | 2.86 | 220 | 2015-01-08 | 57528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7438 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR02----L104 | 910 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | 43 | 110 | 1995-01-01 | 232936.6333 | 0 | 0 | 0 | 56.8167 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 56.8167 | 3 | 318.9734 | 0.2 | 4.51 | 11.3633 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR01----L104 | 1379 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Dedicado | MANTO VERDE - BOMBEO 2 110KV C1 | 18.7 | 110 | 2014-01-01 | 66445.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 90.9733 | 0.2 | 2.0067 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT002CI1TR02----L104 | 1380 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Dedicado | BOMBEO 2 - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV C1 | 22.2 | 110 | 2014-01-01 | 66445.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 90.9733 | 0.2 | 2.0067 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT001CI1TR01----G672 | 4818 | MARÍA ELENA SOLAR S.A. | Dedicado | LAGUNAS - GRANJA SOLAR 220kV C1 | 23.7 | 220 | 2019-11-15 | 14543.6 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 451.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2333 | 5.1667 | 0 | 20.5292 | 0.58453 | 263.7609 | 3.0201 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 15
LT001CI1TR02----L044 | 903 | MASISA | Dedicado | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | 10.6 | 66 | 1997-01-01 | 215401.7 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 61.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2667 | 9.0333 | 0 | 294.9732 | 0.2 | 12.2533 | 1.8067 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT002CI1TR01----L068 | 1027 | METRO VALPARAÍSO | Dedicado | SEAT EL SOL - SER ES 44KV C1 | 11.2 | 44 | 2005-01-01 | 145344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9731 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI3TR01----L068 | 1029 | METRO VALPARAÍSO | Dedicado | SER ES - SER PO 44KV C3 | 10.3 | 44 | 2005-01-01 | 145344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9731 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI2TR01----L068 | 1048 | METRO VALPARAÍSO | Dedicado | SEAT EL SOL - SER VA 44KV C2 | 4.8 | 44 | 2005-01-01 | 145344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9731 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT048CI1TR01----L114 | 2881 | MINERA ANTUCOYA | Dedicado | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA - ANTUCOYA 110KV C1 | 14 | 110 | 2014-05-23 | 63048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.308 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT133CI1TR01----L114 | 3084 | MINERA ANTUCOYA | Dedicado | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | 25 | 220 | 2015-01-15 | 57344.9833 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0.38333 | 0 | 78.5139 | 0.2 | 2.9267 | 0.076667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT162CI1TR01----L115 | 3193 | MINERA ATACAMA MINERALS | Dedicado | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 28.2 | 66 | 2013-01-01 | 75096 | 0 | 0 | 0 | 86.7333 | 33.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2667 | 86.7333 | 7 | 102.9729 | 0.2 | 6.6533 | 17.3467 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----L057 | 911 | MINERA CANDELARIA | Dedicado | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | 11.3 | 220 | 1994-01-01 | 241701.4833 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 9.4167 | 1 | 330.9733 | 0.2 | 13.02 | 1.8833 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT002CI1TR01----L057 | 1500 | MINERA CANDELARIA | Dedicado | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | 20 | 110 | 2012-10-01 | 77405.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 105.9732 | 0.2 | 3.62 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR01----L057 | 1501 | MINERA CANDELARIA | Dedicado | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | 22 | 110 | 2012-10-01 | 77385.75 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 27.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7167 | 10.5333 | 1 | 105.9732 | 0.2 | 5.5433 | 2.1067 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR02----L057 | 1578 | MINERA CANDELARIA | Dedicado | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | 49.2 | 110 | 2013-01-03 | 75122.0667 | 0 | 0 | 0 | 18.2167 | 27.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7167 | 18.2167 | 1 | 102.9072 | 0.2 | 5.5433 | 3.6433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR03----L073 | 916 | MINERA CENTENARIO | Dedicado | DIEGO ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | 74.5 | 110 | 2009-07-01 | 105902.0667 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 17.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7167 | 16.2167 | 0 | 145.0261 | 0.2 | 3.5433 | 3.2433 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT044CI1TR01----L116 | 2876 | MINERA CERRO COLORADO | Dedicado | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | 61 | 110 | 2002-07-09 | 167092.4333 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 7.1 | 0 | 228.7639 | 0.2 | 2.4933 | 1.42 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 11 | 4
LT001CI1TR01----L072 | 1112 | MINERA CERRO NEGRO | Dedicado | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | 7.053 | 44 | 1940-01-01 | 715152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT015CI1TR01----L117 | 2824 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C1 | 0.03 | 11 | 2012-04-10 | 81592.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 111.689 | 0.2 | 1.5967 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT015CI2TR01----L117 | 2825 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C2 | 0.03 | 11 | 2012-04-10 | 81594.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0 | 111.689 | 0.2 | 1.1567 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT099CI1TR01----L117 | 2994 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | 201 | 220 | 2004-06-08 | 146837.7167 | 0 | 0 | 0 | 77.0333 | 1890.8333 | 0 | 0 | 0 | 1506.4167 | 3397.25 | 77.0333 | 3 | 205.7503 | 0.2 | 679.45 | 15.4067 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 40.2 | 20.1 | 6.03 | NC | C | C | 4 | 1
LT099CI2TR01----L117 | 2995 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | 201.2 | 220 | 2012-10-04 | 76301.6833 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 961.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.0667 | 89.25 | 1 | 105.8746 | 0.2 | 192.2133 | 17.85 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 40.24 | 20.12 | 6.036 | NC | C | C | 2 | 5
LT114CI1TR01----L117 | 3031 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | 118 | 220 | 1998-09-03 | 200272.55 | 0 | 0 | 0 | 130.9167 | 428.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.5333 | 130.9167 | 0 | 274.924 | 0.2 | 85.7067 | 26.1833 | 0 | 20 | 10 | 3 | 23.6 | 11.8 | 3.54 | NC | NC | C | 2 | 5
LT114CI2TR01----L117 | 3032 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | 118 | 220 | 1998-09-03 | 200464.5667 | 0 | 0 | 0 | 82.9667 | 284.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4667 | 82.9667 | 0 | 274.924 | 0.2 | 56.8933 | 16.5933 | 0 | 20 | 10 | 3 | 23.6 | 11.8 | 3.54 | NC | NC | C | 0 | 18
LT142CI1TR01----L117 | 3100 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C1 | 5.36 | 23 | 2012-04-10 | 81545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 111.689 | 0.2 | 10.88 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT142CI2TR02----L117 | 3101 | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | 5.36 | 23 | 2012-04-10 | 81534.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5333 | 0 | 0 | 111.689 | 0.2 | 13.1067 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 5 | 15
#N/A | 1535 | MINERA DAYTON | Dedicado | ANDACOLLO - TAP SDGx01 23KV C1 |  | 23 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 12
#N/A | 1536 | MINERA DAYTON | Dedicado | TAP SDGx01 - MINERA DAYTON 23KV C1 |  | 23 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 4 | 18
LT065CI1TR01----L120 | 2929 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | 74.33 | 220 | 2016-11-25 | 39822.2667 | 0 | 0 | 0 | 613.55 | 604.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.1833 | 613.55 | 6 | 56.1679 | 0.21365 | 129.0809 | 131.082 | 1.2819 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 6
LT065CI2TR03----L120 | 2931 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | 74.26 | 220 | 2016-11-25 | 36715.4 | 0 | 0 | 0 | 289.3 | 4035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4035.3 | 289.3 | 2 | 56.1679 | 0.21365 | 862.1226 | 61.8076 | 0.42729 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 10
LT074CI1TR01----L120 | 2947 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 17.02 | 220 | 2016-11-25 | 40432.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.55 | 0 | 0 | 56.1679 | 0.21365 | 129.8002 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 8 | 6
LT089CI1TR01----L120 | 2982 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | 7 | 220 | 1999-12-15 | 189109.0333 | 0 | 0 | 0 | 125.9167 | 365.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.05 | 125.9167 | 0 | 259.5405 | 0.2 | 73.01 | 25.1833 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 8
LT090CI1TR01----L120 | 2983 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | 13 | 220 | 2001-05-14 | 176918.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.0333 | 0 | 0 | 242.6034 | 0.2 | 59.4067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 9
LT091CI1TR01----L120 | 2984 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - OGP1 220KV C1 | 15.465 | 220 | 2014-06-30 | 61883.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1167 | 0 | 0 | 85.0595 | 0.2 | 50.4233 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 5
LT092CI1TR01----L120 | 2986 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - PLANTA ÓXIDOS 220KV C1 | 1 | 220 | 1998-10-06 | 200018.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0 | 0 | 273.8398 | 0.2 | 4.2367 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 7
LT093CI1TR01----L120 | 2987 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | 1 | 220 | 2006-01-01 | 136255.1667 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 286.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7833 | 42.05 | 0 | 186.9733 | 0.2 | 57.3567 | 8.41 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 9
LT094CI1TR01----L120 | 2988 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | 0.071 | 220 | 2015-01-01 | 57037.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.9667 | 0 | 0 | 78.9738 | 0.2 | 131.7933 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 18
LT106CI1TR01----L120 | 3011 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | Línea 220 kV Farellón - Chimborazo | 76.58 | 220 | 2016-11-25 | 41034.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 56.1679 | 0.21365 | 1.2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 19
LT113CI1TR01----L120 | 3029 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | 89.93 | 220 | 2010-10-25 | 94392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2156 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT118CI1TR01----L120 | 3037 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | 74 | 220 | 1993-03-05 | 248410.3333 | 0 | 0 | 0 | 71.85 | 541.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.8167 | 71.85 | 0 | 340.9033 | 0.2 | 108.3633 | 14.37 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT122CI1TR01----L120 | 3049 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV C1 | 28 | 220 |  | 1065727.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.9333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 76
LT123CI1TR01----L120 | 3052 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | 13 | 220 | 2006-07-11 | 131737.5333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 259.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4667 | 3 | 0 | 180.6982 | 0.2 | 51.8933 | 0.6 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 5
LT125CI1TR02----L120 | 3055 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | 32.46 | 220 | 1993-03-05 | 245495.5833 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 3517.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517.3667 | 11.05 | 1 | 340.9033 | 0.2 | 703.4733 | 2.21 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 5
LT125CI2TR01----L120 | 3057 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | 32.46 | 220 | 2016-11-25 | 40632.3167 | 0 | 0 | 0 | 52.0833 | 355.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.6 | 52.0833 | 1 | 56.1679 | 0.21365 | 75.9722 | 11.1274 | 0.21365 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 1
LT126CI1TR01----L120 | 3059 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | 34.6 | 220 | 1993-05-03 | 247191.6333 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 79.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.85 | 336.5167 | 2 | 338.9649 | 0.2 | 15.97 | 67.3033 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 2 | 3
LT126CI1TR02----L120 | 3060 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | 20.4 | 220 | 1993-05-03 | 247203.2833 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 336.5167 | 2 | 338.9649 | 0.2 | 13.64 | 67.3033 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 5 | 4
LT126CI1TR03----L120 | 3061 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | 24.4 | 220 | 1993-05-03 | 247203.2833 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 336.5167 | 2 | 338.9649 | 0.2 | 13.64 | 67.3033 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 1 | 2
LT126CI1TR04----L120 | 3062 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | 18.7 | 220 | 1993-05-03 | 246709.8833 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.6 | 336.5167 | 2 | 338.9649 | 0.2 | 112.32 | 67.3033 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 2
LT126CI1TR05----L120 | 3063 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | 0.3 | 220 | 1993-05-03 | 247203.2833 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 336.5167 | 2 | 338.9649 | 0.2 | 13.64 | 67.3033 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 3
LT126CI1TR06----L120 | 3064 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | 29.17 | 220 | 1993-05-03 | 247203.2833 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 336.5167 | 2 | 338.9649 | 0.2 | 13.64 | 67.3033 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 0
LT127CI1TR01----L120 | 3065 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | 41.01 | 220 | 2016-11-25 | 40778 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 224.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6667 | 37.3333 | 1 | 56.1679 | 0.21365 | 47.999 | 7.9761 | 0.21365 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 2
LT128CI1TR01----L120 | 3071 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | Línea 220 kV O´higgins - Puri | 92.85 | 220 | 2016-11-25 | 40855.9833 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 165.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2667 | 18.75 | 1 | 56.1679 | 0.21365 | 35.3084 | 4.0058 | 0.21365 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT129CI1TR01----L120 | 3076 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 41.91 | 220 | 2016-11-25 | 40643.4833 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 395.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.2333 | 1.2833 | 0 | 56.1679 | 0.21365 | 84.4397 | 0.27418 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 1
LT138CI1TR01----L120 | 3090 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | 14 | 220 | 2010-10-26 | 93902.1333 | 0 | 0 | 0 | 262.8833 | 202.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9833 | 262.8833 | 0 | 129.1828 | 0.2 | 40.5967 | 52.5767 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 1
LT168CI1TR01----L120 | 3199 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | 4.27 | 69 | 2004-08-01 | 148954.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2667 | 0 | 0 | 203.9763 | 0.2 | 12.2533 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT169CI1TR01----L120 | 3200 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | 65 | 69 | 2008-08-01 | 113840.6167 | 0 | 0 | 0 | 30.5833 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 30.5833 | 0 | 155.9765 | 0.2 | 16.16 | 6.1167 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT170CI1TR01----L120 | 3201 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | 2.1 | 69 | 2002-01-08 | 170535.3333 | 0 | 0 | 0 | 641.65 | 303.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.0167 | 641.65 | 1 | 234.7433 | 0.2 | 60.6033 | 128.33 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 6 | 4
LT170CI1TR02----L120 | 3202 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF HAMBURGO - HAMBURGO 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 171446.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 6.6467 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT170CI1TR03----L120 | 3203 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF HAMBURGO - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | 7 | 69 | 2002-01-08 | 171446.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 6.6467 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT170CI1TR04----L120 | 3204 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 171454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 5.14 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT170CI1TR05----L120 | 3205 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | 14 | 69 | 2002-01-08 | 171440.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3833 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 7.8767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 7
LT170CI1TR06----L120 | 3206 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 640 - TAP OFF HAMBURGO 69KV C1 | 7 | 69 | 2002-01-08 | 171454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 5.14 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT170CI1TR07----L120 | 3207 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 640 - 640 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 171454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 5.14 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT171CI1TR01----L120 | 3208 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | 69 KV ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | 5.8836 | 69 | 2016-02-08 | 47981.7167 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 9.1833 | 0 | 65.7263 | 0.2 | 6.62 | 1.8367 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT172CI1TR01----L120 | 3209 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LAGUNA SECA – TAP OFF 405 69KV C1 | 11.549 | 69 | 2012-01-01 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.974 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT172CI1TR02----L120 | 3210 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 360 - TAP OFF 401 69KV C1 | 0.64 | 69 | 2002-01-08 | 171463.5167 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 16.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 0.16667 | 1 | 234.7433 | 0.2 | 3.2633 | 0.033333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT172CI1TR03----L120 | 3211 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | 0.093 | 69 | 2012-01-01 | 83994.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 114.974 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 7 | 3
LT172CI1TR04----L120 | 3212 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | 0.029 | 69 | 2002-01-08 | 171474.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 11
LT172CI1TR05----L120 | 3213 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 401 - 640 69KV C1 | 0.3 | 69 | 2002-01-08 | 171474.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT172CI1TR06----L120 | 3214 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 403 - TAP OFF 360 69KV C1 | 2.86 | 69 | 2002-01-08 | 171474.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT172CI1TR07----L120 | 3215 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | 0.162 | 69 | 2002-01-08 | 171474.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 2
LT172CI1TR08----L120 | 3216 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | 0.036 | 69 | 2002-01-08 | 171480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 2
LT172CI1TR09----L120 | 3217 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 404 - 940 69KV C1 | 4 | 69 | 2002-01-08 | 171480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 1
LT172CI1TR10----L120 | 3218 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 405 - TAP OFF 404 69KV C1 | 1.3 | 69 | 2002-01-08 | 171480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT172CI1TR11----L120 | 3219 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | 405 - TAP OFF 405 69KV C1 | 0.629 | 69 | 2002-01-08 | 171480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT172CI1TR12----L120 | 3220 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | 940 - TAP OFF 403 69KV C1 | 1.5 | 69 | 2002-01-08 | 171474.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 1.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT173CI1TR01----L120 | 3221 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | 3.5 | 69 | 2002-08-01 | 166507.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 228.0082 | 0.2 | 10.4233 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 7 | 78
LT173CI1TR02----L120 | 3222 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | 8.5 | 69 | 2002-01-08 | 171427.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 10.4233 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 15 | 36
LT173CI1TR03----L120 | 3223 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 171427.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 10.4233 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 10 | 47
LT173CI1TR04----L120 | 3224 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | 1.8 | 69 | 2002-01-08 | 171439.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 8.0133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 7 | 10
LT173CI1TR05----L120 | 3225 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 171427.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 10.4233 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT173CI1TR06----L120 | 3226 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | 0.01 | 69 | 2002-01-08 | 171439.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 8.0133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT174CI1TR01----L120 | 3227 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C1 | 2.5 | 69 | 2013-12-12 | 66800.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0333 | 0 | 0 | 91.6374 | 0.2 | 27.0067 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT174CI2TR01----L120 | 3228 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C2 | 2.5 | 69 | 2013-12-12 | 66888.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4333 | 0 | 0 | 91.6374 | 0.2 | 9.4867 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT175CI1TR01----L120 | 3229 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | 14 | 69 | 2006-05-26 | 133039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 182.2094 | 0.2 | 12.82 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 16 | 35
LT175CI2TR01----L120 | 3230 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | 14 | 69 | 2006-05-26 | 132578.3 | 0 | 0 | 0 | 48.8167 | 476.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.8833 | 48.8167 | 0 | 182.2094 | 0.2 | 95.3767 | 9.7633 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 21 | 185
LT176CI1TR01----L120 | 3231 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | 15 | 69 | 2008-08-01 | 113868.4333 | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 59.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 23.8167 | 0 | 155.9765 | 0.2 | 11.95 | 4.7633 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 41
LT177CI1TR01----L120 | 3232 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | OGP1 - NEURARA 69KV C1 | 74 | 69 | 2002-01-08 | 171480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7433 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 19
LT178CI1TR01----L120 | 3233 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | EST. P58 - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 0.9 | 69 | 01-08-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0082 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 15
LT178CI1TR02----L120 | 3234 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | 14 | 69 | 2002-08-01 | 166560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0082 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 15
LT178CI1TR03----L120 | 3235 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | EST. P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | 4.3 | 69 | 02-08-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9453 | 0.20018 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 2
LT178CI1TR04----L120 | 3236 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | 1 | 69 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 3 | 15
LT178CI1TR05----L120 | 3237 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTE 6- TAP OFF 537 69KV C1 | 0.11 | 69 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 9
LT178CI1TR06----L120 | 3238 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | 0.15 | 69 | 20-05-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4075 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT178CI1TR07----L120 | 3239 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 536 - EST. P58 69KV C1 | 0.9 | 69 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 0
LT178CI1TR08----L120 | 3240 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | 3.8 | 69 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 6 | 24
LT178CI1TR09----L120 | 3241 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | 1.75 | 69 | 02-08-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9453 | 0.20018 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 7
LT179CI1TR01----L120 | 3242 | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | OLAP - SULFUROS 69KV C1 | 5.5 | 69 |  | 1065790.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.4667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 1 | 9
LT001CI1TR02----L070 | 915 | MINERA LAS CENIZAS | Dedicado | TAP LAS LUCES - LAS LUCES 33KV C1 | 37 | 33 | 1995-01-01 | 233016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 2 | 39
LT002CI1TR02----L070 | 930 | MINERA LAS CENIZAS | Dedicado | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV C1 | 1.16 | 33 | 2008-01-01 | 119064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9738 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 3 | 16
LT117CI1TR01----L122 | 3036 | MINERA LOMAS BAYAS | Dedicado | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1 | 6.3 | 220 | 2012-07-19 | 79185.3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 108.4041 | 0.2 | 0 | 2.94 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 15 | 6
LT001CI1TR01----L051 | 906 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | 141 | 220 | 1999-01-01 | 197939.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 7.5333 | 0 | 270.9735 | 0.2 | 1.0133 | 1.5067 | 0 | 20 | 10 | 3 | 28.2 | 14.1 | 4.23 | C | C | C | 15 | 5
LT001CI1TR02----L051 | 907 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1 | 37 | 220 | 1999-01-01 | 197918.0667 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 28.8667 | 1 | 270.9735 | 0.2 | 1.0133 | 5.7733 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 15 | 5
LT001CI1TR03----L051 | 908 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | 16 | 220 | 2008-01-01 | 119051.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 7.5333 | 0 | 162.9738 | 0.2 | 1.0133 | 1.5067 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 15 | 6
LT001CI2TR01----L051 | 946 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | 141 | 220 | 1999-01-01 | 197913.4667 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 27.6667 | 2 | 270.9735 | 0.2 | 2.1733 | 5.5333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 28.2 | 14.1 | 4.23 | C | C | C | 15 | 5
LT001CI2TR02----L051 | 947 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C2 | 37 | 220 | 1999-01-01 | 197892.15 | 0 | 0 | 0 | 48.9833 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 48.9833 | 3 | 270.9735 | 0.2 | 2.1733 | 9.7967 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 15 | 5
LT002CI1TR01----L051 | 1623 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | 8 | 23 | 1999-01-01 | 197915.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 33.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6167 | 3.05 | 1 | 270.9735 | 0.2 | 6.7233 | 0.61 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 32 | 26
LT002CI2TR02----L051 | 1625 | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | 8 | 23 | 1999-01-01 | 197914.45 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 33.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6167 | 3.9333 | 2 | 270.9735 | 0.2 | 6.7233 | 0.78667 | 0.4 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 18 | 16
LT001CI1TR02----L053 | 909 | MINERA MANTOS DE ORO | Dedicado | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | 72 | 220 | 1991-01-01 | 267956.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3167 | 0 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 24.6633 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 31
LT001CI1TR02----L050 | 905 | MINERA MARICUNGA | Dedicado | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 130.08 | 110 | 2005-01-01 | 145260.4333 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 39.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3667 | 44.2 | 5 | 198.9731 | 0.2 | 7.8733 | 8.84 | 1 | 20 | 15 | 4 | 26.016 | 19.512 | 5.2032 | C | C | C | 12 | 10
LT165CI1TR01----L124 | 3196 | MINERA MERIDIAN | Dedicado | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | 65.7 | 66 | 1999-08-18 | 192027.95 | 0 | 0 | 0 | 127.7167 | 300.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3333 | 127.7167 | 3 | 263.4501 | 0.2 | 60.0667 | 25.5433 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT041CI1TR01----L125 | 2870 | MINERA MICHILLA | Dedicado | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 74 | 110 | 1991-09-03 | 261613.8833 | 0 | 0 | 0 | 68.2833 | 517.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.8333 | 68.2833 | 8 | 358.9243 | 0.2 | 103.5667 | 13.6567 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 5 | 8
LT076CI1TR01----L126 | 2961 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Dedicado | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | 18 | 220 | 2002-12-04 | 162583.8333 | 0 | 0 | 0 | 726.1333 | 250.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0333 | 726.1333 | 6 | 223.9014 | 0.2 | 50.0067 | 145.2267 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 3 | 13
#N/A | 3008 | MINERA SPENCE | Dedicado | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 |  | 220 |  | 1065730.3833 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 85.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0.28333 | 0 | 0 | 1 | 85.3333 | 0.28333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
#N/A | 3009 | MINERA SPENCE | Dedicado | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 |  | 220 |  | 1065730.3833 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 85.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0.28333 | 0 | 0 | 1 | 85.3333 | 0.28333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
LT232CI1TR01----L127 | 4499 | MINERA SPENCE | Dedicado | ENCUENTRO-SGO 220KV | 64.79 | 220 | 2019-03-15 | 20880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5766 | 0.41992 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 1
LT233CI1TR01----L127 | 4500 | MINERA SPENCE | Dedicado | SGO-SPENCE 220KV | 4.61 | 220 | 2019-03-15 | 20857.2167 | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 2 | 28.5766 | 0.41992 | 0 | 9.5673 | 0.83985 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 3
LT001CI1TR01----L049 | 904 | MINERA VALLE CENTRAL | Dedicado | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | 3.36 | 154 | 1997-01-01 | 215425.45 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 36.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9667 | 9.5833 | 1 | 294.9732 | 0.2 | 7.3933 | 1.9167 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT011CI1TR03----L094 | 174 | MINERA ZALDIVAR | Dedicado | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | 19.373 | 110 | 1980-01-01 | 364512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
#N/A | 183 | MINERA ZALDIVAR | Dedicado | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | 91 | 110 | 1980-01-01 | 364512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 4
LT073CI1TR01----L031 | 2946 | MOLY-COP SING | Dedicado | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | 0.814 | 220 | 2004-01-01 | 154040.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 83.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9833 | 3.5167 | 0 | 210.9737 | 0.2 | 16.7967 | 0.70333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR06----G051 | 28 | NORVIND | Dedicado | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV C1 | 7 | 66 | 2010-01-01 | 101509.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 138.9733 | 0.2 | 2.12 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT002CI1TR02----G051 | 48 | NORVIND | Dedicado | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | 0.21 | 220 | 2011-06-01 | 89114.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0 | 122.0129 | 0.2 | 4.3167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT004CI1TR01----G030 | 4603 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | TORRE 7 - COYA BLANCA 50Hz 66KV |  | 66 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 2
LT005CI1TR01----G030 | 4605 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | TORRE 7 - COYA NEGRA 66KV |  | 66 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 2
LT003CI1TR01----G030 | 4607 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | TORRE 7 - SAUZAL 60Hz 66KV |  | 66 |  | 1065807.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 2
LT002CI1TR01----G030 | 4608 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | TORRE 7 - SAUZAL 50Hz 66KV |  | 66 |  | 1065534.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281.2167 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 2
LT006CI1TR01----G030 | 4609 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | TORRE 7 - MAITENES 2 50Hz 66KV | 4.75 | 66 | 1914-01-01 | 943056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT007CI1TR01----G030 | 4610 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | COYA - MAITENES 1 50Hz 66KV | 4.25 | 66 | 1914-01-01 | 943056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR03----G030 | 896 | PACIFIC HYDRO | Dedicado | SAUZAL - COYA 66KV C1 | 14.2 | 66 | 2008-07-08 | 114386.05 | 0 | 0 | 0 | 105.7333 | 36.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2167 | 105.7333 | 4 | 156.765 | 0.2 | 7.2433 | 21.1467 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G101 | 1392 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Dedicado | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 16.5 | 110 | 2012-01-01 | 83904.7667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2333 | 3 | 0 | 114.974 | 0.2 | 18.4467 | 0.6 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI2TR02----G101 | 1393 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Dedicado | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 16.5 | 110 | 2012-01-01 | 83807.0833 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 188.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.35 | 4.5667 | 0 | 114.974 | 0.2 | 37.67 | 0.91333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR02----T008 | 146 | PALMUCHO | Dedicado | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | 10 | 66 | 2007-04-02 | 125627.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | 171.9839 | 0.2 | 2.5233 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT002CI1TR02----T008 | 151 | PALMUCHO | Dedicado | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1 | 0.4 | 220 | 2007-11-02 | 120504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9535 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT001CI1TR01----L003 | 1377 | PANELES ARAUCO | Dedicado | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 6.844 | 154 | 2012-03-30 | 81700.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 162.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0667 | 1.8 | 1 | 112.0504 | 0.2 | 32.4133 | 0.36 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 5
LT002CI1TR01----T005 | 1627 | PANELES ARAUCO | Dedicado | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 | 1.4 | 66 | 2013-07-01 | 70859.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 97.0259 | 0.2 | 2.5333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR03----L041 | 901 | PAPELES BIO BIO | Dedicado | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C1 | 0.89553 | 66 | 1955-01-01 | 583622.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3167 | 0 | 0 | 798.9734 | 0.2 | 6.6633 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT001CI2TR03----L041 | 945 | PAPELES BIO BIO | Dedicado | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C2 | 0.89553 | 66 | 1955-01-01 | 583568.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4833 | 0 | 0 | 798.9734 | 0.2 | 17.4967 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR01----G130 | 1378 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Dedicado | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | 21.406 | 220 | 2014-04-16 | 63784.1667 | 0 | 0 | 0 | 53.2667 | 98.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5667 | 53.2667 | 1 | 87.5236 | 0.2 | 19.7133 | 10.6533 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 2
LT001CI1TR01----G180 | 1517 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Dedicado | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | 12.131 | 220 |  | 1065792.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.7667 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
LT002CI1TR01----G180 | 1559 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Dedicado | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | 2.7 | 220 |  | 1065788.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 26.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6833 | 0.81667 | 0 | 0 | 1 | 26.6833 | 0.81667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 4
LT003CI1TR01----G180 | 1562 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Dedicado | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | 27 | 220 | 2016-03-08 | 47012.5833 | 0 | 0 | 0 | 243.8667 | 71.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.55 | 243.8667 | 10 | 64.7737 | 0.2 | 14.31 | 48.7733 | 2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 4 | 14
LT001CI1TR01----G104 | 1325 | PARQUE EÓLICO TALINAY | Dedicado | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | 0.71 | 220 | 2013-12-31 | 66453.9 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 21.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 4.8667 | 0 | 91.0131 | 0.2 | 4.2467 | 0.97333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 3
LT135CI1TR01----G221 | 3086 | PARQUE QUILLAGUA | Dedicado | TAP OFF QUILLAGUA - PEQ 220KV C1 | 2.1 | 220 | 2016-11-16 | 41253.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 56.4635 | 0.21253 | 0 | 0.61633 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT001CI1TR01----G194 | 1580 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Dedicado | LOS LOROS - PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV C1 | 6.753 | 110 | 2016-08-17 | 43417.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | 59.4526 | 0.20184 | 4.6087 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 0
LT001CI1TR03----L038 | 899 | PETRODOW | Dedicado | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | 0.55 | 154 | 1969-01-01 | 460920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.9732 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----L038 | 900 | PETRODOW | Dedicado | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | 0.53 | 154 | 1970-01-01 | 452160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----L038 | 902 | PETRODOW | Dedicado | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 0.8 | 154 | 1970-01-01 | 452160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR04----L038 | 1352 | PETRODOW | Dedicado | TAP OXY - OXY 154KV C1 | 0.3 | 154 | 1970-01-01 | 452160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR03----L035 | 898 | PETROQUIM | Dedicado | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV C1 | 1.35 | 66 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT067CI1TR01----G222 | 2935 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Dedicado | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 31.968 | 220 | 2015-04-06 | 55263.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 75.853 | 0.2 | 30.54 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT003CI1TR01----G222 | 4967 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Dedicado | LASANA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 6.532 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2667 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 9
LT002CI1TR02----G222 | 4974 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Dedicado | CALAMA NUEVA - TAP OASIS 220KV C1 |  | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1833 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
LT001CI1TR01----G145 | 1505 | PORTEZUELO | Dedicado | LOS HIERROS II - TAP LOS HIERROS 110KV C1 | 0.43 | 110 | 2015-01-01 | 57696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9738 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT002CI1TR02----G042 | 23 | POTENCIA | Dedicado | LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | 0.15 | 110 | 2007-01-01 | 127824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9735 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT053CI1TR01----G223 | 2887 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | Dedicado | CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 3 | 13.8 | 2014-03-29 | 64351.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 88.115 | 0.2 | 3.38 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 2
LT054CI1TR04----G224 | 2890 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Dedicado | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C1 | 1.67 | 13.8 | 2014-06-07 | 62042.55 | 0 | 0 | 0 | 644.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 644.25 | 1 | 85.8152 | 0.2 | 0.24 | 128.85 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT054CI2TR01----G224 | 2894 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Dedicado | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C2 | 1.67 | 13.8 | 2014-06-07 | 62688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8152 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 0 | 0
LT055CI1TR01----G224 | 2898 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Dedicado | PAS3 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 0.25 | 13.8 | 2014-06-07 | 62658.7333 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 7.1667 | 1 | 85.8152 | 0.2 | 4.42 | 1.4333 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 0
LT001CI1TR01----G305 | 4436 | PUERTO SECO SOLAR | Dedicado | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 |  | 23 |  | 1065683.6 | 0 | 0 | 0 | 108.4667 | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 108.4667 | 2 | 0 | 1 | 23.9333 | 108.4667 | 2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 1
LT001CI1TR01----G144 | 1563 | PUNTA PALMERAS | Dedicado | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 |  | 220 |  | 1065728.4667 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 70.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7333 | 16.8 | 5 | 0 | 1 | 70.7333 | 16.8 | 5 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 1
LT001CI1TR02----G019 | 17 | PUNTILLA | Dedicado | PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV C1 | 0.2 | 110 | 2006-01-01 | 136573.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 186.9733 | 0.2 | 2.0633 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 1
LT002CI1TR01----G019 | 1503 | PUNTILLA | Dedicado | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | 12 | 66 | 2015-01-01 | 57655.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9667 | 0 | 0 | 78.9738 | 0.2 | 8.1933 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR01----G141 | 1464 | PV SALVADOR | Dedicado | TAP PV SALVADOR - PV SALVADOR 110KV C1 | 0.1 | 110 | 2014-02-11 | 65472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6263 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR01----R024 | 4766 | SAESA | Dedicado | COLACO – TAP PARGUA 110kV C1 | 10.537 | 110 | 2006-05-28 | 133056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1437 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR02----R024 | 4767 | SAESA | Dedicado | TAP PARGUA – EST. AT 15097 110kV C1 | 0.747 | 110 | 2006-05-28 | 133056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1437 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----R024 | 4780 | SAESA | Dedicado | PARGUA - TAP PARGUA 110KV C1 | 0.047 | 110 | 2006-05-28 | 133056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1437 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----G204 | 1589 | SAN JUAN | Dedicado | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | 83.8 | 220 | 2016-07-21 | 43984.3333 | 0 | 0 | 0 | 94.25 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 94.25 | 3 | 60.3394 | 0.2 | 1.8833 | 18.85 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 4
LT001CI1TR01----G111 | 1405 | SANTA MARTA | Dedicado | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CENTRAL SANTA MARTA 220KV C1 | 2 | 220 | 2013-08-19 | 69696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4159 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT001CI1TR01----G110 | 1252 | SDGx01 | Dedicado | TAP SDGx01 - SDGx01 23KV C1 |  | 23 | 1970-12-25 | 443568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 9 | 20
#N/A | 3085 | SIERRA GORDA SCM | Dedicado | TAP OFF PAMPA LINA - SIERRA GORDA ETAPA 1 220KV C1 |  | 220 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 8 | 26
LT167CI1TR01----G225 | 3198 | SPS LA HUAYCA | Dedicado | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | 18 | 66 | 2015-07-03 | 53231.45 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6833 | 59.8667 | 2 | 72.9621 | 0.2 | 2.5367 | 11.9733 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 21 | 17
LT132CI1TR01----L132 | 3083 | SQM | Dedicado | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | 8.4 | 220 | 2000-06-01 | 185544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9801 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 4
LT161CI1TR01----L132 | 3191 | SQM | Dedicado | MÓVIL - SE021 66KV C1 | 0.7 | 66 | 2007-01-03 | 127771.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 174.9078 | 0.2 | 0.90667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT161CI1TR02----L132 | 3192 | SQM | Dedicado | TAP OFF LA CRUZ - MÓVIL 66KV C1 | 6.3 | 66 | 2007-01-03 | 127771.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 174.9078 | 0.2 | 0.90667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT163CI1TR01----L132 | 3194 | SQM | Dedicado | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | 22.9 | 66 | 2006-01-05 | 136470.5167 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.6333 | 0 | 186.8419 | 0.2 | 2.17 | 1.3267 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT164CI1TR01----L132 | 3195 | SQM | Dedicado | TAP OFF NUEVA VICTORIA - SUR VIEJO 66KV C1 | 16.4 | 66 | 2006-01-05 | 136480.0167 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 186.8419 | 0.2 | 0 | 1.5967 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR03----T033 | 4969 | STC | Dedicado | TAP CATILLO - ANCOA 220 KV C1 |  | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.7333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 9
LT001CI1TR02----T033 | 4970 | STC | Dedicado | SAN FABIAN - TAP CATILLO 220 KV C1 |  | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.3333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 4 | 3
LT108CI1TR01----T133 | 3022 | STN S. A. | Dedicado | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | 67.914 | 220 | 2016-10-06 | 42133.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 97.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 8.5833 | 1 | 57.8102 | 0.20758 | 20.3251 | 1.7817 | 0.20758 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT108CI2TR02----T133 | 3023 | STN S. A. | Dedicado | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | 67.914 | 220 | 2016-10-06 | 42127.8833 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 92.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0167 | 20.1 | 0 | 57.8102 | 0.20758 | 19.1004 | 4.1723 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 3 | 10
LT045CI1TR01----T003 | 4681 | STS | Dedicado | MANTILHUE - MOCHO 110KV C1 | 14.9968 | 110 | 2019-02-27 | 21264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1022 | 0.41234 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 1
LT059CI1TR01----T003 | 4796 | STS | Dedicado | ANTILLANCA - MANTILHUE 110KV C1 |  | 110 |  | 1065816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 2
LT012CI1TR03----T003 | 185 | STS | Dedicado | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | 1.6 | 66 | 1992-01-01 | 259314.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 354.9735 | 0.2 | 1.08 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT026CI1TR01----T003 | 1322 | STS | Dedicado | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | 21.4 | 220 | 2011-02-07 | 91857.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 2.8833 | 1 | 125.7581 | 0.2 | 2.38 | 0.57667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT028CI1TR01----T003 | 1406 | STS | Dedicado | CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE - CHILOE 110KV C1 | 22.21 | 110 | 1970-12-25 | 443517.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0.95 | 1 | 607.2115 | 0.2 | 9.82 | 0.19 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT054CI1TR01----T003 | 4759 | STS | Dedicado | PALMAR - COPIHUES 110KV C1 | 7.2924 | 110 | 2019-02-28 | 21214.45 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 1 | 29.0693 | 0.41281 | 0 | 10.5472 | 0.41281 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 2
LT109CI1TR01----G226 | 3024 | TAMAKAYA ENERGÍA | Dedicado | KELAR - KAPATUR 220KV C1 | 15.229 | 220 | 2016-12-27 | 40271.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 55.1168 | 0.21772 | 0.097974 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT109CI2TR01----G226 | 3025 | TAMAKAYA ENERGÍA | Dedicado | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | 15.229 | 220 | 2016-12-27 | 40265.8333 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 4.2 | 0 | 55.1168 | 0.21772 | 0.42818 | 0.91442 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT001CI1TR06----G123 | 26 | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Dedicado | COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | 0.698 | 110 | 2008-08-18 | 112964.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.7167 | 0 | 0 | 155.4181 | 0.2 | 115.9433 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 3
LT001CI1TR01----G246 | 1667 | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Dedicado | EL PELICANO  DON HECTOR 220KV C1 | 5.4689 | 220 | 2018-08-13 | 25987.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 35.614 | 0.33695 | 9.7209 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 8
#N/A | 1799 | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Dedicado | EL PELICANO – ESTRUCTURA P1 220KV C1 | 0.94393 | 220 | 13-08-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 35.614 | 0.33695 | 9.7209 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 9
#N/A | 3139 | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Dedicado | ESTRUCTURA P1 – DON HECTOR 220KV C1 | 4.525 | 220 | 13-08-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 35.614 | 0.33695 | 9.7209 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
LT004CI1TR02----G021 | 59 | TRANSELEC | Dedicado | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | 26.6 | 220 | 2009-01-01 | 110211.7667 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 65.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1167 | 3.1167 | 1 | 150.973 | 0.2 | 13.0233 | 0.62333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT152CI1TR01----T002 | 2963 | TRANSELEC | Dedicado | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | 3.252 | 220 | 1995-06-01 | 229386.9667 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 314.0126 | 0.2 | 0 | 1.0067 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT154CI1TR03----T002 | 2968 | TRANSELEC | Dedicado | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | 97.603 | 220 | 1995-06-01 | 229369.55 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 6.4667 | 1 | 314.0126 | 0.2 | 3.1967 | 1.2933 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT201CI1TR01----T002 | 4957 | TRANSELEC | Dedicado | LAGUNAS – MATILLA 220KV C1 | 47.776 | 220 | 2021-04-29 | 1719.9167 | 0 | 0 | 0 | 245.0167 | 291.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0667 | 245.0167 | 1 | 3.0904 | 1 | 291.0667 | 245.0167 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 9
LT100CI1TR03----T002 | 136 | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | 0.8 | 220 | 1970-12-25 | 443522.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 607.2115 | 0.2 | 9.09 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT001CI1TR01----T002 | 141 | TRANSELEC | Dedicado | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | 20 | 220 | 2000-01-01 | 188976.95 | 0 | 0 | 0 | 83.0333 | 132.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0167 | 83.0333 | 1 | 258.9736 | 0.2 | 26.4033 | 16.6067 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 1 | 4
LT102CI2TR01----T002 | 145 | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 | 140.68 | 220 | 2004-01-08 | 153946.35 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0.73333 | 1 | 210.7437 | 0.2 | 2.5833 | 0.14667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 28.136 | 14.068 | 4.2204 | C | C | C | 10 | 9
LT002CI1TR02----T002 | 150 | TRANSELEC | Dedicado | EL SALADO - CHANARAL 23KV C1 | 30.66 | 23 | 1981-01-01 | 355720.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 0 | 0 | 486.9732 | 0.2 | 1.4033 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 1 | 2
LT014CI1TR02----T002 | 190 | TRANSELEC | Dedicado | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 37.8 | 66 | 1952-01-01 | 609749.75 | 0 | 0 | 0 | 108.95 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 108.95 | 22 | 834.9734 | 0.2 | 20.26 | 21.79 | 4.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 0
LT028CI1TR02----T002 | 239 | TRANSELEC | Dedicado | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | 61.34 | 110 | 1946-01-01 | 662452.05 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 27.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7833 | 64.1667 | 5 | 906.9733 | 0.2 | 5.5567 | 12.8333 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT028CI1TR01----T002 | 240 | TRANSELEC | Dedicado | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | 61.34 | 110 | 1946-01-01 | 662394.6 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 53.7 | 6 | 906.9733 | 0.2 | 19.14 | 10.74 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT029CI1TR01----T002 | 246 | TRANSELEC | Dedicado | TILCOCO - INDAC 154KV C1 | 9.5 | 154 | 1971-01-01 | 443388.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0 | 606.9734 | 0.2 | 2.2167 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT033CI1TR02----T002 | 256 | TRANSELEC | Dedicado | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | 0.5 | 220 | 1991-01-01 | 268008.5667 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 71.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4167 | 0.016667 | 1 | 366.9734 | 0.2 | 14.2833 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT033CI1TR01----T002 | 257 | TRANSELEC | Dedicado | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | 21.46 | 220 | 1991-01-01 | 268019.2833 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0.016667 | 1 | 366.9734 | 0.2 | 12.14 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT036CI1TR02----T002 | 262 | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | 12.8 | 154 | 1955-01-01 | 583482 | 0 | 0 | 0 | 129.05 | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 129.05 | 12 | 798.9734 | 0.2 | 8.99 | 25.81 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 22
LT036CI1TR01----T002 | 263 | TRANSELEC | Dedicado | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | 98.4 | 154 | 1955-01-01 | 583473.2833 | 0 | 0 | 0 | 123.0667 | 59.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65 | 123.0667 | 12 | 798.9734 | 0.2 | 11.93 | 24.6133 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 0 | 1
LT037CI1TR02----T002 | 265 | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - ISLA 154KV C1 | 3.3 | 154 | 1962-01-01 | 522271.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 714.9733 | 0.2 | 3.35 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 0
LT042CI1TR02----T002 | 288 | TRANSELEC | Dedicado | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | 67.5 | 220 | 1973-01-01 | 425812.6 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 41.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.35 | 2.05 | 8 | 582.9732 | 0.2 | 8.27 | 0.41 | 1.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT043CI1TR02----T002 | 289 | TRANSELEC | Dedicado | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | 23.39 | 220 | 1981-01-01 | 355679.0667 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 26.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 22.6 | 8 | 486.9732 | 0.2 | 5.2667 | 4.52 | 1.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT043CI1TR01----T002 | 290 | TRANSELEC | Dedicado | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | 44.45 | 220 | 1981-01-01 | 355692.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 20.4333 | 7 | 486.9732 | 0.2 | 3.0333 | 4.0867 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT044CI1TR02----T002 | 293 | TRANSELEC | Dedicado | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | 17.5 | 220 | 1973-01-01 | 425729.3833 | 0 | 0 | 0 | 68.2833 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 68.2833 | 2 | 582.9732 | 0.2 | 11.6667 | 13.6567 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 1
LT043CI1TR03----T002 | 294 | TRANSELEC | Dedicado | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | 30.31 | 220 | 1996-01-01 | 224220.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 20.4333 | 7 | 306.9736 | 0.2 | 3.0333 | 4.0867 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT050CI1TR01----T002 | 312 | TRANSELEC | Dedicado | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | 35.2 | 154 | 1948-01-01 | 644991.2333 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 12.9667 | 2 | 882.9734 | 0.2 | 3.96 | 2.5933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 3
LT085CI1TR02----T002 | 337 | TRANSELEC | Dedicado | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 2.9 | 154 | 1970-01-01 | 451626.3667 | 0 | 0 | 0 | 520.8833 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 520.8833 | 1 | 618.9733 | 0.2 | 2.55 | 104.1767 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 1 | 3
LT069CI1TR01----T002 | 355 | TRANSELEC | Dedicado | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | 10.11 | 66 | 1960-01-01 | 539705.4833 | 0 | 0 | 0 | 33.5833 | 92.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9333 | 33.5833 | 20 | 738.9734 | 0.2 | 18.5867 | 6.7167 | 4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 6
LT070CI1TR02----T002 | 358 | TRANSELEC | Dedicado | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 59.6 | 220 | 1986-01-01 | 311693.8667 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 178.1333 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 178.1333 | 23.9333 | 4 | 426.9733 | 0.2 | 35.6267 | 4.7867 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
LT073CI1TR02----T002 | 369 | TRANSELEC | Dedicado | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | 1.1 | 66 | 1966-01-01 | 487197.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0 | 666.9733 | 0.2 | 5.3667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT078CI1TR02----T002 | 379 | TRANSELEC | Dedicado | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | 0.2 | 220 | 2007-12-15 | 119396.15 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 2.65 | 4 | 163.5408 | 0.2 | 14.64 | 0.53 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT079CI1TR02----T002 | 387 | TRANSELEC | Dedicado | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | 3.7 | 66 | 1953-01-01 | 601114 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 33.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 28.1167 | 3 | 822.9733 | 0.2 | 6.7767 | 5.6233 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT090CI1TR02----T002 | 403 | TRANSELEC | Dedicado | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | 5.8 | 220 | 2011-01-01 | 92236.3 | 0 | 0 | 0 | 505.25 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 505.25 | 2 | 126.9736 | 0.2 | 3.69 | 101.05 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 0
LT110CI2TR01----T002 | 522 | TRANSELEC | Dedicado | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | 20 | 220 | 2002-01-01 | 171515.15 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 117.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9833 | 14.8667 | 3 | 234.9733 | 0.2 | 23.5967 | 2.9733 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT102CI2TR02----T002 | 526 | TRANSELEC | Dedicado | TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | 0.318 | 220 | 2004-01-08 | 153947.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 210.7437 | 0.2 | 2.5833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT102CI1TR01----T002 | 527 | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | 141 | 220 | 2004-01-08 | 153934.5667 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 5.7667 | 6 | 210.7437 | 0.2 | 3.9333 | 1.1533 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | 28.2 | 14.1 | 4.23 | C | C | C | 5 | 3
LT014CI2TR02----T002 | 534 | TRANSELEC | Dedicado | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 37.8 | 66 | 1952-01-01 | 609878.4667 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 23.2 | 7 | 834.9734 | 0.2 | 11.6667 | 4.64 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT055CI2TR02----T002 | 555 | TRANSELEC | Dedicado | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | 23.65 | 220 | 1991-01-01 | 268043.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.65 | 0 | 0 | 366.9734 | 0.2 | 7.33 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT036CI2TR02----T002 | 557 | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | 30.1 | 154 | 1955-01-01 | 583329.4333 | 0 | 0 | 0 | 184.7167 | 141.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.85 | 184.7167 | 15 | 798.9734 | 0.2 | 28.37 | 36.9433 | 3 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT036CI2TR01----T002 | 558 | TRANSELEC | Dedicado | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | 81.1 | 154 | 1955-01-01 | 583339.05 | 0 | 0 | 0 | 184.7167 | 132.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2333 | 184.7167 | 19 | 798.9734 | 0.2 | 26.4467 | 36.9433 | 3.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 4
LT037CI2TR02----T002 | 559 | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - ISLA 154KV C2 | 3.3 | 154 | 1962-01-01 | 521544.3167 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 743.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.65 | 0.033333 | 2 | 714.9733 | 0.2 | 148.73 | 0.0066667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT042CI2TR02----T002 | 560 | TRANSELEC | Dedicado | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | 67.5 | 220 | 1973-01-01 | 425810.0333 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 24.55 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 9.9167 | 7 | 582.9732 | 0.2 | 4.91 | 1.9833 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT044CI2TR02----T002 | 561 | TRANSELEC | Dedicado | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | 17.5 | 220 | 1973-01-01 | 425730.9667 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 117.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8167 | 7.2167 | 3 | 582.9732 | 0.2 | 23.5633 | 1.4433 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
LT072CI2TR04----T002 | 562 | TRANSELEC | Dedicado | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | 30.31 | 220 | 1996-01-01 | 224251.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.3167 | 3 | 306.9736 | 0.2 | 0.71 | 0.26333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 1
LT050CI1TR03----T002 | 571 | TRANSELEC | Dedicado | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 45.57 | 154 | 1948-01-01 | 644991.2333 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 12.9667 | 2 | 882.9734 | 0.2 | 3.96 | 2.5933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 0
LT070CI2TR02----T002 | 578 | TRANSELEC | Dedicado | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | 59.6 | 220 | 1986-01-01 | 311716.0667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 173.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9333 | 14 | 5 | 426.9733 | 0.2 | 34.7867 | 2.8 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 3
LT073CI2TR02----T002 | 579 | TRANSELEC | Dedicado | ERBB - PETROPOWER 66KV C2 | 1.1 | 66 | 1966-01-01 | 487224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.9733 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT058CI1TR02----T002 | 897 | TRANSELEC | Dedicado | SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1 | 1.3 | 66 | 1953-01-01 | 601133.95 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 24.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7833 | 17.2667 | 0 | 822.9733 | 0.2 | 4.9567 | 3.4533 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 7
LT027CI1TR03----T002 | 928 | TRANSELEC | Dedicado | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | 2.4 | 154 | 1970-01-01 | 452131.4 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 3.45 | 1 | 618.9733 | 0.2 | 5.03 | 0.69 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 6 | 7
LT054CI1TR02----T002 | 983 | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | 22.77 | 66 | 1956-01-01 | 574831.9167 | 0 | 0 | 0 | 34.9167 | 29.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 34.9167 | 3 | 786.9734 | 0.2 | 5.8333 | 6.9833 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT007CI1TR08----T002 | 1001 | TRANSELEC | Dedicado | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | 34 | 110 | 1965-01-01 | 495416.85 | 0 | 0 | 0 | 232.9667 | 334.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1833 | 232.9667 | 17 | 678.9732 | 0.2 | 66.8367 | 46.5933 | 3.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT052CI1TR01----T002 | 1020 | TRANSELEC | Dedicado | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | 61.1 | 220 | 2011-01-01 | 92726.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5167 | 0 | 0 | 126.9736 | 0.2 | 6.7033 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT008CI2TR02----T002 | 1044 | TRANSELEC | Dedicado | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | 34 | 110 | 1975-01-01 | 407431.3167 | 0 | 0 | 0 | 312.2167 | 592.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.4667 | 312.2167 | 19 | 558.9734 | 0.2 | 118.4933 | 62.4433 | 3.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 3
LT027CI1TR02----T002 | 1063 | TRANSELEC | Dedicado | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | 10.6 | 154 | 1970-01-01 | 452131.4 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 3.45 | 1 | 618.9733 | 0.2 | 5.03 | 0.69 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT043CI1TR05----T002 | 1339 | TRANSELEC | Dedicado | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | 3.45 | 220 | 1996-01-01 | 224220.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 20.4333 | 7 | 306.9736 | 0.2 | 3.0333 | 4.0867 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT072CI2TR06----T002 | 1340 | TRANSELEC | Dedicado | TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 | 20.5 | 220 | 1996-01-01 | 224251.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.3167 | 3 | 306.9736 | 0.2 | 0.71 | 0.26333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT033CI1TR03----T002 | 1381 | TRANSELEC | Dedicado | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | 10 | 220 | 1998-01-01 | 206651.2833 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0.016667 | 1 | 282.9733 | 0.2 | 12.14 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 2
LT034CI1TR03----T002 | 1382 | TRANSELEC | Dedicado | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | 13 | 220 | 1998-01-01 | 206653.9667 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 58.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0167 | 0.016667 | 1 | 282.9733 | 0.2 | 11.6033 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT050CI2TR02----T002 | 1427 | TRANSELEC | Dedicado | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | 35.2 | 154 | 1948-01-01 | 644991.2333 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 12.9667 | 2 | 882.9734 | 0.2 | 3.96 | 2.5933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT043CI1TR04----T002 | 1428 | TRANSELEC | Dedicado | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | 54 | 220 | 1970-12-25 | 443532.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 20.4333 | 7 | 607.2115 | 0.2 | 3.0333 | 4.0867 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT072CI2TR07----T002 | 1429 | TRANSELEC | Dedicado | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2 | 54 | 220 | 1970-12-25 | 443563.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.3167 | 3 | 607.2115 | 0.2 | 0.71 | 0.26333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT103CI1TR01----T002 | 1430 | TRANSELEC | Dedicado | EOLICA TALTAL - TAP TALTAL 220KV C1 | 47.1 | 220 | 2014-12-31 | 57692.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3667 | 0 | 0 | 79.0144 | 0.2 | 5.4733 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 9
LT110CI2TR02----T002 | 1574 | TRANSELEC | Dedicado | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | 51.5 | 220 | 2002-01-01 | 171522.75 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 113.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8167 | 11.4333 | 1 | 234.9733 | 0.2 | 22.7633 | 2.2867 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 0
LT111CI2TR03----T002 | 1575 | TRANSELEC | Dedicado | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 113.5 | 220 | 2002-01-01 | 171603.3833 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 41.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 3.55 | 5 | 234.9733 | 0.2 | 8.2133 | 0.71 | 1 | 20 | 10 | 3 | 22.7 | 11.35 | 3.405 | C | C | C | 2 | 2
LT001CI1TR03----T002 | 1586 | TRANSELEC | Dedicado | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | 51.6 | 220 | 2002-01-01 | 171492.4833 | 0 | 0 | 0 | 83.0333 | 72.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4833 | 83.0333 | 1 | 234.9733 | 0.2 | 14.4967 | 16.6067 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 1 | 2
LT109CI1TR04----T002 | 1587 | TRANSELEC | Dedicado | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 113.4 | 220 | 2002-01-01 | 171593.5167 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 50.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9667 | 3.5167 | 1 | 234.9733 | 0.2 | 10.1933 | 0.70333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 22.68 | 11.34 | 3.402 | C | C | C | 0 | 6
LT104CI1TR01----T002 | 1622 | TRANSELEC | Dedicado | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV C1 | 2.016 | 23 |  | 1065780.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.9 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 3 | 14
LT038CI1TR01----T025 | 2864 | TRANSEMEL | Dedicado | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | 9.92 | 110 | 2001-01-12 | 180134.8667 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 3.7667 | 0 | 246.6117 | 0.2 | 1.0733 | 0.75333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 9 | 34
LT038CI1TR02----T025 | 2865 | TRANSEMEL | Dedicado | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | 6.27 | 110 | 2001-01-12 | 180134.8667 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 3.7667 | 0 | 246.6117 | 0.2 | 1.0733 | 0.75333 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 4
LT039CI1TR01----T026 | 2866 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Dedicado | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | 42.67 | 110 | 2014-08-01 | 61339.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 84.0082 | 0.2 | 5.62 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 13
LT058CI1TR01----T026 | 2903 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Dedicado | ANGAMOS - ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | 10.96 | 220 | 2014-08-01 | 61338.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 84.0082 | 0.2 | 5.96 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR01----T021 | 1384 | TRANSMISORA DEL MELADO | Dedicado | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | 4.4 | 110 | 2013-12-01 | 67085.2833 | 0 | 0 | 0 | 43.3667 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 43.3667 | 6 | 91.9988 | 0.2 | 14.27 | 8.6733 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 7
LT001CI1TR02----T021 | 1547 | TRANSMISORA DEL MELADO | Dedicado | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | 14.2 | 110 | 2013-12-01 | 67096.35 | 0 | 0 | 0 | 43.3667 | 60.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2833 | 43.3667 | 6 | 91.9988 | 0.2 | 12.0567 | 8.6733 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT103CI2TR01----T028 | 3006 | TRANSMISORA MEJILLONES | Dedicado | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | 77.8 | 220 | 2014-04-29 | 63418.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3833 | 0 | 0 | 87.0965 | 0.2 | 41.0767 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 11
LT001CI1TR01----T028 | 4434 | TRANSMISORA MEJILLONES | Dedicado | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | 18.403 | 220 | 2017-07-17 | 35150.7833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2167 | 4 | 0 | 48.4995 | 0.24743 | 66.6111 | 0.9897 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 4 | 26
LT002CI1TR01----T028 | 4435 | TRANSMISORA MEJILLONES | Dedicado | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | 59.501 | 220 | 2017-07-17 | 35018.3833 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 401.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.75 | 3.8667 | 0 | 48.4995 | 0.24743 | 99.4032 | 0.95671 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 5
LT001CI1TR01----T019 | 1492 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV C1 | 0.1836 | 220 | 2016-01-01 | 48908.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0 | 66.9745 | 0.2 | 5.5067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
#N/A | 1493 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | 102.306 | 110 |  | 1065439.6167 | 0 | 0 | 0 | 343.9833 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 343.9833 | 9 | 0 | 1 | 32.4 | 343.9833 | 9 | 20 | 15 | 4 | 20.4612 | 15.3459 | 4.0922 | * | * | * | 3 | 8
LT003CI1TR01----T019 | 1494 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | 20.4 | 23 | 2016-01-01 | 44734.45 | 0 | 0 | 0 | 3960.6833 | 240.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8667 | 3960.6833 | 17 | 66.9745 | 0.2 | 48.1733 | 792.1367 | 3.4 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | ** | ** | ** | 3 | 4
LT013CI1TR01----T019 | 4447 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 51.2 | 110 | 2016-01-01 | 48751.9667 | 0 | 0 | 0 | 84.5833 | 99.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.45 | 84.5833 | 3 | 66.9745 | 0.2 | 19.89 | 16.9167 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 1 | 10
LT012CI1TR01----T019 | 4448 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | 51.1 | 110 | 2016-01-01 | 48753.7 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 90.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9667 | 91.3333 | 7 | 66.9745 | 0.2 | 18.1933 | 18.2667 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 3 | 4
LT001CI1TR01----T001 | 669 | TRANSQUILLOTA | Dedicado | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | 7.97 | 220 | 1998-01-01 | 206676.9333 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 33.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 1.3333 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 6.7467 | 0.26667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 6
LT001CI2TR01----T001 | 785 | TRANSQUILLOTA | Dedicado | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | 7.97 | 220 | 1998-01-01 | 206663.7667 | 0 | 0 | 0 | 9.3833 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 9.3833 | 0 | 282.9733 | 0.2 | 7.77 | 1.8767 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 2
#N/A | 1407 | TRANSRUCATAYO S.A | Dedicado | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | 47.4 | 220 | 2012-06-02 | 79747.2167 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 539.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.6833 | 41.1 | 4 | 109.948 | 0.2 | 107.9367 | 8.22 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 4 | 10
LT001CI1TR05----G688 | 4883 | TSGF SPA | Dedicado | DON ANTONIO - ANA MARIA 220KV C1 | 0.582 | 220 | 2021-08-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0.49315 | 1 | 58.1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 15
LT020CI1TR01----L134 | 2830 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Dedicado | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 19.2 | 110 | 1993-01-01 | 248998 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 1486.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.55 | 51.45 | 1 | 342.9732 | 0.2 | 297.31 | 10.29 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 16
LT020CI1TR02----L134 | 2831 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Dedicado | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | 4.8 | 110 | 1993-01-01 | 249499.8667 | 0 | 0 | 0 | 148.4333 | 280.6667 | 0 | 0 | 0 | 607.0333 | 887.7 | 148.4333 | 1 | 342.9732 | 0.2 | 177.54 | 29.6867 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 3

## Historia (hidden)
ID_ANTECEDENTE | ID_TRAMO | NOMBRE INFOTECNICA | RO | P | DN | DF | DP | DP_E | FE | DRO | MM
2 | 2 | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 327.45 | 79.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | TAP CHAGRES - CHAGRES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 | 200.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 49.6333 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 49.6333 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 42.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 40.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 47.85 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 47.85 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 42.8167 | 65.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
4359 | 4359 | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 129.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
4358 | 4358 | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 230.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16 | LOS MAQUIS - POLPAICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17 | PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18 | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 53.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19 | CARENA - LO PRADO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20 | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 975.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 21 | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 26.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 22 | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 23 | LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 25 | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 26 | COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27 | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 28 | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 29 | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 30 | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 38.65 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 31 | EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 28.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 32 | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 33 | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.7833 | 799.65 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34 | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 800.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 36 | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.2167 | 135.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 37 | PLANTA VALDIVIA - LOS CIRUELOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 38 | ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 62.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 39 | NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 40 | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 41 | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 8291.3 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 42 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 1273.2 | 62.4167 | 0 | 0 | 0
43 | 43 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 44 | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 45 | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 46 | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 47 | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1221.4167 | 1625.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 48 | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 49 | CHARRUA - ENLACE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 50 | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 51 | NEHUENCO II N1 - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 52 | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 156.65 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55 | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 56 | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 53.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 57 | NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 58 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 47.8833 | 195.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 59 | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 65.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 60 | NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 61 | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 54.9667 | 1060.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 62 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 54.9667 | 525.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 63 | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 64 | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 65 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.6 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 66 | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 173.35 | 6783.0333 | 78.2 | 0 | 0 | 0
67 | 67 | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 170.5833 | 8416.6333 | 113.4833 | 0 | 0 | 0
68 | 68 | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 173.35 | 6708.8833 | 110.5167 | 0 | 0 | 0
69 | 69 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 70 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 91.8833 | 5273.75 | 5.3 | 0 | 0 | 0
71 | 71 | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 72 | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 409.1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 4675 | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 105.1167 | 584.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 4677 | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 105.1167 | 665.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 4676 | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 105.1167 | 584.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 4678 | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 105.1167 | 665.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 73 | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 105.1167 | 556.25 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 74 | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 92.5667 | 621.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 75 | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 92.5667 | 833.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 76 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 77 | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 330.75 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78 | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 79 | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 278.05 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 80 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 31.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 81 | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 31.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 82 | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 3183.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 83 | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 84 | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 85 | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 835.1 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 86 | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2576.7667 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 87 | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 89 | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 101.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 90 | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 91 | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 92 | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 93 | SALAMANCA - ESTRUCTURA 170 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 94 | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 101.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 96 | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 97 | CARENA - LO PRADO 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 98 | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 99 | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 104.35 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 100 | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 101 | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 102 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 103 | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 104 | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 36.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 105 | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 105.6667 | 31.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 106 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | 0 | 0 | 0 | 48.45 | 1675.1167 | 36.3833 | 0 | 0 | 0
107 | 107 | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.85 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 108 | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 109 | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 709.9833 | 2199.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 110 | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 195.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 111 | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 112 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 121.3167 | 2981.0667 | 118.8167 | 0 | 0 | 0
113 | 113 | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 5927.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 114 | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 291.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 115 | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 280.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 116 | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 117 | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 35.7667 | 5702.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 118 | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 120 | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 122 | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 200.4667 | 670.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 123 | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 200.4667 | 670.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 124 | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 204.4833 | 725.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 125 | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 992.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 126 | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 1083.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 127 | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 60.5667 | 7433.0833 | 95.45 | 0 | 0 | 0
128 | 128 | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 546.65 | 9683.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 129 | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 7458.0667 | 213.65 | 0 | 0 | 0
130 | 1680 | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | 218.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1679 | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 130 | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 68.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 131 | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 192.8833 | 147.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 135 | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 92.4833 | 50.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 136 | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 137 | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 810.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 139 | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 720.55 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 140 | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 141 | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 83.0333 | 132.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 142 | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 143 | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 144 | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 145 | CHARRUA - ZONA DE CAIDA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 146 | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 148 | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 150 | EL SALADO - CHANARAL 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 151 | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 152 | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 103.55 | 710.85 | 91.1167 | 0 | 0 | 0
153 | 153 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 154 | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 156 | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.5667 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 157 | PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 160 | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 161 | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 162 | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 163 | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 164 | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 94.8667 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 165 | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 70.8667 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 166 | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 93.0833 | 372.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 167 | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 58.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 168 | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 316.5167 | 739.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 169 | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 31.1333 | 87.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 171 | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 172 | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 173 | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 174 | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 175 | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 104.6833 | 4265.1 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 176 | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 110.0667 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 177 | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 104.7333 | 1855.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 178 | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 104.6833 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 179 | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 104.6833 | 1836.5 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 180 | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 104.6833 | 1839.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 183 | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 184 | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 56.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 185 | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 186 | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.55 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 187 | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 188 | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 92.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 189 | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 22.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 190 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 108.95 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 191 | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 108.95 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 192 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 193 | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 194 | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 61.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 195 | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 196 | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 41.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 197 | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 199 | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 200 | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 100.25 | 21.5667 | 0 | 0 | 0
201 | 201 | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 100.25 | 21.5667 | 0 | 0 | 0
203 | 203 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 431.5 | 110.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 206 | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.8167 | 40.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 207 | EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 208 | CHOAPA - QUEREO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 211 | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 18.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 212 | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 34.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 213 | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 214 | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 215 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 171.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 216 | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 217 | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 60.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 218 | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 38.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 220 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 18.9167 | 41.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 222 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 223 | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 224 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 88.2333 | 50.8667 | 14.5667 | 0 | 0 | 0
225 | 225 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 226 | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 228 | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 229 | ALTO JAHUEL - BUIN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 230 | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 57.2333 | 69.8333 | 5.5833 | 0 | 0 | 0
231 | 231 | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 57.2333 | 69.8333 | 5.5833 | 0 | 0 | 0
232 | 232 | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 42.3667 | 12.7833 | 0 | 0 | 0
233 | 233 | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 | 69.8333 | 5.5833 | 0 | 0 | 0
234 | 234 | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 236 | ITAHUE - TAP TENO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 237 | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 238 | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 34.6833 | 100.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 239 | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 27.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 240 | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 241 | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 478.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 242 | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 563.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 243 | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.5667 | 244.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 244 | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 245 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 31.3167 | 79.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 246 | TILCOCO - INDAC 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 247 | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 248 | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 249 | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 165.25 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 250 | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 165.25 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 251 | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 17.3833 | 267.5333 | 0 | 0 | 0
252 | 252 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 253 | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 403.6 | 151.5167 | 0 | 0 | 0
254 | 254 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 171.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 255 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 60.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 256 | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 71.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 257 | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 258 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.9667 | 57.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 260 | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 48.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 261 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 44.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 262 | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 129.05 | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 263 | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 123.0667 | 59.65 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 264 | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 265 | CIPRESES - ISLA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 266 | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 267 | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.4333 | 271.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 268 | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 269 | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 135.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 270 | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.4333 | 273.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 271 | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 272 | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 273 | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 105.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 274 | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 275 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 | 40.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 276 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 74.35 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 277 | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 436 | 69.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 278 | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 23.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 279 | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 59.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 280 | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 33.9667 | 18.8667 | 29.5167 | 0 | 0 | 0
281 | 281 | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 282 | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 18.8667 | 29.5167 | 0 | 0 | 0
283 | 283 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.85 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 284 | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 237.65 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 285 | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 286 | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 192.8833 | 152.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 287 | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 8291.3 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 288 | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 41.35 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 289 | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 26.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 290 | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 291 | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 65.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 292 | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 82.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 293 | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 68.2833 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 294 | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 297 | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 52.45 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 304 | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 305 | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 309.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 306 | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 53.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 307 | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 122.35 | 54.85 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 308 | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 127.1833 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 309 | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 127.1833 | 84.75 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 310 | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 35.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 311 | MAULE - TALCA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 312 | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 313 | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 28.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 314 | TALCA - PIDUCO 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 315 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 316 | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 318 | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 59.7667 | 0.23333 | 0 | 0 | 0
319 | 319 | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.1833 | 74.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 323 | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 37.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 324 | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 57.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 325 | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 70.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 327 | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.9167 | 60.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 328 | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.1167 | 60.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 330 | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 62.3167 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 331 | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 138.95 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 332 | SAN PEDRO ANTIGUA - FFCC SAN PEDRO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 333 | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 32.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0
334 | 334 | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 32.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0
335 | 335 | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 32.85 | 12.7667 | 0 | 0 | 0
336 | 336 | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 337 | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 520.8833 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 338 | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 216.0167 | 82.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 26.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 41.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 342 | ALONSO DE RIBERA - ANDALIEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 343 | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 344 | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 50.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 345 | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 346 | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 347 | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 348 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 35.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 351 | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 68.65 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 711.7167 | 92.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 355 | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 33.5833 | 92.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 356 | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 357 | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 358 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 178.1333 | 8.0667 | 0 | 0 | 0
359 | 359 | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 360 | CRUCE AEREO CANAL DE CHACAO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 361 | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 362 | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 363 | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 364 | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 365 | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 369 | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 370 | CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 27.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 371 | TAP CHILLAN - CHILLAN 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 27.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 372 | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 374 | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 375 | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 35.9 | 5.5833 | 0 | 0 | 0
376 | 376 | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 377 | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 378 | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 379 | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 380 | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 381 | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 383 | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 384 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 385 | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 387 | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 33.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 388 | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 389 | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 512.65 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 390 | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 512.65 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 391 | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 392 | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 393 | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 110.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 394 | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 396 | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 30.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 397 | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.9167 | 58.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 398 | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 399 | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 400 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 401 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 579.0167 | 217.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 403 | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 505.25 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 50.5833 | 30.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 405 | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 23.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 406 | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 169.65 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 407 | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 408 | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 409 | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 58.1833 | 76.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 410 | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 38.7667 | 41.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 411 | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 38.7667 | 41.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 412 | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 413 | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 414 | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 238.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 415 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 119.95 | 74.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 416 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 172.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 417 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 126.1167 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 418 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 162.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 419 | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 162.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 420 | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 162.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 421 | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 51.8167 | 132.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 47.6333 | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 424 | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 51.8167 | 136.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 425 | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.5667 | 182.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 426 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 276.5667 | 155.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 427 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 540.7333 | 107.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 428 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 126.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 429 | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 74.65 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 430 | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 158.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 431 | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 432 | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 433 | TAP PAINE - PAINE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 434 | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 435 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 38.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 436 | CONCEPCION - ALONSO DE RIBERA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 437 | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 438 | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 439 | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 440 | TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 57.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 441 | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 135.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 29.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 444 | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 445 | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 446 | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 130.85 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 447 | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 448 | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 449 | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 450 | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 451 | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 452 | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 453 | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 455 | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 457 | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 458 | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 459 | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 460 | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 461 | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.35 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 462 | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 463 | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 466 | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 21.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 467 | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 468 | TAP ALAMEDA - ALAMEDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 469 | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 471 | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 472 | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 37.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 474 | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 475 | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 27.0167 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 478 | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 479 | VALLENAR - EL EDEN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 480 | EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 481 | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 482 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 483 | TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 484 | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 22.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 485 | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 80.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 486 | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 90.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 487 | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 488 | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 34.2333 | 176.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 489 | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 490 | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 491 | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 492 | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 493 | TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 494 | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 495 | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 496 | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 497 | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 498 | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 661.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 501 | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 502 | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 503 | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.1167 | 68.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 504 | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 505 | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 506 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.3833 | 27.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 507 | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 508 | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 509 | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 510 | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 511 | CENTRAL RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 512 | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 513 | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 514 | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 515 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 87.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 516 | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 517 | TAP HUALTE - HUALTE 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 518 | TAP EL MAITEN - EL MAITEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 519 | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 520 | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 572.4667 | 3989.35 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 521 | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 522 | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 117.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 524 | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 128.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 525 | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 128.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 526 | ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 527 | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 531 | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 100.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 532 | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 8.3833 | 67.75 | 0 | 0 | 0
533 | 533 | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 19.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 534 | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 535 | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 536 | VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 537 | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 113.05 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 538 | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 539 | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 87.5 | 11.9667 | 0 | 0 | 0
540 | 540 | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 74.7167 | 24.75 | 0 | 0 | 0
542 | 542 | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 28.2167 | 55.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 545 | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 16.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 546 | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 40 | 13.3 | 0 | 0 | 0
547 | 547 | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 196.15 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 548 | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 40 | 13.3 | 0 | 0 | 0
549 | 549 | ITAHUE - TAP TENO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 550 | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 551 | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 129.1 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 552 | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 9342.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 553 | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 554 | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 555 | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.65 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 556 | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 70.6833 | 106.9167 | 0 | 0 | 0
557 | 557 | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 184.7167 | 141.85 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 558 | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 184.7167 | 132.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 559 | CIPRESES - ISLA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 743.65 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 560 | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 24.55 | 11.5 | 0 | 0 | 0
561 | 561 | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 117.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 562 | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 563 | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 564 | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 565 | MOLINA - CURICO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 365.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 566 | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 91.9333 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 567 | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 83.45 | 42.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 568 | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 76.7833 | 33.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 569 | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 76.7833 | 48.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 570 | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 25.3667 | 37.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 571 | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 572 | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 19.5167 | 56.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 573 | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.3167 | 59.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 574 | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 575 | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 99.35 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 576 | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 577 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 27.6333 | 29.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 578 | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 173.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 579 | ERBB - PETROPOWER 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 580 | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 581 | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 582 | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 583 | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 584 | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 585 | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 586 | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 116.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 588 | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 589 | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 590 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 51.8167 | 132.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 591 | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 56.35 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 592 | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 593 | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 594 | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 596 | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 81.95 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 597 | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 78.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 598 | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 599 | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 31.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 600 | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 46.0333 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 603 | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 604 | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 605 | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.95 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 606 | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 607 | SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 608 | TAP QUILMO - QUILMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 609 | QUILMO - LAJUELAS 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 610 | LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 611 | LAJUELAS - CIRUELITO 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 612 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 613 | TAP ALGARROBO - SAN JERONIMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 614 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 615 | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 330.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 616 | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 312.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 617 | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 326.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 618 | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 290.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 619 | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 324.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 620 | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 326.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 621 | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 305.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 622 | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 623 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 314.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 625 | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 626 | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 51.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 627 | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 628 | TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 629 | TAP EL MANZANO - EL TOTORAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 630 | TAP EL MANZANO - LAS BALANDRAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 632 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 186.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 633 | TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 634 | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 635 | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 636 | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 637 | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 638 | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 640 | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 641 | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 642 | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 643 | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 64.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 644 | CABRERO - MASISA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 645 | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 646 | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 647 | ANDALICAN - LOTA 66KV C1 (EX-TAP LOTA - LOTA 66KV C1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 648 | PID PID - CASTRO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 649 | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 650 | LOS ANGELES - SAN CARLOS PUREN 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 651 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 652 | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 653 | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 169.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 654 | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 173.25 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 655 | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 656 | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 113.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 657 | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 169.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 658 | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 74.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 659 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 121.65 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 660 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 140.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 661 | MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 662 | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 663 | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 664 | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 665 | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 666 | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 667 | CHILOE - DEGAN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 668 | KM 21 - MINA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 669 | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 33.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 673 | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 674 | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 307.45 | 473.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 675 | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 307.45 | 160.25 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 676 | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 149.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 677 | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 307.45 | 169.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 678 | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 149.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 679 | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 307.45 | 149.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 680 | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 672.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | 681 | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 669.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | 682 | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 305.7167 | 149.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 683 | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 301.9333 | 141.35 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 684 | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 685 | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 49.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | 686 | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 49.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | 687 | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 56.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 689 | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 690 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 37.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | 692 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 450.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 693 | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 52.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 694 | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 695 | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 264.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | 696 | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 985.45 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 697 | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 130.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 698 | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 130.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 699 | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 130.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 700 | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 130.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 701 | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 125.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 702 | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 457.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 703 | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 309.55 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 704 | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 323.75 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 705 | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 345.85 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 706 | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 331.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | 707 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 118.45 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 708 | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 709 | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 712 | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.05 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 713 | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.05 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 714 | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 319.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 715 | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 716 | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 717 | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 718 | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 719 | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 720 | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 721 | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 285.25 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 722 | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | 723 | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 724 | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 725 | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 726 | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 160.25 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 35.3833 | 63.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | 728 | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 729 | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 730 | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 731 | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | 732 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | 733 | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 734 | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 735 | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | 736 | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 737 | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | 738 | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | 739 | TAP LO AGUIRRE - LO PRADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | 740 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.4833 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 741 | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 742 | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 743 | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 744 | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 745 | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 203.95 | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 746 | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 169.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 747 | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 197.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | 748 | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 1448.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | 749 | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 750 | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 751 | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 69.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 752 | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 69.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | 753 | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 193.95 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | 754 | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 57.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | 755 | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 34.4833 | 69.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 756 | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 204.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | 757 | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 210.35 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | 758 | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 759 | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 289.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 760 | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 203.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | 761 | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 284.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 762 | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 253.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 763 | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2982.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 764 | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 766 | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 767 | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | 768 | TAP SAN PABLO - LO AGUIRRE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 769 | RENCA - METRO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 85.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 771 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.3167 | 153.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 772 | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.15 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | 773 | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 774 | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | 776 | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 560.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 777 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 218.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 779 | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 185.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 780 | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 192.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | 781 | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 782 | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | 783 | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 784 | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 338.75 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 785 | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.3833 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | 789 | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 207.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 790 | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 207.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | 791 | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 212.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | 792 | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 101.1167 | 181.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 793 | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 207.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 794 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | 795 | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 101.1167 | 179.25 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | 796 | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | 797 | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 152.65 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 798 | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | 799 | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 800 | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 422.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | 801 | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | 802 | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 803 | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 429.65 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | 804 | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 296.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | 805 | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | 806 | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 151.05 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 807 | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 808 | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 809 | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 810 | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | 811 | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 812 | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 81.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 813 | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 192.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 814 | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 81.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 815 | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 81.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | 816 | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | 817 | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | 818 | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 819 | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 820 | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 88.85 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 822 | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 70.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | 823 | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 824 | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 825 | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | 826 | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 86.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | 827 | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 77.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | 828 | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 77.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 829 | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | 830 | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | 831 | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | 832 | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 132.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | 833 | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 834 | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 835 | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | 836 | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | 838 | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 216.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 839 | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 215.65 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 840 | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 303.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | 841 | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 348.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 842 | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 346.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | 843 | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 844 | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 255.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 845 | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 1428.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | 846 | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 303.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 847 | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 99.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 848 | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 109.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | 849 | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 99.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 850 | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 157.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | 851 | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 894.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | 852 | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 157.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | 853 | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 168.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 854 | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 855 | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 92.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | 856 | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 120.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 857 | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 120.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | 858 | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 120.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 859 | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 18.7667 | 120.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | 860 | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 536.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 861 | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 862 | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | 863 | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 864 | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 865 | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | 866 | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 867 | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 366.6 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | 868 | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 869 | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 870 | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | 871 | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | 872 | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | 873 | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | 874 | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 236.45 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 875 | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 210.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | 876 | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 236.45 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | 877 | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 237.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | 878 | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | 879 | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 236.45 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | 880 | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 236.45 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 882 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 883 | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | 884 | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 885 | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 886 | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 516.65 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | 887 | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 343.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | 888 | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 69.5667 | 270.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 889 | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 293.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 890 | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 293.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | 891 | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | 892 | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 893 | TAP CALEU - CALEU 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 896 | SAUZAL - COYA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 105.7333 | 36.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 897 | SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 24.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | 898 | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 899 | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 900 | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | 901 | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 902 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | 903 | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 61.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | 904 | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 36.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 39.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 906 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 907 | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | 908 | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 909 | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | 910 | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 56.8167 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | 911 | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 912 | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 18.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 913 | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | 914 | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 915 | TAP LAS LUCES - LAS LUCES 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | 916 | DIEGO ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 17.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 917 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 27.3667 | 9948.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 919 | TAP CODELCO VENTANAS - CODELCO VENTANAS 1 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 4005 | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 61.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 1628 | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 920 | POLPAICO - TAP EL LLANO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | 921 | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7318.85 | 485.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | 922 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 379.5667 | 662.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 923 | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.9833 | 293.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | 924 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | 0 | 0 | 0 | 1179.5667 | 531.85 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 925 | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 988.65 | 853.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | 926 | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 244.3333 | 839.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 927 | TAP PHI - PHI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 928 | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | 929 | TAP MAESTRANZA - R2 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 930 | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 931 | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 17956.95 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 932 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 171.3 | 17941.6 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 933 | CEMENTO MELON - PRINCIPAL MINA NAVIO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | 934 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 145.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | 935 | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 73.15 | 0 | 0 | 0 | 0
936 | 936 | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 938 | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.6167 | 5673.45 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 939 | PRINCIPAL MINA NAVIO - COMPRESORA MINA NAVIO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 940 | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | 80.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 941 | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 942 | MINERO - COLON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 111.15 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 943 | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 945 | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | 946 | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 947 | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 48.9833 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 948 | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 949 | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 43.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 950 | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 951 | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 366.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | 952 | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6871.7667 | 12583.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 953 | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16837.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | 954 | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 89.0833 | 4657.5 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | 956 | MINERO - COLON 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 957 | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | 959 | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 960 | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 130.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | 961 | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 113.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | 962 | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 52.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 963 | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 971 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 973 | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 29.65 | 12.7833 | 0 | 0 | 0
974 | 974 | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 45.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | 975 | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2874.8 | 4270.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 976 | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | 977 | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 312.3167 | 0 | 6361.2167 | 0 | 0
978 | 978 | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 51.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 979 | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | 980 | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 983 | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 34.9167 | 29.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 984 | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 28.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 985 | CONFLUENCIA - MAITENES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 868.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 986 | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
987* | 987* | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | 0 | 5.4 | 0 | 19.6167 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 988 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 743.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 989 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | 990 | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 991 | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 126.9 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | 993 | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 85.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 994 | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 870.35 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | 995 | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 69.4333 | 312.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 996 | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 998 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 664.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 999 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 209.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 1001 | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 232.9667 | 334.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 1016 | LAS PIEDRAS - EL PENON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | 1017 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 77.2333 | 84.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | 1018 | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | 1019 | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 53.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 1020 | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | 1021 | POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 116.8833 | 980.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | 1022 | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 28.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | 1025 | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 1026 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 64.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 1027 | SEAT EL SOL - SER ES 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | 1028 | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 303 | 149.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 1029 | SER ES - SER PO 44KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 1030 | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 191.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 1032 | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 29.65 | 12.7833 | 0 | 0 | 0
1033 | 1033 | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 180.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 1035 | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 1038 | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 1039 | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 205.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 1040 | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | 1041 | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | 1042 | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 319.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | 1043 | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 280.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | 1044 | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 312.2167 | 592.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | 1045 | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 63.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | 1046 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.0167 | 88.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 1047 | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 37.6333 | 74.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | 1048 | SEAT EL SOL - SER VA 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | 1049 | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 1050 | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | 193.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | 1055 | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | 1056 | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | 156.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 1057 | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | 192.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 1060 | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 49.4333 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | 1061 | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 1062 | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1063 | 1063 | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 1064 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1066 | 1066 | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 52.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | 1067 | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.1167 | 244.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1068 | 1068 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 271.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 1069 | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | 1070 | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | 1071 | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 1072 | TAP FPC - FPC 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073 | 1073 | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 59.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 1075 | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | 1078 | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.5667 | 174.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 1079 | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 784.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 1080 | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | 1081 | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 234.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | 1082 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.7167 | 133.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | 1083 | NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 1084 | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.1833 | 54.25 | 26.3333 | 0 | 0 | 0
1085 | 1085 | TAP TRES ESQUINAS - TRES ESQUINAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | 1094 | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | 1095 | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | 1096 | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 78.0167 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | 1097 | RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 74.3333 | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 1098 | LICAN - ANTILLANCA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 4573 | MANTILHUE - CENTRAL LICAN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | 1106 | MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | 1107 | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 | 1112 | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 1126 | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.2833 | 97.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1129 | 1129 | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 68.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 1130 | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 63 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 1131 | ESTRUCTURA 63 - TAP LONGAVI 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | 1158 | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 63.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | 1161 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 82.0333 | 124.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | 1165 | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 95.2167 | 236.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | 1166 | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 51.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | 1167 | ESTRUCTURA 84 - ESTRUCTURA 95 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | 1168 | ESTRUCTURA 95 - ESTRUCTURA 110 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | 1169 | ESTRUCTURA 110 - RETIRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | 1172 | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 1176 | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | 1177 | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | 1178 | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | 1179 | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 466.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | 1185 | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | 1194 | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | 0 | 0 | 0 | 803.5833 | 28.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 1203 | LOS BRONCES - MINA NUEVA 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | 1204 | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 71.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | 1205 | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 60.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | 1206 | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 115.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | 1207 | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 88.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | 1208 | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1209 | 1209 | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 | 1224 | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 2700.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | 1225 | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 2700.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 | 1226 | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 292.8667 | 1716.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | 1227 | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 292.5833 | 1716.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | 1250 | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 43.9667 | 221.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1252 | 1252 | TAP SDGx01 - SDGx01 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 1259 | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1265 | 1265 | RIO HUASCO - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1268 | 1268 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 85.6333 | 11.5833 | 0 | 0 | 0
1269 | 1269 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 75.3167 | 47.9333 | 0 | 0 | 0
1272 | 1272 | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 106.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1273 | 1273 | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 21.75 | 6.9833 | 0.016667 | 0 | 0
1274 | 1274 | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 37.3667 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
1275 | 1275 | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | 23.7 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 8.1167 | 2.2333 | 3.8667 | 0
1276 | 1276 | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 1016.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | 1280 | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | 1309 | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | 1311 | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1313 | 1313 | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 1314 | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | 1315 | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1318 | 1318 | PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | 1321 | RAHUE - PILAUCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1322 | 1322 | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | 1323 | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1325 | 1325 | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 21.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | 1326 | MULCHEN - PICOLTUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1330 | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1331 | 1331 | VALDIVIA - RAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1333 | 1333 | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 303.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | 1334 | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.6333 | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1336 | 1336 | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 430.1833 | 49.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | 1338 | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 42.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 1339 | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1340 | 1340 | TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | 1341 | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | 1352 | TAP OXY - OXY 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | 1353 | TAP LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1356 | 1356 | PUNTA PEUCO - PRINCIPAL PLANTA 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | 1357 | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 138.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | 1358 | TAP CUEL - CUEL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1359 | 1359 | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 159.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1364 | 1364 | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | 1370 | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 131.7833 | 103.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | 1371 | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 61.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | 1372 | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 54.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1373 | 1373 | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1374 | 1374 | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1375 | 1375 | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 47.15 | 36.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1377 | 1377 | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 162.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | 1378 | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 53.2667 | 98.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | 1379 | MANTO VERDE - BOMBEO 2 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | 1380 | BOMBEO 2 - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | 1381 | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | 1382 | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 58.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | 1384 | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 43.3667 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 | 1385 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 | 1386 | ALTO JAHUEL - POLPAICO 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | 1387 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 51.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | 1392 | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1393 | 1393 | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 188.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | 1395 | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1099.2667 | 97.7167 | 22.8667 | 0 | 0 | 0
1397 | 1397 | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 100.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1401 | 1401 | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 | 1402 | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1403 | 1403 | ALTO JAHUEL - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | 1404 | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1405 | 1405 | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CENTRAL SANTA MARTA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | 1406 | SAN PEDRO - CHILOE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | 1407 | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 539.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | 1410 | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1411 | 1411 | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | 1412 | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | 1413 | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | 1415 | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 24.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | 1416 | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 45.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | 1417 | QUELENTARO - UCUQUER 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1418 | 1418 | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 1419 | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 3352.4167 | 28.4 | 0 | 0 | 0
1422 | 1422 | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | 1423 | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 116.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | 1424 | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 12.9 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
1425 | 1425 | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 12.9 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
1426 | 1426 | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | 1427 | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.9667 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1428 | 1428 | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | 1429 | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | 1430 | EOLICA TALTAL - TAP TALTAL 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | 1432 | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | 1461 | TAP TAL TAL - LALACKAMA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 18.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1462 | 1462 | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.7833 | 26.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 1463 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 36.2667 | 91.1167 | 0 | 0 | 0
1464 | 1464 | TAP PV SALVADOR - PV SALVADOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1465 | 1465 | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | 1467 | ANGOL - PICOIQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1468 | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1469 | 1469 | LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1476 | 1476 | CORDILLERA - SAG 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1477 | 1477 | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1478 | 1478 | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1479 | 1479 | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 311.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1482 | 1482 | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 279.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1483 | 1483 | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 153.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | 1490 | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 116 | 1213.3333 | 0 | 0 | 0
1491 | 1491 | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 146.55 | 164.8833 | 393.2833 | 0 | 0 | 0
1492 | 1492 | TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1493 | 1493 | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 343.9833 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | 1494 | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3960.6833 | 240.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 1500 | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | 1501 | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 27.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1502 | 1502 | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 1104.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1503 | 1503 | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1504 | 1504 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 179.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1505 | 1505 | LOS HIERROS II - TAP LOS HIERROS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1506 | 1506 | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 59.9667 | 31.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | 1508 | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1509 | 1509 | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 109.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1510 | 1510 | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | 1511 | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 109.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1512 | 1512 | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | 1513 | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 23.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | 1514 | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | 1515 | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | 1516 | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | 1517 | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | 1518 | ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1532 | 1532 | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1533 | 1533 | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 43.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1534 | 1534 | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1535 | 1535 | ANDACOLLO - TAP SDGx01 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | 1536 | TAP SDGx01 - MINERA DAYTON 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1537 | 1537 | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | 1538 | CENTRAL GUAYACAN - LA LAJA ENERGIA COYANCO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | 1543 | MINERO - SEWELL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 107.9333 | 82.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | 1544 | MINERO - SEWELL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 82.8333 | 44.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | 1545 | CODELCO VENTANAS 1 - CODELCO VENTANAS 2 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1546 | 1546 | TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | 1547 | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 43.3667 | 60.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1548 | 1548 | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | 1550 | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1552 | 1552 | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.6167 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1554 | 1554 | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | 1555 | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | 1556 | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1558 | 1558 | DIEGO DE ALMAGRO - ANDES GENERACION 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
1559 | 1559 | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 26.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1560 | 1560 | PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1561 | 1561 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | 0 | 0 | 0 | 131.05 | 132.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1562 | 1562 | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 243.8667 | 71.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1563 | 1563 | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 70.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | 1564 | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 9948.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | 1565 | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1566 | 1566 | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 19.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1567 | 1567 | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574 | 1574 | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 113.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1575 | 1575 | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 41.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1576 | 1576 | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1577 | 1577 | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 55.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | 1578 | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.2167 | 27.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | 1579 | COPIHUES - AIHUAPI 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | 1580 | LOS LOROS - PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | 1581 | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 85.6833 | 305.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | 1583 | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | 1584 | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 20.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1585 | 1585 | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | 1586 | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 83.0333 | 72.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1587 | 1587 | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 50.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1588 | 1588 | NEGRETE - PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1589 | 1589 | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 94.25 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1590 | 1590 | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 31.8333 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1591 | 1591 | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1592 | 1592 | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1593 | 1593 | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 67.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | 1594 | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 37.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1595 | 1595 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 66.35 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1596 | 1596 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1599 | 1599 | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8809.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | 1600 | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8809.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | 1601 | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9414.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1621 | 1648 | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.7 | 14.9167 | 0 | 0 | 0
1621 | 1647 | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 25.9 | 71.4333 | 0 | 0 | 0
1621 | 1621 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1622 | 1622 | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1623 | 1623 | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 33.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1624 | 1624 | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1625 | 1625 | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 33.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1626 | 1626 | TAP EL ROMERO - EL ROMERO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1627 | 1627 | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1629 | 1629 | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 659.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | 1649 | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 291.7167 | 92.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1652 | 1652 | LA MINA - TAP RIO COLORADO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 66.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1663 | 1663 | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | 1664 | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | 1665 | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | 1666 | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | 3139 | ESTRUCTURA P1 – DON HECTOR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | 1799 | EL PELICANO – ESTRUCTURA P1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | 1667 | EL PELICANO  DON HECTOR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | 1668 | CONSTITUCIÓN - CENTRAL CONSTITUCIÓN 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | 1669 | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | 1672 | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 84.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | 1539 | RAHUE - EST 1118 220KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 84.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | 1473 | ESTRUCTURA 1118 - ESTRUCTURA 1123 PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 84.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | 1674 | DOS VALLES - EL PASO 23KV C1 Aereo | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | 1675 | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 | 42.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1676 | 1676 | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 81.3167 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
2808 | 2808 | TAP VITOR N°2 - CHACA 23kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2809 | 2809 | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2810 | 2810 | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2811 | 2811 | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 35.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
2812 | 2812 | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 64.15 | 571.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2813 | 2813 | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 109.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
2814 | 2814 | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 226.55 | 6586.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2815 | 2815 | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 49.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
2816 | 2816 | KM6 - ACL 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 79.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2817 | 2817 | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 57.95 | 441.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2818 | 2818 | KM6 - 10A 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 60.1833 | 491.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2819 | 2819 | K1 - 10 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 1527.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
2821 | 2821 | SALAR - KM6 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 81.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2822 | 2822 | SALAR - KM6 100KV C2 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2823 | 2823 | 10A - 10 100KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 258.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
2824 | 2824 | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
2825 | 2825 | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2830 | 2830 | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 1486.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2831 | 2831 | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 148.4333 | 280.6667 | 0 | 0 | 0 | 607.0333
2832 | 2832 | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 122.0667 | 499.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2833 | 2833 | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 425.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2834 | 2834 | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 130.2333 | 354.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
2835 | 2835 | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 130.2333 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2836 | 2836 | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 117.3833 | 80.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
2837 | 2837 | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 67.65 | 802.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2838 | 2838 | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 66.4833 | 58.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2839 | 2839 | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 73.8333 | 885.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2840 | 2840 | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 113.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2841 | 2841 | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 113.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2842 | 2842 | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 242.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2843 | 2843 | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 242.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2845 | 2845 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
2846 | 2846 | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 27.4833 | 105.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2847 | 2847 | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 577.25 | 193.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2848 | 2848 | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 600.1833 | 9290.6 | 0 | 0 | 0 | 56.7833
2849 | 2849 | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 21.3833 | 1714.5333 | 0 | 0 | 0 | 250.0667
2850 | 2850 | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | 0 | 0 | 0 | 211.9833 | 857.3333 | 0 | 0 | 0 | 203
2852 | 2852 | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2854 | 2854 | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
2855 | 2855 | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 24.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
2856 | 2856 | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2857 | 2857 | TAP OFF ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2858 | 2858 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 143.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2860 | 2860 | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 99.1167 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2861 | 2861 | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2862 | 2862 | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5102.7667 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2863 | 2863 | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.1167 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2864 | 2864 | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2865 | 2865 | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2866 | 2866 | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2868 | 2868 | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1247.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2869 | 2869 | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 129.95 | 1084.6167 | 0 | 0 | 0 | 669.35
2870 | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 68.2833 | 517.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
2871 | 2871 | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 45.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2872 | 2872 | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 753.25 | 107.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2873 | 2873 | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 99.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2874 | 2874 | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 99.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2875 | 2875 | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 99.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2876 | 2876 | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
2877 | 2877 | TAP OFF ALTO HOSPICIO - ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
2878 | 2878 | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2879 | 2879 | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2881 | 2881 | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA - ANTUCOYA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2882 | 2882 | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
2883 | 2883 | URIBE - URIBE SOLAR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2884 | 2884 | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2887 | 2887 | CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2890 | 2890 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C1 | 0 | 0 | 0 | 644.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2894 | 2894 | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2898 | 2898 | PAS3 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2899 | 2899 | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | 2900 | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2901 | 2901 | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 86.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
2902 | 2902 | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2903 | 2903 | ANGAMOS - ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2906 | 2906 | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 114.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2908 | 2908 | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 26.0333 | 141.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2919 | 2919 | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2920 | 2920 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2925 | 2925 | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 46.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
2929 | 2929 | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 613.55 | 604.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2931 | 2931 | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 289.3 | 4035.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2933 | 2933 | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
2935 | 2935 | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2936 | 2936 | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2937 | 2937 | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 1219.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2938 | 2938 | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 397.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2939 | 2939 | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | 0 | 0 | 0 | 17.5167 | 1169.1833 | 0 | 1.35 | 0 | 0
2940 | 2940 | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.95 | 0 | 0 | 0 | 0
2941 | 2941 | CHACAYA - EL COBRE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 64.1833 | 62.0333 | 0 | 0 | 0 | 345.2667
2942 | 2942 | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 46.4167 | 0 | 0 | 0 | 295.8833
2943 | 2943 | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 91.95
2943 | 1957 | CHACAYA - CAPRICORNIO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 91.95
2943 | 1956 | CAPRICORNIO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 91.95
2943 | 2944 | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 97.3667 | 0 | 0 | 0 | 329.95
2945 | 2945 | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 453.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2946 | 2946 | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 83.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
2947 | 2947 | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2952 | 2952 | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2957 | 2957 | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 259.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
2961 | 2961 | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 726.1333 | 250.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
2962 | 2962 | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2963 | 2963 | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2966 | 2966 | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 344.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2968 | 2968 | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
2972 | 2972 | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 334.3333 | 416 | 0 | 0 | 0
2973 | 2973 | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 401.0833 | 183.4667 | 0 | 0 | 0
2974 | 2974 | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 877.2167 | 191.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2975 | 2975 | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2976 | 2976 | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 520.3833 | 120 | 0 | 0 | 0
2977 | 2977 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 520.3833 | 120 | 0 | 0 | 0
2978 | 2978 | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 258.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2979 | 2979 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 46.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
2980 | 2980 | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | 2982 | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 125.9167 | 365.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2983 | 2983 | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
2984 | 2984 | DOMEYKO - OGP1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
2986 | 2986 | DOMEYKO - PLANTA ÓXIDOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2987 | 2987 | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 286.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2988 | 2988 | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2989 | 2989 | EL ARRIERO - TAP OFF SIERRA GORDA EÓLICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2990 | 2990 | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 40.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
2991 | 2991 | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2992 | 2992 | EL COBRE - GABY 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0
2993 | 2993 | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5333 | 1589.95 | 0 | 110.4 | 0
2994 | 2994 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 77.0333 | 1890.8333 | 0 | 0 | 0 | 1506.4167
2995 | 2995 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 961.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 3000 | ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | 3002 | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | 3006 | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
3008 | 3008 | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 85.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3009 | 3009 | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 85.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3010 | 3010 | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3011 | 3011 | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
3018 | 3018 | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
3020 | 3020 | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
3022 | 3022 | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 97.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
3023 | 3023 | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 92.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
3024 | 3024 | KELAR - KAPATUR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3025 | 3025 | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | 3026 | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
3027 | 3027 | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3028 | 3028 | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 166.4833 | 51.7333 | 0 | 0 | 0 | 102.1167
3029 | 3029 | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3030 | 3030 | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 28.8
3031 | 3031 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 130.9167 | 428.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
3032 | 3032 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 82.9667 | 284.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 3035 | LAGUNAS - POZO ALMONTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 4797 | LAGUNAS – NUEVA POZO ALMONTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 4798 | NUEVA POZO ALMONTE – POZO ALMONTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3036 | 3036 | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3037 | 3037 | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 71.85 | 541.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
3038 | 3038 | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
3040 | 3040 | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | 3042 | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 108.6833
3043 | 3043 | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 108.6833
3044 | 3044 | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 108.6833
3045 | 3045 | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 53.1333 | 232.95 | 0 | 0 | 3.9333 | 53.9
3046 | 3046 | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 53.9
3047 | 3047 | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 53.9
3049 | 3049 | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
3052 | 3052 | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 259.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
3053 | 3053 | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 175.5333 | 8.75 | 0 | 0 | 0
3055 | 3055 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 3517.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
3057 | 3057 | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 52.0833 | 355.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3059 | 3059 | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 79.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3060 | 3060 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3061 | 3061 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3062 | 3062 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3063 | 3063 | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3064 | 3064 | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3065 | 3065 | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 224.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3071 | 3071 | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 165.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
3076 | 3076 | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 395.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
3080 | 3080 | SALAR - CALAMA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3081 | 3081 | SALAR - CHUQUICAMATA 220KV C1 6C | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
3083 | 3083 | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3084 | 3084 | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
3085 | 3085 | TAP OFF PAMPA LINA - SIERRA GORDA ETAPA 1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3086 | 3086 | TAP OFF QUILLAGUA - PEQ 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3087 | 3087 | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 11.9167 | 18.0833 | 0 | 0 | 0
3088 | 3088 | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2667 | 2760 | 0 | 0 | 0
3089 | 3089 | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 140.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
3090 | 3090 | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 262.8833 | 202.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
3100 | 3100 | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3101 | 3101 | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
3109 | 3109 | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3110 | 3110 | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3111 | 3111 | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3112 | 3112 | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3113 | 3113 | COBOS - ANDES 345KV C1 | 0 | 0 | 0 | 70.4833 | 352.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | 3114 | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.3833 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3115 | 3115 | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.3833 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3116 | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 32.6333 | 371.5 | 0 | 0 | 0 | 386.0333
3117 | 3117 | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 31.8333 | 369.85 | 0 | 0 | 0 | 904.35
3118 | 3118 | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
3181 | 3181 | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
3182 | 3182 | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 185.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3183 | 3183 | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
3184 | 3184 | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3186 | 3186 | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 1259.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
3188 | 3188 | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 55.0167 | 33.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3189 | 3189 | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 100.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
3190 | 3190 | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 83.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
3191 | 3191 | MÓVIL - SE021 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
3192 | 3192 | TAP OFF LA CRUZ - MÓVIL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
3193 | 3193 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 86.7333 | 33.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
3194 | 3194 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3195 | 3195 | TAP OFF NUEVA VICTORIA - SUR VIEJO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3196 | 3196 | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 127.7167 | 300.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3197 | 3197 | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
3198 | 3198 | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
3199 | 3199 | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
3201 | 3201 | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 641.65 | 303.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
3202 | 3202 | TAP OFF HAMBURGO - HAMBURGO 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
3203 | 3203 | TAP OFF HAMBURGO - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
3204 | 3204 | TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3205 | 3205 | TAP OFF PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
3206 | 3206 | TAP OFF 640 - TAP OFF HAMBURGO 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3207 | 3207 | TAP OFF 640 - 640 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3208 | 3208 | 69 KV ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3209 | 3209 | LAGUNA SECA – TAP OFF 405 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3210 | 3210 | TAP OFF 360 - TAP OFF 401 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 16.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | 3211 | TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3212 | 3212 | TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3213 | 3213 | TAP OFF 401 - 640 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3214 | 3214 | TAP OFF 403 - TAP OFF 360 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3215 | 3215 | TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3216 | 3216 | TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3217 | 3217 | TAP OFF 404 - 940 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3218 | 3218 | TAP OFF 405 - TAP OFF 404 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3219 | 3219 | 405 - TAP OFF 405 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3220 | 3220 | 940 - TAP OFF 403 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
3221 | 3221 | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
3222 | 3222 | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
3223 | 3223 | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
3224 | 3224 | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
3225 | 3225 | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
3226 | 3226 | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
3227 | 3227 | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
3228 | 3228 | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
3229 | 3229 | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3230 | 3230 | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | 0 | 0 | 0 | 48.8167 | 476.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
3232 | 3232 | OGP1 - NEURARA 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3233 | 3233 | EST. P58 - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3234 | 3234 | PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3235 | 3235 | EST. P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3236 | 3236 | OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3237 | 3237 | TAP OFF ESTE 6- TAP OFF 537 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3238 | 3238 | TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3239 | 3239 | TAP OFF 536 - EST. P58 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3240 | 3240 | TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3241 | 3241 | TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3242 | 3242 | OLAP - SULFUROS 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
3999 | 3999 | TEN – CHANGOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 114.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | 4000 | TEN – CHANGOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 0
4001 | 4001 | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.7167 | 117.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | 4002 | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | 4003 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 32.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | 4004 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4006 | 4006 | PARQUE EÓLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4007 | 4007 | PORTAL GCM – GUANACO 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4008 | 4008 | PARRAL - TAP PASO HONDO 66 KV C1 [En Revisión] | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
4009 | 4009 | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 [En Revisión] | 0 | 0 | 0 | 13.8167 | 46.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
4010 | 4010 | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 [En revisión] | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 4014 | CAUTÍN - CIRUELOS 220KV C2 (EN PRUEBAS) | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 19.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 4015 | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 (EN PRUEBAS) | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
4019 | 4019 | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170 | 4170 | TAP EL AGUILA - LLUTA 13.8KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
4188 | 4188 | CAPRICORNIO - SIERRA MIRANDA 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4196 | 4196 | LAGUNAS - LAGUNAS NORTE 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4203 | 4203 | ZALDIVAR - NEGRILLAR 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4205 | 4205 | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4205 | 3231 | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 59.75 | 0 | 0 | 0 | 0
4205 | 3200 | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 30.5833 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4218 | 4218 | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 40.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4219 | 4219 | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 35.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
4220 | 4220 | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 [En Revision] | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 27.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
4221 | 4221 | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 [En Revision] | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 35.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
4224 | 4224 | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | 0 | 0 | 0 | 132.1333 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4227 | 4227 | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
4228 | 4228 | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4231 | 4231 | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
4232 | 4232 | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 39.0167 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0
4233 | 4233 | KIMAL - CRUCERO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4234 | 4234 | KIMAL - CRUCERO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 19.2 | 1.0667 | 0 | 0
4235 | 4235 | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 0 | 0 | 0
4236 | 4236 | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 9.65 | 0 | 0 | 0
4237 | 4237 | ANCOA - SAN FABIAN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4333 | 4333 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4334 | 4334 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
4335 | 4335 | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 272.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
4336 | 4336 | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
4337 | 4337 | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4338 | 4338 | NUEVA PICHIRROPULLI - TAPPICHIRRAHUE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4339 | 4339 | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4341 | 4341 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 22.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
4342 | 4342 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
4343 | 4343 | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
4344 | 4344 | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4345 | 4345 | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 32.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
4346 | 4346 | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 121.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
4347 | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4348 | 4348 | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 65.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
4349 | 4349 | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 331.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
4362 | 4362 | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 20.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
4363 | 4363 | ILLAPA - CUMBRES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4364 | 4364 | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
4365 | 4365 | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4368 | 4368 | CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 60.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4369 | 4369 | NEPTUNO - CHENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
4370 | 4370 | MAULE – SANTA ISABEL 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
4409 | 4409 | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 12.8167 | 20.6667 | 0 | 0 | 0
4410 | 4410 | TAP MONTE REDONDO - Estructura 234B (220KV C1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 20.6667 | 0 | 0 | 0
4412 | 4412 | LA CEBADA - Estructura 234B (220KV C2) | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 53.8833 | 4.45 | 0 | 0 | 0
4413 | 4413 | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C1) | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 8.8333 | 10.7667 | 0 | 0 | 0
4414 | 4414 | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C2) | 0 | 0 | 0 | 25.3667 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0
4415 | 4415 | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 76.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
4418 | 4418 | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 77.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
4419 | 4419 | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 49.5333 | 69.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
4422 | 4422 | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
4423 | 4423 | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 644.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
4424 | 4424 | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 2553.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
4425 | 4425 | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 525.15 | 0 | 0 | 0 | 0
4426 | 4426 | SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4427 | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4427 | 382 | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 25.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
4428 | 4428 | CORONEL - EL MANCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 39.1167 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 4432 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4433 | 4433 | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 112.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
4434 | 4434 | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
4435 | 4435 | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 401.75 | 0 | 0 | 0 | 0
4436 | 4436 | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 108.4667 | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 4439 | CARDONES - CARRERA PINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 36.2667 | 91.1167 | 0 | 0 | 0
4441 | 4441 | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 73.4667 | 152.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4447 | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 84.5833 | 99.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4448 | 4448 | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 90.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | 4452 | DEUCO - PICOIQUEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
4477 | 4477 | ITAHUE - TAP OFF TENO 154 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
4478 | 4478 | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
4479 | 4479 | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
4480 | 4480 | CENTRAL CONVENTO VIEJO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4481 | 4481 | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 1085.4667 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0
4482 | 4482 | LA CEBADA - CENTRAL TALINAY 220KV C2 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0 | 0
4483 | 4483 | CENTRAL TALINAY - PUNTA SIERRA 220KV C2 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0 | 0
4485 | 4485 | DON GOYO - LA CEBADA 220KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 4494 | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 18.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 4493 | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 44.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 4496 | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 4495 | BARRO BLANCO - RIO NEGRO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 41.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
4498 | 4498 | SAN FERNANDO – PLACILLA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4499 | 4499 | ENCUENTRO-SGO 220KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4500 | 4500 | SGO-SPENCE 220KV | 0 | 0 | 0 | 22.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4510 | 4510 | LAGUNAS - TAP NUEVA VICTORIA [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4511 | 4511 | TAP NUEVA VICTORIA - MARÍA ELENA [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4534 | 4534 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4535 | 4535 | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4536 | 4536 | ENCUENTRO - LAGUNAS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4537 | 4537 | ENCUENTRO - LAGUNAS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4538 | 4538 | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 825.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 4544 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 103.55 | 710.85 | 91.1167 | 0 | 0 | 0
1648 | 4545 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.7 | 14.9167 | 0 | 0 | 0
4546 | 4546 | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 4547 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 103.55 | 710.85 | 91.1167 | 0 | 0 | 0
1648 | 4548 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.7 | 14.9167 | 0 | 0 | 0
4549 | 4549 | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
4563 | 4563 | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4570 | 4570 | Línea 220 kV Cóndores - Parinacota | 0 | 0 | 0 | 37.2833 | 66.0833 | 35.6 | 0 | 0 | 0
4571 | 4571 | ANTILLANCA - CHIRRE 110KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4572 | 4572 | CHIRRE - MANTILHUE 110KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4603 | 4603 | TORRE 7 - COYA BLANCA 50Hz 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4605 | 4605 | TORRE 7 - COYA NEGRA 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4607 | 4607 | TORRE 7 - SAUZAL 60Hz 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
4608 | 4608 | TORRE 7 - SAUZAL 50Hz 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
4609 | 4609 | TORRE 7 - MAITENES 2 50Hz 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4610 | 4610 | COYA - MAITENES 1 50Hz 66KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4675 | 4675 | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4676 | 4676 | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4677 | 4677 | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
4678 | 4678 | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C2 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
4681 | 4681 | MANTILHUE - MOCHO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4697 | 4697 | MINERO - TAP BARAHONA 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4698 | 4698 | TAP BARAHONA - TAP BELLAVISTA 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4699 | 4699 | TAP BELLAVISTA - SAUZAL 110KV C3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
4708 | 4708 | RAHUE - TAP AURORA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 56.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
4709 | 4709 | TAP AURORA - PUERTO MONTT 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4714 | 4714 | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 31.55 | 0 | 0 | 0 | 0
4715 | 4715 | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 76.5667 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0
4718 | 4718 | ENCUENTRO - SPENCE 220KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 434.95 | 72.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
4730 | 4730 | OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4731 | 4731 | TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4732 | 4732 | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4734 | 4734 | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220kV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2999 | 2999 | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 292.8167 | 393.2833 | 618.4 | 0 | 0 | 0
4740 | 4740 | ANGOL - TAP OFF ALTO RENAICO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4741 | 4741 | TAP OFF ALTO RENAICO - CENTRAL RENAICO 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4750 | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 34.4833 | 108.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
4751 | 4751 | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 34.4833 | 108.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
4759 | 4759 | PALMAR - COPIHUES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4760 | 4429 | EL MANCO - ENACAR 66 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.3667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
4760 | 4430 | ENACAR - ANDALICAN 66 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15.3667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
4760 | 4760 | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 14.3667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
4766 | 4766 | COLACO – TAP PARGUA 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4767 | 4767 | TAP PARGUA – EST. AT 15097 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4771 | 4771 | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 123.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4772 | 4772 | MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 92.45 | 0 | 0 | 0
4773 | 4773 | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 15.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
2977 | 4774 | TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 536.1667 | 120 | 0 | 0 | 0
4781 | 4781 | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4782 | 4782 | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500kV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
4796 | 4796 | ANTILLANCA - MANTILHUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4804 | 4804 | VALDIVIA - LAUREL 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 63.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
4805 | 4805 | VALDIVIA - LAUREL 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0
4806 | 4806 | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 59.6333 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4807 | 4807 | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 255.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
4867 | 4867 | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 0
4868 | 4868 | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | 1180 | DOLE - INDURA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 4785 | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA C1 | 0 | 0 | 0 | 41.3167 | 340.35 | 0 | 0 | 0 | 0
4783 | 4783 | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 89.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | 4556 | PARGUA - CHILOE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 4784 | SAN PEDRO - TAP OFF LA PALMA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 340.35 | 0 | 0 | 0 | 0
4542 | 4542 | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 127.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
4543 | 4543 | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.65 | 117.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4539 | 4539 | SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
4894 | 4894 | TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 29.5167 | 0 | 0 | 0
4818 | 4818 | LAGUNAS - GRANJA SOLAR 220kV C1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 451.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 4717 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 33.9667 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4752 | 4752 | AGUAS NEGRAS - AGUAS CLARAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4411 | 4411 | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4768 | 4768 | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.5667 | 0 | 0 | 0
4769 | 4769 | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.5667 | 0 | 0 | 0
4420 | 4420 | TAP PALACIOS , CENTRAL PALACIOS 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 684.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 4716 | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 50.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 4787 | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 319.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 4786 | SAN PEDRO - TAP LA PALMA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 325.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
4484 | 4484 | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 32.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
4565 | 4565 | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
4566 | 4566 | LLOLLELHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
2978 | 4770 | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 270.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
2938 | 4469 | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 (7A) | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 413.3833 | 0 | 1.35 | 0 | 0
1341 | 4557 | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4769 | 4649 | TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 444.5667 | 0 | 0 | 0
4768 | 4650 | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 444.5667 | 0 | 0 | 0
4772 | 4647 | FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9.5833 | 92.45 | 0 | 0 | 0
161 | 4835 | TAP OFF PAILLACO - LOS LAGOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 4567 | LLOLLELHUE - TAP OFF PAILLACO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 4569 | LLOLLELHUE - PICHIRROPULLI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
4761 | 4761 | CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220kV | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 115.15 | 0 | 0 | 0 | 0
4772 | 4648 | SAN SIMON - FRONTERA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 92.45 | 0 | 0 | 0
4769 | 4646 | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.5667 | 0 | 0 | 0
987* | 5077 | TAP SANTA BARBARA - FANEAS PANGUE 66kV C1 | 0 | 5.4 | 0 | 19.6167 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
987* | 987 | DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 | 0 | 5.4 | 0 | 19.6167 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 4736 | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 10.2167 | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 4737 | PUERTO VARAS - SANGRA 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 13.3667 | 19.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 4738 | SANGRA - MELIPULLI 66kV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 4739 | SANGRA - MELIPULLI 66kV C2 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 19.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
4897 | 4897 | LUCERO - LARQUI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
4568 | 4568 | LLOLLELHUE - LA UNION 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
4811 | 4811 | VILLA ALEGRE - LINARES NORTE 66KV | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4789 | 4789 | CAITAN – BOMBEO 2 (SGO) 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
4790 | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 17.7167 | 134.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1273 | 4814 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 21.75 | 6.9833 | 0.016667 | 0 | 0
1275 | 4815 | CAUTIN – RIO MALLECO 220KV C2 | 23.7 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 8.1167 | 2.2333 | 3.8667 | 0
1273 | 4816 | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 21.75 | 6.9833 | 0.016667 | 0 | 0
1275 | 4817 | RIO MALLECO – MULCHEN 220KV C2 | 23.7 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 8.1167 | 2.2333 | 3.8667 | 0
4489 | 4489 | HORCONES - TAP OFF CARAMPANGUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
4490 | 4490 | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
4792 | 4792 | CUMBRES - ALMEYDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 4486 | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 4488 | TAP OFF CARAMPANGUE - CURANILAHUE NORTE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0
4491 | 4491 | CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 4492 | CURANILAHUE NORTE - TRES PINOS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0
4743 | 4743 | SANTA LUISA - SANTA FE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
5140 | 5140 | ILLAPEL - EST. 110 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
4895 | 4895 | TAP TRES ESQUINAS - LUCERO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4333 | 4753 | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4333 | 4755 | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4334 | 4754 | CIRUELOS - CERROS DE HUICHAHUE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
4334 | 4756 | CERROS DE HUICHAHUE - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
4788 | 4788 | CAITAN – DESALINIZADORA Y BOMBEO (SGO) 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4957 | 4957 | LAGUNAS – MATILLA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 245.0167 | 291.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
2936 | 4473 | TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 (6A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 4856 | ANCOA - PANIMAVIDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 27 | 29.5167 | 0 | 0 | 0
4439 | 4700 | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 36.2667 | 91.1167 | 0 | 0 | 0
1647 | 4701 | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 25.9 | 71.4333 | 0 | 0 | 0
4439 | 4702 | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 36.2667 | 91.1167 | 0 | 0 | 0
1647 | 4703 | SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV C3 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 25.9 | 71.4333 | 0 | 0 | 0
4780 | 4780 | PARGUA - TAP PARGUA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4794 | 4794 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4795 | 4795 | NAHUELBUTA – CENTRAL PE LA FLOR 23KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | 4451 | ANGOL - DEUCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
4237 | 4969 | TAP CATILLO - ANCOA 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
4237 | 4970 | SAN FABIAN - TAP CATILLO 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
4968 | 4968 | DIGUA - CATILLO 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 4839 | SECCIONADORA RIO TOLTEN – TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 11.2833 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0
4974 | 4974 | CALAMA NUEVA - TAP OASIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4239 | 4239 | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
4242 | 4242 | ALTO MAIPO - TAP LA LAJA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
4967 | 4967 | LASANA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 4838 | CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0
4014 | 4840 | CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 19.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
4014 | 4841 | SECCIONADORA RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 19.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | 5003 | MALGARIDA - ALMEYDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4843 | 4843 | PILAUCO - REMEHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0
4844 | 4844 | PILAUCO - REMEHUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
4883 | 4883 | DON ANTONIO - ANA MARIA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0
5010 | 5010 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
4238 | 4238 | CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
5011 | 5011 | RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
5019 | 5019 | FRUTILLAR NORTE - PUERTO MONTT 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0
4846 | 4846 | OSORNO - REMEHUE 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4847 | 4847 | OSORNO - REMEHUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
4842 | 4842 | REMEHUE - LOS TAMBORES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0