## CPF
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión diciembre 2020
[10 empty] | Respuesta @10 segundos CPF ante una desviaciones de +/- 0,7 Hz y +/- 0,2 Hz | [5 empty] | Respuesta @5 minutos CPF ante una desviación de +/- 0,7 Hz
N° | Coordinado | Unidad | Arreglo | Combustibles | Potencia Bruta Máxima [MW] | Potencia Bruta Mínima [MW] | Potencia Aparente Nominal [MVA] | Constante inercia mecánica H [s] | S*H [s*MVA] | -0,7 Hz [MW] | 0,7 Hz [MW] | -0,2 Hz [MW] | 0,2 Hz [MW] | Aporte 10 s +/- 0,7 Hz [MW] | Aporte 10 s +/- 0,2 Hz [MW] | -0,7 Hz [MW] | 0,7 Hz [MW] | Aporte 5 min +/- 0,7 Hz [MW] | Verificado transitoriamente año 2021 | Observaciones
1 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | PE-SANGABRIEL | Eólica | 183 | 0.6 | 197 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
2 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | PFV ALMEYDA | PFV-ALMEYDA | Solar | 53.355 | 0.759 | 52.4 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
3 | Aela Generación S.A. | PE AURORA (U1-U43) | PE-AURORA | Eólica | 129.07 | 0.3 | 129.1 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
4 | Aela Generación S.A. | PE SARCO (U1-U50) | - | Eólica | 170.2 | 0.337 | 168.5 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
5 | Aes Andes S.A. | HP ALFALFAL U1 | ALFALFAL-1 | Hidráulica Pasada | 89 | 0 | 95 | 2.65 | 251.75 | 6.1208 | -12.6145 | -0.017678 | -0.017814 | 6.1208 | 0.017678 | 7.811 | -15.6586 | 7.811 | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
6 | Aes Andes S.A. | HP ALFALFAL U2 | ALFALFAL-2 | Hidráulica Pasada | 89 | 0 | 95 | 2.65 | 251.75 | 5.1413 | -5.3663 | -0.028089 | -0.028172 | 5.1413 | 0.028089 | 7.1579 | -7.1886 | 7.1579 | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
7 | Aes Andes S.A. | PFV ANDES SOLAR | PFV-ANDES | Solar | 21.795 | 0.227 | 21.795 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
8 | Aes Andes S.A. | TER CAMPICHE U1 | CAMPICHE_CAR | Carbón | 269.66 | 84 | 330 | 6.8 | 2244 | 25.8104 | -70.9679 | 16.4424 | -20.0162 | 25.8104 | 16.4424 | 13.8922 | -11.9219 | 11.9219 | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
9 | Aes Andes S.A. | TER NORGENER U1 | NORGENER-NTO1_CAR | Carbón | 140.594 | 55 | 156.5 | 4.5 | 704.25 | 5.7955 | -5.5848 | 1.469 | -1.4636 | 5.5848 | 1.4636 | 12.6988 | -12.6784 | 12.6784 | SI
10 | Aes Andes S.A. | TER NORGENER U2 | NORGENER-NTO2_CAR | Carbón | 141.04 | 55 | 156.5 | 4.5 | 704.25 | 11.7894 | -11.5433 | 3.0098 | -3.0029 | 11.5433 | 3.0029 | 15.338 | -25.354 | 15.338 | SI
11 | Aes Andes S.A. | TER VENTANAS U1 | VENTANAS-1_CAR | Carbón | 114.196 | 55 | 135.3 | 3.64 | 492.492 | 10.5481 | -3.1921 | 3.5228 | -2.1859 | 3.1921 | 2.1859 | 14.0892 | -3.7588 | 3.7588 | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
12 | Aes Andes S.A. | TER VENTANAS U2 | VENTANAS-2_CAR | Carbón | 207.991 | 90 | 257.1 | 3.04 | 781.584 | 20.4699 | -63.9183 | 14.7553 | -15.2382 | 20.4699 | 14.7553 | 27.0506 | -98.4461 | 27.0506 | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
13 | Almeyda Solar SpA | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45) | PE-VALLEDELOSVIENTOS | Eólica | 90 | 1.11 | 90 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
14 | Almeyda Solar SpA | PFV CHAÑARES | PFV-CHAÑARES | Solar | 36 | 1.4 | 37.92 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
15 | Almeyda Solar SpA | PFV DIEGO DE ALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | Solar | 32.01 | 0.4 | 32 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
16 | Almeyda Solar SpA | PFV LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | Solar | 55 | 2.5 | 55 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
17 | AustrianSolar Chile Cuatro SpA | PFV HUATACONDO | PFV-HUATACONDO | Solar | 89.465 | 0.642 | 108.1 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
18 | Calama Solar 2 SpA | PFV PUERTO SECO SOLAR | PUERTO SECO | Solar | 8.999 | 0.09 | 9 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
19 | Central Termoeléctrica Andina S.A. | TER ANDINA U1 | ANDINA-CTA_CAR | Carbón | 177 | 75 | 206.3 | 5.5 | 1134.65 | 0.4 | -0.42128 | 0.26058 | -0.26144 | 0.4 | 0.26058 | 9.9027 | -7.6439 | 7.6439 | SI
20 | Cerro Dominador CSP S.A. | PFV CERRO DOMINADOR | PFV-CERRODOMINADOR | Solar | 100.22 | 3.49 | 101.01 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
21 | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U1 | ANGOSTURA-1 | Hidráulica Pasada | 138.7583 | 74 | 150.5 | 4.05 | 609.525 | -4.3826 | -1.9873 | 0.10522 | -0.10905 | 1.9873 | 0.10522 | 0 | -52.2614 | 0 | SI
22 | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U2 | ANGOSTURA-2 | Hidráulica Pasada | 138.7583 | 74 | 150.5 | 4.05 | 609.525 | 1.3417 | -3.9948 | -0.49216 | -0.57731 | 1.3417 | 0.49216 | 31.0173 | -52.9286 | 31.0173 | SI
23 | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U3 | ANGOSTURA-3 | Hidráulica Pasada | 46.2835 | 24 | 50.2 | 4.05 | 203.31 | 2.1959 | -3.2236 | 0.29201 | -0.30436 | 2.1959 | 0.29201 | 10.7286 | -14.3777 | 10.7286 | SI
24 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR U1 | CANUTILLAR-1 | Hidráulica Embalse | 86 | 40 | 70 | 3.2 | 224 | 10.2539 | -10.3887 | 2.0016 | -1.9762 | 10.2539 | 1.9762 | 18.5402 | -20.7283 | 18.5402 | SI
25 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR U2 | CANUTILLAR-2 | Hidráulica Embalse | 86 | 40 | 70 | 3.2 | 224 | 10.2539 | -10.3887 | 2.0016 | -1.9762 | 10.2539 | 1.9762 | 18.5402 | -20.7283 | 18.5402 | SI
26 | Colbún S.A. | HE COLBÚN U1 | COLBUN-1 | Hidráulica Embalse | 231.2 | 100 | 220 | 3.9 | 858 | 8.8085 | -8.9942 | 2.5525 | -2.5674 | 8.8085 | 2.5525 | 39.386 | -46.158 | 39.386 | SI
27 | Colbún S.A. | HE COLBÚN U2 | COLBUN-2 | Hidráulica Embalse | 232 | 100 | 220 | 3.9 | 858 | 8.3703 | -8.5416 | 2.4235 | -2.4375 | 8.3703 | 2.4235 | 39.3843 | -46.1539 | 39.3843 | SI
28 | Colbún S.A. | HE MACHICURA U1 | MACHICURA-1 | Hidráulica Embalse | 47.5 | 18.6 | 50 | 2.75 | 137.5 | 2.9426 | -3.0754 | 0.7087 | -0.70843 | 2.9426 | 0.70843 | 8.2976 | -8.286 | 8.286 | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
29 | Colbún S.A. | HE MACHICURA U2 | MACHICURA-2 | Hidráulica Embalse | 47.5 | 18.6 | 53.2 | 3.3 | 175.56 | 1.9974 | -2.1967 | 0.036633 | -0.039766 | 1.9974 | 0.036633 | 8.0596 | -7.9686 | 7.9686 | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
30 | Colbún S.A. | HP BLANCO U1 | BLANCO | Hidráulica Pasada | 53 | 0 | 56 | 2.895 | 162.12 | 5.2092 | -23.5812 | 5.2091 | -12.8865 | 5.2092 | 5.2091 | 13.6909 | -23.4737 | 13.6909 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
31 | Colbún S.A. | HP RUCÚE U1 | RUCUE-1 | Hidráulica Pasada | 89.2 | 35.3 | 93 | 3.81 | 354.33 | 14.9824 | -21.0557 | 5.0059 | -5.221 | 14.9824 | 5.0059 | 18.8125 | -25.546 | 18.8125 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
32 | Colbún S.A. | HP RUCÚE U2 | RUCUE-2 | Hidráulica Pasada | 89.2 | 35.3 | 93 | 3.81 | 354.33 | 15.4216 | -22.9715 | 6.2049 | -6.0422 | 15.4216 | 6.0422 | 18.7981 | -25.5662 | 18.7981 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
33 | Colbún S.A. | HP SAN IGNACIO U1 | SANIGNACIO | Hidráulica Pasada | 37 | 5.7 | 35 | 3 | 105 | 1.8575 | -1.6 | 1.9 | -1.6 | 1.6 | 1.6 | 8.4238 | -18.1323 | 8.4238 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
34 | Colbún S.A. | TER ANTILHUE U1 | ANTILHUE-1_DIESEL | Diésel | 50.9 | 17 | 63.5 | 1.27 | 80.645 | 3.925 | -10.913 | 1.4586 | -1.7745 | 3.925 | 1.4586 | 4.5149 | -14.8439 | 4.5149 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
35 | Colbún S.A. | TER ANTILHUE U2 | ANTILHUE-2_DIESEL | Diésel | 50.9 | 17 | 63.5 | 1.27 | 80.645 | 3.925 | -10.9022 | 1.4586 | -1.7745 | 3.925 | 1.4586 | 4.5149 | -14.8436 | 4.5149 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
36 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U1 | CANDELARIA-1_DIESEL | Diésel | 119.6 | 40 | 160 | 5 | 800 | 9.9168 | -24.5791 | 6.7664 | -6.8957 | 9.9168 | 6.7664 | 8.6544 | -38.7228 | 8.6544 | SI
37 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U1 | CANDELARIA-1_GNL | Gas Natural | 125.05 | 60 | 160 | 5 | 800 | 9.9168 | -24.5791 | 6.7664 | -6.8957 | 9.9168 | 6.7664 | 8.6544 | -38.7228 | 8.6544 | SI
38 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U2 | CANDELARIA-2_DIESEL | Diésel | 119.8 | 40 | 160 | 5 | 800 | 9.9166 | -24.5793 | 6.7664 | -6.8957 | 9.9166 | 6.7664 | 8.6543 | -38.7228 | 8.6543 | SI
39 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U2 | CANDELARIA-2_GNL | Gas Natural | 124.66 | 60 | 160 | 5 | 800 | 9.9166 | -24.5793 | 6.7664 | -6.8957 | 9.9166 | 6.7664 | 8.6543 | -38.7228 | 8.6543 | SI
40 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO 9B U1 | NEHUENCO-9B_DIESEL | Diésel | 108 | 60 | 111.625 | 7.5 | 837.1876 | 8.3573 | -24.0762 | 5.3406 | -5.8316 | 8.3573 | 5.3406 | 5.1044 | -10.078 | 5.1044 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
41 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG | NEHUENCO-1_TG1_DIESEL | Diésel | 206.29 | 145 | 273 | 7.7 | 2102.1003 | 3.0687 | -3.4327 | 4.0648 | 4.0648 | 3.0687 | 4.0648 | 5.3481 | -5.3563 | 5.3481 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
42 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG | NEHUENCO-1_TG1_GNL | Gas Natural | 217.65 | 160 | 273 | 7.7 | 2102.1003 | 3.0687 | -3.4327 | 4.0648 | 4.0648 | 3.0687 | 4.0648 | 5.3481 | -5.3563 | 5.3481 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
43 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG TER NEHUENCO CC1-TV | NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 315.4 | 225 | 273 | 7.7 | 2102.1003 | 3.0687 | -3.4327 | 4.0648 | 4.0648 | 3.0687 | 4.0648 | 5.3481 | -5.3563 | 5.3481 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
44 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG TER NEHUENCO CC1-TV | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 327.67 | 253 | 273 | 7.7 | 2102.1003 | 3.0687 | -3.4327 | 4.0648 | 4.0648 | 3.0687 | 4.0648 | 5.3481 | -5.3563 | 5.3481 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
45 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG | NEHUENCO-2_TG1_GNL | Gas Natural | 250 | 160 | 300 | 4.6 | 1380 | 11.0566 | -19.6376 | 11.5504 | -13.367 | 11.0566 | 11.5504 | 10.648 | 17.1267 | 10.648 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
46 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG TER NEHUENCO II CC1-TV | NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 398.25 | 195 | 300 | 4.6 | 1380 | 11.0566 | -19.6376 | 11.5504 | -13.367 | 11.0566 | 11.5504 | 10.648 | 17.1267 | 10.648 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
47 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG TER NEHUENCO II CC1-TV | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 411.236 | 221 | 300 | 4.6 | 1380 | 11.0566 | -19.6376 | 11.5504 | -13.367 | 11.0566 | 11.5504 | 10.648 | 17.1267 | 10.648 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
48 | Colbún S.A. | TER SANTA MARÍA U1 | SANTAMARIA_CAR | Carbón | 373.99 | 178 | 468 | 4.05 | 1895.4 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | El Coordinador no cuenta con el Modelo de Regulador de Velocidad.
49 | El Pelícano Solar Company SpA | PFV EL PELÍCANO | PFV-ELPELICANO | Solar | 108.103 | 5 | 110.872 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
50 | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | Carbón | 276.9 | 87 | 330 | 4.8 | 1584 | 16.2399 | -8.1751 | 6.8691 | -7.2178 | 8.1751 | 6.8691 | 18.845 | -5.5132 | 5.5132 | SI
51 | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | Carbón | 281.3 | 87 | 330 | 4.8 | 1584 | 18.7403 | -8.4033 | 7.0592 | -7.4179 | 8.4033 | 7.0592 | 19.3358 | -5.5857 | 5.5857 | SI
52 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U1 | COCHRANE-CCH1_CAR | Carbón | 274.918 | 90 | 330 | 3.86 | 1273.8 | 20.1324 | -47.6744 | 19.536 | -17.8208 | 20.1324 | 17.8208 | 31.9497 | -75.5456 | 31.9497 | SI
53 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U2 | COCHRANE-CCH2_CAR | Carbón | 274.801 | 90 | 330 | 3.86 | 1273.8 | 20.0651 | -34.2023 | 10.8361 | -8.1212 | 20.0651 | 8.1212 | 31.9471 | -54.1581 | 31.9471 | SI
54 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U4 | PILMAIQUEN-4 | Hidráulica Pasada | 12 | 0 | 13.5 | 2.7 | 36.45 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | El Coordinador no cuenta con el Modelo de Regulador de Velocidad.
55 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U5 | PILMAIQUEN-5 | Hidráulica Pasada | 12 | 0 | 13.5 | 2.7 | 36.45 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | El Coordinador no cuenta con el Modelo de Regulador de Velocidad.
56 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U1 | PULLINQUE-1 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 0 | 18 | 2.69 | 48.42 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | El Coordinador no cuenta con el Modelo de Regulador de Velocidad.
57 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U2 | PULLINQUE-2 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 0 | 18 | 2.69 | 48.42 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | El Coordinador no cuenta con el Modelo de Regulador de Velocidad.
58 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U3 | PULLINQUE-3 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 0 | 18 | 2.69 | 48.42 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | El Coordinador no cuenta con el Modelo de Regulador de Velocidad.
59 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HE PEHUENCHE U1 | PEHUENCHE-1 | Hidráulica Embalse | 285 | 126 | 290 | 4 | 1160 | 20.0795 | -20.8615 | 6.5051 | -6.4188 | 20.0795 | 6.4188 | 51.5563 | -62.9984 | 51.5563 | SI
60 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HE PEHUENCHE U2 | PEHUENCHE-2 | Hidráulica Embalse | 285 | 126 | 290 | 4 | 1160 | 15.6782 | -23.6465 | 5.2405 | -6.6912 | 15.6782 | 5.2405 | 41.6186 | -61.8982 | 41.6186 | SI
61 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HP CURILLINQUE U1 | CURILLINQUE | Hidráulica Pasada | 92 | 0 | 90 | 3.52 | 316.8 | 5.4303 | -5.4643 | 0.009336 | -0.008629 | 5.4303 | 0.008629 | 12.67 | -12.8555 | 12.67 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
62 | Enel Generación Chile S.A. | HE ANTUCO U1 | ANTUCO-1 | Hidráulica Embalse | 160 | 80 | 160 | 4.7 | 752 | 32.224 | -32.8965 | 9.0428 | -9.1377 | 32.224 | 9.0428 | 35.6984 | -95.6958 | 35.6984 | SI
63 | Enel Generación Chile S.A. | HE ANTUCO U2 | ANTUCO-2 | Hidráulica Embalse | 160 | 80 | 160 | 4.7 | 752 | 30.8955 | -35.9952 | 8.7207 | -8.8068 | 30.8955 | 8.7207 | 34.677 | -108.958 | 34.677 | SI
64 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U1 | CIPRESES-1 | Hidráulica Embalse | 35 | 0 | 31 | 3.71 | 115.01 | 1.5838 | -1.9294 | 0.45252 | -0.45252 | 1.5838 | 0.45252 | 1.6671 | 2.0309 | 1.6671 | SI
65 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U2 | CIPRESES-2 | Hidráulica Embalse | 35 | 20 | 31 | 3.71 | 115.01 | 0.70001 | -0.69829 | 0.20003 | -0.19926 | 0.69829 | 0.19926 | 0.73465 | -0.73475 | 0.73465 | SI
66 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U3 | CIPRESES-3 | Hidráulica Embalse | 35 | 0 | 31 | 3.71 | 115.01 | 1.3582 | -1.3685 | 0.39362 | -0.39681 | 1.3582 | 0.39362 | 1.515 | -1.515 | 1.515 | SI
67 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U1 | ELTORO-1 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 105.263 | 2.875 | 302.6311 | 18.7074 | -27.6308 | 6.5479 | -7.3267 | 18.7074 | 6.5479 | 25.7571 | -57.8425 | 25.7571 | SI
68 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U2 | ELTORO-2 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 105.263 | 2.875 | 302.6311 | 18.7074 | -27.6308 | 6.5479 | -7.3267 | 18.7074 | 6.5479 | 25.7571 | -57.8425 | 25.7571 | SI
69 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U3 | ELTORO-3 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 105.263 | 2.875 | 302.6311 | 17.2683 | -24.7193 | 5.8944 | -6.5335 | 17.2683 | 5.8944 | 25.7175 | -57.5153 | 25.7175 | SI
70 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U4 | ELTORO-4 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 105.263 | 2.875 | 302.6311 | 11.6502 | -14.7185 | 3.6794 | -3.9346 | 11.6502 | 3.6794 | 25.379 | -55.3234 | 25.379 | SI
71 | Enel Generación Chile S.A. | HE PANGUE U1 | PANGUE-1 | Hidráulica Embalse | 233.5 | 80 | 240 | 3.85 | 924 | 11.1892 | -11.4845 | 2.5123 | -2.5471 | 11.1892 | 2.5123 | 44.8567 | -51.8614 | 44.8567 | SI
72 | Enel Generación Chile S.A. | HE PANGUE U2 | PANGUE-2 | Hidráulica Embalse | 233.5 | 80 | 240 | 3.85 | 924 | 10.4484 | -10.8557 | 2.2658 | -2.2873 | 10.4484 | 2.2658 | 47.9383 | -53.3921 | 47.9383 | SI
73 | Enel Generación Chile S.A. | HE RALCO U1 | RALCO-1 | Hidráulica Embalse | 345 | 90 | 402 | 2.97 | 1193.94 | 29.3453 | -12.7086 | 9.5638 | -2.8151 | 12.7086 | 2.8151 | 77.9455 | -13.3757 | 13.3757 | SI
74 | Enel Generación Chile S.A. | HE RALCO U2 | RALCO-2 | Hidráulica Embalse | 345 | 90 | 402 | 2.97 | 1193.94 | 28.6017 | -11.9291 | 8.9348 | -2.0334 | 11.9291 | 2.0334 | 77.9489 | -12.5554 | 12.5554 | SI
75 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U1 | RAPEL-1 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 45 | 76 | 4 | 304 | 14.369 | -17.1285 | 4.054 | -4.0706 | 14.369 | 4.054 | 19.1311 | -41.5191 | 15.3 | SI
76 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U2 | RAPEL-2 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 40 | 76 | 4 | 304 | 14.3687 | -17.1295 | 4.054 | -4.0706 | 14.3687 | 4.054 | 19.1311 | -41.5189 | 17.8 | SI
77 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U3 | RAPEL-3 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 45 | 76 | 4 | 304 | 14.3743 | -17.136 | 4.0548 | -4.0715 | 14.3743 | 4.0548 | 19.1312 | -41.5194 | 15.3 | SI
78 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U4 | RAPEL-4 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 40 | 76 | 4 | 304 | 14.3853 | -17.1388 | 4.055 | -4.0717 | 14.3853 | 4.055 | 19.1312 | -41.5194 | 17.8 | SI
79 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U5 | RAPEL-5 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 40 | 76 | 4 | 304 | 14.3691 | -17.1376 | 4.0546 | -4.0716 | 14.3691 | 4.0546 | 19.1311 | -41.5193 | 17.8 | SI
80 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 | ATACAMA-1_TG1A_DIESEL | Diésel | 115.001 | 31 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
81 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 | ATACAMA-1_TG1A_GNL | Gas Natural | 111.349 | 63 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
82 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL | Diésel | 378.261 | 127 | 165 | 6.05 | 998.25 | 28.6023 | -62.3233 | 17.799 | -17.8024 | 28.6023 | 17.799 | 35.7525 | -77.8668 | 35.7525 | SI
83 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+TG1B+TV1_GNL | Gas Natural | 378.261 | 224 | 165 | 6.05 | 998.25 | 28.6023 | -62.3233 | 17.799 | -17.8024 | 28.6023 | 17.799 | 35.7525 | -77.8668 | 35.7525 | SI
84 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+0.5TV1_DIESEL | Diésel | 179.357 | 91 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
85 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+0.5TV1_GNL | Gas Natural | 188.417 | 109 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
86 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 | ATACAMA-1_TG1B_DIESEL | Diésel | 121 | 31 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
87 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 | ATACAMA-1_TG1B_GNL | Gas Natural | 121 | 63 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
88 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1B+0.5TV1_DIESEL | Diésel | 180.141 | 91 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
89 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1B+0.5TV1_GNL | Gas Natural | 177.696 | 109 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
90 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_DIESEL | Diésel | 109.75 | 31 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
91 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_GNL | Gas Natural | 115.603 | 63 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
92 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL | Diésel | 353.854 | 127 | 165 | 6.05 | 998.25 | 28.6023 | -62.3233 | 17.799 | -17.8024 | 28.6023 | 17.799 | 35.7525 | -77.8668 | 35.7525 | SI
93 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+TG2B+TV2_GNL | Gas Natural | 353.854 | 224 | 165 | 6.05 | 998.25 | 28.6023 | -62.3233 | 17.799 | -17.8024 | 28.6023 | 17.799 | 35.7525 | -77.8668 | 35.7525 | SI
94 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+0.5TV2_DIESEL | Diésel | 167.593 | 91 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
95 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+0.5TV2_GNL | Gas Natural | 167.94 | 109 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
96 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 | ATACAMA-2_TG2B_DIESEL | Diésel | 121 | 31 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
97 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 | ATACAMA-2_TG2B_GNL | Gas Natural | 121 | 63 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
98 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2B+0.5TV2_DIESEL | Diésel | 162.488 | 91 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
99 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2B+0.5TV2_GNL | Gas Natural | 164.562 | 109 | 165 | 6.05 | 998.25 | 14.3012 | -31.1617 | 8.8995 | -8.9012 | 14.3012 | 8.8995 | 17.8763 | -38.9334 | 17.8763 | SI
100 | Enel Generación Chile S.A. | TER BOCAMINA II U1 | BOCAMINA-2_CAR | Carbón | 347.54 | 175 | 456 | 3.94 | 1796.64 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | El Coordinador no cuenta con el Modelo de Regulador de Velocidad.
101 | Enel Generación Chile S.A. | TER QUINTERO U1 | QUINTERO-1_GNL | Gas Natural | 121 | 65 | 170.47 | 6.03 | 1027.9341 | 18.8719 | -32.8051 | 8.5649 | -9.0989 | 18.8719 | 8.5649 | 15.1801 | -49.7343 | 15.1801 | SI
102 | Enel Generación Chile S.A. | TER QUINTERO U2 | QUINTERO-2_GNL | Gas Natural | 121 | 65 | 170.47 | 6.03 | 1027.9341 | 17.115 | -33.3885 | 8.8983 | -9.1437 | 17.115 | 8.8983 | 14.7448 | -49.775 | 14.7448 | SI
103 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG | SANISIDRO-1_TG1_DIESEL | Diésel | 215 | 198 | 283.59 | 4 | 1134.36 | 0.10972 | -0.036964 | 0.11564 | -0.13141 | 0.036964 | 0.11564 | 0 | -4.4316 | 0 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
104 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG | SANISIDRO-1_TG1_GNL | Gas Natural | 220 | 113 | 283.59 | 4 | 1134.36 | 0.10972 | -0.036964 | 0.11564 | -0.13141 | 0.036964 | 0.11564 | 0 | -4.4316 | 0 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
105 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 310.283 | 284 | 283.59 | 4 | 1134.36 | 0.10972 | -0.036964 | 0.11564 | -0.13141 | 0.036964 | 0.11564 | 0 | -4.4316 | 0 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
106 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | SANISIDRO-1_TG1+TV1_FA1_GNL | Gas Natural | 399 | 177 | 283.59 | 4 | 1134.36 | 0.10972 | -0.036964 | 0.11564 | -0.13141 | 0.036964 | 0.11564 | 0 | -4.4316 | 0 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
107 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 379 | 177 | 283.59 | 4 | 1134.36 | 0.10972 | -0.036964 | 0.11564 | -0.13141 | 0.036964 | 0.11564 | 0 | -4.4316 | 0 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
108 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | SANISIDRO-2_TG1_DIESEL | Diésel | 211.63 | 199 | 305 | 7 | 2135 | 22.2912 | -82.0041 | 12.0266 | -12.1317 | 6.315 | 6.315 | 26.2297 | -94.8482 | 6.315 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
109 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | SANISIDRO-2_TG1_GNL | Gas Natural | 259.448 | 105 | 305 | 7 | 2135 | 22.2912 | -82.0041 | 12.0266 | -12.1317 | 22.2912 | 12.0266 | 26.2297 | -94.8482 | 26.2297 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
110 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG TER SAN ISIDRO II CC1-TV | SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 304.753 | 292 | 305 | 7 | 2135 | 22.2912 | -82.0041 | 12.0266 | -12.1317 | 6.3765 | 6.3765 | 26.2297 | -94.8482 | 6.3765 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
111 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG TER SAN ISIDRO II CC1-TV | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 387.741 | 169 | 305 | 7 | 2135 | 22.2912 | -82.0041 | 12.0266 | -12.1317 | 22.2912 | 12.0266 | 26.2297 | -94.8482 | 26.2297 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
112 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U1 | TALTAL-1_DIESEL | Diésel | 118.456 | 63 | 165 | 5.5 | 907.5 | 3.6993 | -27.0125 | 4.8488 | -6.2166 | 3.6993 | 4.8488 | 4.6291 | -17.7732 | 4.6291 | SI
113 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U1 | TALTAL-1_GNL | Gas Natural | 116.244 | 63 | 165 | 5.5 | 907.5 | 3.6993 | -27.0125 | 4.8488 | -6.2166 | 3.6993 | 4.8488 | 4.6291 | -17.7732 | 4.6291 | SI
114 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U2 | TALTAL-2_DIESEL | Diésel | 121.69 | 54 | 165 | 5.5 | 907.5 | 2.4844 | -27.3441 | 3.5991 | -6.1546 | 2.4844 | 3.5991 | 2.9232 | 0 | 0 | SI
115 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U2 | TALTAL-2_GNL | Gas Natural | 121.5 | 63 | 165 | 5.5 | 907.5 | 2.4844 | -27.3441 | 3.5991 | -6.1546 | 2.4844 | 3.5991 | 2.9232 | 0 | 0 | SI
116 | Enel Generación Chile S.A. | TER TARAPACÁ TGTAR | TARAPACA-TGTAR_DIESEL | Diésel | 20.044 | 4.53 | 28 | 2.5 | 70 | 2.24 | -4.3131 | 0.93748 | -0.9541 | 2.24 | 0.93748 | 2.7999 | -5.3915 | 2.7999 | SI
117 | Enel Generación Chile S.A. | TER TARAPACÁ TGTAR | TARAPACA-TGTAR_GNL | Gas Natural | 20.044 | 4.53 | 28 | 2.5 | 70 | 2.24 | -4.3131 | 0.93748 | -0.9541 | 2.24 | 0.93748 | 2.7999 | -5.3915 | 2.7999 | SI
118 | Enel Green Power Chile S.A. | PFV CARRERA PINTO | PFV-CARRERAPINTO | Solar | 93 | 0.53 | - | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
119 | Enel Green Power Chile S.A. | PFV FINIS TERRAE | PFV-FINISTERRAE | Solar | 138 | 1.25 | 138 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
120 | Enel Green Power Chile S.A. | PFV PAMPA SOLAR NORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | Solar | 69.39 | 3 | 73.04 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
121 | Energía Cerro El Morado S.A. | PFV DOÑA CARMEN SOLAR | PFV-DOÑACARMEN | Solar | 34.617 | 0 | 34.917 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
122 | Engie Energía Chile S.A. | PFV PAMPA CAMARONES | PFV-PAMPACAMARONES | Solar | 6.24 | 0.303 | 7.2 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
123 | Engie Energía Chile S.A. | TER IEM U1 | IEM_CAR | Carbón | 376.96 | 106.2 | 442 | 4.55 | 2011.1 | 13.19 | -8.76 | 13.59 | -9.71 | 8.76 | 9.71 | 17.16 | -17.05 | 17.05 | SI
124 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM1 | MEJILLONES-CTM1_CAR | Carbón | 161.77 | 60 | 176.5 | 4.1 | 723.65 | 0.19831 | -0.20883 | 1.3992 | -1.4308 | 0.19831 | 1.3992 | 5.3781 | -5.3898 | 5.3781 | SI
125 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM2 | MEJILLONES-CTM2_CAR | Carbón | 171.989 | 60 | 197.3 | 4 | 789.2 | 4.891 | -5.0174 | 4.7993 | -4.933 | 4.891 | 4.7993 | 10.3615 | -10.3659 | 10.3615 | SI
126 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG | MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL | Diésel | 160.04 | 51 | 185 | 4.8 | 888 | 17.0346 | -32.7011 | 2.7837 | -2.7771 | 17.0346 | 2.7771 | 20.0425 | -26.7647 | 20.0425 | SI
127 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL | Gas Natural | 161.31 | 51 | 185 | 4.8 | 888 | 17.0346 | -32.7011 | 2.7837 | -2.7771 | 17.0346 | 2.7771 | 20.0425 | -26.7647 | 20.0425 | SI
128 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG TER MEJILLONES CTM3-TV | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 244.14 | 91 | 185 | 4.8 | 888 | 17.0346 | -32.7011 | 2.7837 | -2.7771 | 17.0346 | 2.7771 | 20.0425 | -26.7647 | 20.0425 | SI
129 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG TER MEJILLONES CTM3-TV | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 246.24 | 91 | 185 | 4.8 | 888 | 17.0346 | -32.7011 | 2.7837 | -2.7771 | 17.0346 | 2.7771 | 20.0425 | -26.7647 | 20.0425 | SI
130 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG1 | TOCOPILLA-TG1_DIESEL | Diésel | 20.52 | 10 | 27.94 | 2.5 | 69.85 | 2.375 | -4.2677 | 0.9253 | -0.94183 | 2.375 | 0.9253 | 2.794 | -5.0217 | 2.794 | SI
131 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG2 | TOCOPILLA-TG2_DIESEL | Diésel | 20.52 | 10 | 27.94 | 2.5 | 69.85 | 2.375 | -4.2677 | 0.9253 | -0.94182 | 2.375 | 0.9253 | 2.794 | -5.0217 | 2.794 | SI
132 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_DIESEL | Diésel | 36.4 | 10 | 45 | 2.5 | 112.5 | 3.5944 | -5.6667 | 1.2243 | -1.2462 | 3.5944 | 1.2243 | 3.2151 | -6.6609 | 3.2151 | SI
133 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_GNL | Gas Natural | 36.23 | 10 | 45 | 2.5 | 112.5 | 3.5944 | -5.6667 | 1.2243 | -1.2462 | 3.5944 | 1.2243 | 3.2151 | -6.6609 | 3.2151 | SI
134 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U14 | TOCOPILLA-U14_CAR | Carbón | 136.4 | 50 | 147.1 | 3.8 | 558.98 | 9.5164 | -12.5382 | 3.6475 | -3.6024 | 9.5164 | 3.6024 | 11.4468 | -17.1207 | 11.4468 | SI
135 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U15 | TOCOPILLA-U15_CAR | Carbón | 132.4 | 50 | 147.1 | 3.8 | 558.98 | 9.0025 | -7.432 | 1.8582 | -1.9782 | 7.432 | 1.8582 | 10.3409 | -10.4991 | 10.3409 | SI
136 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL | Gas Natural | 225.43 | 64 | 250 | 6.13 | 1532.5 | 22.6017 | -30.069 | 0.64329 | -0.63904 | 22.6017 | 0.63904 | 36.741 | -62.3878 | 36.741 | SI
137 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 332.41 | 159 | 250 | 6.13 | 1532.5 | 22.6017 | -30.069 | 0.64329 | -0.63904 | 22.6017 | 0.63904 | 36.741 | -62.3878 | 36.741 | SI
138 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 357.49 | 124 | 250 | 6.13 | 1532.5 | 22.6017 | -30.069 | 0.64329 | -0.63904 | 22.6017 | 0.63904 | 36.741 | -62.3878 | 36.741 | SI
139 | Generadora Metropolitana SpA | TER LOS VIENTOS U1 | LOSVIENTOS_DIESEL | Diésel | 133.6 | 30 | 141.25 | 5.71 | 806.5375 | 13.5392 | -39.6088 | 11.2021 | -11.2466 | 13.5392 | 11.2021 | 14.6762 | -47.151 | 14.6762 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
140 | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 338.04 | 205 | 304.12 | 4.9 | 1490.188 | 14.5452 | -45.5177 | 10.8484 | -11.6292 | 14.5452 | 10.8484 | 17.1213 | -48.6148 | 17.1213 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
141 | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 330.48 | 160 | 304.12 | 4.9 | 1490.188 | 14.5452 | -45.5177 | 10.8484 | -11.6292 | 14.5452 | 10.8484 | 17.1213 | -48.6148 | 17.1213 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
142 | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL+FA_GNL | Gas Natural | 380.81 | 160 | 304.12 | 4.9 | 1490.188 | 14.5452 | -45.5177 | 10.8484 | -11.6292 | 14.5452 | 10.8484 | 17.1213 | -48.6148 | 17.1213 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
143 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U1 | GUACOLDA-1_CAR | Carbón | 154.18 | 50 | 176.5 | 4.32 | 762.48 | 13.1598 | -39.0931 | 9.4529 | -10.6501 | 13.1598 | 9.4529 | 17.6207 | -52.6893 | 17.6207 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
144 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U2 | GUACOLDA-2_CAR | Carbón | 145.41 | 50 | 176.5 | 4.32 | 762.48 | 13.096 | -29.4215 | 7.1491 | -8.0096 | 13.096 | 7.1491 | 17.6198 | -39.5207 | 17.6198 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
145 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U3 | GUACOLDA-3_CAR | Carbón | 153.93 | 45 | 178.82 | 4.95 | 885.159 | 13.6785 | -37.3626 | 10.6798 | -10.6558 | 13.6785 | 10.6558 | 16.0934 | -33.5587 | 16.0934 | SI
146 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U4 | GUACOLDA-4_CAR | Carbón | 153.88 | 38 | 178.82 | 4.95 | 885.159 | 13.6785 | -37.4011 | 10.7255 | -10.7176 | 13.6785 | 10.7176 | 16.0934 | -33.5581 | 16.0934 | SI
147 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U5 | GUACOLDA-5_CAR | Carbón | 156.215 | 38 | 178.82 | 4.95 | 885.159 | 15.3962 | -22.1297 | 6.3203 | -6.3163 | 15.3962 | 6.3163 | 8.4635 | -12.4353 | 8.4635 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
148 | Helio Atacama Tres SpA | PFV BOLERO | PFV-BOLERO | Solar | 138.2 | 2.79 | 146.64 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
149 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U1 | EL_PASO-1 | Hidráulica Pasada | 20 | 5 | 23.61 | 2.62 | 61.8582 | 1.8414 | -2.3458 | 0.56845 | -0.57013 | 1.8414 | 0.56845 | 4.4763 | -9.4138 | 4.4763 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
150 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U2 | EL_PASO-2 | Hidráulica Pasada | 20 | 5 | 23.61 | 2.62 | 61.8582 | 2.0612 | -2.4313 | 0.61262 | -0.61456 | 2.0612 | 0.61262 | 4.7108 | -10.0113 | 4.7108 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
151 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U3 | EL_PASO-3 | Hidráulica Pasada | 20 | 5 | 23.61 | 2.62 | 61.8582 | 2.0612 | -2.4313 | 0.61262 | -0.61456 | 2.0612 | 0.61262 | 4.7108 | -10.0113 | 4.7108 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
152 | Hidroeléctrica San Andrés Limitada. | HP SAN ANDRÉS U1 | SAN ANDRES-1 | Hidráulica Pasada | 20.15 | 5 | 23.7 | 2.6 | 61.62 | 1.691 | -2.0847 | 0.44031 | -0.52659 | 1.691 | 0.44031 | 4.719 | -9.8885 | 4.719 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
153 | Hidroeléctrica San Andrés Limitada. | HP SAN ANDRÉS U2 | SAN ANDRES-2 | Hidráulica Pasada | 20.15 | 5 | 23.7 | 2.6 | 61.62 | 1.7511 | -2.0908 | 0.45367 | -0.50712 | 1.7511 | 0.45367 | 4.7602 | -9.9258 | 4.7602 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
154 | Inversiones Hornitos S.A. | TER HORNITOS U1 | HORNITOS-CTH_CAR | Carbón | 177.54 | 75 | 206.3 | 5.5 | 1134.65 | 0.4 | -0.42128 | 0.26058 | -0.26144 | 0.4 | 0.26058 | 9.9027 | -7.6439 | 7.6439 | SI
155 | KDM Energía S.A. | PFV LOMA LOS COLORADOS | PFV-LOMALOSCOLORADOS | Solar | 0.764 | 0.051 | 1.07 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
156 | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | PE-PUNTASIERRA | Eólica | 82.622 | 0.225 | 84.16 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
157 | Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | PE CABO LEONES I (U1-U55) | PE CABO LEONES | Eólica | 119.35 | 1.365 | 119.37 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
158 | Parque Eólico El Arrayán SpA | PE EL ARRAYÁN (U1-U50) | PE-ELARRAYAN | Eólica | 115 | 2.56 | 128.5 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
159 | Parque Eólico El Maitén SpA | PE EL MAITÉN (U1-U3) | - | Eólica | 9 | 0.048 | 11.46 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
160 | Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA | PFV LUZ DEL NORTE | PFV-LUZDELNORTE | Solar | 141.04 | 0 | 141 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
161 | Planta Solar San Pedro III SpA | PFV JAMA U1 | PFV-JAMA | Solar | 30.24 | 1.84 | 32.1 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
162 | Planta Solar San Pedro III SpA | PFV JAMA U2 | PFV-JAMA | Solar | 22.41 | 1.42 | 22.47 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
163 | PV Salvador S.A. | PFV SALVADOR | PFV-ELSALVADOR | Solar | 68 | 2.652 | 72.6 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
164 | San Andrés SpA | PFV SAN ANDRÉS | PFV-SANANDRES | Solar | 50.6 | 1.2 | 50 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
165 | Santiago Solar S.A. | PFV SANTIAGO SOLAR | PFV-SANTIAGO SOLAR | Solar | 92.73 | 0.91 | 99.17 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
166 | Solairedirect Generación V SpA | PFV LOS LOROS | PFV-LOSLOROS | Solar | 46 | 0.92 | 49.45 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
167 | Solar Norte Grande 5 SpA | PFV URIBE SOLAR | PFV-URIBE | Solar | 52.8 | 0.106 | 57 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
168 | SPS La Huayca S.A. | PFV LA HUAYCA II U1 | PFV-LAHUAYCA2 | Solar | 8.91 | 0.428 | Sin información | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
169 | SPS La Huayca S.A. | PFV LA HUAYCA II U2 | PFV-LAHUAYCA2 | Solar | 8.91 | 0.428 | Sin información | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
170 | SPS La Huayca S.A. | PFV LA HUAYCA II U3 | PFV-LAHUAYCA2 | Solar | 8.91 | 0.428 | Sin información | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
171 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 | KELAR-TG1_TG1_DIESEL | Diésel | 163.82 | 102.6 | 225 | 6.59 | 1482.75 | 18.4587 | -51.233 | 0 | 0 | 18.4587 | 0 | 21.9675 | -59.6101 | 21.9675 | SI
172 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL | Gas Natural | 177.38 | 86.6 | 225 | 6.59 | 1482.75 | 18.4587 | -51.233 | 0 | 0 | 18.4587 | 0 | 21.9675 | -59.6101 | 21.9675 | SI
173 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL | Gas Natural | 532.46 | 289.2 | 225 | 6.59 | 1482.75 | 36.9175 | -102.466 | 0 | 0 | 36.9175 | 0 | 43.9349 | -119.2202 | 43.9349 | SI
174 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL | Diésel | 236.4 | 158.6 | 225 | 6.59 | 1482.75 | 18.4587 | -51.233 | 0 | 0 | 18.4587 | 0 | 21.9675 | -59.6101 | 21.9675 | SI
175 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL | Gas Natural | 263.34 | 139.6 | 225 | 6.59 | 1482.75 | 18.4587 | -51.233 | 0 | 0 | 18.4587 | 0 | 21.9675 | -59.6101 | 21.9675 | SI
176 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 | KELAR-TG2_TG2_DIESEL | Diésel | 163.82 | 102.6 | 225 | 6.59 | 1482.75 | 18.4587 | -51.233 | 0 | 0 | 18.4587 | 0 | 21.9675 | -59.6101 | 21.9675 | SI
177 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 | KELAR-TG2_TG2_GNL | Gas Natural | 177.38 | 86.6 | 225 | 6.59 | 1482.75 | 18.4587 | -51.233 | 0 | 0 | 18.4587 | 0 | 21.9675 | -59.6101 | 21.9675 | SI
178 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL | Diésel | 236.4 | 158.6 | 225 | 6.59 | 1482.75 | 18.4587 | -51.233 | 0 | 0 | 18.4587 | 0 | 21.9675 | -59.6101 | 21.9675 | SI
179 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL | Gas Natural | 263.34 | 139.6 | 225 | 6.59 | 1482.75 | 18.4587 | -51.233 | 0 | 0 | 18.4587 | 0 | 21.9675 | -59.6101 | 21.9675 | SI
180 | Vientos de Renaico SpA | PE LA FLOR (U1-U9) | - | Eólica | 32.4 | 0.36 | 39.6 | No Aplica | No Aplica | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez sea Verificada.
Nota 1: en los ciclos combinados, se está considerando únicamente el aporte de la TG para definir los valores de S [MVA] y H [s].
Nota 2: Los datos de Potencia Aparente Nominal y Constante de Inercia Mecánica corresponden a los utilizados por los modelos de Digsilent.
Nota 3: Valores de las columnas P y Q se calculan como el máximo aporte simétrico que tiene cada unidad.

## CPF-BESS
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión diciembre 2020
[5 empty] | Respuesta @10 segundos CPF ante una desviaciones de +/- 0,7 Hz y +/- 0,2 Hz | [5 empty] | Respuesta @5 minutos CPF ante una desviación de +/- 0,7 Hz
N° | Coordinado | Unidad | Arreglo | Combustibles | -0,7 Hz [MW] | 0,7 Hz [MW] | -0,2 Hz [MW] | 0,2 Hz [MW] | Aporte 10 s +/- 0,7 Hz [MW] | Aporte 10 s +/- 0,2 Hz [MW] | -0,7 Hz [MW] | 0,7 Hz [MW] | Aporte 5 min +/- 0,7 Hz [MW] | Verificado transitoriamente año 2021 | Observaciones
1 | Aes Andes S.A. | TER ANGAMOS U1 | ANGAMOS-ANG1_CAR + BESS Angamos | Carbón | 9.56 | -5.18 | 6.8691 | -7.2178 | 5.18 | 6.8691 | 9.56 | -5.18 | 5.18 | SI | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez verifique la calidad de señales enviadas por su equipo registrador.
2 | Aes Andes S.A. | TER ANGAMOS U2 | ANGAMOS-ANG2_CAR + BESS Angamos | Carbón | 9.56 | -5.18 | 7.0592 | -7.4179 | 5.18 | 7.0592 | 9.56 | -5.18 | 5.18 | SI | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez verifique la calidad de señales enviadas por su equipo registrador.
3 | Aes Andes S.A. | TER COCHRANE U1 | COCHRANE-CCH1_CAR + BESS Cochrane | Carbón | 9.86 | -4.79 | 19.536 | -17.8208 | 4.79 | 17.8208 | 9.86 | -4.79 | 4.79 | SI | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez verifique la calidad de señales enviadas por su equipo registrador.
4 | Aes Andes S.A. | TER COCHRANE U2 | COCHRANE-CCH2_CAR + BESS Cochrane | Carbón | 9.86 | -4.79 | 10.8361 | -8.1212 | 4.79 | 8.1212 | 9.86 | -4.79 | 4.79 | SI | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez verifique la calidad de señales enviadas por su equipo registrador.
5 | Aes Andes S.A. | TER NORGENER U1 | NORGENER-NTO1_CAR + BESS Andes | Carbón | 5.6 | -2.7608 | 1.469 | -1.4636 | 2.7608 | 1.4636 | 5.6 | -2.7608 | 2.7608 | SI
6 | Aes Andes S.A. | TER NORGENER U2 | NORGENER-NTO2_CAR + BESS Andes | Carbón | 5.6 | -2.7608 | 3.0098 | -3.0029 | 2.7608 | 3.0029 | 5.6 | -2.7608 | 2.7608 | SI
7 | Engie Energía Chile S.A. | TER ANDINA U1 | ANDINA-CTA_CAR + BESS Arica | Carbón | 2 | -2 | 0.26058 | -0.26144 | 2 | 0.26058 | 2 | -2 | 2 | SI
8 | Engie Energía Chile S.A. | TER HORNITOS U1 | HORNITOS-CTH_CAR + BESS Arica | Carbón | 2 | -2 | 0.26058 | -0.26144 | 2 | 0.26058 | 2 | -2 | 2 | SI
9 | Engie Energía Chile S.A. | TER IEM U1 | IEM_CAR + BESS Arica | Carbón | 15.19 | -10.76 | 13.59 | -9.71 | 10.76 | 9.71 | 19.16 | -19.05 | 19.05 | SI | Unidad será considera para el Servicio Complementario de CF - CPF una vez verifique la calidad de señales enviadas por su equipo registrador.

## CSF
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión diciembre 2020
N° | Coordinado | Unidad | Arreglo | Modo operativo | Combustibles | Límite de Regulación Superior [MW] | Límite de Regulación Inferior [MW] | Rampa de subida [MW/min] | Rampa de bajada [MW/min] | Aporte CSF+ [MW] | Aporte CSF- [MW] | Verificado transitoriamente año 2021 | Observaciones
1 | Aes Andes S.A. | TER CAMPICHE U1 | CAMPICHE_CAR | - | Carbón | 270 | 200 | 5 | 7 | 25 | -35 | Si | Unidad verificada.
2 | Aes Andes S.A. | TER NUEVA VENTANAS U1 | NUEVAVENTANAS_CAR | - | Carbón | 267 | 200 | 7 | 7 | 35 | -35 | Si | Unidad verificada.
3 | Central Cardones S.A. | TER CARDONES U1 | CARDONES_DIESEL | - | Diésel | 154.954 | 60 | 11 | 11 | 55 | -55 | No | Unidad en proceso de integrarse al sistema AGC. Una vez que se encuentre operativa en este sistema de control será remunerada bajo la categoría de SC CSF.
4 | Central Colmito S.A. | TER COLMITO U1 | COLMITO_DIESEL | - | Diésel | 58 | 18 | 25 | 25 | 40 | -40 | No | Unidad en proceso de integrarse al sistema AGC. Una vez que se encuentre operativa en este sistema de control será remunerada bajo la categoría de SC CSF.
5 | Central Colmito S.A. | TER COLMITO U1 | COLMITO_GNL | - | Gas Natural | 58 | 18 | 25 | 25 | 40 | -40 | No | Unidad en proceso de integrarse al sistema AGC. Una vez que se encuentre operativa en este sistema de control será remunerada bajo la categoría de SC CSF.
6 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR U1 | CANUTILLAR-1 | - | Hidráulica Embalse | 77 | 50 | 15 | 15 | 27 | -27 | Si
7 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR U2 | CANUTILLAR-2 | - | Hidráulica Embalse | 77 | 50 | 15 | 15 | 27 | -27 | Si
8 | Colbún S.A. | HE COLBÚN U1 | COLBUN-1 | - | Hidráulica Embalse | 240 | 110 | 20 | 20 | 100 | -100 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
9 | Colbún S.A. | HE COLBÚN U2 | COLBUN-2 | - | Hidráulica Embalse | 240 | 110 | 20 | 20 | 100 | -100 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
10 | Colbún S.A. | TER ANTILHUE U1 | ANTILHUE-1_DIESEL | - | Diésel | 40 | 25 | 5 | 5 | 15 | -15 | Si
11 | Colbún S.A. | TER ANTILHUE U2 | ANTILHUE-2_DIESEL | - | Diésel | 42 | 25 | 10.3 | 10.3 | 17 | -17 | Si
12 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U1 | CANDELARIA-1_DIESEL | - | Diésel | 125 | 60 | 10 | 10 | 50 | -50 | Si
13 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U1 | CANDELARIA-1_GNL | - | Gas Natural | 125 | 60 | 10 | 10 | 50 | -50 | Si
14 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U2 | CANDELARIA-2_DIESEL | - | Diésel | 125 | 60 | 10 | 10 | 50 | -50 | Si
15 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U2 | CANDELARIA-2_GNL | - | Gas Natural | 125 | 60 | 10 | 10 | 50 | -50 | Si
16 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO 9B U1 | NEHUENCO-9B_DIESEL | - | Diésel | 92 | 60 | 5 | 5 | 25 | -25 | Si
17 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO 9B U1 | NEHUENCO-9B_GNL | - | Gas Natural | 92 | 60 | 5 | 5 | 25 | -25 | Si
18 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG | NEHUENCO-1_TG1_DIESEL | - | Diésel | 225 | 145 | 10 | 10 | 50 | -50 | No | Unidad en proceso de integrarse al sistema AGC. Una vez que se encuentre operativa en este sistema de control será remunerada bajo la categoría de SC CSF.
19 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG | NEHUENCO-1_TG1_GNL | - | Gas Natural | 225 | 145 | 10 | 10 | 50 | -50 | No | Unidad en proceso de integrarse al sistema AGC. Una vez que se encuentre operativa en este sistema de control será remunerada bajo la categoría de SC CSF.
20 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG | NEHUENCO-2_TG1_DIESEL | - | Diésel | 379.6 | 283.95 | 7.2 | 7.7 | 36 | -38.5 | Si
21 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG | NEHUENCO-2_TG1_GNL | - | Gas Natural | 379.6 | 283.95 | 7.2 | 7.7 | 36 | -38.5 | Si
22 | Colbún S.A. | TER SANTA MARÍA U1 | SANTAMARIA_CAR | - | Carbón | 370 | 178 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | -7.5 | No | Unidad en proceso de integrarse al sistema AGC. Una vez que se encuentre operativa en este sistema de control será remunerada bajo la categoría de SC CSF.
23 | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | 2 pulverizadores | Carbón | 130 | 87 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | -7.5 | Si
24 | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | 3 pulverizadores | Carbón | 200 | 130 | 2 | 2 | 10 | -10 | Si
25 | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | 4 pulverizadores | Carbón | 268 | 200 | 2 | 2 | 10 | -10 | Si
26 | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | 2 pulverizadores | Carbón | 130 | 87 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | -12.5 | Si
27 | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | 3 pulverizadores | Carbón | 200 | 130 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | -12.5 | Si
28 | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | 4 pulverizadores | Carbón | 200 | 26 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | -12.5 | Si
29 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U1 | COCHRANE-CCH1_CAR | 2 pulverizadores | Carbón | 133 | 108 | 2.7 | 2.7 | 13.5 | -13.5 | Si
30 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U1 | COCHRANE-CCH1_CAR | 3 pulverizadores | Carbón | 200 | 133 | 2.7 | 2.7 | 13.5 | -13.5 | Si
31 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U1 | COCHRANE-CCH1_CAR | 4 pulverizadores | Carbón | 266 | 200 | 2.7 | 2.7 | 13.5 | -13.5 | Si
32 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U2 | COCHRANE-CCH2_CAR | 2 pulverizadores | Carbón | 133 | 108 | 2.7 | 2.7 | 13.5 | -13.5 | Si
33 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U2 | COCHRANE-CCH2_CAR | 3 pulverizadores | Carbón | 200 | 133 | 2.7 | 2.7 | 13.5 | -13.5 | Si
34 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U2 | COCHRANE-CCH2_CAR | 4 pulverizadores | Carbón | 266 | 200 | 2.7 | 2.7 | 13.5 | -13.5 | Si
35 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HE PEHUENCHE U1 | PEHUENCHE-1 | - | Hidráulica Embalse | 275 | 130 | 20 | 20 | 100 | -100 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
36 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HE PEHUENCHE U2 | PEHUENCHE-2 | - | Hidráulica Embalse | 275 | 130 | 20 | 20 | 100 | -100 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
37 | Enel Generación Chile S.A. | TER BOCAMINA II U1 | BOCAMINA-2_CAR | - | Carbón | 340 | 280 | 2 | 2 | 10 | -10 | Si | Unidad verificada.
38 | Enel Generación Chile S.A. | HE ANTUCO U1 | ANTUCO-1 | - | Hidráulica | 160 | 80 | 50 | 50 | 80 | -80 | No | Unidad en proceso de integrarse al sistema AGC. Una vez que se encuentre operativa en este sistema de control será remunerada bajo la categoría de SC CSF.
39 | Enel Generación Chile S.A. | HE ANTUCO U2 | ANTUCO-2 | - | Hidráulica | 160 | 80 | 50 | 50 | 80 | -80 | No | Unidad en proceso de integrarse al sistema AGC. Una vez que se encuentre operativa en este sistema de control será remunerada bajo la categoría de SC CSF.
40 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U1 | CIPRESES-1 | - | Hidráulica Embalse | 22 | 5 | 9 | 9 | 17 | -17 | Si
41 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U2 | CIPRESES-2 | - | Hidráulica Embalse | 30 | 20 | 9 | 9 | 10 | -10 | Si
42 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U3 | CIPRESES-3 | - | Hidráulica Embalse | 30 | 5 | 9 | 9 | 25 | -25 | Si
43 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U1 | ELTORO-1 | - | Hidráulica Embalse | 110 | 10 | 20 | 20 | 100 | -100 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
44 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U2 | ELTORO-2 | - | Hidráulica Embalse | 110 | 10 | 20 | 20 | 100 | -100 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
45 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U3 | ELTORO-3 | - | Hidráulica Embalse | 113 | 10 | 20 | 20 | 100 | -100 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
46 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U4 | ELTORO-4 | - | Hidráulica Embalse | 113 | 10 | 20 | 20 | 100 | -100 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
47 | Enel Generación Chile S.A. | HE PANGUE U1 | PANGUE-1 | - | Hidráulica Embalse | 220 | 90 | 3 | 18 | 15 | -90 | Si
48 | Enel Generación Chile S.A. | HE PANGUE U2 | PANGUE-2 | - | Hidráulica Embalse | 220 | 90 | 3 | 18 | 15 | -90 | Si
49 | Enel Generación Chile S.A. | HE RALCO U1 | RALCO-1 | - | Hidráulica Embalse | 330 | 95 | 20 | 20 | 100 | -100 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
50 | Enel Generación Chile S.A. | HE RALCO U2 | RALCO-2 | - | Hidráulica Embalse | 330 | 95 | 20 | 20 | 100 | -100 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
51 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U1 | RAPEL-1 | - | Hidráulica Embalse | 75 | 45 | 20 | 20 | 30 | -30 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
52 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U2 | RAPEL-2 | - | Hidráulica Embalse | 75 | 45 | 20 | 20 | 30 | -30 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
53 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U3 | RAPEL-3 | - | Hidráulica Embalse | 75 | 45 | 20 | 20 | 30 | -30 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
54 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U4 | RAPEL-4 | - | Hidráulica Embalse | 75 | 45 | 20 | 20 | 30 | -30 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
55 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U5 | RAPEL-5 | - | Hidráulica Embalse | 75 | 45 | 20 | 20 | 30 | -30 | Si | La rampa queda limitada a 20[MW/min] por restricción del sistema AGC.
56 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 | ATACAMA-1_TG1A_DIESEL | - | Diésel | 119 | 51 | 5 | 5 | 25 | -25 | Si
57 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL | - | Diésel | 360 | 182 | 12 | 12 | 60 | -60 | Si
58 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+0.5TV1_DIESEL | - | Diésel | 187 | 91 | 7 | 7 | 35 | -35 | Si
59 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1B+0.5TV1_DIESEL | - | Diésel | 187 | 91 | 10 | 10 | 50 | -50 | Si
60 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_DIESEL | - | Diésel | 124.5 | 51 | 5 | 5 | 25 | -25 | Si
61 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_GNL | - | Gas Natural | 113 | 63 | 5 | 5 | 25 | -25 | Si
62 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL | - | Diésel | 334 | 188 | 10 | 10 | 50 | -50 | Si
63 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+0.5TV2_DIESEL | - | Diésel | 191 | 91 | 5 | 5 | 25 | -25 | Si
64 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+0.5TV2_GNL | - | Gas Natural | 166 | 109 | 5 | 5 | 25 | -25 | Si
65 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2B+0.5TV2_DIESEL | - | Diésel | 191 | 91 | 5 | 5 | 25 | -25 | Si
66 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2B+0.5TV2_GNL | - | Gas Natural | 166 | 109 | 5 | 5 | 25 | -25 | Si
67 | Enel Generación Chile S.A. | TER QUINTERO U1 | QUINTERO-1_GNL | - | Gas Natural | 115 | 70 | 9 | 9 | 49 | -49 | Si | Unidad verificada.
68 | Enel Generación Chile S.A. | TER QUINTERO U2 | QUINTERO-2_GNL | - | Gas Natural | 115 | 70 | 9 | 9 | 50 | -50 | Si | Unidad verificada.
69 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL | - | Diésel | 340 | 210 | 8 | 8 | 40 | -40 | Si
70 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL | - | Gas Natural | 340 | 210 | 8 | 8 | 40 | -40 | Si
71 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG TER SAN ISIDRO II CC1-TV | SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL | - | Diésel | 360 | 170 | 6 | 6 | 30 | -30 | Si
72 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG TER SAN ISIDRO II CC1-TV | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL | - | Gas Natural | 360 | 170 | 6 | 6 | 30 | -30 | Si
73 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U1 | TALTAL-1_DIESEL | - | Diésel | 112 | 58 | 8 | 8.5 | 40 | 42.5 | Si | Unidad verificada.
74 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U1 | TALTAL-1_GNL | - | Gas Natural | 112 | 67 | 8 | 8.5 | 40 | 42.5 | Si | Unidad verificada.
75 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U2 | TALTAL-2_DIESEL | - | Diésel | 112 | 58 | 9 | 9 | 45 | 45 | Si | Unidad verificada.
76 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U2 | TALTAL-2_GNL | - | Gas Natural | 112 | 67 | 9 | 9 | 45 | 45 | Si | Unidad verificada.
77 | Engie Energía Chile S.A. | TER IEM U1 | IEM_CAR | - | Carbón | 376.96 | 106.2 | 5 | 5 | 25 | -25 | No | Unidad en proceso de integrarse al sistema AGC. Una vez que se encuentre operativa en este sistema de control será remunerada bajo la categoría de SC CSF.
78 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG TER MEJILLONES CTM3-TV | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL | - | Diésel | 208 | 91 | 6 | 6 | 30 | -30 | Si
79 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG TER MEJILLONES CTM3-TV | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL | - | Gas Natural | 208 | 91 | 6 | 6 | 30 | -30 | Si
80 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_DIESEL | - | Diésel | 37.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 27.5 | -27.5 | Si
81 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_GNL | - | Gas Natural | 37.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 27.5 | -27.5 | Si
82 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U14 | TOCOPILLA-U14_CAR | - | Carbón | 122 | 76 | 4.5 | 4.5 | 22.5 | -22.5 | Si
83 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL | - | Diésel | 350 | 125 | 11.5 | 11.5 | 57.5 | -57.5 | Si
84 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL | - | Gas Natural | 350 | 125 | 11.5 | 11.5 | 57.5 | -57.5 | Si
85 | Generadora Metropolitana SpA | TER LOS VIENTOS U1 | LOSVIENTOS_DIESEL | - | Diésel | 125 | 60 | 10 | 10 | 50 | -50 | Si
86 | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL | - | Diésel | 210 | 170 | 6 | 6 | 30 | -30 | Si
87 | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL | - | Gas Natural | 210 | 170 | 6 | 6 | 30 | -30 | Si
88 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U1 | GUACOLDA-1_CAR | - | Carbón | 150 | 100 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | -7.5 | Si
89 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U2 | GUACOLDA-2_CAR | - | Carbón | 150 | 100 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | -7.5 | Si
90 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U3 | GUACOLDA-3_CAR | - | Carbón | 150 | 100 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | -7.5 | Si
91 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U4 | GUACOLDA-4_CAR | - | Carbón | 150 | 100 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | -7.5 | Si
92 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U5 | GUACOLDA-5_CAR | - | Carbón | 150 | 100 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | -7.5 | Si
93 | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | PE-PUNTASIERRA | - | Eólica | 82.622 | 20 | 20 | 20 | 62.622 | -62.622 | Si | Unidad verificada. Limite de regulación superior: Potencia Máxima Disponible
94 | Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA | PFV LUZ DEL NORTE | PFV-LUZDELNORTE | - | Solar | 141 | 20 | 20 | 20 | 100 | -100 | Si | Unidad verificada. Limite de regulación superior: Potencia Máxima Disponible
95 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL | - | Gas Natural | 506 | 292 | 7.5 | 7.5 | 37.5 | -37.5 | Si

## CTF En giro
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión diciembre 2020
N° | Coordinado | Unidad | Arreglo | Combustibles | Limite de regulación superior (Potencia Máxima Bruta) [MW] | Limite de regulación inferior [MW] | Tasa subida [MW/min] | Tasa bajada [MW/min] | Aporte CTF+ [MW] | Aporte CTF- [MW] | Verificado transitoriamente año 2021 | Observaciones
1 | Aaktei Transmisión SpA | Central El Romero | - | Hidráulica | 2.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
2 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | PE SAN GABRIEL | Eólica | 183.35 | 0.6 | No aplica | 36.55 | No aplica | -182.75 | SI
3 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | PFV ALMEYDA | PFV-ALMEYDA | Solar | 53.355 | 0.759 | No aplica | 6.104 | No aplica | -52.596 | SI
4 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | PFV EL ROMERO | PFV-ELROMERO | Solar | 196.02 | 5.39 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
5 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | PFV MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | Solar | 193.85 | 1.46 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
6 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | PFV USYA | PFV-USYA | Solar | 53.27 | 0.71 | No aplica | 5.939 | No aplica | -52.56 | SI
7 | Aela Generación S.A. | PE AURORA (U1-U43) | PE AURORA | Eólica | 129.07 | 0.3 | No aplica | 28.6156 | No aplica | -128.77 | SI
8 | Aela Generación S.A. | PE CUEL (U1-U22) | PE-CUEL | Eólica | 33 | 0.5 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
9 | Aela Generación S.A. | PE SARCO (U1-U50) | - | Eólica | 170.2 | 0.337 | No aplica | 37.7473 | No aplica | -169.863 | SI
10 | Alto Maipo SpA | Alto Maipo - Alfalfal II | - | Hidráulica | 264 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
11 | Alto Maipo SpA | Alto Maipo - Las Lajas | - | Hidráulica | 267 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
12 | Aes Andes S.A. | HP ALFALFAL U1 | ALFALFAL-1 | Hidráulica Pasada | 89 | 0 | No aplica | 2.9667 | No aplica | -29.6667 | SI
13 | Aes Andes S.A. | HP ALFALFAL U2 | ALFALFAL-2 | Hidráulica Pasada | 89 | 0 | No aplica | 2.9667 | No aplica | -29.6667 | SI
14 | Aes Andes S.A. | HP MAITENES U1 | MAITENES-1 | Hidráulica Pasada | 9 | 0 | No aplica | 9 | No aplica | -9 | SI
15 | Aes Andes S.A. | HP MAITENES U2 | MAITENES-2 | Hidráulica Pasada | 9 | 0 | No aplica | 9 | No aplica | -9 | SI
16 | Aes Andes S.A. | HP MAITENES U3 | MAITENES-3 | Hidráulica Pasada | 9 | 0 | No aplica | 9 | No aplica | -9 | SI
17 | Aes Andes S.A. | HP QUELTEHUES U1 | QUELTEHUES-1 | Hidráulica Pasada | 16.333 | 0 | 3 | 2.3333 | 16.333 | -16.333 | SI
18 | Aes Andes S.A. | HP QUELTEHUES U2 | QUELTEHUES-2 | Hidráulica Pasada | 16.333 | 0 | 3 | 2.3333 | 16.333 | -16.333 | SI
19 | Aes Andes S.A. | HP QUELTEHUES U3 | QUELTEHUES-3 | Hidráulica Pasada | 16.333 | 0 | 3 | 2.3333 | 16.333 | -16.333 | SI
20 | Aes Andes S.A. | HP VOLCÁN U1 | VOLCÁN | Hidráulica Pasada | 13 | 0 | No aplica | 6.5 | No aplica | -13 | SI
21 | Aes Andes S.A. | PFV ANDES SOLAR | PFV-ANDES | Solar | 21.795 | 0.3 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
22 | Aes Andes S.A. | TER CAMPICHE U1 | CAMPICHE_CAR | Carbón | 269.66 | 84 | 1.1394 | 1.9583 | 11.3939 | -19.5833 | SI
23 | Aes Andes S.A. | TER LAGUNA VERDE TG U1 | LAGVERDE-TG_DIESEL | Diésel | 18 | 2 | 1 | 1 | 10 | -10 | SI
24 | Aes Andes S.A. | TER LAGUNA VERDE TV U1 | LAGVERDE-TV1_DIESEL | Diésel | 15.773 | 7 | 0.036554 | 0.14622 | 0.36554 | -1.4622 | SI
25 | Aes Andes S.A. | TER LAGUNA VERDE TV U2 | LAGVERDE-TV2_DIESEL | Diésel | 24.577 | 5 | 0.081571 | 0.32628 | 0.81571 | -3.2628 | SI
26 | Aes Andes S.A. | TER LAJA U1 | LAJAEVE-1 | Biomasa | 8.7 | 2.1 | 0.23571 | 6.6265 | 2.3571 | -6.6 | SI
27 | Aes Andes S.A. | TER LAJA U2 | LAJAEVE-2 | Biomasa | 3.9 | 0 | 39 | 3.9157 | 3.9 | -3.9 | SI
28 | Aes Andes S.A. | TER NORGENER U1 | NORGENER-NTO1_CAR | Carbón | 140.594 | 55 | 1.4266 | 1.2228 | 14.2657 | -12.2277 | SI
29 | Aes Andes S.A. | TER NORGENER U2 | NORGENER-NTO2_CAR | Carbón | 141.04 | 55 | 1.434 | 1.2291 | 14.34 | -12.2914 | SI
30 | Aes Andes S.A. | TER NUEVA VENTANAS U1 | NUEVAVENTANAS_CAR | Carbón | 267.076 | 82 | 1.0456 | 1.8255 | 10.4563 | -18.2551 | SI
31 | Aes Andes S.A. | TER VENTANAS U2 | VENTANAS-2_CAR | Carbón | 207.991 | 90 | 1.1237 | 2.8093 | 11.2372 | -28.0931 | SI
32 | Alba S.A. | PE SAN PEDRO (U1-U18) | PE-SANPEDRO | Eólica | 36 | 0 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
33 | Almeyda Solar SpA | PFV DIEGO DE ALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | Solar | 32 | 0.4 | No aplica | 3.16 | No aplica | -31.6 | SI
34 | Amanecer Solar SpA | PFV LLANO DE LLAMPOS | PFV-LLANODELLAMPOS | Solar | 101.02 | 1.55 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
35 | Andes Generación SpA | TER ANDES GENERACIÓN U1 | ANDES-1_FO6 | Fuel Oil N°6 / Diésel | 7.323 | 1.5 | 0.29115 | 1.941 | 2.9115 | -5.823 | SI
36 | Andes Generación SpA | TER ANDES GENERACIÓN U2 | ANDES-2_FO6 | Fuel Oil N°6 / Diésel | 7.419 | 1.5 | 0.29595 | 1.973 | 2.9595 | -5.919 | SI
37 | Andes Generación SpA | TER ANDES GENERACIÓN U3 | ANDES-3_FO6 | Fuel Oil N°6 / Diésel | 7.464 | 1.5 | 0.426 | 1.988 | 4.26 | -5.964 | SI
38 | Andes Generación SpA | TER ANDES GENERACIÓN U4 | ANDES-4_FO6 | Fuel Oil N°6 / Diésel | 13.258 | 2.7 | 0.35193 | 3.5193 | 3.5193 | -10.558 | SI
39 | Andes Mainstream Spa | Pampa | - | Solar | 150 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
40 | Andes Solar SpA | PFV ANDES SOLAR II | - | Solar | 80 | 0.227 | No aplica | 9.33 | No aplica | -79.773 | SI
41 | Anpac | El Brujo | - | Hidráulica | 11 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
42 | AR Alena SpA | Parque Eólico Alena | - | Eólica | 84 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
43 | AR Alena SpA | Parque Eólico Malleco – Fase II | - | Eólica | 137.9 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
44 | AR Alto Loa SpA | Parque Eólico Ckani | - | Eólica | 107.2 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
45 | AR Cerro Tigre SpA | Parque Eólico Cerro Tigre | - | Eólica | 184.8 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
46 | AR Escondido SpA | Río Escondido | - | Solar | 145 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
47 | AR Pampa SpA | Parque FV Pampa Tigre | - | Solar | 100 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
48 | AR Tchamma SPA | Parque Eólico Tchamma | - | Eólica | 155.4 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
49 | AR Valle Escondido SpA | Valle Escondido | - | Solar | 105 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
50 | Arauco Bioenergía S.A. | TER ARAUCO U1 | ARAUCO_COGEN-1 | Biomasa | 64.5 | 5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
51 | Arauco Bioenergía S.A. | TER ARAUCO U2 | ARAUCO_COGEN-2 | Biomasa | 64.5 | 5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
52 | Arauco Bioenergía S.A. | TER CELCO U1 | CELCO_COGEN | Biomasa Forestal - Petróleo Diésel | 45 | 2 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
53 | Arauco Bioenergía S.A. | TER CHOLGUÁN U1 | CHOLGUAN_COGEN | Biomasa Forestal - Petróleo Diésel | 30 | 2 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
54 | Arauco Bioenergía S.A. | TER HORCONES U1 | HORCONES_DIESEL | Diésel | 24.3 | 4 | 6.7667 | 6.7667 | 20.3 | -20.3 | SI
55 | Arauco Bioenergía S.A. | TER LICANTÉN U1 | LICANTEN_COGEN | Biomasa Forestal - Petróleo Diésel | 27 | 1 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
56 | Arauco Bioenergía S.A. | TER NUEVA ALDEA II U1 | NUEVAALDEA-2_DIESEL | Diésel | 10 | 2 | 1 | 2.6667 | 8 | -8 | SI
57 | Arauco Bioenergía S.A. | TER NUEVA ALDEA III U1 | NUEVAALDEA-3_COGEN | Biomasa | 140 | 5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
58 | Arauco Bioenergía S.A. | TER NUEVA ALDEA U1 | NUEVAALDEA-1_COGEN | Biomasa | 29.3 | 4 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
59 | Arauco Bioenergía S.A. | TER VALDIVIA U1 | VALDIVIA_COGEN | Biomasa Forestal - Petróleo Diésel | 140 | 4 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
60 | Arauco Bioenergía S.A. | TER VIÑALES U1 | VINALES_COGEN | Biomasa | 40.8 | 5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
61 | Asoc. de Canal Zañartu | CH Trupán | - | Hidráulica | 20 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
62 | Atacama Solar SA | PFV ATACAMA SOLAR II | - | Solar | 144 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
63 | Austrian Solar Chile Seis SpA | PFV LA HUELLA | - | Solar | 87 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
64 | AustrianSolar Chile Cuatro SpA | PFV HUATACONDO | PFV HUATACONDO | Solar | 103.169 | 0.642 | No aplica | 160.1984 | No aplica | -102.527 | SI
65 | AustrianSolar Chile Dos SpA | PSF Sol de Atacama | - | Solar | 80.8 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
66 | Besalco Energía Renovable S.A. | HP LOS HIERROS II U1 | LOS HIERROS 2 | Hidráulica | 6.03 | 1.2 | 4.2368 | 13.4167 | 4.83 | -4.83 | SI
67 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC CORDILLERA U1 | CMPCCORDILLERA | Gas Natural | 50 | 30 | 6.0606 | 6.8966 | 20 | -20 | SI
68 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC LAJA U1 | CMPCLAJA-1 | Biomasa | 37.064 | 11 | 0.18579 | 0.18579 | 1.8579 | -1.8579 | SI
69 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC LAJA U1 | CMPCLAJA-1 | Biomasa+FO6 | 40.447 | 11 | 0.18579 | 0.18579 | 1.8579 | -1.8579 | SI
70 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC LAJA U2 | CMPCLAJA-2 | Biomasa | 37.064 | 9 | 0.29508 | 0.29508 | 2.9508 | -2.9508 | SI
71 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC LAJA U2 | CMPCLAJA-2 | Biomasa+FO6 | 40.447 | 9 | 0.29508 | 0.29508 | 2.9508 | -2.9508 | SI
72 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC PACÍFICO U1 | CMPCPACIFICO-1 | Biomasa | 35 | 4 | 1.24 | 1.24 | 12.4 | -12.4 | SI
73 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC PACÍFICO U2 | CMPCPACIFICO-2 | Biomasa | 36 | 4 | 1.28 | 1.28 | 12.8 | -12.8 | SI
74 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC PACÍFICO U3 | CMPCPACIFICO-3 | Biomasa | 9 | 5 | 0.16 | 0.16 | 1.6 | -1.6 | SI
75 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC SANTA FÉ U1 | CMPCSANTAFE-1 | Biomasa | 20 | 3 | 2.8333 | 2.8333 | 17 | -17 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
76 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC SANTA FÉ U2 | CMPCSANTAFE-2 | Biomasa | 40 | 3 | 6.1667 | 6.1667 | 37 | -37 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
77 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC SANTA FÉ U3 | CMPCSANTAFE-3 | Biomasa | 35 | 3 | 5.3333 | 5.3333 | 32 | -32 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
78 | Bioenergías Forestales SpA | TER CMPC TISSUE U1 | CMPCTISSUE_COGEN | Gas Natural | 21.1 | 1.6 | 33.6207 | 33.6207 | 19.5 | -19.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
79 | Bioenergías Forestales SpA | TER SANTA FÉ U1 | SANTAFE_COGEN | Biomasa | 67.2 | 3 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
80 | Calama Solar 2 SpA | PFV PUERTO SECO SOLAR | PUERTO SECO | Solar | 8.999 | 0.09 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
81 | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | MAPA (Etapa 2) | - | Biomasa | 166 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
82 | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | MAPA (Etapa 3) | - | Biomasa | 166 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
83 | Central Cardones S.A. | PFV PILOTO SOLAR CARDONES | PFV-PILOTOCARDONES | Solar | 0.4376 | 0.071 | No aplica | 3.055 | No aplica | -0.3666 | SI
84 | Central Cardones S.A. | TER CARDONES U1 | CARDONES_DIESEL | Diésel | 154.945 | 60 | 11.8681 | 10.5494 | 94.945 | -94.945 | SI
85 | Central Colmito S.A. | TER COLMITO U1 | COLMITO_DIESEL | Diésel | 58.26 | 18 | 21.2766 | 10.2041 | 40.26 | -40.26 | SI
86 | Central Colmito S.A. | TER COLMITO U1 | COLMITO_GNL | Gas Natural | 57.91 | 18 | 21.2766 | 10.2041 | 39.91 | -39.91 | SI
87 | Central Termoeléctrica Andina S.A. | TER ANDINA U1 | ANDINA-CTA_CAR | Carbón | 177 | 70 | 0.59444 | 0.44583 | 5.9444 | -4.4583 | SI
88 | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U1 | YUNGAY-1_DIESEL | Diésel | 52.45 | 15 | 12.4663 | 12.4663 | 37.45 | -37.45 | SI
89 | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U2 | YUNGAY-2_DIESEL | Diésel | 54.86 | 19 | 11.0307 | 11.0307 | 35.86 | -35.86 | SI
90 | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U3 | YUNGAY-3_DIESEL | Diésel | 54.47 | 17 | 12.159 | 12.159 | 37.47 | -37.47 | SI
91 | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U4 | YUNGAY-4_DIESEL | Diésel | 36.9 | 9 | 13.95 | 9.3 | 27.9 | -27.9 | SI
92 | Cerro Dominador CSP S.A. | Etapa 2: CSP Cerro Dominador | - | Termosolar | 114.4 | 29 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
93 | Cerro Dominador CSP S.A. | PFV CERRO DOMINADOR | PFV CERRO DOMINADOR | Solar | 100.22 | 3.46 | No aplica | 18 | No aplica | -96.76 | SI | Unidad verificada.
94 | Chungungo S.A. | PFV QUILAPILÚN | PFV-QUILAPILUN | Solar | 111.3467 | 10.6 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
95 | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U1 | ANGOSTURA-1 | Hidráulica Embalse | 138.7583 | 74 | 22.4077 | 22.4077 | 64.7583 | -64.7583 | SI
96 | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U2 | ANGOSTURA-2 | Hidráulica Embalse | 138.7583 | 74 | 18.2418 | 18.2418 | 64.7583 | -64.7583 | SI
97 | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U3 | ANGOSTURA-3 | Hidráulica Embalse | 46.2835 | 38.5 | 6.5408 | 6.5408 | 7.7835 | -7.7835 | SI
98 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR U1 | CANUTILLAR-1 | Hidráulica Embalse | 86 | 40 | 23 | 23 | 46 | -46 | SI
99 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR U2 | CANUTILLAR-2 | Hidráulica Embalse | 86 | 40 | 23 | 23 | 46 | -46 | SI
100 | Colbún S.A. | HE COLBÚN U1 | COLBUN-1 | Hidráulica Embalse | 231.2 | 100 | 39.6375 | 45.8741 | 131.2 | -131.2 | SI
101 | Colbún S.A. | HE COLBÚN U2 | COLBUN-2 | Hidráulica Embalse | 232 | 100 | 17.7898 | 14.1631 | 132 | -132 | SI
102 | Colbún S.A. | HE MACHICURA U1 | MACHICURA-1 | Hidráulica Embalse | 47.5 | 18.6 | 2.9702 | 2.5919 | 28.9 | -25.9193 | SI
103 | Colbún S.A. | HE MACHICURA U2 | MACHICURA-2 | Hidráulica Embalse | 47.5 | 18.6 | 4.5227 | 5.547 | 28.9 | -28.9 | SI
104 | Colbún S.A. | HP BLANCO U1 | BLANCO | Hidráulica Pasada | 53 | 0 | 4.4 | 3.8856 | 44 | -38.8563 | SI
105 | Colbún S.A. | HP CARENA U1 | CARENA-1 | Hidráulica Pasada | 2.5 | 1.5 | No aplica | 2 | No aplica | -1 | SI
106 | Colbún S.A. | HP CARENA U2 | CARENA-2 | Hidráulica Pasada | 2.5 | 1.5 | No aplica | 2 | No aplica | -1 | SI
107 | Colbún S.A. | HP CARENA U3 | CARENA-3 | Hidráulica Pasada | 2.5 | 1.5 | No aplica | 2 | No aplica | -1 | SI
108 | Colbún S.A. | HP CARENA U4 | CARENA-4 | Hidráulica Pasada | 2.5 | 1.5 | No aplica | 2 | No aplica | -1 | SI
109 | Colbún S.A. | HP CHACABUQUITO U1 | CHACABUQUITO-U1 | Hidráulica Pasada | 6.425 | 2.5 | No aplica | 0.36242 | No aplica | -3.6242 | SI
110 | Colbún S.A. | HP CHACABUQUITO U2 | CHACABUQUITO-U2 | Hidráulica Pasada | 6.425 | 2.5 | No aplica | 0.36242 | No aplica | -3.6242 | SI
111 | Colbún S.A. | HP CHACABUQUITO U3 | CHACABUQUITO-U3 | Hidráulica Pasada | 6.425 | 2.5 | No aplica | 0.36242 | No aplica | -3.6242 | SI
112 | Colbún S.A. | HP CHACABUQUITO U4 | CHACABUQUITO-U4 | Hidráulica Pasada | 6.425 | 2.5 | No aplica | 0.36242 | No aplica | -3.6242 | SI
113 | Colbún S.A. | HP CHIBURGO U1 | CHIBURGO-1 | Mini Hidráulica de Pasada | 9.7 | 3.64 | No aplica | 0.64674 | No aplica | -6.06 | SI
114 | Colbún S.A. | HP CHIBURGO U2 | CHIBURGO-2 | Mini Hidráulica de Pasada | 9.7 | 3.64 | No aplica | 2.5897 | No aplica | -6.06 | SI
115 | Colbún S.A. | HP HORNITOS U1 | HORNITOS | Hidráulica Pasada | 61 | 1 | 2.45 | 2.45 | 24.5 | -24.4998 | SI
116 | Colbún S.A. | HP JUNCAL U1 | JUNCAL | Hidráulica Pasada | 29.2 | 0.5 | 2.8 | 2.8193 | 28 | -28.1925 | SI
117 | Colbún S.A. | HP JUNCALITO U1 | JUNCALITO | Hidráulica Pasada | 1.52 | 0.2 | No aplica | 4 | No aplica | -1.32 | SI
118 | Colbún S.A. | HP LA MINA U1 | LA MINA 1 | Hidráulica Pasada | 19.86 | 4.2 | No aplica | 23.03 | No aplica | -15.66 | SI
119 | Colbún S.A. | HP LA MINA U2 | LA MINA 2 | Hidráulica Pasada | 19.86 | 4.2 | No aplica | 23.03 | No aplica | -15.66 | SI
120 | Colbún S.A. | HP LOS QUILOS U1 | LOSQUILOS-1 | Hidráulica Pasada | 13.3 | 0.35 | No aplica | 19.3284 | No aplica | -12.95 | SI
121 | Colbún S.A. | HP LOS QUILOS U2 | LOSQUILOS-2 | Hidráulica Pasada | 13.3 | 0.35 | No aplica | 17.9861 | No aplica | -12.95 | SI
122 | Colbún S.A. | HP LOS QUILOS U3 | LOSQUILOS-3 | Hidráulica Pasada | 13.3 | 0.2 | No aplica | 12.0183 | No aplica | -13.1 | SI
123 | Colbún S.A. | HP QUILLECO U1 | QUILLECO-1 | Hidráulica Pasada | 35.4 | 18.8 | No aplica | 2.3217 | No aplica | -16.6 | SI
124 | Colbún S.A. | HP QUILLECO U2 | QUILLECO-2 | Hidráulica Pasada | 35.4 | 18.8 | No aplica | 2.3217 | No aplica | -16.6 | SI
125 | Colbún S.A. | HP RUCÚE U1 | RUCUE-1 | Hidráulica Pasada | 89.2 | 35.3 | No aplica | 10 | No aplica | -53.9 | SI
126 | Colbún S.A. | HP RUCÚE U2 | RUCUE-2 | Hidráulica Pasada | 89.2 | 35.3 | No aplica | 10 | No aplica | -53.9 | SI
127 | Colbún S.A. | HP SAN CLEMENTE U1 | SAN CLEMENTE | Hidráulica Pasada | 5.9 | 1.35 | No aplica | 1.1375 | No aplica | -4.55 | SI
128 | Colbún S.A. | HP SAN IGNACIO U1 | SANIGNACIO | Hidráulica Pasada | 37 | 5.7 | No aplica | 1.6552 | No aplica | -16.5521 | SI
129 | Colbún S.A. | San Pedro | - | Hidráulica | 170 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
130 | Colbún S.A. | TER ANTILHUE U1 | ANTILHUE-1_DIESEL | Diésel | 50.9 | 25 | 9.25 | 9.25 | 25.9 | -25.9 | SI
131 | Colbún S.A. | TER ANTILHUE U2 | ANTILHUE-2_DIESEL | Diésel | 50.9 | 25 | 9.25 | 9.25 | 25.9 | -25.9 | SI
132 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U1 | CANDELARIA-1_DIESEL | Diésel | 119.6 | 40 | 39.0625 | 10.5676 | 79.6 | -79.6 | SI
133 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U1 | CANDELARIA-1_GNL | Gas Natural | 125.05 | 60 | 15.625 | 10.6635 | 65.05 | -65.05 | SI
134 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U2 | CANDELARIA-2_DIESEL | Diésel | 119.8 | 40 | 39.1964 | 10.6039 | 79.8 | -79.8 | SI
135 | Colbún S.A. | TER CANDELARIA U2 | CANDELARIA-2_GNL | Gas Natural | 124.66 | 60 | 15.6944 | 10.7109 | 64.66 | -64.66 | SI
136 | Colbún S.A. | TER LOS PINOS U1 | LOSPINOS_DIESEL | Diésel | 107.7 | 17 | 32.7437 | 32.7437 | 90.7 | -90.7 | SI
137 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO 9B U1 | NEHUENCO-9B_DIESEL | Diésel | 108 | 60 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
138 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO 9B U1 | NEHUENCO-9B_GNL | Gas Natural | 108 | 60 | 16 | 16 | 48 | -48 | SI
139 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG | NEHUENCO-1_TG1_DIESEL | Diésel | 206.29 | 145 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
140 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG | NEHUENCO-1_TG1_GNL | Gas Natural | 217.65 | 160 | 8.57 | 8.57 | 57.65 | -57.65 | SI
141 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG TER NEHUENCO CC1-TV | NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 315.4 | 225 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
142 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG TER NEHUENCO CC1-TV | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 327.67 | 253 | 5.25 | 12.82 | 52.5 | -74.67 | SI
143 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG | NEHUENCO-2_TG1_GNL | Gas Natural | 250 | 160 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
144 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG TER NEHUENCO II CC1-TV | NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 398.25 | 195 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
145 | Colbún S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG TER NEHUENCO II CC1-TV | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 411.236 | 221 | 8.65 | 8.65 | 86.5 | -86.5 | SI
146 | Colbún S.A. | TER SANTA MARÍA U1 | SANTAMARIA_CAR | Carbón | 373.99 | 178 | 1.2152 | 1.2152 | 12.1519 | -12.1519 | SI
147 | Comasa SpA | TER LAUTARO U1 | LAUTARO-1 | Biomasa | 26 | 11 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
148 | Comasa SpA | TER LAUTARO U2 | LAUTARO-2 | Biomasa | 22 | 13 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
149 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | PE PUNTA COLORADA (U1-U10) | PE-PCOLORADA | Eólica | 20 | 1.95 | No aplica | 3.61 | No aplica | -18.05 | SI
150 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | TER PUNTA COLORADA U1 | PCOLORADA_DIESEL | Diésel | 17 | 12.3 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
151 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | TER PUNTA COLORADA U1 | PCOLORADA_IFO | IFO-180 | 17 | 12.3 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
152 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U1 | UJINA-1_DIESEL | Diésel | 6.56 | 5.36 | 0.24 | 0.6 | 1.2 | -1.2 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
153 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U1 | UJINA-1_FO | Fuel Oil N°6 | 6.97 | 5.36 | 0.322 | 0.805 | 1.61 | -1.61 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
154 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U2 | UJINA-2_DIESEL | Diésel | 6.63 | 5.36 | 0.254 | 0.635 | 1.27 | -1.27 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
155 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U2 | UJINA-2_FO | Fuel Oil N°6 | 7.06 | 5.36 | 0.34 | 0.85 | 1.7 | -1.7 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
156 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U3 | UJINA-3_DIESEL | Diésel | 6.6 | 5.36 | 0.248 | 0.62 | 1.24 | -1.24 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
157 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U3 | UJINA-3_FO | Fuel Oil N°6 | 7.06 | 5.36 | 0.34 | 0.85 | 1.7 | -1.7 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
158 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U4 | UJINA-4_DIESEL | Diésel | 6.6 | 5.36 | 0.248 | 0.62 | 1.24 | -1.24 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
159 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U4 | UJINA-4_FO | Fuel Oil N°6 | 7.07 | 5.36 | 0.342 | 0.855 | 1.71 | -1.71 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
160 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U5 | UJINA-5_DIESEL | Diésel | 8.9 | 7.12 | 0.356 | 0.89 | 1.78 | -1.78 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
161 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U5 | UJINA-5_FO | Fuel Oil N°6 | 8.9 | 7.12 | 0.356 | 0.89 | 1.78 | -1.78 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
162 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U6 | UJINA-6_DIESEL | Diésel | 8.9 | 7.12 | 0.356 | 0.89 | 1.78 | -1.78 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
163 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | TER UJINA U6 | UJINA-6_FO | Fuel Oil N°6 | 8.9 | 7.12 | 0.356 | 0.89 | 1.78 | -1.78 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
164 | Conejo Solar SpA | PFV CONEJO SOLAR | PFV-CONEJO | Solar | 104 | 10.33 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
165 | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U1 | SANTAMARTA_BIOGAS-1 | Biogás | 1.966 | 1.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
166 | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U10 | SANTAMARTA_BIOGAS-10 | Biogás | 1.966 | 1.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
167 | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U2 | SANTAMARTA_BIOGAS-2 | Biogás | 1.966 | 1.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
168 | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U3 | SANTAMARTA_BIOGAS-3 | Biogás | 1.966 | 1.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
169 | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U4 | SANTAMARTA_BIOGAS-4 | Biogás | 1.966 | 1.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
170 | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U5 | SANTAMARTA_BIOGAS-5 | Biogás | 1.966 | 1.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
171 | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U6 | SANTAMARTA_BIOGAS-6 | Biogás | 1.966 | 1.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
172 | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U7 | SANTAMARTA_BIOGAS-7 | Biogás | 1.966 | 1.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
173 | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U8 | SANTAMARTA_BIOGAS-8 | Biogás | 1.966 | 1.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
174 | Consorcio Santa Marta S.A. | TER SANTA MARTA U9 | SANTAMARTA_BIOGAS-9 | Biogás | 1.966 | 1.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
175 | Cristalerias Toro | PE Lebu (ampliación II) | - | Eólica | 3.5 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
176 | Cumbres S.A. | HP CUMBRES U1 | CUMBRES-1 | Hidráulica Pasada | 9.012 | 0.48 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
177 | Cumbres S.A. | HP CUMBRES U2 | CUMBRES -2 | Hidráulica Pasada | 8.952 | 0.53 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
178 | Duqueco SpA | HP MAMPIL U1 | MAMPIL-1 | Hidráulica Pasada | 27.5 | 8 | 47.4138 | 43.3333 | 19.5 | -19.5 | SI
179 | Duqueco SpA | HP MAMPIL U2 | MAMPIL-2 | Hidráulica Pasada | 27.5 | 8 | 47.4138 | 43.3333 | 19.5 | -19.5 | SI
180 | Duqueco SpA | HP PEUCHÉN U1 | PEUCHÉN-1 | Hidráulica Pasada | 42.5 | 18 | 55.1948 | 49 | 24.5 | -24.5 | SI
181 | Duqueco SpA | HP PEUCHÉN U2 | PEUCHÉN-2 | Hidráulica Pasada | 42.5 | 18 | 55.1948 | 49 | 24.5 | -24.5 | SI
182 | El Pelícano Solar Company SpA | PFV EL PELÍCANO | PFV-ELPELICANO | Solar | 108.103 | 5 | No aplica | 24.8441 | No aplica | -103.103 | SI
183 | Eléctrica Digua SpA | HP DIGUA U1 | DIGUA-2 | Hidráulica | 12 | 2.98 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
184 | Eléctrica Digua SpA | HP DIGUA U2 | DIGUA-2 | Hidráulica | 12 | 2.98 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
185 | Eléctrica Nueva Energía S.A. | TER ESCUADRÓN U1 | ESCUADRON_COGEN-1 | Biomasa | 12.1 | 2 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
186 | Eléctrica Nueva Energía S.A. | TER ESCUADRÓN U2 | ESCUADRON_COGEN-2 | Biomasa | 2.1 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
187 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP EL RINCÓN U1 | EL RINCON | Mini Hidráulica de Pasada | 0.289 | 0.25 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
188 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA II U1 | FLORIDAII-1 | Hidráulica Pasada | 9.97 | 2.49 | No aplica | 9.7532 | No aplica | -7.48 | SI
189 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA II U2 | FLORIDAII-2 | Hidráulica Pasada | 9.97 | 2.49 | No aplica | 9.7532 | No aplica | -7.48 | SI
190 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA III U1 | FLORIDAIII-1 | Hidráulica Pasada | 1.25 | 0.47 | No aplica | 2.6 | No aplica | -0.78 | SI
191 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA III U2 | FLORIDAIII-2 | Hidráulica Pasada | 1.25 | 0.47 | No aplica | 2.6 | No aplica | -0.78 | SI
192 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA U3 | FLORIDAI-3 | Hidráulica Pasada | 3 | 1 | No aplica | 0.43956 | No aplica | -2 | SI
193 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP FLORIDA U5 | FLORIDAI-5 | Hidráulica Pasada | 3 | 1 | No aplica | 0.43956 | No aplica | -2 | SI
194 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP ITATA U1 | ITATA-1 | Hidráulica Pasada | 10.2 | 3.74 | No aplica | 8.075 | No aplica | -6.46 | SI
195 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP ITATA U2 | ITATA-2 | Hidráulica Pasada | 10.2 | 3.74 | No aplica | 8.075 | No aplica | -6.46 | SI
196 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP PUNTILLA U1 | PUNTILLA-1 | Hidráulica Pasada | 4.43 | 0.99 | No aplica | 0.85572 | No aplica | -3.44 | SI
197 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP PUNTILLA U2 | PUNTILLA-2 | Hidráulica Pasada | 9.35 | 2.12 | No aplica | 2.4262 | No aplica | -7.23 | SI
198 | Eléctrica Puntilla S.A. | HP PUNTILLA U3 | PUNTILLA-3 | Hidráulica Pasada | 7.98 | 0.7 | No aplica | 2.7266 | No aplica | -7.28 | SI
199 | Eléctrica Puntilla S.A. | Ñuble | - | Hidráulica | 136 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
200 | Electro Austral Genereración Ltda. | CH Cerro Trinchera | - | Hidráulica | 2.6 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
201 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U1 | CHILOE_DIESEL-1 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 0.26667 | 0.26667 | 0.425 | -0.425 | SI
202 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U2 | CHILOE_DIESEL-2 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 0.26667 | 0.26667 | 0.425 | -0.425 | SI
203 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U3 | CHILOE_DIESEL-3 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 0.26667 | 0.26667 | 0.425 | -0.425 | SI
204 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U4 | CHILOE_DIESEL-4 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 0.26667 | 0.26667 | 0.425 | -0.425 | SI
205 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U5 | CHILOE_DIESEL-5 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 0.26667 | 0.26667 | 0.425 | -0.425 | SI
206 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U6 | CHILOE_DIESEL-6 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 0.26667 | 0.26667 | 0.425 | -0.425 | SI
207 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U7 | CHILOE_DIESEL-7 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 0.26667 | 0.26667 | 0.425 | -0.425 | SI
208 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U8 | CHILOE_DIESEL-8 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 0.26667 | 0.26667 | 0.425 | -0.425 | SI
209 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U9 | CHILOE_DIESEL-9 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 0.26667 | 0.26667 | 0.425 | -0.425 | SI
210 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U1 | CONSTITUCION1_DIESEL-1 | Diésel | 1.5 | 1.12 | 0.25333 | 0.25333 | 0.38 | -0.38 | SI
211 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U2 | CONSTITUCION1_DIESEL-2 | Diésel | 1.5 | 1.12 | 0.25333 | 0.25333 | 0.38 | -0.38 | SI
212 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U3 | CONSTITUCION1_DIESEL-3 | Diésel | 1.5 | 1.12 | 0.25333 | 0.25333 | 0.38 | -0.38 | SI
213 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U4 | CONSTITUCION1_DIESEL-4 | Diésel | 1.5 | 1.12 | 0.25333 | 0.25333 | 0.38 | -0.38 | SI
214 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U5 | CONSTITUCION1_DIESEL-5 | Diésel | 1.5 | 1.12 | 0.25333 | 0.25333 | 0.38 | -0.38 | SI
215 | Elektra Generación S.A. | TER CONSTITUCIÓN U6 | CONSTITUCION1_DIESEL-6 | Diésel | 1.5 | 1.12 | 0.25333 | 0.25333 | 0.38 | -0.38 | SI
216 | Elektra Generación S.A. | TER MAULE U11 | MAULE_DIESEL-11 | Diésel | 1.5 | 1.12 | 0.25333 | 0.25333 | 0.38 | -0.38 | SI
217 | Elektra Generación S.A. | TER MAULE U12 | MAULE_DIESEL-12 | Diésel | 1.5 | 1.12 | 0.25333 | 0.25333 | 0.38 | -0.38 | SI
218 | Elektra Generación S.A. | TER MAULE U15 | MAULE_DIESEL-15 | Diésel | 0.75 | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | -0.375 | SI
219 | Elektra Generación S.A. | TER MAULE U16 | MAULE_DIESEL-16 | Diésel | 0.75 | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | -0.375 | SI
220 | Elektra Generación S.A. | TER MAULE U17 | MAULE_DIESEL-17 | Diésel | 0.75 | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | -0.375 | SI
221 | Elektra Generación S.A. | TER MAULE U18 | MAULE_DIESEL-18 | Diésel | 1.088 | 0.5 | 0.392 | 0.392 | 0.588 | -0.588 | SI
222 | Emelva S.A. | Central de Respaldo Maitencillo | - | Diésel | 66.9 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
223 | Empresa Depuradora de Aguas Servida Mapocho Treba Limitada | Aumento de capacidad de cogeneración planta Mapocho – Trebal | - | Biogás | 4.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
224 | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | Carbón | 276.9 | 80 | 1.2306 | 0.9845 | 12.3062 | -9.845 | SI
225 | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | TER ANGAMOS U2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | Carbón | 281.3 | 80 | 1.2581 | 1.0065 | 12.5813 | -10.065 | SI
226 | Empresa Eléctrica Capullo S.A. | HP CAPULLO U1 | CAPULLO | Mini Hidráulica de Pasada | 12 | 3.5 | No aplica | 2.8333 | No aplica | -8.5 | SI
227 | Empresa Eléctrica Carén S.A. | HP CARILAFQUÉN U1 | CARILAFQUEN-1 | Hidráulica Pasada | 9.9 | 0.8 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
228 | Empresa Eléctrica Carén S.A. | HP CARILAFQUÉN U2 | CARILAFQUEN-2 | Hidráulica Pasada | 9.9 | 0.8 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
229 | Empresa Eléctrica Carén S.A. | HP MALALCAHUELLO U1 | MALALCAHUELLO-1 | Hidráulica Pasada | 4.6 | 0.5 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
230 | Empresa Eléctrica Carén S.A. | HP MALALCAHUELLO U2 | MALALCAHUELLO-2 | Hidráulica Pasada | 4.6 | 0.5 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
231 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U1 | COCHRANE-CCH1_CAR | Carbón | 274.918 | 85 | 2.374 | 0.99957 | 23.7398 | -9.9957 | SI
232 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | TER COCHRANE U2 | COCHRANE-CCH2_CAR | Carbón | 274.801 | 85 | 2.3725 | 0.99895 | 23.7251 | -9.9895 | SI
233 | Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA | TER EMELDA U1 | EMELDA-1_DIESEL | Diésel | 36.526 | 2 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
234 | Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA | TER EMELDA U2 | EMELDA-2_DIESEL | Diésel | 34.33 | 2 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
235 | Empresa Eléctrica El Pinar SpA | Central El Pinar | - | Hidráulica | 11.4 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
236 | Empresa Eléctrica ERNC I S.A. | PFV ESPERANZA | PFV-ESPERANZA | Solar | 2.88 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
237 | Empresa Eléctrica ERNC I S.A. | PFV PILAR LOS AMARILLOS | PFV-ELPILARAMARILLOS | Solar | 3 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
238 | Empresa Eléctrica La Leonera S.A. | HP PULELFÚ U1 | PULELFU-1 | Hidráulica Pasada | 4.5 | 1.27 | No aplica | 0.71778 | No aplica | -3.23 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
239 | Empresa Eléctrica La Leonera S.A. | HP PULELFÚ U2 | PULELFU-2 | Hidráulica Pasada | 4.5 | 1.27 | No aplica | 0.71778 | No aplica | -3.23 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
240 | Empresa Eléctrica Licán S.A. | HP LICÁN U1 | LICAN-1 | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 2.88 | 1.3 | 7.344 | 6.12 | -6.12 | SI
241 | Empresa Eléctrica Licán S.A. | HP LICÁN U2 | LICAN-2 | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 2.88 | 1.3 | 7.344 | 6.12 | -6.12 | SI
242 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U1 | PILMAIQUEN-1 | Hidráulica Embalse | 5.6 | 0 | No aplica | 0.50909 | No aplica | -5.0909 | SI
243 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U2 | PILMAIQUEN-2 | Hidráulica Embalse | 5.6 | 0 | No aplica | 0.50909 | No aplica | -5.0909 | SI
244 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U3 | PILMAIQUEN-3 | Hidráulica Embalse | 5.6 | 0 | No aplica | 0.50909 | No aplica | -5.0909 | SI
245 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U4 | PILMAIQUEN-4 | Hidráulica Embalse | 12 | 0 | No aplica | 3 | No aplica | -12 | SI
246 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U5 | PILMAIQUEN-5 | Hidráulica Embalse | 12 | 0 | No aplica | 4 | No aplica | -12 | SI
247 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U1 | PULLINQUE-1 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 0 | 0.85665 | 0.95183 | 8.5665 | -9.5183 | SI
248 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U2 | PULLINQUE-2 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 0 | 0.85665 | 0.95183 | 8.5665 | -9.5183 | SI
249 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U3 | PULLINQUE-3 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 0 | 0.85665 | 0.95183 | 8.5665 | -9.5183 | SI
250 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45) | PE-VALLEDELOSVIENTOS | Eólica | 90 | 1.11 | No aplica | 17.778 | No aplica | -88.89 | SI
251 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | PFV CHAÑARES | PFV-CHAÑARES | Solar | 36 | 1.4 | No aplica | 3.1455 | No aplica | -31.4545 | SI
252 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | PFV LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | Solar | 55 | 2.5 | No aplica | 10.5 | No aplica | -52.5 | SI
253 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | PFV LALACKAMA II | PFV-LALACKAMA2 | Solar | 16.5 | 2.5 | No aplica | 2.8 | No aplica | -14 | SI
254 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HE PEHUENCHE U1 | PEHUENCHE-1 | Hidráulica Embalse | 285 | 126 | 159 | 159 | 159 | -159 | SI
255 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HE PEHUENCHE U2 | PEHUENCHE-2 | Hidráulica Embalse | 285 | 126 | 150 | 150 | 159 | -159 | SI
256 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HP CURILLINQUE U1 | CURILLINQUE | Hidráulica Pasada | 92 | 0 | No aplica | 56.7901 | No aplica | -92 | SI
257 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HP LOMA ALTA U1 | LOMAALTA | Hidráulica Pasada | 40 | 0 | No aplica | 30.0752 | No aplica | -40 | SI
258 | Empresa Eléctrica Rucatayo S.A. | HP RUCATAYO U1 | RUCATAYO | Hidráulica Pasada | 59.5 | 14.6 | 31.3 | 3.1 | 44.9 | -31 | SI
259 | Empresa Eléctricas Aguas del Melado SpA | HP LOS HIERROS U1 | LOS HIERROS-1 | Hidráulica | 12.53 | 3.7 | 9.5563 | 9.0844 | 8.83 | -8.83 | SI
260 | Empresa Eléctricas Aguas del Melado SpA | HP LOS HIERROS U2 | LOS HIERROS-2 | Hidráulica | 12.53 | 3.7 | 8.9736 | 12.3669 | 8.83 | -8.83 | SI
261 | Enap | Cabo Negro | - | Eólica | 10.3 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
262 | ENAP Refinerías S.A. | TER ACONCAGUA U1 | ACONCAGUA_COGEN | Gas Natural | 65.81 | 0 | 4.4168 | 2.9751 | 44.1678 | -29.7514 | SI
263 | ENAP Refinerías S.A. | TER PETROPOWER U1 | PETROPOWER_PET | Petcoke | 74 | 23 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
264 | Enel Generación Chile S.A. | Central Los Cóndores | - | Hidráulica | 150 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
265 | Enel Generación Chile S.A. | HE ANTUCO U1 | ANTUCO-1 | Hidráulica Embalse | 160 | 80 | No aplica | 80 | No aplica | -80 | SI
266 | Enel Generación Chile S.A. | HE ANTUCO U2 | ANTUCO-2 | Hidráulica Embalse | 160 | 80 | No aplica | 80 | No aplica | -80 | SI
267 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U1 | CIPRESES-1 | Hidráulica Embalse | 35 | 0 | 9.3085 | 9.3085 | 35 | -35 | SI
268 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U2 | CIPRESES-2 | Hidráulica Embalse | 35 | 20 | 9.2025 | 9.2025 | 15 | -15 | SI
269 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U3 | CIPRESES-3 | Hidráulica Embalse | 35 | 0 | 9.1864 | 9.1864 | 35 | -35 | SI
270 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U1 | ELTORO-1 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 68.1818 | 68.1818 | 112.5 | -112.5 | SI
271 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U2 | ELTORO-2 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 68.1818 | 68.1818 | 112.5 | -112.5 | SI
272 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U3 | ELTORO-3 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 68.1818 | 68.1818 | 112.5 | -112.5 | SI
273 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U4 | ELTORO-4 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 68.1818 | 68.1818 | 112.5 | -112.5 | SI
274 | Enel Generación Chile S.A. | HE PANGUE U1 | PANGUE-1 | Hidráulica Embalse | 233.5 | 80 | 83.8798 | 83.8798 | 153.5 | -153.5 | SI
275 | Enel Generación Chile S.A. | HE PANGUE U2 | PANGUE-2 | Hidráulica Embalse | 233.5 | 80 | 82.0856 | 82.0856 | 153.5 | -153.5 | SI
276 | Enel Generación Chile S.A. | HE RALCO U1 | RALCO-1 | Hidráulica Embalse | 345 | 90 | 120.283 | 120.283 | 255 | -255 | SI
277 | Enel Generación Chile S.A. | HE RALCO U2 | RALCO-2 | Hidráulica Embalse | 345 | 90 | 182.1429 | 182.1429 | 255 | -255 | SI
278 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U1 | RAPEL-1 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 45 | 52.7586 | 52.7586 | 30.6 | -30.6 | SI
279 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U2 | RAPEL-2 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 40 | 56.5079 | 56.5079 | 35.6 | -35.6 | SI
280 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U3 | RAPEL-3 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 45 | 55.6364 | 55.6364 | 30.6 | -30.6 | SI
281 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U4 | RAPEL-4 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 40 | 55.625 | 55.625 | 35.6 | -35.6 | SI
282 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U5 | RAPEL-5 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 65 | 53 | 53 | 10.6 | -10.6 | SI
283 | Enel Generación Chile S.A. | HP ABANICO U1 | ABANICO-1 | Hidráulica Pasada | 21.5 | 0 | No aplica | 51.1905 | No aplica | -21.5 | SI
284 | Enel Generación Chile S.A. | HP ABANICO U3 | ABANICO-3 | Hidráulica Pasada | 21.5 | 0 | No aplica | 10 | No aplica | -21.5 | SI
285 | Enel Generación Chile S.A. | HP ABANICO U5 | ABANICO-5 | Hidráulica Pasada | 25 | 0 | No aplica | 14.1243 | No aplica | -25 | SI
286 | Enel Generación Chile S.A. | HP ABANICO U6 | ABANICO-6 | Hidráulica Pasada | 25 | 0 | No aplica | 13.9665 | No aplica | -25 | SI
287 | Enel Generación Chile S.A. | HP ISLA U1 | ISLA-1 | Hidráulica Pasada | 35 | 12 | No aplica | 11.9792 | No aplica | -23 | SI
288 | Enel Generación Chile S.A. | HP ISLA U2 | ISLA-2 | Hidráulica Pasada | 35 | 10 | No aplica | 12.0192 | No aplica | -25 | SI
289 | Enel Generación Chile S.A. | HP LOS MOLLES U1 | LOSMOLLES-1 | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 2 | 5.2838 | 5.9829 | 7 | -7 | SI
290 | Enel Generación Chile S.A. | HP LOS MOLLES U2 | LOSMOLLES-2 | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 3 | 0.51576 | 6 | 5.1576 | -6 | SI
291 | Enel Generación Chile S.A. | HP OJOS DE AGUA U1 | OJOS DE AGUA | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 3.25 | No aplica | 8.9844 | No aplica | -5.75 | SI
292 | Enel Generación Chile S.A. | HP PALMUCHO U1 | PALMUCHO | Hidráulica Pasada | 32 | 15 | No aplica | 17 | No aplica | -17 | SI
293 | Enel Generación Chile S.A. | HP SAUZAL U1 | SAUZAL-1 | Hidráulica Pasada | 25.6 | 0 | No aplica | 55.6522 | No aplica | -25.6 | SI
294 | Enel Generación Chile S.A. | HP SAUZAL U2 | SAUZAL-2 | Hidráulica Pasada | 25.6 | 0 | No aplica | 18.2857 | No aplica | -25.6 | SI
295 | Enel Generación Chile S.A. | HP SAUZAL U3 | SAUZAL-3 | Hidráulica Pasada | 25.6 | 0 | No aplica | 18.963 | No aplica | -25.6 | SI
296 | Enel Generación Chile S.A. | HP SAUZALITO U1 | SAUZALITO | Hidráulica Pasada | 12 | 5 | No aplica | 3.0043 | No aplica | -7 | SI
297 | Enel Generación Chile S.A. | PE CANELA (U1-U11) | PE-CANELA | Eólica | 18.15 | 0 | 47.4138 | 18.15 | 18.15 | -18.15 | SI
298 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 | ATACAMA-1_TG1A_DIESEL | Diésel | 115.001 | 27 | 5.8667 | 5.8667 | 58.6673 | -58.6673 | SI
299 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 | ATACAMA-1_TG1A_GNL | Gas Natural | 111.349 | 59 | 4.759 | 4.3624 | 47.59 | -43.6242 | SI
300 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL | Diésel | 378.261 | 118 | 17.3507 | 13.6979 | 173.5073 | -136.9795 | SI
301 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+TG1B+TV1_GNL | Gas Natural | 378.261 | 217 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
302 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+0.5TV1_DIESEL | Diésel | 179.357 | 83 | 6.4238 | 5.0714 | 64.238 | -50.7142 | SI
303 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1A+0.5TV1_GNL | Gas Natural | 188.417 | 102 | 5.7611 | 7.2014 | 57.6113 | -72.0142 | SI
304 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 | ATACAMA-1_TG1B_DIESEL | Diésel | 121 | 27 | Sin información | 6.2667 | Sin información | -62.6667 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
305 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 | ATACAMA-1_TG1B_GNL | Gas Natural | 121 | 59 | Sin información | 5.1667 | Sin información | -51.6667 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
306 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1B+0.5TV1_DIESEL | Diésel | 180.141 | 83 | 6.4761 | 5.1127 | 64.7607 | -51.1268 | SI
307 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | ATACAMA-1_TG1B+0.5TV1_GNL | Gas Natural | 177.696 | 102 | 5.0464 | 6.308 | 50.464 | -63.08 | SI
308 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_DIESEL | Diésel | 109.75 | 27 | 5.5167 | 5.5167 | 55.1667 | -55.1667 | SI
309 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 | ATACAMA-2_TG2A_GNL | Gas Natural | 115.603 | 59 | 5.1457 | 4.7169 | 51.4573 | -47.1692 | SI
310 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL | Diésel | 353.854 | 118 | Sin información | 12.4134 | Sin información | -124.1337 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
311 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+TG2B+TV2_GNL | Gas Natural | 353.854 | 217 | 9.1236 | Sin información | 91.236 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
312 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+0.5TV2_DIESEL | Diésel | 167.593 | 83 | 5.6395 | 4.4523 | 56.3953 | -44.5226 | SI
313 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2A+0.5TV2_GNL | Gas Natural | 167.94 | 102 | 4.396 | 5.495 | 43.96 | -54.95 | SI
314 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 | ATACAMA-2_TG2B_DIESEL | Diésel | 121 | 27 | Sin información | 6.2667 | Sin información | -62.6667 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
315 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 | ATACAMA-2_TG2B_GNL | Gas Natural | 121 | 59 | Sin información | 5.1667 | Sin información | -51.6667 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
316 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2B+0.5TV2_DIESEL | Diésel | 162.488 | 83 | 5.2992 | 4.1836 | 52.992 | -41.8358 | SI
317 | Enel Generación Chile S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | ATACAMA-2_TG2B+0.5TV2_GNL | Gas Natural | 164.562 | 102 | 4.1708 | 5.2135 | 41.708 | -52.135 | SI
318 | Enel Generación Chile S.A. | TER BOCAMINA II U1 | BOCAMINA-2_CAR | Carbón | 349.55 | 175 | 1.8769 | Sin información | 18.7688 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
319 | Enel Generación Chile S.A. | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | DALMAGRO_DIESEL | Diésel | 23.8 | 2 | 1.7487 | 10.4808 | 17.4866 | -21.8 | SI
320 | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U3 | HUASCO-3_DIESEL | Diésel | 19.333 | 2 | 0.91467 | 11.9538 | 9.1467 | -17.333 | SI
321 | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U3 | HUASCO-3_IFO | IFO-180 | 19.333 | 2 | 0.91467 | Sin información | 9.1467 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
322 | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U4 | HUASCO-4_DIESEL | Diésel | 19.333 | 2 | 1.1517 | 15.7573 | 11.5169 | -17.333 | SI
323 | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U4 | HUASCO-4_IFO | IFO-180 | 19.333 | 2 | 1.1517 | Sin información | 11.5169 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
324 | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U5 | HUASCO-5_DIESEL | Diésel | 19.333 | 2 | 2.865 | 9.0433 | 17.333 | -17.333 | SI
325 | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U5 | HUASCO-5_IFO | IFO-180 | 19.333 | 2 | 2.865 | Sin información | 17.333 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
326 | Enel Generación Chile S.A. | TER QUINTERO U1 | QUINTERO-1_GNL | Gas Natural | 121 | 65 | 9.8246 | 10.566 | 56 | -56 | SI
327 | Enel Generación Chile S.A. | TER QUINTERO U2 | QUINTERO-2_GNL | Gas Natural | 121 | 65 | 9.8246 | 10.1818 | 56 | -56 | SI
328 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG | SANISIDRO-1_TG1_DIESEL | Diésel | 215 | 198 | 0.85 | 2.8333 | 8.5 | -17 | SI
329 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG | SANISIDRO-1_TG1_GNL | Gas Natural | 220 | 113 | 3.3438 | 8.9167 | 33.4375 | -89.1667 | SI
330 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 310.283 | 284 | 1.1947 | 1.0109 | 11.9468 | -10.1088 | SI
331 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 379 | 177 | 5.6111 | 25.25 | 56.1111 | -202 | SI
332 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL | Gas Natural | 399 | 177 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
333 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | SANISIDRO-2_TG1_DIESEL | Diésel | 211.63 | 198 | 0.6815 | 3.4075 | 6.815 | -13.63 | SI
334 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | SANISIDRO-2_TG1_GNL | Gas Natural | 259.448 | 105 | 4.8265 | 14.0407 | 48.265 | -140.4073 | SI
335 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG TER SAN ISIDRO II CC1-TV | SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 304.753 | 292 | 0.096614 | 3.1882 | 0.96614 | -12.753 | SI
336 | Enel Generación Chile S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG TER SAN ISIDRO II CC1-TV | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 387.741 | 169 | 4.2066 | 6.2497 | 42.0656 | -62.4974 | SI
337 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U1 | TALTAL-1_DIESEL | Diésel | 118.456 | 63 | 11.0912 | Sin información | 55.456 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
338 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U1 | TALTAL-1_GNL | Gas Natural | 116.244 | 63 | 10.6488 | Sin información | 53.244 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
339 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U2 | TALTAL-2_DIESEL | Diésel | 121.69 | 54 | 13.538 | Sin información | 67.69 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
340 | Enel Generación Chile S.A. | TER TALTAL U2 | TALTAL-2_GNL | Gas Natural | 121.5 | 63 | 11.7 | Sin información | 58.5 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
341 | Enel Generación Chile S.A. | TER TARAPACÁ TGTAR | TARAPACA-TGTAR_DIESEL | Diésel | 20.044 | 3 | 2.8172 | 7.7473 | 17.044 | -17.044 | SI
342 | Enel Green Power Chile S.A. | PE LOS BUENOS AIRES (U1-U12) | PE-LOSBUENOSAIRES | Eólica | 24 | 0.72 | No aplica | 4.656 | No aplica | -23.28 | SI
343 | Enel Green Power Chile S.A. | PE RENAICO (U1-U44) | PE-RENAICO | Eólica | 88 | 1.04 | No aplica | 14.4933 | No aplica | -86.96 | SI
344 | Enel Green Power Chile S.A. | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | PE-SIERRAGORDAESTE | Eólica | 112 | 0.73 | No aplica | 22.254 | No aplica | -111.27 | SI
345 | Enel Green Power Chile S.A. | PFV CARRERA PINTO | PFV-CARRERAPINTO | Solar | 93 | 0.53 | No aplica | 18.494 | No aplica | -92.47 | SI
346 | Enel Green Power Chile S.A. | PFV FINIS TERRAE | PFV-FINISTERRAE | Solar | 138 | 1.25 | No aplica | 27.35 | No aplica | -136.75 | SI
347 | Enel Green Power Chile S.A. | PFV LA SILLA | PFV-LASILLA | Solar | 1.89 | 0.034 | No aplica | 0.3712 | No aplica | -1.856 | SI
348 | Enel Green Power Chile S.A. | PFV PAMPA SOLAR NORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | Solar | 69.3 | 3 | No aplica | 13.26 | No aplica | -66.3 | SI
349 | Enel Green Power del Sur SpA | Ampliación Finis Terrae Etapa I | - | Solar | 126.2 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
350 | Enel Green Power del Sur SpA | Campos del Sol | - | Solar | 400 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
351 | Enel Green Power del Sur SpA | Parque Eólico Renaico II | - | Eólica | 144 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
352 | Enel Green Power del Sur SpA | Parque FV Domeyko | - | Solar | 186.2 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
353 | Enel Green Power del Sur SpA | Sol de Lila | - | Solar | 152 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
354 | Energía Cerro El Morado S.A. | PFV DOÑA CARMEN SOLAR | PFV-DOÑACARMEN | Solar | 34.617 | 0 | No aplica | 1730.85 | No aplica | -34.617 | SI
355 | Energía Coyanco S.A. | HP GUAYACÁN U1 | GUAYACAN-1 | Mini Hidráulica de Pasada | 7 | 0 | No aplica | 3.2813 | No aplica | -7 | SI
356 | Energía Coyanco S.A. | HP GUAYACÁN U2 | GUAYACAN-2 | Mini Hidráulica de Pasada | 7 | 0 | No aplica | 3.0216 | No aplica | -7 | SI
357 | Energía Eólica Los Olmos SpA | Los Olmos | - | Eólica | 100 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
358 | Energía Eólica Mesamávida SpA | Parque Eólico Mesamávida | - | Eólica | 60 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
359 | Energía Pacífico S.A. | TER ENERGÍA PACÍFICO U1 | EPACIFICO_COGEN | Biomasa | 15.6 | 10 | 0.29474 | Sin información | 2.9474 | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
360 | Energía Siete SpA | TER TRINCAO U1 | TRINCAO-1_DIESEL | Diésel | 1.803 | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 1.263 | -1.263 | SI
361 | Energía Siete SpA | TER TRINCAO U10 | TRINCAO_10_DIESEL | Diésel | 1.803 | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 1.263 | -1.263 | SI
362 | Energía Siete SpA | TER TRINCAO U2 | TRINCAO_2_DIESEL | Diésel | 1.803 | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 1.263 | -1.263 | SI
363 | Energía Siete SpA | TER TRINCAO U3 | TRINCAO_3_DIESEL | Diésel | 1.803 | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 1.263 | -1.263 | SI
364 | Energía Siete SpA | TER TRINCAO U4 | TRINCAO_4_DIESEL | Diésel | 1.803 | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 1.263 | -1.263 | SI
365 | Energía Siete SpA | TER TRINCAO U5 | TRINCAO_5_DIESEL | Diésel | 1.803 | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 1.263 | -1.263 | SI
366 | Energía Siete SpA | TER TRINCAO U6 | TRINCAO_6_DIESEL | Diésel | 1.803 | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 1.263 | -1.263 | SI
367 | Energía Siete SpA | TER TRINCAO U7 | TRINCAO_7_DIESEL | Diésel | 1.803 | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 1.263 | -1.263 | SI
368 | Energía Siete SpA | TER TRINCAO U8 | TRINCAO_8_DIESEL | Diésel | 1.803 | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 1.263 | -1.263 | SI
369 | Energía Siete SpA | TER TRINCAO U9 | TRINCAO_9_DIESEL | Diésel | 1.803 | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 1.263 | -1.263 | SI
370 | Energías Ucuquer Dos S.A. | PE UCUQUER II (U1-U5) | PE-UCUQUER2 | Eólica | 10.75 | 0.319 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
371 | Engie Energía Chile S.A. | HP CHAPIQUIÑA U1 | CHAPIQUIÑA-1 | Mini Hidráulica de Pasada | 5.447 | 0.5 | 0.77814 | 1.649 | 4.947 | -4.947 | SI
372 | Engie Energía Chile S.A. | HP CHAPIQUIÑA U2 | CHAPIQUIÑA-2 | Mini Hidráulica de Pasada | 5.447 | 0.5 | 0.77814 | 1.649 | 4.947 | -4.947 | SI
373 | Engie Energía Chile S.A. | Parque Eólico Calama | - | Eólica | 150 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
374 | Engie Energía Chile S.A. | Parque Solar Capricornio | - | Solar | 87.9 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
375 | Engie Energía Chile S.A. | PFV EL ÁGUILA | PFV-ELAGUILA1 | Solar | 2.024 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
376 | Engie Energía Chile S.A. | PFV PAMPA CAMARONES | PFV-PAMPACAMARONES | Solar | 6.24 | 0.303 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
377 | Engie Energía Chile S.A. | PFV SDGX01 | PFV-SDGx01 | Solar | 1.28 | 0.054 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
378 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA GMAR U1 | ARICA-GMAR-1_DIESEL | Diésel | 2.1682 | 1.622 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | No | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
379 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA GMAR U2 | ARICA-GMAR-2_DIESEL | Diésel | 2.219 | 1.622 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | No | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
380 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA GMAR U3 | ARICA-GMAR-3_DIESEL | Diésel | 2.1931 | 1.622 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | No | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
381 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA GMAR U4 | ARICA-GMAR-4_DIESEL | Diésel | 2.1245 | 1.622 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | No | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
382 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA M1AR U1 | ARICA-M1AR-1_DIESEL | Diésel | 0.92407 | 0.765 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | No | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
383 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA M1AR U2 | ARICA-M1AR-2_DIESEL | Diésel | 0.82868 | 0.765 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | No | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
384 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA M1AR U3 | ARICA-M1AR-3_DIESEL | Diésel | 0.89576 | 0.765 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | No | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
385 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA M2AR U1 | ARICA-M2AR-1_DIESEL | Diésel | 1.1095 | 1.13 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | No | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
386 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA M2AR U2 | ARICA-M2AR-2_DIESEL | Diésel | 1.1388 | 1.13 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | No | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
387 | Engie Energía Chile S.A. | TER IEM U1 | IEM_CAR | Carbón | 376.96 | 106.2 | 3.22 | 6.4467 | 32.2 | -64.4667 | SI
388 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM1 | MEJILLONES-CTM1_CAR | Carbón | 161.77 | 60 | 0.56539 | 0.91685 | 5.6539 | -9.1685 | SI
389 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM2 | MEJILLONES-CTM2_CAR | Carbón | 171.989 | 60 | 0.62216 | 1.0369 | 6.2216 | -10.3694 | SI
390 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG | MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL | Diésel | 160.04 | 40 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
391 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL | Gas Natural | 161.31 | 40 | 3.5471 | 5.6162 | 35.4708 | -56.162 | SI
392 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG TER MEJILLONES CTM3-TV | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 244.14 | 80 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
393 | Engie Energía Chile S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG TER MEJILLONES CTM3-TV | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 246.24 | 80 | 4.5948 | 5.895 | 45.948 | -58.9504 | SI
394 | Engie Energía Chile S.A. | TER TAMAYA U1 | TAMAYA-SUTA_DIESEL-1 | Diésel | 10.368 | 8 | 0.13609 | 0.10764 | 1.3609 | -1.0764 | SI
395 | Engie Energía Chile S.A. | TER TAMAYA U10 | TAMAYA-SUTA_DIESEL-10 | Diésel | 10.368 | 8 | 0.13609 | 0.10764 | 1.3609 | -1.0764 | SI
396 | Engie Energía Chile S.A. | TER TAMAYA U2 | TAMAYA-SUTA_DIESEL-2 | Diésel | 10.368 | 8 | 0.13609 | 0.10764 | 1.3609 | -1.0764 | SI
397 | Engie Energía Chile S.A. | TER TAMAYA U3 | TAMAYA-SUTA_DIESEL-3 | Diésel | 10.368 | 8 | 0.13609 | 0.10764 | 1.3609 | -1.0764 | SI
398 | Engie Energía Chile S.A. | TER TAMAYA U4 | TAMAYA-SUTA_DIESEL-4 | Diésel | 10.368 | 8 | 0.13609 | 0.10764 | 1.3609 | -1.0764 | SI
399 | Engie Energía Chile S.A. | TER TAMAYA U5 | TAMAYA-SUTA_DIESEL-5 | Diésel | 10.368 | 8 | 0.13609 | 0.10764 | 1.3609 | -1.0764 | SI
400 | Engie Energía Chile S.A. | TER TAMAYA U6 | TAMAYA-SUTA_DIESEL-6 | Diésel | 10.368 | 8 | 0.13609 | 0.10764 | 1.3609 | -1.0764 | SI
401 | Engie Energía Chile S.A. | TER TAMAYA U7 | TAMAYA-SUTA_DIESEL-7 | Diésel | 10.368 | 8 | 0.13609 | 0.10764 | 1.3609 | -1.0764 | SI
402 | Engie Energía Chile S.A. | TER TAMAYA U8 | TAMAYA-SUTA_DIESEL-8 | Diésel | 10.368 | 8 | 0.13609 | 0.10764 | 1.3609 | -1.0764 | SI
403 | Engie Energía Chile S.A. | TER TAMAYA U9 | TAMAYA-SUTA_DIESEL-9 | Diésel | 10.368 | 8 | 0.13609 | 0.10764 | 1.3609 | -1.0764 | SI
404 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG1 | TOCOPILLA-TG1_DIESEL | Diésel | 20.52 | 3 | 3.9818 | 5.1529 | 17.52 | -17.52 | SI
405 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG2 | TOCOPILLA-TG2_DIESEL | Diésel | 20.52 | 3 | 3.9818 | 5.1529 | 17.52 | -17.52 | SI
406 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_DIESEL | Diésel | 36.4 | 4 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
407 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_GNL | Gas Natural | 36.23 | 4 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
408 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U14 | TOCOPILLA-U14_CAR | Carbón | 136.4 | 50 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
409 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U15 | TOCOPILLA-U15_CAR | Carbón | 132.4 | 50 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
410 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL | Gas Natural | 220.244 | 50 | 11.3496 | 11.3496 | 113.496 | -113.496 | SI
411 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 355.003 | 145 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
412 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 362.297 | 110 | 12.0141 | 12.0141 | 120.1414 | -120.1414 | SI
413 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER EL PEÑÓN (U1-U50) | PENON_DIESEL-1 al 50 | Diésel | 81 | 1.296 | 79.704 | 79.704 | 79.704 | -79.704 | SI
414 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U1 | SANLORENZO-1_DIESEL | Diésel | 29.27 | 15 | Sin información | 6.8606 | Sin información | -14.27 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
415 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U2 | SANLORENZO-2_DIESEL | Diésel | 26.1 | 15 | Sin información | 5.3365 | Sin información | -11.1 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
416 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U3 | SANLORENZO-3-1_DIESEL | Diésel | 2.25 | 0.8 | Sin información | 0.69712 | Sin información | -1.45 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
417 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U4 | SANLORENZO-3-2_DIESEL | Diésel | 2.23 | 0.8 | Sin información | 0.6875 | Sin información | -1.43 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
418 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U5 | SANLORENZO-3-3_DIESEL | Diésel | 2.22 | 0.8 | Sin información | 0.68269 | Sin información | -1.42 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
419 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U6 | SANLORENZO-3-4_DIESEL | Diésel | 0.89 | 0.8 | Sin información | 0.043269 | Sin información | -0.09 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
420 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL-1 AL 36 | Diésel | 59 | 1.296 | 57.704 | 57.704 | 57.704 | -57.704 | SI
421 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER TRAPÉN (U1-U50) | TRAPEN_DIESEL_1 al 50 | Diésel | 81 | 1.296 | 79.704 | 79.704 | 79.704 | -79.704 | SI
422 | Enorchile S.A. | TER COLIHUES U1 | COLIHUES-1_HFO | Fuel Oil N°6 | 11 | 7.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
423 | Enorchile S.A. | TER COLIHUES U2 | COLIHUES-2_HFO | Fuel Oil N°6 | 11 | 7.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
424 | Enorchile S.A. | TER ESPERANZA U1 | ESPERANZA-TG1_DIESEL | Diésel | 18.8 | 10 | 0.73333 | 0.73333 | 7.3333 | -7.3333 | SI
425 | Enorchile S.A. | TER ESPERANZA U2 | ESPERANZA-DS1_DIESEL | Diésel | 1.6 | 1.12 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | -0.48 | SI
426 | Enorchile S.A. | TER ESPERANZA U3 | ESPERANZA-DS2_DIESEL | Diésel | 1.8 | 1.26 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | -0.54 | SI
427 | Eólica La Esperanza S.A. | PE LA ESPERANZA (U1-U5) | PE-LAESPERANZA | Eólica | 10.5 | 0.13 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
428 | Eólica La Estrella SpA | PE LA ESTRELLA | PE-LAESTRELLA | Eólica | 50 | 0.16 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
429 | Eólica Monte Redondo S.A. | HP LAJA I U1 | LAJA1-1 | Hidráulica Pasada | 17.2 | 6.1 | No aplica | 11.1446 | No aplica | -11.1 | SI
430 | Eólica Monte Redondo S.A. | HP LAJA I U2 | LAJA1-2 | Hidráulica Pasada | 17.2 | 6.1 | No aplica | 11.1446 | No aplica | -11.1 | SI
431 | Eólica Monte Redondo S.A. | PE MONTE REDONDO (U1-U24) | PE-MONTEREDONDO | Eólica | 48 | 0.6 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI
432 | Espinos S.A. | HP ALTO RENAICO U1 | ALTO RENAICO | Hidráulica Pasada | 1.402 | 0.22 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI
433 | Espinos S.A. | HP RENAICO U1 | RENAICO | Hidráulica Pasada | 6.3 | 3.2 | No aplica | 20.6667 | No aplica | -3.1 | SI
434 | Espinos S.A. | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | LOSESPINOS_DIESEL-1 al 23 | Diésel | 35.65 | 1.38 | 11.4233 | 34.27 | 34.27 | -34.27 | SI
435 | Espinos S.A. | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | LOSESPINOS_DIESEL-24 al 80 | Diésel | 88.35 | 1.38 | 28.99 | 86.97 | 86.97 | -86.97 | SI
436 | Espinos S.A. | TER OLIVOS (U1-U60) | OLIVOS_DIESEL-1 al 60 | Diésel | 96 | 1.307 | 23.6732 | 141.3328 | 94.693 | -94.693 | SI
437 | Espinos S.A. | TER OLIVOS (U61-U72) | OLIVOS_DIESEL-61 al 72 | Diésel | 19.2 | 1.307 | 4.4733 | 26.706 | 17.893 | -17.893 | SI
438 | Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA | La Cruz Solar | - | Solar | 50 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
439 | Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA | PFV URIBE SOLAR | PFV-URIBE | Solar | 52.8 | 0.106 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
440 | Gas Sur S.A. | TER NEWÉN U1 | NEWEN_DIESEL | Diésel | 13.353 | 3 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
441 | Gas Sur S.A. | TER NEWÉN U1 | NEWEN_GNL | Gas Natural | 14.622 | 3 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
442 | Gas Sur S.A. | TER NEWÉN U1 | NEWEN_PROPANO | Propano | 13.471 | 3 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
443 | Generación de Energía Nueva Degan SpA | TER DEGAÑ (U1-U22) | DEGAN_DIESEL-1 al 22 | Diésel | 36 | 0.49 | 5.0729 | 11.8367 | 35.51 | -35.51 | SI
444 | Generación de Energía Nueva Degan SpA | TER DEGAÑ II (U23-U28) | DEGAN2-NAVE4_DIESEL | Diésel | 9.36 | 0.48 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
445 | Generación de Energía Nueva Degan SpA | TER DEGAÑ II (U34-U39) | DEGAN2-NAVE5_DIESEL | Diésel | 5.268 | 0.3 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
446 | Generación Solar SpA | PFV MARÍA ELENA | PFV-MARIAELENA | Solar | 68 | 0.49 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
447 | Generadora del Pacífico SpA | Genpac Solar I | - | Solar | 13.7 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
448 | Generadora del Pacífico SpA | PFV ANTAY | PFV-SOLARANTAY | Solar | 9 | 0.65 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI
449 | Generadora del Pacífico SpA | TER TERMOPACÍFICO (U1-U60) | TERMOPACIFICO_DIESEL_1 al 60 | Diésel | 95.61 | 0.48 | 19.026 | 19.026 | 95.13 | -95.13 | SI
450 | Generadora Metropolitana SpA | TER LOS VIENTOS U1 | LOSVIENTOS_DIESEL | Diésel | 133.6 | 30 | 10.2372 | 3.9846 | 102.3715 | -39.8462 | SI
451 | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL | Diésel | 338.04 | 205 | 1.5652 | 3.326 | 15.6518 | -33.26 | SI
452 | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL+FA_GLP | Diésel | 368.02 | 160 | 2.4473 | Sin información | 24.4729 | Sin información | SI
453 | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL | Gas Natural | 330.48 | 160 | 2.0056 | 5.6827 | 20.0565 | -56.8267 | SI
454 | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL+FA_GLP | Gas Natural | 362.4 | 160 | 2.3812 | Sin información | 23.8118 | Sin información | SI
455 | Generadora Metropolitana SpA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL+FA_GNL | Gas Natural | 380.81 | 160 | 2.5978 | Sin información | 25.9776 | Sin información | SI
456 | Generadora Metropolitana SpA | TER RENCA U1 | RENCA-1_DIESEL | Diésel | 52.115 | 15 | 0.86314 | 2.0619 | 8.6314 | -20.6194 | SI
457 | Generadora Metropolitana SpA | TER RENCA U2 | RENCA-2_DIESEL | Diésel | 51.722 | 15 | 0.854 | 1.4124 | 8.54 | -14.1238 | SI
458 | Generadora Metropolitana SpA | TER SANTA LIDIA U1 | SANTALIDIA_DIESEL | Diésel | 142.36 | 30 | 11.1028 | 4.2416 | 111.0277 | -42.416 | SI
459 | Geotérmica del Norte S.A. | Cerro Pabellón Unidad 3 | - | Geotérmica | 33 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
460 | Geotérmica del Norte S.A. | GEO CERRO PABELLÓN U1 | CERROPABELLON_G1A | Geotérmica | 29.83 | 5 | 0.9932 | 2.0692 | 9.932 | -20.6917 | SI
461 | Geotérmica del Norte S.A. | GEO CERRO PABELLÓN U2 | CERROPABELLON_G2A | Geotérmica | 18.39 | 4.5 | 0.5556 | 1.1575 | 5.556 | -11.575 | SI
462 | GPG Solar Chile 2017 SpA | PFV SAN PEDRO | - | Solar | 104.49 | 1.38 | No aplica | 21.2 | No aplica | -103.11 | SI | Unidad verificada.
463 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U1 | GUACOLDA-1_CAR | Carbón | 154.18 | 50 | 0.72347 | Sin información | 7.2347 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
464 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U2 | GUACOLDA-2_CAR | Carbón | 145.41 | 50 | 0.64905 | Sin información | 6.4905 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
465 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U3 | GUACOLDA-3_CAR | Carbón | 153.93 | 45 | 1.1003 | 6.0517 | 11.003 | -60.5167 | SI
466 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U4 | GUACOLDA-4_CAR | Carbón | 153.88 | 38 | 1.1036 | Sin información | 11.0362 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
467 | Guacolda Energía S.A. | TER GUACOLDA U5 | GUACOLDA-5_CAR | Carbón | 156.215 | 38 | 1.065 | Sin información | 10.65 | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
468 | Helio Atacama Tres SpA | PFV BOLERO | PFV-BOLERO | Solar | 138.2 | 2.79 | No aplica | 4.6855 | No aplica | -46.8547 | SI
469 | Hidro Blanco S.A. | Hidro Blanco | - | Hidráulica | 3 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
470 | Hidro La Estancia | CH Cabrero | - | Hidráulica | 1.6 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
471 | Hidro Las Flores | Las Flores | - | Hidráulica | 2.9 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
472 | Hidro Paredones S.A. | Hidro Paredones | - | Hidráulica | 2.9 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
473 | Hidroangol S.A. | HP RÍO PICOIQUÉN U1 | PICOIQUÉN-1 | Hidráulica Pasada | 9.8 | 0.38 | No aplica | 1.6821 | No aplica | -9.42 | SI
474 | Hidroangol S.A. | HP RÍO PICOIQUÉN U2 | PICOIQUÉN-2 | Hidráulica Pasada | 9.8 | 0.38 | No aplica | 1.8174 | No aplica | -9.42 | SI
475 | Hidroeléctrica Basualto SpA. | CH Basualto | - | Hidráulica | 3 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
476 | Hidroelectrica Dos Valles SpA | HP DOS VALLES U1 | DOSVALLES-1 | Hidráulica Pasada | 2.95 | 0.166 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
477 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U1 | EL_PASO-1 | Hidráulica Pasada | 20 | 5 | 1.1364 | 5.1136 | 11.3636 | -15 | SI
478 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U2 | EL_PASO-2 | Hidráulica Pasada | 20 | 5 | 3 | 5.3254 | 15 | -15 | SI
479 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U3 | EL_PASO-3 | Hidráulica Pasada | 20 | 5 | 6.6298 | 5.9603 | 15 | -15 | SI
480 | Hidroeléctrica Embalse Ancoa SpA | HE ANCOA U1 | ANCOA 1 | Hidráulica Embalse | 13.508 | 1.18 | 2.4656 | 6.42 | 12.328 | -12.328 | SI
481 | Hidroeléctrica Embalse Ancoa SpA | HE ANCOA U2 | ANCOA 2 | Hidráulica Embalse | 13.347 | 1.18 | 2.4656 | 6.42 | 12.167 | -12.167 | SI
482 | Hidroeléctrica La Confluencia S.A. | HP LA CONFLUENCIA U1 | LACONFLUENCIA-1 | Hidráulica Pasada | 81.6 | 28 | 19.6627 | 80.4 | 53.6 | -53.6 | SI
483 | Hidroeléctrica La Confluencia S.A. | HP LA CONFLUENCIA U2 | LACONFLUENCIA-2 | Hidráulica Pasada | 81.6 | 28 | 19.6627 | 80.4 | 53.6 | -53.6 | SI
484 | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | HP LA HIGUERA U1 | LAHIGUERA-1 | Hidráulica Pasada | 77.5 | 18 | 25.6906 | 29.0244 | 59.5 | -59.5 | SI
485 | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | HP LA HIGUERA U2 | LAHIGUERA-2 | Hidráulica Pasada | 77.5 | 18 | 25.6906 | 29.0244 | 59.5 | -59.5 | SI
486 | Hidroeléctrica Las Nieves SpA | Minicentral Hidroeléctrica Las Nieves | - | Hidráulica | 6.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
487 | Hidroeléctrica Lleuquereo S.A. | HP LLAUQUEREO U1 | LLAUQUEREO | Hidráulica Pasada | 1.8 | 0.196 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
488 | Hidroeléctrica Palacios SpA | HP PALACIOS U1 | PALACIOS | Hidráulica Pasada | 3.04 | 0.081 | No aplica | 1.41 | No aplica | -2.959 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
489 | Hidroeléctrica Palacios SpA | HP PANGAL U1 | PANGAL-1 | Hidráulica Pasada | 6.4 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
490 | Hidroeléctrica Palacios SpA | HP PANGAL U2 | PANGAL-2 | Hidráulica Pasada | 6.4 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
491 | Hidroeléctrica Palacios SpA | HP PANGAL U3 | PANGAL-3 | Hidráulica Pasada | 6.4 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
492 | Hidroeléctrica Palacios SpA | HP PANGAL U4 | PANGAL-4 | Hidráulica Pasada | 6.4 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
493 | Hidroeléctrica Palacios SpA | HP PANGAL U5 | PANGAL-5 | Hidráulica Pasada | 5.222 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
494 | Hidroeléctrica Río Colorado S.A. | HP RÍO COLORADO U1 | RIO COLORADO 1 | Hidráulica Pasada | 8.25 | 1.233 | No aplica | 11.5033 | No aplica | -7.017 | SI
495 | Hidroeléctrica Río Colorado S.A. | HP RÍO COLORADO U2 | RIO COLORADO 2 | Hidráulica Pasada | 8.25 | 1.233 | No aplica | 11.5033 | No aplica | -7.017 | SI
496 | Hidroeléctrica Río Huasco S.A. | HP RÍO HUASCO U1 | RIO HUASCO-1 | Hidráulica Pasada | 2.56 | 0.45 | No aplica | 2.6375 | No aplica | -2.11 | SI
497 | Hidroeléctrica Río Huasco S.A. | HP RÍO HUASCO U2 | RIO HUASCO-2 | Hidráulica Pasada | 2.56 | 0.45 | No aplica | 2.6375 | No aplica | -2.11 | SI
498 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP LIRCAY U1 | LIRCAY-1 | Hidráulica | 9.5 | 3.622 | 3.8756 | 16.7943 | 5.878 | -5.878 | SI
499 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP LIRCAY U2 | LIRCAY-2 | Hidráulica | 9.5 | 3.622 | 3.8756 | 16.7943 | 5.878 | -5.878 | SI
500 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP MARIPOSAS U1 | MARIPOSAS | Hidráulica Pasada | 6.3 | 1.101 | No aplica | 1.232 | No aplica | -5.199 | SI
501 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP PROVIDENCIA U1 | PROVIDENCIA-1 | Hidráulica Pasada | 7.1 | 2 | No aplica | 1.2289 | No aplica | -5.1 | SI
502 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP PROVIDENCIA U2 | PROVIDENCIA-2 | Hidráulica Pasada | 7.1 | 2 | No aplica | 1.2289 | No aplica | -5.1 | SI
503 | Hidroeléctrica San Andrés Limitada. | HP SAN ANDRÉS U1 | SAN ANDRES-1 | Hidráulica Pasada | 20.15 | 5 | 3.3033 | 2.518 | 15.15 | -15.15 | SI
504 | Hidroeléctrica San Andrés Limitada. | HP SAN ANDRÉS U2 | SAN ANDRES-2 | Hidráulica Pasada | 20.15 | 5 | 2.9632 | 4.9672 | 15.15 | -15.15 | SI
505 | Hidroenersur S.A. | HP CALLAO U1 | CALLAO-1 | Hidráulica Pasada | 1.65 | 0.06 | No aplica | 0.70667 | No aplica | -1.59 | SI
506 | Hidroenersur S.A. | HP CALLAO U2 | CALLAO-2 | Hidráulica Pasada | 1.65 | 0.06 | No aplica | 0.70147 | No aplica | -1.59 | SI
507 | Hidroenersur S.A. | HP HIDROBONITO MC1 U1 | HIDRO_BONITO_MC1 | Hidráulica Pasada | 9 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
508 | Hidroenersur S.A. | HP HIDROBONITO MC2 U2 | HIDRO_BONITO_MC2 | Hidráulica Pasada | 3.2 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
509 | Hidroenersur S.A. | HP NALCAS U1 | NALCAS-1 | Hidráulica Pasada | 3.4 | 0.128 | No aplica | 1.3729 | No aplica | -3.272 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
510 | Hidroenersur S.A. | HP NALCAS U2 | NALCAS-2 | Hidráulica Pasada | 3.4 | 0.128 | No aplica | 1.4435 | No aplica | -3.272 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
511 | Hidromocho S.A. | HP MOCHO U1 | MOCHO | Hidráulica Pasada | 14.9 | 0.62 | No aplica | 7.07 | No aplica | -14.28 | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
512 | Hidropalmar S.A. | HP CORRENTOSO U1 | CORRENTOSO-1 | Hidráulica Pasada | 8.481 | 0.153 | No aplica | 2.78 | No aplica | -8.328 | SI
513 | Hidropalmar S.A. | HP PALMAR U1 | PALMAR-1 | Hidráulica Pasada | 4.334 | 0.063 | No aplica | 0.89 | No aplica | -4.271 | SI
514 | Hidropalmar S.A. | HP PALMAR U2 | PALMAR-2 | Hidráulica Pasada | 4.334 | 0.069 | No aplica | 0.96 | No aplica | -4.265 | SI
515 | Ibereólica Cabo Leones II S.A. | PE CABO LEONES II | - | Eólica | 207.23 | 0.48 | No aplica | 36.79 | No aplica | -206.75 | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
516 | Ibereólica Cabo Leones III S.A. | PE Cabo Leones III (U1-U22) | - | Eólica | 81.13 | 2.35 | No aplica | 50.1783 | No aplica | -78.78 | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
517 | Imelsa Energía SpA | TER CENIZAS U2 | CENIZAS-2_IFO | IFO-180 | 5.29 | 5 | 0.058 | 0.058 | 0.29 | -0.29 | SI
518 | Inacal S.A. | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | CEMENTOS_BIOBIO_FO-1 | Fuel Oil N°6 | 1.7 | 0.51 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
519 | Inacal S.A. | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | CEMENTOS_BIOBIO_FO-2 | Fuel Oil N°6 | 1.7 | 0.51 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
520 | Inacal S.A. | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | CEMENTOS_BIOBIO_FO-3 | Fuel Oil N°6 | 1.7 | 0.51 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
521 | Inacal S.A. | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | CEMENTOS_BIOBIO_FO-4 | Fuel Oil N°6 | 1.7 | 0.51 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
522 | Inacal S.A. | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | CEMENTOS_BIOBIO_FO-5 | Fuel Oil N°6 | 1.7 | 0.51 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
523 | Inacal S.A. | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | CEMENTOS_BIOBIO_FO-6 | Fuel Oil N°6 | 1.7 | 0.51 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
524 | Inacal S.A. | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | CEMENTOS_BIOBIO_FO-7 | Fuel Oil N°6 | 1.7 | 0.51 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
525 | Inacal S.A. | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | CEMENTOS_BIOBIO_FO-8 | Fuel Oil N°6 | 1.7 | 0.51 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
526 | Inacal S.A. | TER INACAL U1 | INACAL-1_DIESEL | Diésel | 1.573 | 0.85 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
527 | Inacal S.A. | TER INACAL U2 | INACAL-2_DIESEL | Diésel | 1.474 | 0.85 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
528 | Inacal S.A. | TER INACAL U3 | INACAL-3_DIESEL | Diésel | 1.579 | 0.85 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
529 | Inacal S.A. | TER INACAL U4 | INACAL-4_DIESEL | Diésel | 1.579 | 0.85 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
530 | Innovación Energía S.A. | TER TENO GAS (U1-U26) | TENO GAS | Gas Natural | 44.46 | 1.71 | 14.82 | 34.608 | 42.75 | -42.75 | SI
531 | Inversiones Hornitos S.A. | TER HORNITOS U1 | HORNITOS-CTH_CAR | Carbón | 177.54 | 70 | 0.59744 | 0.44808 | 5.9744 | -4.4808 | SI
532 | Javiera SpA | PFV JAVIERA | PFV-JAVIERA | Solar | 69.018 | 3.45 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
533 | KDM Energía S.A. | PFV LOMA LOS COLORADOS | PFV LOMA LOS COLORADOS | Solar | 0.764 | 0.051 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
534 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U1 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-1 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
535 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U10 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-10 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
536 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U11 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-11 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
537 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U12 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-12 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
538 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U13 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-13 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
539 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U14 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-15 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
540 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U15 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-14 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
541 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U16 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-16 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
542 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U2 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-2 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
543 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U3 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-3 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
544 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U4 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-4 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
545 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U5 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-5 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
546 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U6 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-6 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
547 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U7 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-7 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
548 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U8 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-8 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
549 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II U9 | LOMALOSCOLORADOS_II_BIOGAS-9 | Biogás | 1.3 | 0.5 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
550 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS U1 | LOMALOSCOLORADOS_BIOGAS-1 | Biogás | 1 | 0.4 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
551 | KDM Energía S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS U2 | LOMALOSCOLORADOS_BIOGAS-2 | Biogás | 1 | 0.4 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
552 | Los Guindos Generación SpA | TER LOS GUINDOS U1 | LOSGUINDOS-1_DIESEL | Diésel | 135.041 | 65 | 8.7551 | 7.0041 | 70.041 | -70.041 | SI
553 | Los Guindos Generación SpA | TER LOS GUINDOS U2 | LOSGUINDOS-2_DIESEL | Diésel | 138.07 | 65 | 8.7888 | 7.031 | 73.07 | -70.31 | SI
554 | María Elena Solar S.A. | PFV GRANJA SOLAR | - | Solar | 105 | 1.22 | No aplica | 18.37 | No aplica | -103.78 | SI
555 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U1 | MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL | Diésel | 2.864 | 2.1 | 0.382 | 0.382 | 0.764 | -0.764 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
556 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U10 | MANTOSBLANCOS-MIMB-10_DIESEL | Diésel | 2.864 | 2.1 | 0.382 | 0.382 | 0.764 | -0.764 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
557 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U2 | MANTOSBLANCOS-MIMB-2_DIESEL | Diésel | 2.327 | 2.1 | 0.1135 | 0.1135 | 0.227 | -0.227 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
558 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U3 | MANTOSBLANCOS-MIMB-3_DIESEL | Diésel | 2.342 | 2.1 | 0.121 | 0.121 | 0.242 | -0.242 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
559 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U4 | MANTOSBLANCOS-MIMB-4_DIESEL | Diésel | 2.338 | 2.1 | 0.119 | 0.119 | 0.238 | -0.238 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
560 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U5 | MANTOSBLANCOS-MIMB-5_DIESEL | Diésel | 2.864 | 2.1 | 0.382 | 0.382 | 0.764 | -0.764 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
561 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U6 | MANTOSBLANCOS-MIMB-6_DIESEL | Diésel | 2.342 | 2.1 | 0.121 | 0.121 | 0.242 | -0.242 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
562 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U7 | MANTOSBLANCOS-MIMB-7_DIESEL | Diésel | 2.864 | 2.1 | 0.382 | 0.382 | 0.764 | -0.764 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
563 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U8 | MANTOSBLANCOS-MIMB-8_DIESEL | Diésel | 2.355 | 2.1 | 0.1275 | 0.1275 | 0.255 | -0.255 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
564 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U9 | MANTOSBLANCOS-MIMB-9_DIESEL | Diésel | 2.367 | 2.1 | 0.1335 | 0.1335 | 0.267 | -0.267 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
565 | Neomas SpA | TER MASISA U1 | MASISA_COGEN | Biomasa | 11 | 5.3 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
566 | Noracid S.A. | TER PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES U1 | PAM_COGEN | Cogeneración | 24.36 | 3 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
567 | Norvind S.A. | PE TOTORAL (U1-U23) | PE-ELTOTORAL | Eólica | 46 | 0.04 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
568 | On-Group S.A. | TER AGUAS BLANCAS U1 | AGUASBLANCAS-AGB1_DIESEL | Diésel | 0.914 | 0.457 | 0.2285 | 0.15233 | 0.457 | -0.457 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
569 | On-Group S.A. | TER AGUAS BLANCAS U2 | AGUASBLANCAS-AGB2_DIESEL | Diésel | 0.913 | 0.457 | 0.228 | 0.152 | 0.456 | -0.456 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
570 | Pacific Hydro Chacayes S.A. | HP CHACAYES U1 | CHACAYES-1 | Hidráulica Pasada | 56 | 15 | 44.2105 | 26.9737 | 41 | -41 | SI
571 | Pacific Hydro Chacayes S.A. | HP CHACAYES U2 | CHACAYES-2 | Hidráulica Pasada | 56 | 15 | 48 | 28.2759 | 41 | -41 | SI
572 | Pacific Hydro Chile S.A. | HP COYA U5 | COYA | Hidráulica Pasada | 12 | 4.8 | No aplica | 3.1304 | No aplica | -7.2 | SI
573 | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | PE-PUNTASIERRA | Eólica | 82.622 | 0.263 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
574 | Palmucho S.A. | PE CANELA II (U1-U40) | PE-CANELA2 | Eólica | 60 | 0 | No aplica | 40 | No aplica | -60 | SI
575 | Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | PE CABO LEONES I (U1-U55) | PE CABO LEONES | Eólica | 119.35 | 1.365 | No aplica | 24.8389 | No aplica | -117.985 | SI
576 | Parque Eólico El Arrayán SpA | PE EL ARRAYÁN (U1-U50) | PE-ELARRAYAN | Eólica | 115 | 2.56 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
577 | Parque Eólico El Maitén SpA | PE EL MAITÉN (U1-U3) | PE EL MAITEN | Eólica | 9 | 0.048 | No aplica | 29.8 | No aplica | -8.952 | SI
578 | Parque Eólico Lebu-Toro SpA | PE LEBU (U1-U2) | PE LEBU 1 al 2 | Eólica | 2.2322 | 0.927 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
579 | Parque Eólico Lebu-Toro SpA | PE LEBU (U3-U5) | PE LEBU 3 al 5 | Eólica | 3.3483 | 0.927 | No aplica | 121.0667 | No aplica | -2.4213 | SI
580 | Parque Eólico Lebu-Toro SpA | PE LEBU (U6-U7) | PE LEBU 6 al 7 | Eólica | 2.2322 | 0.927 | No aplica | 4.0788 | No aplica | -1.3052 | SI
581 | Parque Eólico Lebu-Toro SpA | PE LEBU (U8-U9) | PE LEBU 8 al 9 | Eólica | 2.2322 | 0.927 | No aplica | 3.1077 | No aplica | -1.3052 | SI
582 | Parque Eólico Los Cururos SpA | PE LOS CURUROS (U1-U57) | PE-LOSCURUROS | Eólica | 109.4 | 0.63 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
583 | Parque Eólico Quillagua SpA | PFV NUEVO QUILLAGUA | PFV-NUEVOQUILLAGUA | Solar | 96.52 | 1.9 | No aplica | 18.23 | No aplica | -94.62 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
584 | Parque Eólico Taltal SpA | PE TALTAL (U1-U33) | PE-TALTAL | Eólica | 99 | 1.18 | No aplica | 16.3033 | No aplica | -97.82 | SI
585 | Parque Eólico Valle de los Vientos SpA | Parque FV Azabache | - | Solar | 59.8 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
586 | Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA | PFV LUZ DEL NORTE | PFV-LUZDELNORTE | Solar | 141.04 | 0 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
587 | Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA | Planta FV Sol del Desierto Fase I | - | Solar | 175 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
588 | Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA | Planta FV Sol del Desierto Fase II | - | Solar | 55 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
589 | Parque Talinay Oriente S.A. | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | PE-TALINAYOTE-1 al 30 | Eólica | 60 | 1.08 | No aplica | 11.784 | No aplica | -58.92 | SI
590 | Parque Talinay Oriente S.A. | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | PE-TALINAYOTE-31 al 45 | Eólica | 30 | 1.08 | No aplica | 5.784 | No aplica | -28.92 | SI
591 | Parque Talinay Oriente S.A. | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | PE-TALINAYPTE-15 al 32 | Eólica | 32.4 | 0.87 | No aplica | 6.306 | No aplica | -31.53 | SI
592 | Parque Talinay Oriente S.A. | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | PE-TALINAYPTE-1 al 14 | Eólica | 28 | 0.87 | No aplica | 5.426 | No aplica | -27.13 | SI
593 | Planta Solar San Pedro III SpA | PFV JAMA U1 | PFV-JAMA-1 | Solar | 30.24 | 1.84 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
594 | Planta Solar San Pedro III SpA | PFV JAMA U2 | PFV-JAMA-2 | Solar | 22.41 | 1.42 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
595 | Pozo Almonte Solar 2 S.A. | PFV POZO ALMONTE SOLAR II | PFV-POZOALMONTE2 | Solar | 7.516 | 0.08 | No aplica | 1.42 | No aplica | -7.436 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
596 | Pozo Almonte Solar 3 S.A. | PFV POZO ALMONTE SOLAR III | PFV-POZOALMONTE3 | Solar | 16.038 | 0.13 | No aplica | 3.03 | No aplica | -15.908 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
597 | Prime Energía Quickstart SpA | Llanos Blancos | - | Diésel | 150 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
598 | Prime Energía Quickstart SpA | San Javier etapa I | - | Diésel | 25 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
599 | Prime Energía Quickstart SpA | San Javier etapa II | - | Diésel | 25 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
600 | Prime Energía Quickstart SpA | TER CHAGUAL (U1-U56) | CHAGUAL_DIESEL | Diésel | 103.256 | 0.47 | 128.2267 | 256.4533 | 102.786 | -102.786 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
601 | Prime Energía Quickstart SpA | TER COMBARBALA (U1-U42) | - | Diésel | 77.721 | 0.47 | 164.36 | 220.72 | 77.251 | -77.251 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
602 | Prime Energía Quickstart SpA | TER PAJONALES (U1-U56) | - | Diésel | 104.16 | 0.47 | 106.6301 | 185.3333 | 103.69 | -103.69 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
603 | Punta Palmeras S.A. | PE PUNTA PALMERAS (U1-U15) | PE-PPALMERAS | Eólica | 45 | 5.028 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
604 | PV Coya SpA | Proyecto FV Coya | - | Solar | 180 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
605 | PV Salvador SpA | PFV SALVADOR | PFV-ELSALVADOR | Solar | 68 | 2.652 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
606 | Renovalia | Cardones | - | Solar | 35 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
607 | Renovalia Chile Tres SpA. | Planta Solar Fotovoltaica Blanca Solar | - | Solar | 20 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
608 | Río Alto S.A. | PE SAN PEDRO II (U1-U13) | PE-SANPEDRO2 | Eólica | 65 | 3.9 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
609 | S.W.Operations S.A. | TER EL SALVADOR U1 | SALVADOR_DIESEL | Diésel | 17.753 | 5 | 1.1594 | 0.91093 | 11.5936 | -9.1093 | SI
610 | San Andrés SpA | PFV SAN ANDRÉS | PFV-SANANDRES | Solar | 50.6 | 1.2 | No aplica | 9.76 | No aplica | -49.4 | SI
611 | San Juan S.A. | PE SAN JUAN (U1-U56) | PE-SANJUAN | Eólica | 193.2 | 0.235 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
612 | Santiago Solar S.A. | PFV SANTIAGO SOLAR | PFV-SANTIAGO SOLAR | Solar | 92.73 | 0.91 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
613 | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | HP CONVENTO VIEJO U1 | CONVENTOVIEJO-1 | Hidráulica Pasada | 8.52 | 1.45 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
614 | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | HP CONVENTO VIEJO U2 | CONVENTOVIEJO-2 | Hidráulica Pasada | 8.52 | 1.45 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
615 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CALLE CALLE U1 | CALLECALLE_DIESEL-1 | Diésel | 1.435 | 0.8 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
616 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CALLE CALLE U2 | CALLECALLE_DIESEL-2 | Diésel | 1.435 | 0.8 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
617 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CALLE CALLE U3 | CALLECALLE_DIESEL-3 | Diésel | 1.435 | 0.8 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
618 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CALLE CALLE U4 | CALLECALLE_DIESEL-4 | Diésel | 1.435 | 0.8 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
619 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CALLE CALLE U5 | CALLECALLE_DIESEL-5 | Diésel | 1.435 | 0.8 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
620 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CALLE CALLE U6 | CALLECALLE_DIESEL-6 | Diésel | 1.435 | 0.48 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
621 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CALLE CALLE U7 | CALLECALLE_DIESEL-7 | Diésel | 1.435 | 0.48 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
622 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CALLE CALLE U8 | CALLECALLE_DIESEL-8 | Diésel | 1.635 | 0.55 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
623 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CHUYACA U1 | CHUYACA_DIESEL-1 | Diésel | 1.78 | 1.25 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
624 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CHUYACA U2 | CHUYACA_DIESEL-2 | Diésel | 1.78 | 1.25 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
625 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CHUYACA U3 | CHUYACA_DIESEL-3 | Diésel | 1.78 | 1.25 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
626 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CHUYACA U4 | CHUYACA_DIESEL-4 | Diésel | 1.78 | 1.25 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
627 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CHUYACA U5 | CHUYACA_DIESEL-5 | Diésel | 1.78 | 1.25 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
628 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CHUYACA U6 | CHUYACA_DIESEL-6 | Diésel | 1.78 | 1.2 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
629 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CHUYACA U7 | CHUYACA_DIESEL-7 | Diésel | 1.78 | 1.2 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
630 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CHUYACA U8 | CHUYACA_DIESEL-8 | Diésel | 1.78 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
631 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CORONEL U1 | CORONEL_DIESEL | Diésel | 41.949 | 18 | 3.9915 | 7.983 | 23.949 | -23.949 | SI
632 | Sociedad Generadora Austral S.A. | TER CORONEL U1 | CORONEL_GNL | Gas Natural | 45.674 | 18 | 5.5348 | 9.2247 | 27.674 | -27.674 | SI
633 | Solairedirect Generación V SpA | PFV LOS LOROS | PFV-LOSLOROS | Solar | 46 | 0.92 | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
634 | Soventix Chile SpA | Parque Solar Cachiyuyo | - | Solar | 50 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
635 | SPS La Huayca S.A. | PFV LA HUAYCA II | PFV-LAHUAYCA2 | Solar | 26.732 | 0.43 | No aplica | 5.3351 | No aplica | -26.302 | SI | Los parámetros "Sin Información" serán obtenidos a partir del proceso de Verificación de la Unidad.
636 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 | KELAR-TG1_TG1_DIESEL | Diésel | 163.82 | 90 | 4.9213 | 5.2729 | 49.2133 | -52.7286 | SI
637 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL | Gas Natural | 177.38 | 74 | 14.7686 | 9.3982 | 103.38 | -93.9818 | SI
638 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL | Gas Natural | 532.46 | 264 | 6.2433 | 12.7838 | 62.4326 | -127.8381 | SI
639 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL | Diésel | 236.4 | 146 | 5.3176 | 9.04 | 53.1765 | -90.4 | SI
640 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL | Gas Natural | 263.34 | 127 | 8.02 | 68.17 | 80.2 | -136.34 | SI
641 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 | KELAR-TG2_TG2_DIESEL | Diésel | 163.82 | 90 | 4.9213 | 5.2729 | 49.2133 | -52.7286 | SI
642 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 | KELAR-TG2_TG2_GNL | Gas Natural | 177.38 | 74 | 14.7686 | 9.3982 | 103.38 | -93.9818 | SI
643 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL | Diésel | 236.4 | 146 | 5.3176 | 9.04 | 53.1765 | -90.4 | SI
644 | Tamakaya Energía SpA | TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL | Gas Natural | 263.34 | 127 | 8.02 | 68.17 | 80.2 | -136.34 | SI
645 | Tecnet S.A. | TER LA PORTADA U1 | TECNET-1_DIESEL | Diésel | 1.0033 | 0.25 | 2.0087 | 2.0087 | 0.75327 | -0.75327 | SI
646 | Tecnet S.A. | TER LA PORTADA U2 | TECNET-3_DIESEL | Diésel | 0.99535 | 0.25 | 1.9876 | 1.9876 | 0.74535 | -0.74535 | SI
647 | Tecnet S.A. | TER LA PORTADA U3 | TECNET-6_DIESEL | Diésel | 0.98824 | 0.25 | 1.9686 | 1.9686 | 0.73824 | -0.73824 | SI
648 | Tolpán Sur SpA | PE TOLPAN SUR (U1-U28) | PE_TOLPANSUR | Eólica | 83.53 | 0.87 | No aplica | 16.532 | No aplica | -82.66 | SI
649 | TSGF SpA | PFV SANTA ISABEL | - | Solar | 70 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
650 | Vientos de Renaico SpA | PE LA FLOR (U1-U9) | PE LA FLOR | Eólica | 32.4 | 0.3 | No aplica | 10 | No aplica | -32.1 | SI
651 | Wpd Malleco SpA | Parque Eólico Malleco – Fase I | - | Eólica | 135.1 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
652 | Wpd Negrete Spa | PE NEGRETE (U1-U10) | - | Eólica | 36 | Sin información | No aplica | Sin información | No aplica | Sin información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.

## CTF En frio
Anexos Informe de SSCC 2021 - versión diciembre 2020
N° | Coordinado | Unidad | Arreglo | Combustibles | Límite de regulación superior (Potencia Máxima Bruta) [MW] | Límite de regulación inferior [MW] | Tiempo hasta operación en Mínimo Técnico [min] | Rampa Subida [MW/min] | Reserva Fría [MW] | Verificado transitoriamente año 2021 | Observaciones
1 | Aaktei Transmisión SpA | Central El Romero | - | Hidráulica | 2.5 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
2 | Alto Maipo SpA | Alto Maipo - Alfalfal II | - | Hidráulica | 264 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
3 | Alto Maipo SpA | Alto Maipo - Las Lajas | - | Hidráulica | 267 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
4 | Anpac | El Brujo | - | Hidráulica | 11 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
5 | Arauco Bioenergía S.A. | TER HORCONES U1 | HORCONES_DIESEL | Diésel | 24.3 | 4 | 10 | 6.075 | 4 | SI
6 | Asoc. de Canal Zañartu | CH Trupán | - | Hidráulica | 20 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
7 | Besalco Energía Renovable S.A. | HP LOS HIERROS II U1 | LOS HIERROS 2 | Hidráulica | 6.03 | 1.2 | 7.74 | 3.8654 | 6.03 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
8 | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U1 | YUNGAY-1_DIESEL | Diésel | 52.45 | 15 | 11 | 8.7332 | 15 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
9 | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U2 | YUNGAY-2_DIESEL | Diésel | 54.86 | 19 | 11 | 8.682 | 19 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
10 | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U3 | YUNGAY-3_DIESEL | Diésel | 54.47 | 17 | 11 | 8.9128 | 17 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
11 | Central Yungay S.A. | TER YUNGAY U4 | YUNGAY-4_DIESEL | Diésel | 36.9 | 9 | 12.5 | 10.5429 | 9 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
12 | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U1 | ANGOSTURA-1 | Hidráulica Embalse | 138.7583 | 74 | 8.01 | 22.4528 | 118.6811 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
13 | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U2 | ANGOSTURA-2 | Hidráulica Embalse | 138.7583 | 74 | 7.25 | 18.3058 | 124.3411 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
14 | Colbún S.A. | HE ANGOSTURA U3 | ANGOSTURA-3 | Hidráulica Embalse | 46.2835 | 38.5 | 4.74 | 17.4655 | 46.2835 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
15 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR U1 | CANUTILLAR-1 | Hidráulica Embalse | 86 | 40 | 5.11 | 18.4549 | 86 | SI
16 | Colbún S.A. | HE CANUTILLAR U2 | CANUTILLAR-2 | Hidráulica Embalse | 86 | 40 | 5.39 | 18.4549 | 86 | SI
17 | Colbún S.A. | HE COLBÚN U1 | COLBUN-1 | Hidráulica Embalse | 231.2 | 100 | 9.37 | 40.349 | 125.4199 | SI
18 | Colbún S.A. | HE COLBÚN U2 | COLBUN-2 | Hidráulica Embalse | 232 | 100 | 16.4 | 18.4502 | 100 | SI | El tiempo hasta la operación de mínimo técnico será validado en el Proceso de Verificación.
19 | Colbún S.A. | HE MACHICURA U1 | MACHICURA-1 | Hidráulica Embalse | 47.5 | 18.6 | 8.53 | 2.9706 | 22.9668 | SI
20 | Colbún S.A. | HE MACHICURA U2 | MACHICURA-2 | Hidráulica Embalse | 47.5 | 18.6 | 6.2 | 4.5195 | 35.7741 | SI
21 | Colbún S.A. | HP CARENA U1 | CARENA-1 | Hidráulica Pasada | 2.5 | 1.5 | 5.75 | 2 | 2.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
22 | Colbún S.A. | HP CARENA U2 | CARENA-2 | Hidráulica Pasada | 2.5 | 1.5 | 5.75 | 2 | 2.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
23 | Colbún S.A. | HP CARENA U3 | CARENA-3 | Hidráulica Pasada | 2.5 | 1.5 | 5.75 | 2 | 2.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
24 | Colbún S.A. | HP CARENA U4 | CARENA-4 | Hidráulica Pasada | 2.5 | 1.5 | 5.75 | 2 | 2.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
25 | Colbún S.A. | HP CHIBURGO U1 | CHIBURGO-1 | Mini Hidráulica de Pasada | 9.7 | 3.64 | 8.56 | 0.87545 | 4.9006 | SI
26 | Colbún S.A. | HP CHIBURGO U2 | CHIBURGO-2 | Mini Hidráulica de Pasada | 9.7 | 3.64 | 5.52 | 2.5393 | 9.7 | SI
27 | Colbún S.A. | HP QUILLECO U1 | QUILLECO-1 | Hidráulica Pasada | 35.4 | 18.8 | 9.27 | 2.3727 | 20.532 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
28 | Colbún S.A. | HP QUILLECO U2 | QUILLECO-2 | Hidráulica Pasada | 35.4 | 18.8 | 9.27 | 2.3727 | 20.532 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
29 | Colbún S.A. | HP RUCÚE U1 | RUCUE-1 | Hidráulica Pasada | 89.2 | 35.3 | 10.53 | 10 | 35.3 | SI
30 | Colbún S.A. | HP RUCÚE U2 | RUCUE-2 | Hidráulica Pasada | 89.2 | 35.3 | 10.53 | 10 | 35.3 | SI
31 | Colbún S.A. | HP SAN CLEMENTE U1 | SAN CLEMENTE | Mini Hidráulica de Pasada | 5.9 | 1.35 | 10 | 1.1028 | 1.35 | SI
32 | Colbún S.A. | HP SAN IGNACIO U1 | SANIGNACIO | Hidráulica Pasada | 37 | 5.7 | 5.44 | 1.5798 | 12.9041 | SI
33 | Colbún S.A. | San Pedro | - | Hidráulica | 170 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
34 | Duqueco SpA | HP MAMPIL U1 | MAMPIL-1 | Hidráulica Pasada | 27.5 | 8 | 3.48 | 47.4138 | 27.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
35 | Duqueco SpA | HP MAMPIL U2 | MAMPIL-2 | Hidráulica Pasada | 27.5 | 8 | 3.48 | 47.4138 | 27.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
36 | Duqueco SpA | HP PEUCHÉN U1 | PEUCHÉN-1 | Hidráulica Pasada | 42.5 | 18 | 5.2 | 55.1948 | 42.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
37 | Duqueco SpA | HP PEUCHÉN U2 | PEUCHÉN-2 | Hidráulica Pasada | 42.5 | 18 | 5.2 | 55.1948 | 42.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
38 | Eléctrica Digua SpA | HP DIGUA U1 | - | Hidráulica | 12 | 2.98 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
39 | Eléctrica Digua SpA | HP DIGUA U2 | - | Hidráulica | 12 | 2.98 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
40 | Eléctrica Puntilla S.A. | Ñuble | - | Hidráulica | 136 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
41 | Electro Austral Genereración Ltda. | CH Cerro Trinchera | - | Hidráulica | 2.6 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
42 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U1 | CHILOE_DIESEL-1 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 4 | 0.22222 | 1.025 | SI
43 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U2 | CHILOE_DIESEL-2 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 4 | 0.22222 | 1.025 | SI
44 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U3 | CHILOE_DIESEL-3 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 4 | 0.22222 | 1.025 | SI
45 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U4 | CHILOE_DIESEL-4 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 4 | 0.22222 | 1.025 | SI
46 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U5 | CHILOE_DIESEL-5 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 4 | 0.22222 | 1.025 | SI
47 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U6 | CHILOE_DIESEL-6 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 4 | 0.22222 | 1.025 | SI
48 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U7 | CHILOE_DIESEL-7 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 4 | 0.22222 | 1.025 | SI
49 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U8 | CHILOE_DIESEL-8 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 4 | 0.22222 | 1.025 | SI
50 | Elektra Generación S.A. | TER CHILOÉ U9 | CHILOE_DIESEL-9 | Diésel | 1.025 | 0.6 | 4 | 0.22222 | 1.025 | SI
51 | Emelva S.A. | Central de Respaldo Maitencillo | - | Diésel | 66.9 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
52 | Empresa Eléctrica Capullo S.A. | HP CAPULLO U1 | CAPULLO | Mini Hidráulica de Pasada | 12 | 3.5 | 15 | 1.75 | 3.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
53 | Empresa Eléctrica El Pinar SpA | Central El Pinar | - | Hidráulica | 11.4 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
54 | Empresa Eléctrica Licán S.A. | HP LICÁN U1 | LICAN-1 | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 2.88 | 3.95 | 2.5714 | 9 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
55 | Empresa Eléctrica Licán S.A. | HP LICÁN U2 | LICAN-2 | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 2.88 | 3.7167 | 2.5352 | 9 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
56 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U1 | PILMAIQUEN-1 | Hidráulica Embalse | 5.6 | 0 | 10 | 1.12 | 0 | SI
57 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U2 | PILMAIQUEN-2 | Hidráulica Embalse | 5.6 | 0 | 10 | 1.12 | 0 | SI
58 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U3 | PILMAIQUEN-3 | Hidráulica Embalse | 5.6 | 0 | 10 | 1.12 | 0 | SI
59 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U4 | PILMAIQUEN-4 | Hidráulica Embalse | 12 | 0 | 4 | 2.4 | 12 | SI
60 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HE PILMAIQUÉN U5 | PILMAIQUEN-5 | Hidráulica Embalse | 12 | 0 | 5 | 1.2 | 6 | SI
61 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U1 | PULLINQUE-1 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 0 | 13 | 0.85665 | 0 | SI
62 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U2 | PULLINQUE-2 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 0 | 14 | 0.85665 | 0 | SI
63 | Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | HP PULLINQUE U3 | PULLINQUE-3 | Hidráulica Pasada | 17.133 | 0 | 14 | 0.85665 | 0 | SI
64 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HE PEHUENCHE U1 | PEHUENCHE-1 | Hidráulica Embalse | 285 | 126 | 12.7667 | 57.9661 | 126 | SI | El tiempo hasta la operación de mínimo técnico será validado en el Proceso de Verificación.
65 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HE PEHUENCHE U2 | PEHUENCHE-2 | Hidráulica Embalse | 285 | 126 | 10.9167 | 54.878 | 126 | SI | El tiempo hasta la operación de mínimo técnico será validado en el Proceso de Verificación.
66 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HP CURILLINQUE U1 | CURILLINQUE | Hidráulica Pasada | 92 | 0 | 13.1167 | 56.7901 | 0 | SI | El tiempo hasta la operación de mínimo técnico será validado en el Proceso de Verificación.
67 | Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | HP LOMA ALTA U1 | LOMAALTA | Hidráulica Pasada | 40 | 0 | 6.3333 | 30.0752 | 40 | SI
68 | Empresa Eléctricas Aguas del Melado SpA | HP LOS HIERROS U1 | LOS HIERROS-1 | Hidráulica | 12.53 | 3.7 | 9.186 | 10.4417 | 12.1995 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
69 | Empresa Eléctricas Aguas del Melado SpA | HP LOS HIERROS U2 | LOS HIERROS-2 | Hidráulica | 12.53 | 3.7 | 8.076 | 6.4855 | 12.53 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
70 | Enel Generación Chile S.A. | Central Los Cóndores | - | Hidráulica | 150 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
71 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U1 | CIPRESES-1 | Hidráulica Embalse | 35.333 | 0 | 5.9167 | 9.3085 | 35.333 | SI
72 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U2 | CIPRESES-2 | Hidráulica Embalse | 35.333 | 20 | 8.35 | 9.2025 | 35.184 | SI
73 | Enel Generación Chile S.A. | HE CIPRESES U3 | CIPRESES-3 | Hidráulica Embalse | 35.333 | 0 | 5.6833 | 9.1864 | 35.333 | SI
74 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U1 | ELTORO-1 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 4.9833 | 68.1818 | 112.5 | SI
75 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U2 | ELTORO-2 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 4.0833 | 68.1818 | 112.5 | SI
76 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U3 | ELTORO-3 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 4.1667 | 68.1818 | 112.5 | SI
77 | Enel Generación Chile S.A. | HE EL TORO U4 | ELTORO-4 | Hidráulica Embalse | 112.5 | 0 | 4.75 | 68.1818 | 112.5 | SI
78 | Enel Generación Chile S.A. | HE PANGUE U1 | PANGUE-1 | Hidráulica Embalse | 233.5 | 80 | 8.1833 | 83.8798 | 232.3816 | SI
79 | Enel Generación Chile S.A. | HE PANGUE U2 | PANGUE-2 | Hidráulica Embalse | 233.5 | 80 | 7.2833 | 82.0856 | 233.5 | SI
80 | Enel Generación Chile S.A. | HE RALCO U1 | RALCO-1 | Hidráulica Embalse | 345 | 90 | 15.95 | 120.283 | 90 | SI | El tiempo hasta la operación de mínimo técnico será validado en el Proceso de Verificación.
81 | Enel Generación Chile S.A. | HE RALCO U2 | RALCO-2 | Hidráulica Embalse | 345 | 90 | 7.3333 | 182.1429 | 345 | SI
82 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U1 | RAPEL-1 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 45 | 2.5667 | 52.7586 | 75.6 | SI
83 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U2 | RAPEL-2 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 40 | 3.0667 | 56.5079 | 75.6 | SI
84 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U3 | RAPEL-3 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 45 | 3.2667 | 55.6364 | 75.6 | SI
85 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U4 | RAPEL-4 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 40 | 5 | 55.625 | 75.6 | SI
86 | Enel Generación Chile S.A. | HE RAPEL U5 | RAPEL-5 | Hidráulica Embalse | 75.6 | 65 | 6.4667 | 53 | 75.6 | SI
87 | Enel Generación Chile S.A. | HP ABANICO U1 | ABANICO-1 | Hidráulica Pasada | 21.5 | 0 | 13.7667 | 51.1905 | 0 | SI | El tiempo hasta la operación de mínimo técnico será validado en el Proceso de Verificación.
88 | Enel Generación Chile S.A. | HP ABANICO U5 | ABANICO-5 | Hidráulica Pasada | 25 | 0 | 13.3667 | 14.1243 | 0 | SI | El tiempo hasta la operación de mínimo técnico será validado en el Proceso de Verificación.
89 | Enel Generación Chile S.A. | HP ABANICO U6 | ABANICO-6 | Hidráulica Pasada | 25 | 0 | 13.3667 | 13.9665 | 0 | SI | El tiempo hasta la operación de mínimo técnico será validado en el Proceso de Verificación.
90 | Enel Generación Chile S.A. | HP ISLA U1 | ISLA-1 | Hidráulica Pasada | 35 | 12 | 9.9333 | 5.3408 | 12.3561 | SI
91 | Enel Generación Chile S.A. | HP ISLA U2 | ISLA-2 | Hidráulica Pasada | 35 | 10 | 8.0833 | 8.4405 | 26.1777 | SI
92 | Enel Generación Chile S.A. | HP LOS MOLLES U1 | LOSMOLLES-1 | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 2 | 9.05 | 5.2838 | 7.0196 | SI
93 | Enel Generación Chile S.A. | HP LOS MOLLES U2 | LOSMOLLES-2 | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 3 | 20.1333 | 0.51576 | 3 | SI
94 | Enel Generación Chile S.A. | HP OJOS DE AGUA U1 | OJOS DE AGUA | Mini Hidráulica de Pasada | 9 | 3.25 | 9.8667 | 14.0625 | 5.125 | SI
95 | Enel Generación Chile S.A. | HP PALMUCHO U1 | PALMUCHO | Hidráulica Pasada | 32 | 15 | 4.8167 | 11.2941 | 32 | SI
96 | Enel Generación Chile S.A. | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | DALMAGRO_DIESEL | Diésel | 23.8 | 2 | 6.7 | 1.8355 | 8.0571 | SI
97 | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U3 | HUASCO-3_DIESEL | Diésel | 19.333 | 2 | 7.45 | 0.95787 | 4.4426 | SI
98 | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U4 | HUASCO-4_DIESEL | Diésel | 19.333 | 2 | 8.7333 | 1.2083 | 3.5305 | SI
99 | Enel Generación Chile S.A. | TER HUASCO U5 | HUASCO-5_DIESEL | Diésel | 19.333 | 2 | 8.1 | 2.8855 | 7.4825 | SI
100 | Enel Generación Chile S.A. | TER TARAPACÁ TGTAR | TARAPACA-TGTAR_DIESEL | Diésel | 20.044 | 3 | 8.1 | 2.9916 | 8.6841 | SI
101 | Energía Coyanco S.A. | HP GUAYACÁN U1 | GUAYACAN-1 | Mini Hidráulica de Pasada | 7 | 0 | 2.55 | 1.7355 | 7 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
102 | Energía Coyanco S.A. | HP GUAYACÁN U2 | GUAYACAN-2 | Mini Hidráulica de Pasada | 7 | 0 | 3.1333 | 1.1602 | 7 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
103 | Engie Energía Chile S.A. | HP CHAPIQUIÑA U1 | CHAPIQUIÑA-1 | Mini Hidráulica de Pasada | 5.447 | 0.5 | 10 | 0.77814 | 0.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
104 | Engie Energía Chile S.A. | HP CHAPIQUIÑA U2 | CHAPIQUIÑA-2 | Mini Hidráulica de Pasada | 5.447 | 0.5 | 10 | 0.77814 | 0.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
105 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA GMAR U1 | ARICA-GMAR-1_DIESEL | Diésel | 2.1682 | 1.622 | 1.24 | 2.2823 | 2.1682 | SI
106 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA GMAR U2 | ARICA-GMAR-2_DIESEL | Diésel | 2.219 | 1.622 | 1.24 | 2.3358 | 2.219 | SI
107 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA GMAR U3 | ARICA-GMAR-3_DIESEL | Diésel | 2.1931 | 1.622 | 1.24 | 2.3085 | 2.1931 | SI
108 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA GMAR U4 | ARICA-GMAR-4_DIESEL | Diésel | 2.1245 | 1.622 | 1.24 | 2.2363 | 2.1245 | SI
109 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA M1AR U1 | ARICA-M1AR-1_DIESEL | Diésel | 0.92407 | 0.765 | 2.95 | 0.3448 | 0.92407 | SI
110 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA M1AR U2 | ARICA-M1AR-2_DIESEL | Diésel | 0.82868 | 0.765 | 2.95 | 0.30921 | 0.82868 | SI
111 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA M1AR U3 | ARICA-M1AR-3_DIESEL | Diésel | 0.89576 | 0.765 | 2.95 | 0.33424 | 0.89576 | SI
112 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA M2AR U1 | ARICA-M2AR-1_DIESEL | Diésel | 1.1095 | 1.13 | 2.95 | 0.41397 | 1.1095 | SI
113 | Engie Energía Chile S.A. | TER ARICA M2AR U2 | ARICA-M2AR-2_DIESEL | Diésel | 1.1388 | 1.13 | 2.95 | 0.42493 | 1.1388 | SI
114 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG1 | TOCOPILLA-TG1_DIESEL | Diésel | 20.52 | 3 | 12.6 | 4.104 | 3 | SI
115 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG2 | TOCOPILLA-TG2_DIESEL | Diésel | 20.52 | 3 | 12.6 | 4.104 | 3 | SI
116 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_DIESEL | Diésel | 36.4 | 4 | 10 | 36.4 | 4 | SI
117 | Engie Energía Chile S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | TOCOPILLA-TG3_GNL | Gas Natural | 36.23 | 4 | 10 | 36.23 | 4 | SI
118 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER EL PEÑÓN (U1-U50) | PENON_DIESEL-1 al 50 | Diésel | 81 | 1.296 | 4 | 20.25 | 81 | SI
119 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER TENO (U1-U36) | TENO_DIESEL-1 AL 36 | Diésel | 59 | 1.296 | 4 | 14.75 | 59 | SI
120 | Enlasa Generación Chile S.A. | TER TRAPÉN (U1-U50) | TRAPEN_DIESEL_1 al 50 | Diésel | 81 | 1.296 | 4 | 20.25 | 81 | SI
121 | Eólica Monte Redondo S.A. | HP LAJA I U1 | LAJA1-1 | Hidráulica Pasada | 17.2 | 6.1 | 3.9 | 6.5749 | 17.2 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
122 | Eólica Monte Redondo S.A. | HP LAJA I U2 | LAJA1-2 | Hidráulica Pasada | 17.2 | 6.1 | 3.9 | 6.5749 | 17.2 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
123 | Espinos S.A. | HP RENAICO U1 | RENAICO | Hidráulica Pasada | 6.3 | 3.2 | 7.64 | 2.1429 | 6.3 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
124 | Gas Sur S.A. | TER NEWÉN U1 | NEWEN_GNL | Gas Natural | 14.622 | 3 | 0 | Sin Información | Sin Información | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
125 | Generación de Energía Nueva Degan SpA | TER DEGAÑ (U1-U22) | DEGAN_DIESEL-1 al 22 | Diésel | 36 | 0.49 | 7 | 5.7 | 17.59 | SI
126 | Hidro Blanco S.A. | Hidro Blanco | - | Hidráulica | 3 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
127 | Hidro La Estancia | CH Cabrero | - | Hidráulica | 1.6 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
128 | Hidro Las Flores | Las Flores | - | Hidráulica | 2.9 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
129 | Hidro Paredones S.A. | Hidro Paredones | - | Hidráulica | 2.9 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
130 | Hidroeléctrica Basualto SpA. | CH Basualto | - | Hidráulica | 3 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
131 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U1 | EL_PASO-1 | Hidráulica Pasada | 20 | 5 | 7.7833 | 1.3043 | 7.8913 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
132 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U2 | EL_PASO-2 | Hidráulica Pasada | 20 | 5 | 7.1167 | 3 | 13.65 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
133 | Hidroeléctrica El Paso SpA | HP EL PASO U3 | EL_PASO-3 | Hidráulica Pasada | 20 | 5 | 6.4667 | 6.6298 | 20 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
134 | Hidroeléctrica La Confluencia S.A. | HP LA CONFLUENCIA U1 | LACONFLUENCIA-1 | Hidráulica Pasada | 81.6 | 28 | 9.85 | 19.6627 | 30.9494 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
135 | Hidroeléctrica La Confluencia S.A. | HP LA CONFLUENCIA U2 | LACONFLUENCIA-2 | Hidráulica Pasada | 81.6 | 28 | 9.85 | 19.6627 | 30.9494 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
136 | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | HP LA HIGUERA U1 | LAHIGUERA-1 | Hidráulica Pasada | 77.5 | 18 | 5.85 | 25.6906 | 77.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
137 | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | HP LA HIGUERA U2 | LAHIGUERA-2 | Hidráulica Pasada | 77.5 | 18 | 5.85 | 25.6906 | 77.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
138 | Hidroeléctrica Las Nieves SpA | Minicentral Hidroeléctrica Las Nieves | - | Hidráulica | 6.5 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
139 | Hidroeléctrica Río Huasco S.A. | HP RÍO HUASCO U1 | RIO HUASCO-1 | Hidráulica Pasada | 2.56 | 0.45 | 4.66 | 1.3763 | 2.56 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
140 | Hidroeléctrica Río Huasco S.A. | HP RÍO HUASCO U2 | RIO HUASCO-2 | Hidráulica Pasada | 2.56 | 0.45 | 4.66 | 1.3763 | 2.56 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
141 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP LIRCAY U1 | LIRCAY-1 | Hidráulica | 9.5 | 3.622 | 8.8167 | 5.4808 | 9.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
142 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP LIRCAY U2 | LIRCAY-2 | Hidráulica | 9.5 | 3.622 | 8.8167 | 5.4808 | 9.5 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
143 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP MARIPOSAS U1 | MARIPOSAS | Hidráulica Pasada | 6.3 | 1.101 | 4.6167 | 1.1455 | 6.3 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
144 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP PROVIDENCIA U1 | PROVIDENCIA-1 | Hidráulica Pasada | 7.1 | 2 | 5.4 | 1.0119 | 6.6546 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
145 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HP PROVIDENCIA U2 | PROVIDENCIA-2 | Hidráulica Pasada | 7.1 | 2 | 5.4 | 1.0119 | 6.6546 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
146 | Hidroeléctrica San Andrés Limitada. | HP SAN ANDRÉS U1 | SAN ANDRES-1 | Hidráulica Pasada | 20.15 | 5 | 6.7667 | 3.3033 | 15.6806 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
147 | Hidroeléctrica San Andrés Limitada. | HP SAN ANDRÉS U2 | SAN ANDRES-2 | Hidráulica Pasada | 20.15 | 5 | 8.05 | 2.9632 | 10.7783 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
148 | Hidromocho S.A. | HP MOCHO U1 | MOCHO | Hidráulica pasada | 14.9 | 0.62 | 17.29 | 1.26 | 0.62 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
149 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U1 | MANTOSBLANCOS-MIMB-1_DIESEL | Diésel | 2.864 | 2.1 | 25 | 0.3 | 2.1 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
150 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U10 | MANTOSBLANCOS-MIMB-10_DIESEL | Diésel | 2.864 | 2.1 | 25 | 0.3 | 2.1 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
151 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U2 | MANTOSBLANCOS-MIMB-2_DIESEL | Diésel | 2.327 | 2.1 | 25 | 0.3 | 2.1 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
152 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U3 | MANTOSBLANCOS-MIMB-3_DIESEL | Diésel | 2.342 | 2.1 | 25 | 0.3 | 2.1 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
153 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U4 | MANTOSBLANCOS-MIMB-4_DIESEL | Diésel | 2.338 | 2.1 | 25 | 0.3 | 2.1 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
154 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U5 | MANTOSBLANCOS-MIMB-5_DIESEL | Diésel | 2.864 | 2.1 | 25 | 0.3 | 2.1 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
155 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U6 | MANTOSBLANCOS-MIMB-6_DIESEL | Diésel | 2.342 | 2.1 | 25 | 0.3 | 2.1 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
156 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U7 | MANTOSBLANCOS-MIMB-7_DIESEL | Diésel | 2.864 | 2.1 | 25 | 0.3 | 2.1 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
157 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U8 | MANTOSBLANCOS-MIMB-8_DIESEL | Diésel | 2.355 | 2.1 | 25 | 0.3 | 2.1 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
158 | Minera Centinela | TER MANTOS BLANCOS U9 | MANTOSBLANCOS-MIMB-9_DIESEL | Diésel | 2.367 | 2.1 | 25 | 0.3 | 2.1 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
159 | Pacific Hydro Chacayes S.A. | HP CHACAYES U1 | CHACAYES-1 | Hidráulica Pasada | 56 | 15 | 4.0667 | 44.2105 | 56 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
160 | Pacific Hydro Chacayes S.A. | HP CHACAYES U2 | CHACAYES-2 | Hidráulica Pasada | 56 | 15 | 4 | 48 | 56 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
161 | Pacific Hydro Chile S.A. | HP COYA U5 | COYA | Hidráulica Pasada | 12 | 4.8 | 5.3333 | 5.5385 | 12 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
162 | Prime Energía Quickstart SpA | Llanos Blancos | - | Diésel | 150 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
163 | Prime Energía Quickstart SpA | San Javier etapa I | - | Diésel | 25 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
164 | Prime Energía Quickstart SpA | San Javier etapa II | - | Diésel | 25 | Sin información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | NO | Equipamiento corresponde a un proyecto, el cual no ha entrado en operación y deberá ser verificado previo a la prestación del SC de CF-CTF.
165 | Prime Energía Quickstart SpA | TER CHAGUAL (U1-U56) | - | Diésel | 103.26 | 0.47 | 1.7 | 128.2333 | 103.26 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
166 | Prime Energía Quickstart SpA | TER COMBARBALA (U1-U42) | - | Diésel | 77.721 | 0.47 | 1.65 | 164.36 | 77.721 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
167 | Prime Energía Quickstart SpA | TER PAJONALES (U1-U56) | - | Diésel | 104.16 | 0.47 | 1.75 | 106.6301 | 104.16 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
168 | TecnoRed S.A. | TER CONCÓN U1 | CONCON_DIESEL-1 | Diésel | 1.12 | 1.12 | 1.998 | 0.56056 | 1.12 | SI
169 | TecnoRed S.A. | TER CONCÓN U2 | CONCON_DIESEL-2 | Diésel | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.53333 | 0.8 | SI
170 | TecnoRed S.A. | TER CONCÓN U3 | CONCON_DIESEL-3 | Diésel | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.53333 | 0.8 | SI
171 | TecnoRed S.A. | TER EL TOTORAL U1 | ELTOTORAL_DIESEL-1 | Diésel | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6006 | 1.2 | SI
172 | TecnoRed S.A. | TER EL TOTORAL U2 | ELTOTORAL_DIESEL-2 | Diésel | 1.2 | 1.2 | 1.998 | 0.8 | 1.2 | SI
173 | TecnoRed S.A. | TER EL TOTORAL U3 | ELTOTORAL_DIESEL-3 | Diésel | 0.8 | 0.8 | 1.998 | 0.4004 | 0.8 | SI
174 | TecnoRed S.A. | TER LAS VEGAS U1 | LASVEGAS_DIESEL-1 | Diésel | 1.12 | 1.12 | 1.998 | 0.56056 | 1.12 | SI
175 | TecnoRed S.A. | TER LAS VEGAS U2 | LASVEGAS_DIESEL-2 | Diésel | 1.2 | 1.2 | 1.998 | 0.6006 | 1.2 | SI
176 | TecnoRed S.A. | TER LINARES NORTE U1 | LINARES_DIESEL | Diésel | 0.48 | 0.48 | 1.5 | 0.32 | 0.48 | SI
177 | TecnoRed S.A. | TER PLACILLA U1 | PLACILLA_DIESEL-1 | Diésel | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6006 | 1.2 | SI
178 | TecnoRed S.A. | TER PLACILLA U2 | PLACILLA_DIESEL-2 | Diésel | 1.2 | 1.2 | 1.998 | 0.8 | 1.2 | SI
179 | TecnoRed S.A. | TER PLACILLA U3 | PLACILLA_DIESEL-3 | Diésel | 0.8 | 0.8 | 1.75 | 0.45714 | 0.8 | NO | Unidad será considerada para el Servicio Complementario de CF-CTF una vez sea Verificada.
180 | TecnoRed S.A. | TER QUINTAY U1 | QUINTAY_DIESEL-1 | Diésel | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1976 | 1.2 | SI
181 | TecnoRed S.A. | TER QUINTAY U2 | QUINTAY_DIESEL-2 | Diésel | 1.2 | 1.2 | 1.998 | 0.6006 | 1.2 | SI
182 | TecnoRed S.A. | TER QUINTAY U3 | QUINTAY_DIESEL-3 | Diésel | 0.8 | 0.8 | 1.998 | 0.53333 | 0.8 | SI
183 | TecnoRed S.A. | TER SAN GREGORIO U1 | SANGREGORIO_DIESEL | Diésel | 0.48 | 0.48 | 1.5 | 0.24024 | 0.48 | SI
Nota 1: Unidad corresponde a un