## G1. G-5596
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.049731 | 0.0091173 | 0.0049731 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 2.49 | 0.65 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 15 | 0.82 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | [Ton @11,000 kcal/kg] | N/A | N/A | N/A | 0.0082884 | 0.0091173 | 0.11604 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.36 | 0.44 | 0.75 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.55 | 15 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | (Litros) | 60 | 11 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 2.49 | 0.65 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 15 | 0.82 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | (Litros) | N/A | N/A | N/A | 10 | 11 | 140 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.36 | 0.44 | 0.75 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.55 | 15 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5

## G2. G-5597
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.040613 | 0.0091173 | 0.0049731 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 1.9 | 0.16 | 0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 8 | 0.8 | 0.52 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | [Ton @11,000 kcal/kg] | N/A | N/A | N/A | 0.0041442 | 0.0049731 | 0.092002 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 0.68 | 1.67 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 0.68 | 28 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | (Litros) | 49 | 11 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 1.9 | 0.16 | 0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 8 | 0.8 | 0.52 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | (Litros) | N/A | N/A | N/A | 5 | 6 | 111 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 0.68 | 1.67 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 0.68 | 28 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5

## G3. G-5598
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.043929 | 0.0099461 | 0.0049731 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 2.45 | 0.7 | 0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 12 | 0.8 | 0.45 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | [Ton @11,000 kcal/kg] | N/A | N/A | N/A | 0.0058019 | 0.0066308 | 0.099461 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.38 | 0.45 | 0.65 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.5 | 20 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | (Litros) | 53 | 12 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 2.45 | 0.7 | 0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 12 | 0.8 | 0.45 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | (Litros) | N/A | N/A | N/A | 7 | 8 | 120 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.38 | 0.45 | 0.65 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.5 | 20 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5

## G4. G-5595
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.041442 | 0.0091173 | 0.0049731 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 4.32 | 0.83 | 0.33 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 13.87 | 1.07 | 0.42 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | [Ton @11,000 kcal/kg] | N/A | N/A | N/A | 0.0041442 | 0.0049731 | 0.092002 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.35 | 0.52 | 1.05 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.67 | 22 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | (Litros) | 50 | 11 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 4.32 | 0.83 | 0.33 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 13.87 | 1.07 | 0.42 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | (Litros) | N/A | N/A | N/A | 5 | 6 | 111 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.35 | 0.52 | 1.05 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.67 | 22 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5

## G5. G-5600
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.067136 | 0.011604 | 0.0049731 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 3.25 | 0.47 | 0.21 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 13.73 | 1 | 0.45 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | [Ton @11,000 kcal/kg] | N/A | N/A | N/A | 0.0049731 | 0.0074596 | 0.069623 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.39 | 0.51 | 1.19 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.52 | 0.68 | 25 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | (Litros) | 81 | 14 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 3.25 | 0.47 | 0.21 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 13.73 | 1 | 0.45 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | (Litros) | N/A | N/A | N/A | 6 | 9 | 84 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.39 | 0.51 | 1.19 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.52 | 0.68 | 25 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5

## G6. G-5592
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.067136 | 0.0099461 | 0.0058019 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 3.17 | 0.19 | 0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 13.38 | 1.03 | 0.48 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | [Ton @11,000 kcal/kg] | N/A | N/A | N/A | 0.0049731 | 0.0074596 | 0.069623 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.34 | 0.55 | 1.46 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.42 | 0.68 | 28.1 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | (Litros) | 81 | 12 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 3.17 | 0.19 | 0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 13.38 | 1.03 | 0.48 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | (Litros) | N/A | N/A | N/A | 6 | 9 | 84 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.34 | 0.55 | 1.46 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.42 | 0.68 | 28.1 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5

## G7. G-5593
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.053875 | 0.0091173 | 0.0049731 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 2.64 | 0.2 | 0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 7.5 | 1 | 0.42 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | [Ton @11,000 kcal/kg] | N/A | N/A | N/A | 0.0058019 | 0.0074596 | 0.066308 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.09 | 0.14 | 1.3 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 0.68 | 25.05 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | (Litros) | 65 | 11 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 2.64 | 0.2 | 0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 7.5 | 1 | 0.42 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | (Litros) | N/A | N/A | N/A | 7 | 9 | 80 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.09 | 0.14 | 1.3 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.47 | 0.68 | 25.05 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5

## G8. G-5594
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.033154 | 0.0099461 | 0.0049731 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 2.88 | 0.27 | 0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 7.98 | 0.95 | 0.45 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | [Ton @11,000 kcal/kg] | N/A | N/A | N/A | 0.0041442 | 0.0058019 | 0.066308 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 0.33 | 0.83 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.42 | 0.68 | 25.12 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5
Parametro Tècnico | Unidad | Proceso de Partida |  | Operaciòn Normal |  | Proceso de Detencion
|  | I) Desde el Inicio del proceso de partida hasta la Sincronizacion | II) Desde la Sincronizacion hasta la operación a Mìnimo Tècnico | III) Desde la operación a Mìnimo Tècnico hasta la operación a Potencia Nominal | IV) Desde la operación a Potencia Nominal hasta la operación a Minimo Tècnico | V) Desde la operación a Minimo Tècnico hasta la Desconexiòn | VI) Desde la Desconexiòn de la unidad hasta el tèrmino del proceso de Detencion (Estado de Apagado). | VII) Desde finalizado el proceso de Partida hasta antes de poder detenerse
A.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA | (Litros) | 40 | 12 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A
A.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de PARTIDA |  | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A | N/A | N/A | N/A
B) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de PARTIDA | (kWh) | 2.88 | 0.27 | 0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A
C) Tiempo requerido para el proceso de PARTIDA | (min) | 7.98 | 0.95 | 0.45 | N/A | N/A | N/A | N/A
D.1) Cantidad de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION | (Litros) | N/A | N/A | N/A | 5 | 7 | 80 | N/A
D.2) Tipo de Combustible utilizado en el proceso de DETENCION |  | N/A | N/A | N/A | DIESEL | DIESEL | DIESEL | N/A
E) Energìa elèctrica consumida durante el proceso de DETENCION | (kWh) | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 0.33 | 0.83 | N/A
F) Tiempo requerido para el proceso de DETENCION | (min) | N/A | N/A | N/A | 0.42 | 0.68 | 25.12 | N/A
G) Tiempo mìnimo de Operaciòn (TMO) antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
H) Tiempo mìnimo en Estado de Detenciòn (TMED), correspondiente al tiempo que la unidad deba permanecer detenida luego de una detención programada. | (min) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5

## RESUMEN_CARTA
Etapa | Parámetro | Unidad | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8
Partida – Sincronización | Cantidad de combustible utilizado [m3] | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.049731 | 0.040613 | 0.043929 | 0.041442 | 0.067136 | 0.067136 | 0.053875 | 0.033154
| Consumo SSAA [MWh] | 0,0xx | 0.00249 | 0.0019 | 0.00245 | 0.00432 | 0.00325 | 0.00317 | 0.00264 | 0.00288
| Tiempo [min] | x | 15 | 8 | 12 | 13.87 | 13.73 | 13.38 | 7.5 | 7.98
Sincronización – Mínimo Técnico | Cantidad de combustible utilizado [m3] | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.0091173 | 0.0091173 | 0.0099461 | 0.0091173 | 0.011604 | 0.0099461 | 0.0091173 | 0.0099461
| Consumo SSAA [MWh] | 0,0xxx | 0.00065 | 0.00016 | 0.0007 | 0.00083 | 0.00047 | 0.00019 | 0.0002 | 0.00027
| Tiempo [min] | x | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 1.07 | 1 | 1.03 | 1 | 0.95
Mínimo Técnico – Potencia Nominal | Cantidad de combustible utilizado [m3] | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.0049731 | 0.0049731 | 0.0049731 | 0.0049731 | 0.0049731 | 0.0058019 | 0.0049731 | 0.0049731
| Consumo SSAA [MWh] | 0,00xx | 0.0004 | 0.00011 | 0.00035 | 0.00033 | 0.00021 | 9e-05 | 8e-05 | 0.00013
| Tiempo [min] | x | 0.5 | 0.52 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.45
Etapa | Parámetro | Unidad
Potencia Nominal – Mínimo Técnico | Cantidad de combustible utilizado [m3] | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.0082884 | 0.0041442 | 0.0058019 | 0.0041442 | 0.0049731 | 0.0049731 | 0.0058019 | 0.0041442
| Consumo SSAA [MWh] | 0,0xx | 0.00036 | 0.00047 | 0.00038 | 0.00035 | 0.00039 | 0.00034 | 9e-05 | 0.0002
| Tiempo [min] | x | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.42
Mínimo Técnico – Desconexión | Cantidad de combustible utilizado [m3] | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.0091173 | 0.0049731 | 0.0066308 | 0.0049731 | 0.0074596 | 0.0074596 | 0.0074596 | 0.0058019
| Consumo SSAA [MWh] | 0,0xxx | 0.00044 | 0.00068 | 0.00045 | 0.00052 | 0.00051 | 0.00055 | 0.00014 | 0.00033
| Tiempo [min] | x | 0.55 | 0.68 | 0.5 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Desconexión – Detención final | Cantidad de combustible utilizado [m3] | [Ton @11,000 kcal/kg] | 0.11604 | 0.092002 | 0.099461 | 0.092002 | 0.069623 | 0.069623 | 0.066308 | 0.066308
| Consumo SSAA [MWh] | 0,00xx | 0.00075 | 0.00167 | 0.00065 | 0.00105 | 0.00119 | 0.00146 | 0.0013 | 0.00083
| Tiempo [min] | x | 15 | 28 | 20 | 22 | 25 | 28.1 | 25.05 | 25.12