## PAM
Unidad | Parámetro Técnico | Unidad de medida | I) Desde el inicio del proceso de partida hasta la sincronización. | II) Desde la sincronización hasta alcanzar la operación a Mínimo Técnico (excedente 0 MW) | III) Desde la operación a Mínimo Técnico hasta la operación a potencia nominal (excedente 25 MW). | Desde la operación a potencia nominal hasta la desconexión. | IV) Desde la operación a potencia nominal hasta la operación a Mínimo Técnico. | V) Desde la operación a Mínimo Técnico hasta la desconexión | VI) Desde la desconexión de la unidad hasta el término del proceso de detención (virado) | VII) Desde inicio de virado hasta detención total | Desde estado apagado hasta estado en frío (para turbinas a vapor) | VII) Desde la desconexión hasta estado en caliente / tibio (para turbinas a vapor) | VII) Desde la desconexión hasta estado en frío (para turbinas a vapor)
Frío (T°<250 °C o más de 72 horas F/S turbogenerador) | a) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de partida | GN [Nm3] D_FO [ton] O[ton] | N/A | N/A | N/A
| b) Energía eléctrica consumida durante el proceso de partida | [MWh] | N/A | N/A | N/A
| c) Tiempo requerido para el proceso de partida | [min] | 24 | 50 | 60
| d) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de detención | GN [Nm3] D_FO [ton] O[ton] |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| e) Energía eléctrica consumida durante el proceso de detención | [MWh] |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| f) Tiempo requerido para el proceso de detención | [min] |  |  |  |  | 4 | 4 | 12 | 0
| Tiempo mínimo de operación antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | [min] | 0
| Tiempo mínimo de detención antes de poder iniciar nuevo proceso de partida | [min] | 0
Frío (T°>250 °C o menos 72 horas F/S turbogenerador) | a) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de partida | GN [Nm3] D_FO [ton] O[ton] | N/A | N/A | N/A
| b) Energía eléctrica consumida durante el proceso de partida | [MWh] | N/A | N/A | N/A
| c) Tiempo requerido para el proceso de partida | [min] | 10 | 10 | 10
| d) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de detención | GN [Nm3] D_FO [ton] O[ton]
| e) Energía eléctrica consumida durante el proceso de detención | [MWh]
| f) Tiempo requerido para el proceso de detención | [min]
| Tiempo mínimo de operación antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | [min] | 0
| Tiempo mínimo de detención antes de poder iniciar nuevo proceso de partida | [min] | 0
Nota 1: | No se considera la utilización de combustible en el proceso de partida, dado que al ser un proceso de Autoproductor utilizada el vapor generado en el Proceso de la Planta de Ácido Sulfúrico, el cual es inyectado en el Turbogenerador para el proceso de generación de energía eléctrica.
Nota 2: | El consumo de energía es independiente del funcionamiento de la Turbina, esto debido a que los equipos de auxiliares a la Turbina (Lubricación, enfriamiento, etc.) operan en forma independiente al funcionamiento de la Turbina. Estos equipos deben estar siempre operando para mantener la condición operacional de la Planta.
Nota 3: | Se debe considerar que el funcionamiento de la Turbina depende del funcionamiento de la Planta de Ácido Sulfúrico, para el caso en que se detenga la Turbina debe entrar en operación el Bypass de vapor, este proceso requiere que la Turbina se mantenga en Giro lento.