## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 09/2021
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
01/09/2021 02:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya - Muelle por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°126 de la línea. La causa del colapso de la estructura N°126 de la línea 110 kV Chacaya ? Muelle | Transmisión Dedicada | 1879 | S/E GUAYAQUES | 2126414 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | --- | 01/09/2021 16:30:00 | 13.75 | 1 | 13.75 | 4
01/09/2021 02:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya - Muelle por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°126 de la línea. La causa del colapso de la estructura N°126 de la línea 110 kV Chacaya ? Muelle | Transmisión Dedicada | 1906 | S/E MUELLE | 2200414 | BA S/E MUELLE 110KV | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | --- | 01/09/2021 16:02:00 | 13.2833 | 1 | 13.2833 | 4
01/09/2021 02:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya - Muelle por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°126 de la línea. La causa del colapso de la estructura N°126 de la línea 110 kV Chacaya ? Muelle | Transmisión Dedicada | 1967 | S/E TAP OFF LICANCABUR | 2345414 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | --- | 01/09/2021 16:30:00 | 13.75 | 1 | 13.75 | 4
01/09/2021 02:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya - Muelle por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°126 de la línea. La causa del colapso de la estructura N°126 de la línea 110 kV Chacaya ? Muelle | Transmisión Dedicada | 1978 | S/E TAP OFF SAIRECABUR | 2365414 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | --- | 01/09/2021 16:30:00 | 13.75 | 1 | 13.75 | 4
01/09/2021 08:43:00 | La apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en esta S/E, específicamente en el equipo compacto de medidas del paño de cabecera del alimentador Alto Chimba (E31), debido a | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/09/2021 09:49:00 | 1.1 | 0.81 | 0.891 | 10.17
01/09/2021 08:43:00 | La apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en esta S/E, específicamente en el equipo compacto de medidas del paño de cabecera del alimentador Alto Chimba (E31), debido a | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/09/2021 10:08:00 | 1.4167 | 2.65 | 3.7542 | 10.17
01/09/2021 08:43:00 | La apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en esta S/E, específicamente en el equipo compacto de medidas del paño de cabecera del alimentador Alto Chimba (E31), debido a | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/09/2021 10:55:00 | 2.2 | 1.57 | 3.454 | 10.17
01/09/2021 08:43:00 | La apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en esta S/E, específicamente en el equipo compacto de medidas del paño de cabecera del alimentador Alto Chimba (E31), debido a | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/09/2021 11:07:00 | 2.4 | 1.6 | 3.84 | 10.17
01/09/2021 08:43:00 | La apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en esta S/E, específicamente en el equipo compacto de medidas del paño de cabecera del alimentador Alto Chimba (E31), debido a | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/09/2021 15:45:00 | 7.0333 | 2.61 | 18.357 | 10.17
01/09/2021 08:43:00 | La apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en esta S/E, específicamente en el equipo compacto de medidas del paño de cabecera del alimentador Alto Chimba (E31), debido a | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/09/2021 17:04:00 | 8.35 | 0.19 | 1.5865 | 10.17
01/09/2021 08:43:00 | La apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en esta S/E, específicamente en el equipo compacto de medidas del paño de cabecera del alimentador Alto Chimba (E31), debido a | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/09/2021 17:07:00 | 8.4 | 0.74 | 6.216 | 10.17
01/09/2021 22:13:00 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea de transmisión 110 kV Arica ? Pozo Almonte, con el posterior corte de uno de los conductores entre las estructuras N°530 y N°531. La falla fue despejada a través de la apertura de los | Transmisión Zonal | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1932085 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/09/2021 00:41:00 | 2.4667 | 0.9 | 2.22 | 1.01
01/09/2021 22:13:00 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea de transmisión 110 kV Arica ? Pozo Almonte, con el posterior corte de uno de los conductores entre las estructuras N°530 y N°531. La falla fue despejada a través de la apertura de los | Transmisión Zonal | 1948 | S/E TAP OFF CHIZA | 2310085 | BA S/E TAP OFF CHIZA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/09/2021 00:38:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 1.01
01/09/2021 22:13:00 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea de transmisión 110 kV Arica ? Pozo Almonte, con el posterior corte de uno de los conductores entre las estructuras N°530 y N°531. La falla fue despejada a través de la apertura de los | Transmisión Zonal | 1949 | S/E TAP OFF CUYA | 2771085 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/09/2021 00:38:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 1.01
01/09/2021 22:13:00 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea de transmisión 110 kV Arica ? Pozo Almonte, con el posterior corte de uno de los conductores entre las estructuras N°530 y N°531. La falla fue despejada a través de la apertura de los | Transmisión Zonal | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 2315085 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/09/2021 04:54:00 | 6.6833 | 0.04 | 0.26733 | 1.01
01/09/2021 22:13:00 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea de transmisión 110 kV Arica ? Pozo Almonte, con el posterior corte de uno de los conductores entre las estructuras N°530 y N°531. La falla fue despejada a través de la apertura de los | Transmisión Zonal | 1951 | S/E TAP OFF DOLORES | 2315085 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/09/2021 04:54:00 | 6.6833 | 0 | 0 | 1.01
01/09/2021 22:13:00 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea de transmisión 110 kV Arica ? Pozo Almonte, con el posterior corte de uno de los conductores entre las estructuras N°530 y N°531. La falla fue despejada a través de la apertura de los | Transmisión Zonal | 1969 | S/E TAP OFF MAL PASO | 2350085 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/09/2021 00:38:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 1.01
01/09/2021 22:13:00 | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea de transmisión 110 kV Arica ? Pozo Almonte, con el posterior corte de uno de los conductores entre las estructuras N°530 y N°531. La falla fue despejada a través de la apertura de los | Transmisión Zonal | 1983 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 2607085 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/09/2021 00:38:00 | 2.4167 | 0.07 | 0.16917 | 1.01
02/09/2021 11:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Ministro Hales. La empresa Codelco Chile ? División Ministro Hales indica que la apertura se produjo durante el desarrollo de trabajos para el restablecimiento del controlador del paño J1, sin | Transmisión Dedicada | 1898 | S/E MMH | 2174 | BA S/E MMH 23KV - BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | --- | 02/09/2021 12:05:00 | 0.35 | 15.5 | 5.425 | 62
02/09/2021 11:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Ministro Hales. La empresa Codelco Chile ? División Ministro Hales indica que la apertura se produjo durante el desarrollo de trabajos para el restablecimiento del controlador del paño J1, sin | Transmisión Dedicada | 1898 | S/E MMH | 2175 | BA S/E MMH 23KV - BP2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | --- | 02/09/2021 12:05:00 | 0.35 | 15.5 | 5.425 | 62
02/09/2021 11:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Ministro Hales. La empresa Codelco Chile ? División Ministro Hales indica que la apertura se produjo durante el desarrollo de trabajos para el restablecimiento del controlador del paño J1, sin | Transmisión Dedicada | 1898 | S/E MMH | 2174398 | BA S/E MMH 23KV - BP1 | Codelco Chile | --- | 02/09/2021 12:05:00 | 0.35 | 15.5 | 5.425 | 62
02/09/2021 11:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Ministro Hales. La empresa Codelco Chile ? División Ministro Hales indica que la apertura se produjo durante el desarrollo de trabajos para el restablecimiento del controlador del paño J1, sin | Transmisión Dedicada | 1898 | S/E MMH | 2175398 | BA S/E MMH 23KV - BP2 | Codelco Chile | --- | 02/09/2021 12:05:00 | 0.35 | 15.5 | 5.425 | 62
02/09/2021 23:24:00 | Se produjo una falla simultánea en tres alimentadores de distribución de S/E La Portada, lo cual, dada las características de la falla, redundó en la desconexión forzada de la barra N°1 23 kV de S/E La Portada. De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/09/2021 04:36:00 | 5.2 | 0.4 | 2.08 | 11
02/09/2021 23:24:00 | Se produjo una falla simultánea en tres alimentadores de distribución de S/E La Portada, lo cual, dada las características de la falla, redundó en la desconexión forzada de la barra N°1 23 kV de S/E La Portada. De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/09/2021 04:45:00 | 5.35 | 4.4 | 23.54 | 11
02/09/2021 23:24:00 | Se produjo una falla simultánea en tres alimentadores de distribución de S/E La Portada, lo cual, dada las características de la falla, redundó en la desconexión forzada de la barra N°1 23 kV de S/E La Portada. De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/09/2021 08:17:00 | 8.8833 | 2.7 | 23.985 | 11
02/09/2021 23:24:00 | Se produjo una falla simultánea en tres alimentadores de distribución de S/E La Portada, lo cual, dada las características de la falla, redundó en la desconexión forzada de la barra N°1 23 kV de S/E La Portada. De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/09/2021 08:18:00 | 8.9 | 3.5 | 31.15 | 11
03/09/2021 08:58:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla por rama de árbol que provoca, por acortamiento de | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0149085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/09/2021 09:45:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 8.914
03/09/2021 08:58:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla por rama de árbol que provoca, por acortamiento de | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 1424085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/09/2021 09:45:00 | 0.78333 | 6.45 | 5.0525 | 8.914
03/09/2021 08:58:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla por rama de árbol que provoca, por acortamiento de | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 1430085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/09/2021 09:45:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 8.914
03/09/2021 08:58:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla por rama de árbol que provoca, por acortamiento de | Transmisión Zonal | 822 | S/E QUINTA | 1093098 | BA S/E QUINTA 13.2KV | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 03/09/2021 09:33:00 | 0.58333 | 2.464 | 1.4373 | 8.914
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 509 | S/E BARRO BLANCO | 1413116 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/09/2021 11:06:30 | 0.0083333 | 1.4 | 0.011667 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 509 | S/E BARRO BLANCO | 1413116 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/09/2021 11:09:00 | 0.05 | 0.15 | 0.0075 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 509 | S/E BARRO BLANCO | 1413116 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/09/2021 11:12:00 | 0.1 | 9.06 | 0.906 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 509 | S/E BARRO BLANCO | 1413116 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/09/2021 11:36:00 | 0.5 | 2.11 | 1.055 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 510 | S/E FRUTILLAR | 0417116 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/09/2021 11:11:00 | 0.083333 | 5.03 | 0.41917 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 510 | S/E FRUTILLAR | 0418116 | BA S/E FRUTILLAR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/09/2021 11:11:00 | 0.083333 | 2.13 | 0.1775 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 521 | S/E PURRANQUE | 1752116 | BA S/E PURRANQUE 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/09/2021 11:13:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 521 | S/E PURRANQUE | 1177116 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/09/2021 11:13:00 | 0.11667 | 0.4 | 0.046667 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 521 | S/E PURRANQUE | 1177099 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 06/09/2021 11:13:00 | 0.11667 | 5.01 | 0.5845 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556116 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/09/2021 11:06:30 | 0.0083333 | 0 | 0 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556099 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 06/09/2021 11:06:30 | 0.0083333 | 1.8 | 0.015 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556116 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/09/2021 11:16:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556099 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 06/09/2021 11:16:00 | 0.16667 | 5.1 | 0.85 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556116 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/09/2021 11:25:00 | 0.31667 | 0.8 | 0.25333 | 32.99
06/09/2021 11:06:00 | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al pañ | Transmisión Zonal | 1756 | S/E PICHIL | 1556099 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 06/09/2021 11:25:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 32.99
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 11:27:00 | 0.15 | 0.47 | 0.0705 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 11:29:00 | 0.18333 | 0.15 | 0.0275 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 11:30:00 | 0.2 | 0.36 | 0.072 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 11:31:00 | 0.21667 | 0.21 | 0.0455 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 11:32:00 | 0.23333 | 0.53 | 0.12367 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 11:33:00 | 0.25 | 0.27 | 0.0675 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 11:34:00 | 0.26667 | 1.3 | 0.34667 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 11:35:00 | 0.28333 | 0.19 | 0.053833 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 11:37:00 | 0.31667 | 0.07 | 0.022167 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 11:45:00 | 0.45 | 0.22 | 0.099 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 11:47:00 | 0.48333 | 0.18 | 0.087 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 13:11:00 | 1.8833 | 0.02 | 0.037667 | 4.6
07/09/2021 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sob | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 07/09/2021 13:13:00 | 1.9167 | 0.63 | 1.2075 | 4.6
07/09/2021 14:33:00 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente residual, a causa de una intervención a las medidas de corriente del relé SEL 387 asociado a dicho paño, durante trabajos de audit | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 0191085 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/09/2021 14:38:00 | 0.083333 | 5.3 | 0.44167 | 14.07
07/09/2021 14:33:00 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente residual, a causa de una intervención a las medidas de corriente del relé SEL 387 asociado a dicho paño, durante trabajos de audit | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 2514348 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | --- | 07/09/2021 14:38:00 | 0.083333 | 2.65 | 0.22083 | 14.07
07/09/2021 14:33:00 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente residual, a causa de una intervención a las medidas de corriente del relé SEL 387 asociado a dicho paño, durante trabajos de audit | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 0191085 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/09/2021 16:25:00 | 1.8667 | 4.08 | 7.616 | 14.07
07/09/2021 14:33:00 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente residual, a causa de una intervención a las medidas de corriente del relé SEL 387 asociado a dicho paño, durante trabajos de audit | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 2514348 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | --- | 07/09/2021 16:25:00 | 1.8667 | 2.04 | 3.808 | 14.07
08/09/2021 08:43:00 | El origen de la falla en el tramo PFV Javiera - Planta Óxido, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, se debió a un cortocircuito en la fase ?B? con componente residual, provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase | Transmisión Zonal | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/09/2021 10:01:00 | 1.3 | 2.5 | 3.25 | 6.31
08/09/2021 08:43:00 | El origen de la falla en el tramo PFV Javiera - Planta Óxido, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, se debió a un cortocircuito en la fase ?B? con componente residual, provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase | Transmisión Zonal | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760085 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/09/2021 15:19:00 | 6.6 | 0.01 | 0.066 | 6.31
08/09/2021 08:43:00 | El origen de la falla en el tramo PFV Javiera - Planta Óxido, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, se debió a un cortocircuito en la fase ?B? con componente residual, provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase | Transmisión Zonal | 966 | S/E LAS LUCES | 1821175 | BA S/E LAS LUCES 110KV | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 08/09/2021 13:08:00 | 4.4167 | 1 | 4.4167 | 6.31
08/09/2021 08:43:00 | El origen de la falla en el tramo PFV Javiera - Planta Óxido, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, se debió a un cortocircuito en la fase ?B? con componente residual, provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase | Transmisión Zonal | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 1822175 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | MINERA LAS CENIZAS S.A. | --- | 08/09/2021 13:08:00 | 4.4167 | 2.8 | 12.3667 | 6.31
09/09/2021 11:03:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JL de S/E Minera Teck CDA, asociado a la línea 220 kV Pan de Azúcar ? Minera Teck CDA, debido a la operación de su protección de falla de interruptor. La causa de la operación de la protección de falla | Transmisión Dedicada | 978 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 1201166 | BA S/E MINERA TECK CDA 220kV BP1 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | --- | 09/09/2021 11:23:00 | 0.33333 | 46 | 15.3333 | 46
10/09/2021 11:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esq | Transmisión Zonal | 617 | S/E CALDERA | 0535085 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 11:09:00 | 0.11667 | 7 | 0.81667 | 74.23
10/09/2021 11:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esq | Transmisión Zonal | 618 | S/E CERRILLOS | 0537085 | BA S/E CERRILLOS 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 11:09:00 | 0.11667 | 10 | 1.1667 | 74.23
10/09/2021 11:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esq | Transmisión Zonal | 618 | S/E CERRILLOS | 0537085 | BA S/E CERRILLOS 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 11:16:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 74.23
10/09/2021 11:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esq | Transmisión Zonal | 622 | S/E LOS LOROS | 0545085 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 11:09:00 | 0.11667 | 25.69 | 2.9972 | 74.23
10/09/2021 11:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esq | Transmisión Zonal | 622 | S/E LOS LOROS | 0545085 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 11:16:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 74.23
10/09/2021 11:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esq | Transmisión Zonal | 623 | S/E PLANTAS | 0547085 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 11:09:00 | 0.11667 | 6 | 0.7 | 74.23
10/09/2021 11:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esq | Transmisión Zonal | 623 | S/E PLANTAS | 0547085 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 11:15:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 74.23
10/09/2021 11:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esq | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0550085 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 11:09:00 | 0.11667 | 13 | 1.5167 | 74.23
10/09/2021 11:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esq | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0549085 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 11:09:00 | 0.11667 | 6 | 0.7 | 74.23
10/09/2021 11:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esq | Transmisión Zonal | 871 | S/E IMPULSION | 2493163 | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | Anglo American Norte - Mantoverde | --- | 10/09/2021 11:09:00 | 0.11667 | 0.08 | 0.0093333 | 74.23
10/09/2021 11:02:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esq | Transmisión Zonal | 872 | S/E ATACAMA KOZAN | 1811176 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | --- | 10/09/2021 11:09:00 | 0.11667 | 6.46 | 0.75367 | 74.23
10/09/2021 13:54:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu. Adicionalmente, durante | Transmisión Zonal | 617 | S/E CALDERA | 0535085 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 14:10:00 | 0.26667 | 4.28 | 1.1413 | 57.68
10/09/2021 13:54:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu. Adicionalmente, durante | Transmisión Zonal | 618 | S/E CERRILLOS | 0537085 | BA S/E CERRILLOS 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 14:28:00 | 0.56667 | 12.48 | 7.072 | 57.68
10/09/2021 13:54:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu. Adicionalmente, durante | Transmisión Zonal | 622 | S/E LOS LOROS | 0545085 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 14:28:00 | 0.56667 | 6.05 | 3.4283 | 57.68
10/09/2021 13:54:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu. Adicionalmente, durante | Transmisión Zonal | 623 | S/E PLANTAS | 0547085 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 14:28:00 | 0.56667 | 10 | 5.6667 | 57.68
10/09/2021 13:54:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu. Adicionalmente, durante | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0550085 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 14:28:00 | 0.56667 | 13 | 7.3667 | 57.68
10/09/2021 13:54:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu. Adicionalmente, durante | Transmisión Zonal | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 0549085 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/09/2021 14:28:00 | 0.56667 | 6 | 3.4 | 57.68
10/09/2021 13:54:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu. Adicionalmente, durante | Transmisión Zonal | 871 | S/E IMPULSION | 2493163 | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | Anglo American Norte - Mantoverde | --- | 10/09/2021 14:10:00 | 0.26667 | 0.19 | 0.050667 | 57.68
10/09/2021 13:54:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones ? Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu. Adicionalmente, durante | Transmisión Zonal | 872 | S/E ATACAMA KOZAN | 1811176 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | --- | 10/09/2021 14:28:00 | 0.56667 | 5.68 | 3.2187 | 57.68
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 15:24:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 15:24:00 | 0.93333 | 2.7 | 2.52 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 11/09/2021 15:24:00 | 0.93333 | 0.9 | 0.84 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 15:28:00 | 1 | 0 | 0 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 15:28:00 | 1 | 0.4 | 0.4 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 11/09/2021 15:28:00 | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 16:10:00 | 1.7 | 4.5 | 7.65 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 16:10:00 | 1.7 | 0 | 0 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 11/09/2021 16:10:00 | 1.7 | 1.5 | 2.55 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 16:31:00 | 2.05 | 6 | 12.3 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 16:31:00 | 2.05 | 0 | 0 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 11/09/2021 16:31:00 | 2.05 | 2 | 4.1 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 16:34:00 | 2.1 | 0 | 0 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 16:34:00 | 2.1 | 6 | 12.6 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 11/09/2021 16:34:00 | 2.1 | 2 | 4.2 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/09/2021 07:08:00 | 16.6667 | 0 | 0 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/09/2021 07:08:00 | 16.6667 | 0 | 0 | 26.1667
11/09/2021 14:28:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La e | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 12/09/2021 07:08:00 | 16.6667 | 0.033333 | 0.55556 | 26.1667
11/09/2021 15:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes N°1, debido a falla monofásica ocurrida en la estructura N°123 de la línea, ubicada a 18.2 km desde S/E Las Vegas, en el tramo 44 kV Chagres - Panquehue. La empresa Chilquinta | Transmisión Zonal | 778 | S/E CATEMU | 0995094 | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 11/09/2021 15:10:00 | 0.1 | 4.8 | 0.48 | 8.89
11/09/2021 15:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes N°1, debido a falla monofásica ocurrida en la estructura N°123 de la línea, ubicada a 18.2 km desde S/E Las Vegas, en el tramo 44 kV Chagres - Panquehue. La empresa Chilquinta | Transmisión Zonal | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 11/09/2021 15:23:00 | 0.31667 | 0.28 | 0.088667 | 8.89
11/09/2021 15:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes N°1, debido a falla monofásica ocurrida en la estructura N°123 de la línea, ubicada a 18.2 km desde S/E Las Vegas, en el tramo 44 kV Chagres - Panquehue. La empresa Chilquinta | Transmisión Zonal | 786 | TAP OFF LOS ANGELES | 1830177 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | --- | 11/09/2021 15:14:00 | 0.16667 | 3.57 | 0.595 | 8.89
11/09/2021 15:04:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes N°1, debido a falla monofásica ocurrida en la estructura N°123 de la línea, ubicada a 18.2 km desde S/E Las Vegas, en el tramo 44 kV Chagres - Panquehue. La empresa Chilquinta | Transmisión Zonal | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 11/09/2021 15:23:00 | 0.31667 | 0.24 | 0.076 | 8.89
11/09/2021 15:11:00 | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuer | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 15:15:00 | 0.066667 | 0.29 | 0.019333 | 3.85
11/09/2021 15:11:00 | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuer | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 15:20:00 | 0.15 | 0.48 | 0.072 | 3.85
11/09/2021 15:11:00 | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuer | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 15:26:00 | 0.25 | 1.13 | 0.2825 | 3.85
11/09/2021 15:11:00 | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuer | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 15:28:00 | 0.28333 | 0.76 | 0.21533 | 3.85
11/09/2021 15:11:00 | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuer | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 15:29:00 | 0.3 | 0.23 | 0.069 | 3.85
11/09/2021 15:11:00 | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuer | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 15:30:00 | 0.31667 | 0.31 | 0.098167 | 3.85
11/09/2021 15:11:00 | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuer | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 15:39:00 | 0.46667 | 0.49 | 0.22867 | 3.85
11/09/2021 15:11:00 | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuer | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/09/2021 10:21:00 | 19.1667 | 0.11 | 2.1083 | 3.85
11/09/2021 15:11:00 | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuer | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/09/2021 10:25:00 | 19.2333 | 0.05 | 0.96167 | 3.85
11/09/2021 16:11:00 | Según lo señalado por la empresa CGE S.A., propietaria del paño H2 de S/E Vicuña, se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña - Baños del Toro debido a falla monofásica en la fase A, en el tramo de línea 110 kV Rivadavia - Baños del Toro, | Transmisión Dedicada | 672 | S/E BAÑOS DEL TORO | 0632209 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | --- | 11/09/2021 17:46:00 | 1.5833 | 0.1 | 0.15833 | 0.1
11/09/2021 16:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/09/2021 17:24:00 | 0.6 | 1.13 | 0.678 | 6.222
11/09/2021 16:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 17:24:00 | 0.6 | 2.26 | 1.356 | 6.222
11/09/2021 16:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/09/2021 17:26:00 | 0.63333 | 0.575 | 0.36417 | 6.222
11/09/2021 16:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 17:26:00 | 0.63333 | 1.15 | 0.72833 | 6.222
11/09/2021 16:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 12/09/2021 17:50:00 | 25.0333 | 0.527 | 13.1926 | 6.222
11/09/2021 16:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/09/2021 17:50:00 | 25.0333 | 0.48 | 12.016 | 6.222
11/09/2021 16:48:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a c | Transmisión Zonal | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 1162126 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 11/09/2021 19:04:00 | 2.2667 | 0.1 | 0.22667 | 6.222
11/09/2021 18:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La c | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/09/2021 18:50:00 | 0.066667 | 3.014 | 0.20093 | 20.9557
11/09/2021 18:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La c | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 18:50:00 | 0.066667 | 4.6 | 0.30667 | 20.9557
11/09/2021 18:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La c | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 18:50:00 | 0.066667 | 8.31 | 0.554 | 20.9557
11/09/2021 18:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La c | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/09/2021 19:20:00 | 0.56667 | 1.0167 | 0.57611 | 20.9557
11/09/2021 18:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La c | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 19:20:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 20.9557
11/09/2021 18:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La c | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 19:20:00 | 0.56667 | 1.5 | 0.85 | 20.9557
11/09/2021 18:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La c | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/09/2021 19:18:00 | 0.53333 | 0.68 | 0.36267 | 20.9557
11/09/2021 18:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La c | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 19:18:00 | 0.53333 | 0.8 | 0.42667 | 20.9557
11/09/2021 18:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La c | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/09/2021 19:20:00 | 0.56667 | 0.345 | 0.1955 | 20.9557
11/09/2021 18:46:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La c | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 19:20:00 | 0.56667 | 0.69 | 0.391 | 20.9557
11/09/2021 19:13:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito Nº2 de la línea 2x110 kV Las Vegas ? Cerro Navia por operación automática de los sistemas de protecciones, asociados a los extremos S/E Cerro Navia y S/E Las Vegas, causado por un cortocircuito en la estructu | Transmisión Zonal | 1563 | S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) | 1447140 | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | CEMENTO POLPAICO S.A. | --- | 11/09/2021 19:17:00 | 0.066667 | 16.5 | 1.1 | 16.5
11/09/2021 20:30:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla presuntamente por contacto de un objeto, arrastrado por el viento, con los conductores de la línea. La causa de la falla | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/09/2021 21:00:00 | 0.5 | 1.721 | 0.8605 | 26.946
11/09/2021 20:30:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla presuntamente por contacto de un objeto, arrastrado por el viento, con los conductores de la línea. La causa de la falla | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 21:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | 26.946
11/09/2021 20:30:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla presuntamente por contacto de un objeto, arrastrado por el viento, con los conductores de la línea. La causa de la falla | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 21:00:00 | 0.5 | 8.64 | 4.32 | 26.946
11/09/2021 20:30:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla presuntamente por contacto de un objeto, arrastrado por el viento, con los conductores de la línea. La causa de la falla | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 22:58:00 | 2.4667 | 9.35 | 23.0633 | 26.946
11/09/2021 20:30:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla presuntamente por contacto de un objeto, arrastrado por el viento, con los conductores de la línea. La causa de la falla | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 22:58:00 | 2.4667 | 6.08 | 14.9973 | 26.946
11/09/2021 20:30:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla presuntamente por contacto de un objeto, arrastrado por el viento, con los conductores de la línea. La causa de la falla | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/09/2021 21:01:00 | 0.51667 | 0.385 | 0.19892 | 26.946
11/09/2021 20:30:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla presuntamente por contacto de un objeto, arrastrado por el viento, con los conductores de la línea. La causa de la falla | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 21:01:00 | 0.51667 | 0.77 | 0.39783 | 26.946
11/09/2021 21:03:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a l | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/09/2021 22:44:00 | 1.6833 | 1.721 | 2.897 | 14.0543
11/09/2021 21:03:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a l | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 22:44:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 14.0543
11/09/2021 21:03:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a l | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/09/2021 22:44:00 | 1.6833 | 8 | 13.4667 | 14.0543
11/09/2021 21:03:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a l | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 12/09/2021 01:16:00 | 4.2167 | 0.33333 | 1.4056 | 14.0543
11/09/2021 21:03:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a l | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/09/2021 01:16:00 | 4.2167 | 0 | 0 | 14.0543
11/09/2021 21:03:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a l | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/09/2021 01:16:00 | 4.2167 | 1 | 4.2167 | 14.0543
11/09/2021 21:03:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a l | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 12/09/2021 01:16:00 | 4.2167 | 1 | 4.2167 | 14.0543
11/09/2021 21:03:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a l | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/09/2021 01:16:00 | 4.2167 | 2 | 8.4333 | 14.0543
11/09/2021 21:04:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Pullinque, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque ? Loncoche N°1, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que desconoce la causa de la falla, pero se presu | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 21:13:00 | 0.15 | 13.02 | 1.953 | 26.15
11/09/2021 21:04:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Pullinque, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque ? Loncoche N°1, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que desconoce la causa de la falla, pero se presu | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 21:11:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 26.15
11/09/2021 21:04:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Pullinque, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque ? Loncoche N°1, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que desconoce la causa de la falla, pero se presu | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 21:11:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 26.15
11/09/2021 21:04:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Pullinque, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque ? Loncoche N°1, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que desconoce la causa de la falla, pero se presu | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 21:11:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 26.15
11/09/2021 21:04:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Pullinque, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque ? Loncoche N°1, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que desconoce la causa de la falla, pero se presu | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 21:11:00 | 0.11667 | 0.56 | 0.065333 | 26.15
11/09/2021 21:04:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Pullinque, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque ? Loncoche N°1, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que desconoce la causa de la falla, pero se presu | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 21:11:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 26.15
11/09/2021 21:04:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Pullinque, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque ? Loncoche N°1, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que desconoce la causa de la falla, pero se presu | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 21:14:00 | 0.16667 | 12.57 | 2.095 | 26.15
11/09/2021 23:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Bollenar, debido a la operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra (52CT1), ante una falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior fue una f | Transmisión Zonal | 629 | S/E BOLLENAR | 0557085 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/09/2021 23:37:00 | 0.05 | 4.7 | 0.235 | 5.3
11/09/2021 23:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Bollenar, debido a la operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra (52CT1), ante una falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior fue una f | Transmisión Zonal | 629 | S/E BOLLENAR | 0557085 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/09/2021 02:19:00 | 2.75 | 0.6 | 1.65 | 5.3
12/09/2021 00:38:00 | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua ? Las Cabras, la cual fue desconectada de forma definitiva por el interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua Tagua tras 3 reconexiones automáticas consecutivas no exitosas (con | Transmisión Zonal | 370 | S/E LAS CABRAS | 0131085 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/09/2021 02:05:00 | 1.45 | 2.9 | 4.205 | 5.7
12/09/2021 00:38:00 | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua ? Las Cabras, la cual fue desconectada de forma definitiva por el interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua Tagua tras 3 reconexiones automáticas consecutivas no exitosas (con | Transmisión Zonal | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0207085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/09/2021 02:04:00 | 1.4333 | 2.8 | 4.0133 | 5.7
12/09/2021 09:05:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52TU2-1 de S/E Central Mampil, correspondiente al interruptor de barra N°1 23 kV de esta subestación. Se desconoce la causa de la apertura intempestiva del interruptor. Según lo señalado por la empresa Coo | Transmisión Dedicada | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 0083102 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 12/09/2021 10:55:00 | 1.8333 | 0.24 | 0.44 | 0.24
13/09/2021 09:33:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Nueva Imperial, correspondientes al transformador 66/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases del lado 66 kV (r | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 13/09/2021 09:38:00 | 0.083333 | 10.39 | 0.86583 | 16.89
13/09/2021 09:33:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Nueva Imperial, correspondientes al transformador 66/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases del lado 66 kV (r | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 13/09/2021 09:39:00 | 0.1 | 6.5 | 0.65 | 16.89
14/09/2021 07:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV FFCC Andes ? Juncal N°2 por operación de la protección de distancia residual del extremo FFCC Andes, debido a la presencia de una falla monofásica en la fase A. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. ind | Transmisión Zonal | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 14/09/2021 10:46:00 | 3.0667 | 0.33 | 1.012 | 0.33
14/09/2021 19:43:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de protecciones del extremo El Melón, ante una descarga a tierra en la fase B, entre el conductor de la fase media del vano comprendido entre las estructuras N°11 | Transmisión Dedicada | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 1047094 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 15/09/2021 02:25:00 | 6.7 | 0.86 | 5.762 | 0.86
15/09/2021 21:30:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la su | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/09/2021 21:31:00 | 0.016667 | 1.1 | 0.018333 | 5.27
15/09/2021 21:30:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la su | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/09/2021 21:36:00 | 0.1 | 4.17 | 0.417 | 5.27
18/09/2021 14:03:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Hualañé se debió a la operación en respaldo de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Docamávida, la cual no fue despejada por la protecció | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/09/2021 14:20:00 | 0.28333 | 0.32 | 0.090667 | 1.12
18/09/2021 14:03:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Hualañé se debió a la operación en respaldo de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Docamávida, la cual no fue despejada por la protecció | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/09/2021 14:51:00 | 0.8 | 0.36 | 0.288 | 1.12
18/09/2021 14:03:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Hualañé se debió a la operación en respaldo de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Docamávida, la cual no fue despejada por la protecció | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/09/2021 14:54:00 | 0.85 | 0.42 | 0.357 | 1.12
18/09/2021 14:03:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Hualañé se debió a la operación en respaldo de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Docamávida, la cual no fue despejada por la protecció | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/09/2021 15:55:00 | 1.8667 | 0.02 | 0.037333 | 1.12
20/09/2021 19:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue por una indebida operación de su protección diferencial, ante la presencia de una falla en redes MT. La causa de la operación de la protección diferencial de dicho transformado | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/09/2021 21:21:00 | 2.0167 | 1.72 | 3.4687 | 11.46
20/09/2021 19:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue por una indebida operación de su protección diferencial, ante la presencia de una falla en redes MT. La causa de la operación de la protección diferencial de dicho transformado | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/09/2021 21:46:00 | 2.4333 | 1.62 | 3.942 | 11.46
20/09/2021 19:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue por una indebida operación de su protección diferencial, ante la presencia de una falla en redes MT. La causa de la operación de la protección diferencial de dicho transformado | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/09/2021 22:15:00 | 2.9167 | 1.25 | 3.6458 | 11.46
20/09/2021 19:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue por una indebida operación de su protección diferencial, ante la presencia de una falla en redes MT. La causa de la operación de la protección diferencial de dicho transformado | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/09/2021 22:36:00 | 3.2667 | 1.04 | 3.3973 | 11.46
20/09/2021 19:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue por una indebida operación de su protección diferencial, ante la presencia de una falla en redes MT. La causa de la operación de la protección diferencial de dicho transformado | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/09/2021 23:02:00 | 3.7 | 2.36 | 8.732 | 11.46
20/09/2021 19:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue por una indebida operación de su protección diferencial, ante la presencia de una falla en redes MT. La causa de la operación de la protección diferencial de dicho transformado | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/09/2021 01:16:00 | 5.9333 | 2.14 | 12.6973 | 11.46
20/09/2021 19:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue por una indebida operación de su protección diferencial, ante la presencia de una falla en redes MT. La causa de la operación de la protección diferencial de dicho transformado | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/09/2021 01:59:00 | 6.65 | 1.13 | 7.5145 | 11.46
20/09/2021 19:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue por una indebida operación de su protección diferencial, ante la presencia de una falla en redes MT. La causa de la operación de la protección diferencial de dicho transformado | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/09/2021 02:00:00 | 6.6667 | 0.2 | 1.3333 | 11.46
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 14:28:00 | 0.1 | 0.3 | 0.03 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 14:28:00 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 14:29:00 | 0.11667 | 0.14 | 0.016333 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 14:29:00 | 0.11667 | 0.28 | 0.032667 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 14:31:00 | 0.15 | 0.01 | 0.0015 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 14:31:00 | 0.15 | 0.02 | 0.003 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 14:32:00 | 0.16667 | 0.025 | 0.0041667 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 14:32:00 | 0.16667 | 0.05 | 0.0083333 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 14:37:00 | 0.25 | 0.34 | 0.085 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 14:37:00 | 0.25 | 0.68 | 0.17 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 14:39:00 | 0.28333 | 0.065 | 0.018417 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 14:39:00 | 0.28333 | 0.13 | 0.036833 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 14:48:00 | 0.43333 | 0.035 | 0.015167 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 14:48:00 | 0.43333 | 0.07 | 0.030333 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 14:49:00 | 0.45 | 0.24 | 0.108 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 14:49:00 | 0.45 | 0.48 | 0.216 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 14:54:00 | 0.53333 | 0.05 | 0.026667 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 14:54:00 | 0.53333 | 0.1 | 0.053333 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 14:55:00 | 0.55 | 0.045 | 0.02475 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 14:55:00 | 0.55 | 0.09 | 0.0495 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 14:56:00 | 0.56667 | 0.145 | 0.082167 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 14:56:00 | 0.56667 | 0.29 | 0.16433 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 15:13:00 | 0.85 | 0.105 | 0.08925 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 15:13:00 | 0.85 | 0.21 | 0.1785 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 15:15:00 | 0.88333 | 0.19 | 0.16783 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 15:15:00 | 0.88333 | 0.38 | 0.33567 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 15:17:00 | 0.91667 | 0.04 | 0.036667 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 15:17:00 | 0.91667 | 0.08 | 0.073333 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 21/09/2021 16:48:00 | 2.4333 | 0.506 | 1.2313 | 6.146
21/09/2021 14:22:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa d | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 21/09/2021 16:48:00 | 2.4333 | 0.45 | 1.095 | 6.146
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 05:51:00 | 0.083333 | 0.21 | 0.0175 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 05:57:00 | 0.18333 | 0.44 | 0.080667 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 05:58:00 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 06:00:00 | 0.23333 | 0.23 | 0.053667 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 06:01:00 | 0.25 | 0.13 | 0.0325 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 06:04:00 | 0.3 | 0.44 | 0.132 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 06:06:00 | 0.33333 | 0.44 | 0.14667 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 06:08:00 | 0.36667 | 0.13 | 0.047667 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 06:41:00 | 0.91667 | 0.04 | 0.036667 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 06:47:00 | 1.0167 | 0.1 | 0.10167 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 06:52:00 | 1.1 | 0.04 | 0.044 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 06:53:00 | 1.1167 | 0.05 | 0.055833 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 06:56:00 | 1.1667 | 0.03 | 0.035 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 06:58:00 | 1.2 | 0.04 | 0.048 | 2.46
23/09/2021 05:46:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peu | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/09/2021 11:46:00 | 6 | 0.04 | 0.24 | 2.46
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0119085 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 13:09:00 | 0.41667 | 27.93 | 11.6375 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0230225 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | --- | 28/09/2021 13:09:00 | 0.41667 | 9.31 | 3.8792 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 0230126 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 28/09/2021 13:09:00 | 0.41667 | 9.31 | 3.8792 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 2.27 | 0.87017 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 13:11:00 | 0.45 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:11:00 | 0.45 | 1.8 | 0.81 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 378 | S/E ANDALIEN | 0139085 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 12:54:00 | 0.16667 | 15.53 | 2.5883 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 378 | S/E ANDALIEN | 0330085 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 12:54:00 | 0.16667 | 8.97 | 1.495 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 0141085 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 13:09:00 | 0.41667 | 18.15 | 7.5625 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 12:59:00 | 0.25 | 0.14 | 0.035 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 12:59:00 | 0.25 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:02:00 | 0.3 | 0.06 | 0.018 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:02:00 | 0.3 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:06:00 | 0.36667 | 0.02 | 0.0073333 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:06:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 6.04 | 2.3153 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:14:00 | 0.5 | 0.32 | 0.16 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:14:00 | 0.5 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 5.21 | 1.9972 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:09:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:09:00 | 0.41667 | 0.54 | 0.225 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:10:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:10:00 | 0.43333 | 0.55 | 0.23833 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 410 | S/E PUCHOCO | 0171085 | BA S/E PUCHOCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 13:09:00 | 0.41667 | 2.26 | 0.94167 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 413 | S/E TOME | 0276085 | BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 12:54:00 | 0.16667 | 1.42 | 0.23667 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 2.33 | 0.89317 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:13:00 | 0.48333 | 0.84 | 0.406 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:13:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0184085 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 12:58:00 | 0.23333 | 16.93 | 3.9503 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 12:54:00 | 0.16667 | 0.78 | 0.13 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 12:54:00 | 0.16667 | 9.5 | 1.5833 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 12:54:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 1751140 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | CEMENTO POLPAICO S.A. | --- | 28/09/2021 13:09:00 | 0.41667 | 3.49 | 1.4542 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0360085 | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 12:58:00 | 0.23333 | 5.5 | 1.2833 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 0210085 | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 12:58:00 | 0.23333 | 3.97 | 0.92633 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 484 | S/E CORONEL | 1816085 | BA S/E CORONEL 15kV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 9.05 | 3.4692 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 484 | S/E CORONEL | 0316085 | BA S/E CORONEL 15kV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 0.41 | 0.15717 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 484 | S/E CORONEL | 0316085 | BA S/E CORONEL 15kV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 484 | S/E CORONEL | 0316085 | BA S/E CORONEL 15kV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 841 | S/E LOTA | 1076112 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:08:00 | 0.4 | 8.37 | 3.348 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 1803151 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | BO PAPER BIO-BIO S.A. | --- | 28/09/2021 13:09:00 | 0.41667 | 22.5 | 9.375 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 12:48:00 | 0.066667 | 1.02 | 0.068 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 12:59:00 | 0.25 | 0.09 | 0.0225 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:07:00 | 0.38333 | 3.16 | 1.2113 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:09:00 | 0.41667 | 1.25 | 0.52083 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:10:00 | 0.43333 | 0.76 | 0.32933 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:11:00 | 0.45 | 0.33 | 0.1485 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:12:00 | 0.46667 | 0.86 | 0.40133 | 201.01
28/09/2021 12:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas ? Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transele | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 28/09/2021 13:13:00 | 0.48333 | 0.04 | 0.019333 | 201.01
28/09/2021 16:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2, debido a una falla bifásica entre las fases A y B, ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador. Se desconoce la causa de la fall | Transmisión Dedicada | 908 | S/E EL SALVADOR | 3081219 | BA S/E EL SALVADOR 12KV | Codelco Chile - División Salvador | --- | 28/09/2021 19:26:00 | 2.6833 | 34 | 91.2333 | 34
29/09/2021 10:25:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT1 de S/E Punta de Cortés, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual. La causa declarada de la apertura del interruptor 52AT1 | Transmisión Zonal | 423 | S/E LO MIRANDA | 0183085 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/09/2021 10:28:00 | 0.05 | 2.3 | 0.115 | 15.55
29/09/2021 10:25:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT1 de S/E Punta de Cortés, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual. La causa declarada de la apertura del interruptor 52AT1 | Transmisión Zonal | 423 | S/E LO MIRANDA | 0352085 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/09/2021 10:28:00 | 0.05 | 9.16 | 0.458 | 15.55
29/09/2021 10:25:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT1 de S/E Punta de Cortés, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual. La causa declarada de la apertura del interruptor 52AT1 | Transmisión Zonal | 425 | S/E LORETO | 0185085 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/09/2021 10:28:00 | 0.05 | 4.09 | 0.2045 | 15.55
29/09/2021 14:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún ? Procart por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase B. La causa de la falla se debió a que un camión tolva hace contacto y corta un tendido de baja tensión, de | Transmisión Dedicada | 876 | S/E PROCART | 1113224 | BA S/E PROCART 220KV | CARTULINAS CMPC SPA | --- | 29/09/2021 17:30:00 | 2.8333 | 47.4 | 134.3 | 47.4
29/09/2021 16:46:00 | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas ? FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha lín | Transmisión Zonal | 681 | S/E CALEU | 0695093 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 30/09/2021 11:30:00 | 18.7333 | 0.06 | 1.124 | 0.445
29/09/2021 16:46:00 | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas ? FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha lín | Transmisión Zonal | 681 | S/E CALEU | 0695212 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | ELÉCTRICA TIL TIL | --- | 30/09/2021 11:30:00 | 18.7333 | 0.03 | 0.562 | 0.445
29/09/2021 16:46:00 | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas ? FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha lín | Transmisión Zonal | 681 | S/E CALEU | 0695093 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 30/09/2021 21:51:00 | 29.0833 | 0.07 | 2.0358 | 0.445
29/09/2021 16:46:00 | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas ? FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha lín | Transmisión Zonal | 681 | S/E CALEU | 0695212 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | ELÉCTRICA TIL TIL | --- | 30/09/2021 21:51:00 | 29.0833 | 0.035 | 1.0179 | 0.445
29/09/2021 16:46:00 | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas ? FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha lín | Transmisión Zonal | 716 | S/E RUNGUE | 0899093 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 29/09/2021 17:07:00 | 0.35 | 0.13 | 0.0455 | 0.445
29/09/2021 16:46:00 | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas ? FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha lín | Transmisión Zonal | 716 | S/E RUNGUE | 0899212 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | ELÉCTRICA TIL TIL | --- | 29/09/2021 17:07:00 | 0.35 | 0.065 | 0.02275 | 0.445
29/09/2021 16:46:00 | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas ? FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha lín | Transmisión Zonal | 716 | S/E RUNGUE | 0899093 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 29/09/2021 19:34:00 | 2.8 | 0.01 | 0.028 | 0.445
29/09/2021 16:46:00 | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas ? FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha lín | Transmisión Zonal | 716 | S/E RUNGUE | 0899212 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | ELÉCTRICA TIL TIL | --- | 29/09/2021 19:34:00 | 2.8 | 0.005 | 0.014 | 0.445
29/09/2021 16:46:00 | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas ? FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha lín | Transmisión Zonal | 2015 | TAP OFF ENTEL [No_Mostrar] | 2504093 | BA TAP ENTEL 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 30/09/2021 16:45:00 | 23.9833 | 0.04 | 0.95933 | 0.445
30/09/2021 03:03:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Minero, correspondiente a la línea 110 kV Minero ? Sauzal N°3, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa Codelco declara que se produjo la operación de la protección d | Transmisión Dedicada | 234 | S/E MINERO | 2475215 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | Codelco Chile - División El Teniente | --- | 30/09/2021 10:34:00 | 7.5167 | 3 | 22.55 | 6
30/09/2021 03:03:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Minero, correspondiente a la línea 110 kV Minero ? Sauzal N°3, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa Codelco declara que se produjo la operación de la protección d | Transmisión Dedicada | 234 | S/E MINERO | 2476215 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | Codelco Chile - División El Teniente | --- | 30/09/2021 10:34:00 | 7.5167 | 3 | 22.55 | 6
30/09/2021 18:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, a movimiento de | Transmisión Dedicada | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 1133159 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | --- | 30/09/2021 19:41:00 | 0.98333 | 1.1 | 1.0817 | 1.1
24/09/2021 07:00:00 | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). Trabajo presenta bajo nivel de riesgo. Condiciones Operacionales: 52D Abierto de S/E Central Tocopilla (Micro corte de 3 minutos). Abierto 52E26, | Transmisión Zonal | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2376085 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/09/2021 07:03:00 | 0.05 | 3.89 | 0.1945 | 3.89
06/09/2021 08:06:00 | Desconexión de barra 12kV N°2 en SE Quintero para realizar inspección a conexionado de mufas en llegada de barra 12kV y conexionado de mufas en salida de transformador N°2. | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 06/09/2021 12:58:00 | 4.8667 | 1.44 | 7.008 | 1.44
06/09/2021 08:06:00 | Desconexión de barra 12kV N°2 en SE Quintero para realizar inspección a conexionado de mufas en llegada de barra 12kV y conexionado de mufas en salida de transformador N°2. | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 06/09/2021 12:58:00 | 4.8667 | 0 | 0 | 1.44
05/09/2021 05:01:00 | Transformador T1 sin energía por desconexión línea 66 kv Licanco - Nueva Imperial por cambio de poste chocado estructura 165. TF de S/E Nueva Imperial quedará sin energía y sus alimentadores asociados se transferirán previamente a través de la red de MT, | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/09/2021 08:52:00 | 2.85 | 9.69 | 27.6165 | 9.69
13/09/2021 01:00:00 | Relleno de gas SF6 del 52HT1 por baja de presión critica. | Transmisión Zonal | 593 | S/E VALLENAR | 0531085 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/09/2021 01:45:00 | 0.75 | 7.1 | 5.325 | 7.1
03/09/2021 01:22:00 | Se realizará la desconexión de LT11KV Esmeralda-La Portada, por lavado de aislación de emergencia, en la llegada de la línea y equipos asociados al transformador T-1 de S/E La Portada. | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/09/2021 02:56:00 | 1.5667 | 9.76 | 15.2907 | 9.76
01/09/2021 15:49:00 | Desconexión de emergencia de la línea 110 KV Esmeralda - La Portada, afectando los consumos de S/E La Portada con un total de 22.850 clientes. Por riesgo a las personas, intalaciones y continuidad del suministro, Debido a tercero que trepa la torre en es | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/09/2021 16:21:00 | 0.53333 | 22.81 | 12.1653 | 22.81