## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 28 de 02/2022
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0629085 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2022 10:51:00 | 0.4 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:50:00 | 0.38333 | 0.31 | 0.11883 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:50:00 | 0.38333 | 2.06 | 0.78967 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:54:00 | 0.45 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:54:00 | 0.45 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:55:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 11:56:00 | 1.4833 | 4.59 | 6.8085 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:56:00 | 0.48333 | 1.18 | 0.57033 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:51:00 | 0.4 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:51:00 | 0.4 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:51:00 | 0.4 | 5.92 | 2.368 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:57:00 | 0.5 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:57:00 | 0.5 | 1.62 | 0.81 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:57:00 | 0.5 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:58:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:58:00 | 0.51667 | 2.1 | 1.085 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:58:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:59:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:59:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:59:00 | 0.53333 | 8.17 | 4.3573 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 16:19:00 | 5.8667 | 6.63 | 38.896 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 16:19:00 | 5.8667 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 16:19:00 | 5.8667 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 16:20:00 | 5.8833 | 11.65 | 68.5408 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 16:20:00 | 5.8833 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 16:18:00 | 5.85 | 9.63 | 56.3355 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 16:18:00 | 5.85 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 16:18:00 | 5.85 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 16:19:00 | 5.8667 | 0 | 0 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 16:19:00 | 5.8667 | 10.5 | 61.6 | 65.99
04/02/2022 10:27:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis ? Aconcagua ? Nueva Panquehue, al producirse la apertura automática de los interruptores 52H3 de S/E Los Maquis y 52H3 de S/E Aconcagua, debido a una falla en la fase A ori | Transmisión Zonal | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/02/2022 10:55:00 | 0.46667 | 1.63 | 0.76067 | 65.99
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:29:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/02/2022 21:29:00 | 0.38333 | 0.013333 | 0.0051111 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 21:29:00 | 0.38333 | 0.013333 | 0.0051111 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 22:12:00 | 1.1 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/02/2022 22:12:00 | 1.1 | 1.7067 | 1.8773 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 22:12:00 | 1.1 | 1.7067 | 1.8773 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 22:28:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/02/2022 22:28:00 | 1.3667 | 0.89333 | 1.2209 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 22:28:00 | 1.3667 | 0.89333 | 1.2209 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 22:32:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 22:32:00 | 1.4333 | 0.11667 | 0.16722 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/02/2022 22:32:00 | 1.4333 | 0.11667 | 0.16722 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 23:24:00 | 2.3 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 23:24:00 | 2.3 | 0.053333 | 0.12267 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/02/2022 23:24:00 | 2.3 | 0.053333 | 0.12267 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 23:25:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 23:25:00 | 2.3167 | 1.35 | 3.1275 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/02/2022 23:25:00 | 2.3167 | 1.35 | 3.1275 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 23:27:00 | 2.35 | 4.82 | 11.327 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 23:27:00 | 2.35 | 1.3333 | 3.1333 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/02/2022 23:27:00 | 2.35 | 1.3333 | 3.1333 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 23:32:00 | 2.4333 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 23:32:00 | 2.4333 | 2.5433 | 6.1888 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/02/2022 23:32:00 | 2.4333 | 2.5433 | 6.1888 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 23:39:00 | 2.55 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 23:39:00 | 2.55 | 0.023333 | 0.0595 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/02/2022 23:39:00 | 2.55 | 0.023333 | 0.0595 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:40:00 | 0.56667 | 7.5 | 4.25 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:42:00 | 0.6 | 3.5 | 2.1 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:46:00 | 0.66667 | 5 | 3.3333 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:28:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:28:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:28:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:28:00 | 0.36667 | 1.5 | 0.55 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:28:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 474 | S/E PULLINQUE | 0215116 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:18:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:33:00 | 0.45 | 4.5 | 2.025 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:34:00 | 0.46667 | 2 | 0.93333 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:53:00 | 0.78333 | 9.5 | 7.4417 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:18:00 | 0.2 | 0.75 | 0.15 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 21:39:00 | 0.55 | 0.54 | 0.297 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 22:10:00 | 1.0667 | 1.08 | 1.152 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2022 22:11:00 | 1.0833 | 3.9 | 4.225 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 21:29:00 | 0.38333 | 0.06 | 0.023 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 22:01:00 | 0.91667 | 1.58 | 1.4483 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 22:12:00 | 1.1 | 2.7 | 2.97 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 22:43:00 | 1.6167 | 2.61 | 4.2195 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 23:25:00 | 2.3167 | 4.35 | 10.0775 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 23:29:00 | 2.3833 | 2.05 | 4.8858 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 21:12:00 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 22:51:00 | 1.75 | 4.24 | 7.42 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 23:25:00 | 2.3167 | 3.38 | 7.8303 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 23:25:00 | 2.3167 | 0.725 | 1.6796 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/02/2022 23:25:00 | 2.3167 | 0.725 | 1.6796 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/02/2022 23:27:00 | 2.35 | 0.905 | 2.1268 | 86.8967
05/02/2022 21:06:00 | Se produjo una falla simultánea en los circuitos 1 y 2 de la línea 2x66 kV Temuco Loncoche , despejada por sus respectivos extremos por las protecciones de distancia en zona 1 . Esta desconexión gatilló la apertura del extremo Llollelhue de la línea 66 kV | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/02/2022 23:27:00 | 2.35 | 0.905 | 2.1268 | 86.8967
09/02/2022 10:44:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E San Rafael se debió a la operación en respaldo de la protección del paño CT1 de dicha subestación, ante una falla en redes de MT y un mal funcionamiento de la protección del paño C3. | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0629085 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/02/2022 10:49:00 | 0.083333 | 4.32 | 0.36 | 11.38
09/02/2022 10:44:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E San Rafael se debió a la operación en respaldo de la protección del paño CT1 de dicha subestación, ante una falla en redes de MT y un mal funcionamiento de la protección del paño C3. | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0629085 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/02/2022 10:50:00 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 11.38
09/02/2022 10:44:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E San Rafael se debió a la operación en respaldo de la protección del paño CT1 de dicha subestación, ante una falla en redes de MT y un mal funcionamiento de la protección del paño C3. | Transmisión Zonal | 669 | S/E SAN RAFAEL | 0629085 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/02/2022 11:23:00 | 0.65 | 6.96 | 4.524 | 11.38
11/02/2022 13:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 13:35:00 | 0.21667 | 0.03 | 0.0065 | 16.73
11/02/2022 13:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 14:04:00 | 0.7 | 1.05 | 0.735 | 16.73
11/02/2022 13:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 14:21:00 | 0.98333 | 1.68 | 1.652 | 16.73
11/02/2022 13:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 14:30:00 | 1.1333 | 2.02 | 2.2893 | 16.73
11/02/2022 13:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 15:08:00 | 1.7667 | 1.72 | 3.0387 | 16.73
11/02/2022 13:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 15:12:00 | 1.8333 | 2.16 | 3.96 | 16.73
11/02/2022 13:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 15:19:00 | 1.95 | 1.64 | 3.198 | 16.73
11/02/2022 13:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 13:32:00 | 0.16667 | 0.01 | 0.0016667 | 16.73
11/02/2022 13:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 14:52:00 | 1.5 | 3.59 | 5.385 | 16.73
11/02/2022 13:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 15:05:00 | 1.7167 | 1.28 | 2.1973 | 16.73
11/02/2022 13:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°99 y N°100, cuya causa es atribuida a la caída de un árbol | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 15:19:00 | 1.95 | 1.55 | 3.0225 | 16.73
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 15:09:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 15:09:00 | 1.6333 | 1.59 | 2.597 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/02/2022 15:09:00 | 1.6333 | 1.59 | 2.597 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 15:10:00 | 1.65 | 0 | 0 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 15:10:00 | 1.65 | 0.036667 | 0.0605 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/02/2022 15:10:00 | 1.65 | 0.036667 | 0.0605 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 15:21:00 | 1.8333 | 5.5 | 10.0833 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 15:21:00 | 1.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/02/2022 15:21:00 | 1.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 15:22:00 | 1.85 | 0 | 0 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 15:22:00 | 1.85 | 1.2967 | 2.3988 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/02/2022 15:22:00 | 1.85 | 1.2967 | 2.3988 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 15:23:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 15:23:00 | 1.8667 | 1.2067 | 2.2524 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/02/2022 15:23:00 | 1.8667 | 1.2067 | 2.2524 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 15:36:00 | 2.0833 | 0 | 0 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 15:36:00 | 2.0833 | 5.3933 | 11.2361 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/02/2022 15:36:00 | 2.0833 | 5.3933 | 11.2361 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 13:53:00 | 0.36667 | 4.7 | 1.7233 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 13:54:00 | 0.38333 | 3.1 | 1.1883 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 13:59:00 | 0.46667 | 1.8 | 0.84 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 14:02:00 | 0.51667 | 1.7 | 0.87833 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 14:04:00 | 0.55 | 1.43 | 0.7865 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 13:42:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 13:42:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 13:42:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 13:42:00 | 0.18333 | 1.1 | 0.20167 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 13:42:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 14:07:00 | 0.6 | 5 | 3 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 19:37:00 | 6.1 | 8.7 | 53.07 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/02/2022 19:39:00 | 6.1333 | 2.1 | 12.88 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 17:57:00 | 4.4333 | 1.39 | 6.1623 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/02/2022 17:57:00 | 4.4333 | 1.39 | 6.1623 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 11/02/2022 21:29:00 | 7.9667 | 1.875 | 14.9375 | 64.3733
11/02/2022 13:31:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco ? Loncoche por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la línea, entre las estructuras N°225 y N°226, cuya causa es atribuida a una quema de pasti | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 11/02/2022 21:29:00 | 7.9667 | 1.875 | 14.9375 | 64.3733
12/02/2022 06:57:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/02/2022 07:39:00 | 0.7 | 1.73 | 1.211 | 4.7
12/02/2022 06:57:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/02/2022 07:59:00 | 1.0333 | 0.26 | 0.26867 | 4.7
12/02/2022 06:57:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones de distancia para fallas a tierra en primera zona. La empresa CGE Transmisión | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 12/02/2022 08:41:00 | 1.7333 | 2.71 | 4.6973 | 4.7
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 369 | S/E LA RONDA | 0130085 | BA S/E LA RONDA 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:21:00 | 0.083333 | 7.8 | 0.65 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0149085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:21:00 | 0.083333 | 6.4 | 0.53333 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 1424085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:21:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 1430085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:21:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0153085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:34:00 | 0.3 | 0 | 0 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0338085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:34:00 | 0.3 | 1.9 | 0.57 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0153085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:35:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0338085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:35:00 | 0.31667 | 3.9 | 1.235 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0153085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:38:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0338085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:38:00 | 0.36667 | 5.5 | 2.0167 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0153085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:40:00 | 0.4 | 1.3 | 0.52 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0338085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:40:00 | 0.4 | 0 | 0 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0153085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:42:00 | 0.43333 | 2.7 | 1.17 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 392 | S/E COLCHAGUA | 0338085 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:42:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 404 | S/E SAN FERNANDO | 1757085 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:27:00 | 0.18333 | 7.5 | 1.375 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0170085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:21:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0346085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:21:00 | 0.083333 | 9.4 | 0.78333 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 648 | S/E NANCAGUA | 0600085 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:29:00 | 0.21667 | 7.3 | 1.5817 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 651 | S/E PLACILLA | 0607085 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2022 14:29:00 | 0.21667 | 5.5 | 1.1917 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 822 | S/E QUINTA | 1093098 | BA S/E QUINTA 13.2KV | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 13/02/2022 14:20:00 | 0.066667 | 2.835 | 0.189 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 928 | S/E SAN FERNANDO (FFCC) | 2499126 | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 13/02/2022 14:29:00 | 0.21667 | 0.1 | 0.021667 | 62.235
13/02/2022 14:16:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca ? San Fernando por operación de la protección de distancia residual, debido a desequilibrio de corrientes ocasionado por causas desconocidas. | Transmisión Zonal | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 1158126 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 13/02/2022 14:21:00 | 0.083333 | 0.1 | 0.0083333 | 62.235
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 02:15:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 02:15:00 | 0.38333 | 0.29333 | 0.11244 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 02:15:00 | 0.38333 | 0.29333 | 0.11244 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 02:20:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 02:20:00 | 0.46667 | 0.50333 | 0.23489 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 02:20:00 | 0.46667 | 0.50333 | 0.23489 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 02:28:00 | 0.6 | 0 | 0 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 02:28:00 | 0.6 | 0.013333 | 0.008 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 02:28:00 | 0.6 | 0.013333 | 0.008 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 03:04:00 | 1.2 | 3.92 | 4.704 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 03:04:00 | 1.2 | 3.9067 | 4.688 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 03:04:00 | 1.2 | 3.9067 | 4.688 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 02:04:00 | 0.2 | 0.49 | 0.098 | 14.3333
15/02/2022 01:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por pérdida de aislación en aislador de fase central en la estructura N°309. Se produce también el corte del cond | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 02:04:00 | 0.2 | 0.49 | 0.098 | 14.3333
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:26:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 09:26:00 | 0.18333 | 0.0066667 | 0.0012222 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 09:26:00 | 0.18333 | 0.0066667 | 0.0012222 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:36:00 | 0.35 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 09:36:00 | 0.35 | 0.0033333 | 0.0011667 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 09:36:00 | 0.35 | 0.0033333 | 0.0011667 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:37:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 09:37:00 | 0.36667 | 0.063333 | 0.023222 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 09:37:00 | 0.36667 | 0.063333 | 0.023222 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 10:54:00 | 1.65 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 10:54:00 | 1.65 | 0.43667 | 0.7205 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 10:54:00 | 1.65 | 0.43667 | 0.7205 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 11:40:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 11:40:00 | 2.4167 | 1.5733 | 3.8022 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 11:40:00 | 2.4167 | 1.5733 | 3.8022 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 12:11:00 | 2.9333 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 12:11:00 | 2.9333 | 2.98 | 8.7413 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 12:11:00 | 2.9333 | 2.98 | 8.7413 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 13:22:00 | 4.1167 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 13:22:00 | 4.1167 | 3.85 | 15.8492 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 13:22:00 | 4.1167 | 3.85 | 15.8492 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 13:23:00 | 4.1333 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 13:23:00 | 4.1333 | 0.33333 | 1.3778 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 13:23:00 | 4.1333 | 0.33333 | 1.3778 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 14:06:00 | 4.85 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 14:06:00 | 4.85 | 0.066667 | 0.32333 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 14:06:00 | 4.85 | 0.066667 | 0.32333 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 14:08:00 | 4.8833 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 14:08:00 | 4.8833 | 0.74 | 3.6137 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 14:08:00 | 4.8833 | 0.74 | 3.6137 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:46:00 | 0.51667 | 4.1 | 2.1183 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:47:00 | 0.53333 | 2.54 | 1.3547 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 13:35:00 | 4.3333 | 2 | 8.6667 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 15:35:00 | 6.3333 | 2.1 | 13.3 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 15:33:00 | 6.3 | 1.26 | 7.938 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:31:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:31:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:31:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:31:00 | 0.26667 | 1.1 | 0.29333 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:31:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 474 | S/E PULLINQUE | 0215116 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:31:00 | 0.26667 | 0.42 | 0.112 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:45:00 | 0.5 | 3.8 | 1.9 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:53:00 | 0.63333 | 8 | 5.0667 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 15:35:00 | 6.3333 | 1.7 | 10.7667 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 09:30:00 | 0.25 | 2.57 | 0.6425 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 09:33:00 | 0.3 | 0.05 | 0.015 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 11:02:00 | 1.7833 | 3.1 | 5.5283 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 11:49:00 | 2.5667 | 4.07 | 10.4463 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 12:01:00 | 2.7667 | 6.35 | 17.5683 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 12:42:00 | 3.45 | 6.96 | 24.012 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 14:57:00 | 5.7 | 5.16 | 29.412 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 15:06:00 | 5.85 | 4.98 | 29.133 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 09:19:00 | 0.066667 | 0.01 | 0.00066667 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 12:41:00 | 3.4333 | 8.3 | 28.4967 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 14:25:00 | 5.1667 | 3.86 | 19.9433 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 15:06:00 | 5.85 | 4.7 | 27.495 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 15/02/2022 09:31:00 | 0.26667 | 0.87 | 0.232 | 98.9767
15/02/2022 09:15:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Loncoche ? Padre Las Casas por un cortocircuito monofásico, ocasionado por causas desconocidas. Se produce además el corte del conductor de la fase central entre las estructuras N°225 | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 15/02/2022 09:31:00 | 0.26667 | 0.87 | 0.232 | 98.9767
15/02/2022 14:25:00 | Se produjeron las desconexiones forzadas de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal por operación de protecciones ante falla originada en un aislador de la estructura N°21 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0144085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 14:33:00 | 0.13333 | 20.46 | 2.728 | 49.33
15/02/2022 14:25:00 | Se produjeron las desconexiones forzadas de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal por operación de protecciones ante falla originada en un aislador de la estructura N°21 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0334085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 14:33:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 49.33
15/02/2022 14:25:00 | Se produjeron las desconexiones forzadas de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal por operación de protecciones ante falla originada en un aislador de la estructura N°21 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0144085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 15:16:00 | 0.85 | 0 | 0 | 49.33
15/02/2022 14:25:00 | Se produjeron las desconexiones forzadas de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal por operación de protecciones ante falla originada en un aislador de la estructura N°21 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0334085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 15:16:00 | 0.85 | 4.54 | 3.859 | 49.33
15/02/2022 14:25:00 | Se produjeron las desconexiones forzadas de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal por operación de protecciones ante falla originada en un aislador de la estructura N°21 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0144085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 15:17:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 49.33
15/02/2022 14:25:00 | Se produjeron las desconexiones forzadas de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal por operación de protecciones ante falla originada en un aislador de la estructura N°21 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0334085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 15:17:00 | 0.86667 | 8.24 | 7.1413 | 49.33
15/02/2022 14:25:00 | Se produjeron las desconexiones forzadas de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal por operación de protecciones ante falla originada en un aislador de la estructura N°21 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0144085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 15:18:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 49.33
15/02/2022 14:25:00 | Se produjeron las desconexiones forzadas de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal por operación de protecciones ante falla originada en un aislador de la estructura N°21 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 0334085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 15:18:00 | 0.88333 | 5.32 | 4.6993 | 49.33
15/02/2022 14:25:00 | Se produjeron las desconexiones forzadas de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Punta de Cortés - Cachapoal por operación de protecciones ante falla originada en un aislador de la estructura N°21 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que | Transmisión Zonal | 489 | S/E MACHALI | 1829085 | BA S/E MACHALI 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 14:30:00 | 0.083333 | 10.77 | 0.8975 | 49.33
15/02/2022 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 220/66/13.8 kV, de S/E Central Rapel, por acción de su relé maestro ante una orden de operación recibida desde el sistema de protección del transformador N°2. La causa de la desconexión forzada del | Generación | 640 | S/E LA MANGA | 0582085 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 21:16:00 | 0.083333 | 10.5 | 0.875 | 18.15
15/02/2022 21:11:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 220/66/13.8 kV, de S/E Central Rapel, por acción de su relé maestro ante una orden de operación recibida desde el sistema de protección del transformador N°2. La causa de la desconexión forzada del | Generación | 653 | S/E QUELENTARO | 0611085 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/02/2022 21:16:00 | 0.083333 | 7.65 | 0.6375 | 18.15
16/02/2022 07:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén, correspondiente a la línea 66 kV Rengo - Tap Rengo - Pelequén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 4. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 402 | S/E RENGO | 0163085 | BA S/E RENGO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 08:21:00 | 1.0333 | 1.8 | 1.86 | 15.7
16/02/2022 07:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén, correspondiente a la línea 66 kV Rengo - Tap Rengo - Pelequén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 4. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 402 | S/E RENGO | 0163085 | BA S/E RENGO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 09:21:00 | 2.0333 | 3.52 | 7.1573 | 15.7
16/02/2022 07:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén, correspondiente a la línea 66 kV Rengo - Tap Rengo - Pelequén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 4. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 402 | S/E RENGO | 0163085 | BA S/E RENGO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 09:57:00 | 2.6333 | 2.2 | 5.7933 | 15.7
16/02/2022 07:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén, correspondiente a la línea 66 kV Rengo - Tap Rengo - Pelequén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 4. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 402 | S/E RENGO | 0163085 | BA S/E RENGO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 10:23:00 | 3.0667 | 3.3 | 10.12 | 15.7
16/02/2022 07:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén, correspondiente a la línea 66 kV Rengo - Tap Rengo - Pelequén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 4. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 402 | S/E RENGO | 0163085 | BA S/E RENGO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 10:25:00 | 3.1 | 0.88 | 2.728 | 15.7
16/02/2022 07:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén, correspondiente a la línea 66 kV Rengo - Tap Rengo - Pelequén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 4. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 402 | S/E RENGO | 0163085 | BA S/E RENGO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 10:27:00 | 3.1333 | 1.52 | 4.7627 | 15.7
16/02/2022 07:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén, correspondiente a la línea 66 kV Rengo - Tap Rengo - Pelequén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 4. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 402 | S/E RENGO | 0163085 | BA S/E RENGO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 12:59:00 | 5.6667 | 2.28 | 12.92 | 15.7
16/02/2022 07:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén, correspondiente a la línea 66 kV Rengo - Tap Rengo - Pelequén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 4. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que | Transmisión Zonal | 927 | S/E RENGO (FFCC) | 2502126 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 16/02/2022 13:05:00 | 5.7667 | 0.2 | 1.1533 | 15.7
16/02/2022 16:04:00 | El origen de la desconexión forzada del transformador N°2 220/23 kV de S/E Chicureo se debió a una operación no deseada de la protección de sobrecorriente de respaldo de este equipo, ocasionado por un error en el conexionado del transformador de corriente | Transmisión Zonal | 1741 | S/E CHICUREO | 2478093 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 16/02/2022 16:10:00 | 0.1 | 6 | 0.6 | 6
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0271085 | BA S/E LAUTARO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 19:52:00 | 0.25 | 1.5 | 0.375 | 4.8825
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/02/2022 19:52:00 | 0.25 | 0.9025 | 0.22562 | 4.8825
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 1314112 | BA S/E LAUTARO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/02/2022 19:52:00 | 0.25 | 0.9025 | 0.22562 | 4.8825
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169095 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 16/02/2022 19:52:00 | 0.25 | 0.9025 | 0.22562 | 4.8825
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0271085 | BA S/E LAUTARO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 19:53:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 4.8825
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/02/2022 19:53:00 | 0.26667 | 0.1875 | 0.05 | 4.8825
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 1314112 | BA S/E LAUTARO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/02/2022 19:53:00 | 0.26667 | 0.1875 | 0.05 | 4.8825
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169095 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 16/02/2022 19:53:00 | 0.26667 | 0.1875 | 0.05 | 4.8825
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0271085 | BA S/E LAUTARO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 19:55:00 | 0.3 | 0 | 0 | 4.8825
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/02/2022 19:55:00 | 0.3 | 0.0375 | 0.01125 | 4.8825
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 1314112 | BA S/E LAUTARO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/02/2022 19:55:00 | 0.3 | 0.0375 | 0.01125 | 4.8825
16/02/2022 19:37:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Llaima, correspondiente a la línea 66 kV Llaima - Lautaro, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en primera zona. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169095 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 16/02/2022 19:55:00 | 0.3 | 0.0375 | 0.01125 | 4.8825
16/02/2022 20:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla originada en la estructura N°327 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un árbol que cae sobre el tirante de la estructura N°327 | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 20:43:00 | 0.26667 | 4.9 | 1.3067 | 17.1
16/02/2022 20:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla originada en la estructura N°327 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un árbol que cae sobre el tirante de la estructura N°327 | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 21:16:00 | 0.81667 | 2 | 1.6333 | 17.1
16/02/2022 20:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla originada en la estructura N°327 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un árbol que cae sobre el tirante de la estructura N°327 | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2022 22:06:00 | 1.65 | 2.04 | 3.366 | 17.1
16/02/2022 20:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla originada en la estructura N°327 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un árbol que cae sobre el tirante de la estructura N°327 | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/02/2022 00:50:00 | 4.3833 | 2.7 | 11.835 | 17.1
16/02/2022 20:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla originada en la estructura N°327 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un árbol que cae sobre el tirante de la estructura N°327 | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/02/2022 01:42:00 | 5.25 | 5.46 | 28.665 | 17.1
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/02/2022 17:19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:19:00 | 0.2 | 0.62 | 0.124 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/02/2022 17:21:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:21:00 | 0.23333 | 4.44 | 1.036 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:19:00 | 0.2 | 3.285 | 0.657 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:19:00 | 0.2 | 3.285 | 0.657 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:19:00 | 0.2 | 2.395 | 0.479 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:19:00 | 0.2 | 2.395 | 0.479 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:22:00 | 0.25 | 1.49 | 0.3725 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:22:00 | 0.25 | 1.49 | 0.3725 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:19:00 | 0.2 | 1.645 | 0.329 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:19:00 | 0.2 | 1.645 | 0.329 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:16:00 | 0.15 | 6.34 | 0.951 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:19:00 | 0.2 | 0.01 | 0.002 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:20:00 | 0.21667 | 0.04 | 0.0086667 | 30.42
17/02/2022 17:07:00 | Se produjo la desconexión forzada del extremo Horcones de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°2 y la reconexión automática exitosa del extremo El Manco de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, debido a una falla en esta última línea, que involucró en pri | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 17/02/2022 17:21:00 | 0.23333 | 1.34 | 0.31267 | 30.42
21/02/2022 09:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla en la línea. La causa de la falla es atribuida a que, durante un frente climático de mal tiempo en la zona, una rama de árbol llevada por | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2022 09:28:00 | 0.18333 | 3.82 | 0.70033 | 13.08
21/02/2022 09:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla en la línea. La causa de la falla es atribuida a que, durante un frente climático de mal tiempo en la zona, una rama de árbol llevada por | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2022 09:43:00 | 0.43333 | 1.02 | 0.442 | 13.08
21/02/2022 09:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla en la línea. La causa de la falla es atribuida a que, durante un frente climático de mal tiempo en la zona, una rama de árbol llevada por | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2022 16:05:00 | 6.8 | 7.26 | 49.368 | 13.08
21/02/2022 09:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones, ante una falla en la línea. La causa de la falla es atribuida a que, durante un frente climático de mal tiempo en la zona, una rama de árbol llevada por | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2022 18:10:00 | 8.8833 | 0.98 | 8.7057 | 13.08
21/02/2022 11:16:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E Pacífico, debido a la operación no deseada de la protección del paño HT1, a consecuencia de un error interno del relé. La causa de lo anterior se atribuye a un comportamiento no deseado de l | Transmisión Zonal | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2022 11:24:00 | 0.13333 | 16.3 | 2.1733 | 16.3
21/02/2022 19:14:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase A de la línea 66 kV Nueva Victoria ? Llamara, la cual fue despejada desde su extremo Nueva Victoria. Adicionalmente, se produjo la apertura del interruptor 52E1 de S/E Nueva Victoria por error de programación del | Transmisión Dedicada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 2352437 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | --- | 22/02/2022 09:00:00 | 13.7667 | 6.5 | 89.4833 | 6.5
22/02/2022 13:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla ocasionada por el acortamiento de distancia entre | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 0149085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/02/2022 13:21:00 | 0.15 | 4.87 | 0.7305 | 15.393
22/02/2022 13:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla ocasionada por el acortamiento de distancia entre | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 1424085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/02/2022 13:21:00 | 0.15 | 0 | 0 | 15.393
22/02/2022 13:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla ocasionada por el acortamiento de distancia entre | Transmisión Zonal | 388 | S/E CHIMBARONGO | 1430085 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/02/2022 13:21:00 | 0.15 | 6.23 | 0.9345 | 15.393
22/02/2022 13:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla ocasionada por el acortamiento de distancia entre | Transmisión Zonal | 822 | S/E QUINTA | 1093098 | BA S/E QUINTA 13.2KV | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 22/02/2022 13:22:00 | 0.16667 | 4.273 | 0.71217 | 15.393
22/02/2022 13:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla ocasionada por el acortamiento de distancia entre | Transmisión Zonal | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 1158126 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 22/02/2022 13:21:00 | 0.15 | 0.02 | 0.003 | 15.393
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 413 | S/E TOME | 0276085 | BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/02/2022 17:54:00 | 3.0167 | 5.08 | 15.3247 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/02/2022 15:46:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/02/2022 15:46:00 | 0.88333 | 1.5 | 1.325 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/02/2022 15:46:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/02/2022 17:53:00 | 3 | 0 | 0 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/02/2022 17:53:00 | 3 | 0.86 | 2.58 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/02/2022 17:53:00 | 3 | 0 | 0 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/02/2022 00:14:00 | 9.35 | 0 | 0 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/02/2022 00:14:00 | 9.35 | 0.1 | 0.935 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/02/2022 00:14:00 | 9.35 | 0 | 0 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/02/2022 00:23:00 | 9.5 | 0 | 0 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/02/2022 00:23:00 | 9.5 | 3.32 | 31.54 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/02/2022 00:23:00 | 9.5 | 0 | 0 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/02/2022 00:24:00 | 9.5167 | 0 | 0 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/02/2022 00:24:00 | 9.5167 | 4.46 | 42.4443 | 15.32
23/02/2022 14:53:00 | Se produjo una falla entre fases en la línea 66 kV Penco - Tomé, despejada desde su extremo Penco. Tres segundos después se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción ? Penco, por operación de la protección asociada al interruptor 52B3 de | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/02/2022 00:24:00 | 9.5167 | 0 | 0 | 15.32
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:51:00 | 0.15 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:51:00 | 0.15 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:51:00 | 0.15 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:51:00 | 0.15 | 1.73 | 0.2595 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:54:00 | 0.2 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:54:00 | 0.2 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:54:00 | 0.2 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:54:00 | 0.2 | 0.95 | 0.19 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:57:00 | 0.25 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:57:00 | 0.25 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:57:00 | 0.25 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 14:57:00 | 0.25 | 0.79 | 0.1975 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:00:00 | 0.3 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:00:00 | 0.3 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:00:00 | 0.3 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:00:00 | 0.3 | 2.047 | 0.6141 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:02:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:02:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:02:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:02:00 | 0.33333 | 0.473 | 0.15767 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:06:00 | 0.4 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:06:00 | 0.4 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:06:00 | 0.4 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:06:00 | 0.4 | 0.59 | 0.236 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:16:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:16:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:16:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:16:00 | 0.56667 | 1.53 | 0.867 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:24:00 | 0.7 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:24:00 | 0.7 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:24:00 | 0.7 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:24:00 | 0.7 | 0.75 | 0.525 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:44:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:44:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:44:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 15:44:00 | 1.0333 | 1.25 | 1.2917 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:01:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:01:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:01:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:01:00 | 1.3167 | 0.49 | 0.64517 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:04:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:04:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:04:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:04:00 | 1.3667 | 2.59 | 3.5397 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:05:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:05:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:05:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:05:00 | 1.3833 | 5.62 | 7.7743 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:08:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:08:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:08:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:08:00 | 1.4333 | 0.9 | 1.29 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:15:00 | 1.55 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:15:00 | 1.55 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:15:00 | 1.55 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:15:00 | 1.55 | 0.23 | 0.3565 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:17:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:17:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:17:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:17:00 | 1.5833 | 2.144 | 3.3947 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:33:00 | 1.85 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:33:00 | 1.85 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:33:00 | 1.85 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 16:33:00 | 1.85 | 0.826 | 1.5281 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 17:15:00 | 2.55 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 17:15:00 | 2.55 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 17:15:00 | 2.55 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 17:15:00 | 2.55 | 1.27 | 3.2385 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0770093 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 18:28:00 | 3.7667 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0772093 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 18:28:00 | 3.7667 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 0774093 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 18:28:00 | 3.7667 | 0 | 0 | 25.1
24/02/2022 14:42:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra principal Nº3 de 12 kV de S/E La Reina por la operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a una falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Jaraquemada de esta S/E, | Generación | 693 | S/E LA REINA | 1506093 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 24/02/2022 18:28:00 | 3.7667 | 0.92 | 3.4653 | 25.1
25/02/2022 09:05:00 | Se produjo una falla entre fases en el alimentador Chorrillos de S/E Calama, despejado por su interruptor 52E32. De forma simultánea se produjo la apertura del interruptor 52HT4 de S/E Calama, correspondiente al lado 110 kV del transformador N°4 de la S/E | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/02/2022 09:55:00 | 0.83333 | 6 | 5 | 7.41
25/02/2022 09:05:00 | Se produjo una falla entre fases en el alimentador Chorrillos de S/E Calama, despejado por su interruptor 52E32. De forma simultánea se produjo la apertura del interruptor 52HT4 de S/E Calama, correspondiente al lado 110 kV del transformador N°4 de la S/E | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/02/2022 10:34:00 | 1.4833 | 1.2 | 1.78 | 7.41
25/02/2022 09:05:00 | Se produjo una falla entre fases en el alimentador Chorrillos de S/E Calama, despejado por su interruptor 52E32. De forma simultánea se produjo la apertura del interruptor 52HT4 de S/E Calama, correspondiente al lado 110 kV del transformador N°4 de la S/E | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/02/2022 01:32:00 | 16.45 | 0.2 | 3.29 | 7.41
25/02/2022 09:05:00 | Se produjo una falla entre fases en el alimentador Chorrillos de S/E Calama, despejado por su interruptor 52E32. De forma simultánea se produjo la apertura del interruptor 52HT4 de S/E Calama, correspondiente al lado 110 kV del transformador N°4 de la S/E | Transmisión Zonal | 1823 | S/E CALAMA | 1911085 | BA S/E CALAMA 23kV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/02/2022 03:00:00 | 17.9167 | 0.01 | 0.17917 | 7.41
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0862093 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:43:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0861093 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:43:00 | 0.083333 | 3.24 | 0.27 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0865093 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:43:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0862093 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:44:00 | 0.1 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0861093 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:44:00 | 0.1 | 1 | 0.1 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0865093 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:44:00 | 0.1 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0862093 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:45:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0861093 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:45:00 | 0.11667 | 3.74 | 0.43633 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0865093 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:45:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0862093 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:46:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0861093 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:46:00 | 0.13333 | 2.1 | 0.28 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0865093 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:46:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0862093 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:52:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0861093 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:52:00 | 0.23333 | 5.08 | 1.1853 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0865093 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:52:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0862093 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:56:00 | 0.3 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0861093 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:56:00 | 0.3 | 4.09 | 1.227 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0865093 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 05:56:00 | 0.3 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0862093 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 06:08:00 | 0.5 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0861093 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 06:08:00 | 0.5 | 0.59 | 0.295 | 19.84
27/02/2022 05:38:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Pajaritos, por operación de su protección diferencial. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la causa de la operación de la protección mencionada fue la ocurrencia de vibraci | Transmisión Zonal | 709 | S/E PAJARITOS | 0865093 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 27/02/2022 06:08:00 | 0.5 | 0 | 0 | 19.84
27/02/2022 17:42:00 | Se produce la apertura con reconexión automática no exitosa del interruptor 52H3 de S/E Choapa, correspondiente a la línea 110 kV Choapa ? Quínquimo. La causa de la operación del interruptor mencionado se debió a un corte del conductor de la fase C de la | Transmisión Zonal | 382 | S/E CABILDO | 1812085 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2022 17:47:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 35.31
27/02/2022 17:42:00 | Se produce la apertura con reconexión automática no exitosa del interruptor 52H3 de S/E Choapa, correspondiente a la línea 110 kV Choapa ? Quínquimo. La causa de la operación del interruptor mencionado se debió a un corte del conductor de la fase C de la | Transmisión Zonal | 382 | S/E CABILDO | 0250085 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2022 17:47:00 | 0.083333 | 21.4 | 1.7833 | 35.31
27/02/2022 17:42:00 | Se produce la apertura con reconexión automática no exitosa del interruptor 52H3 de S/E Choapa, correspondiente a la línea 110 kV Choapa ? Quínquimo. La causa de la operación del interruptor mencionado se debió a un corte del conductor de la fase C de la | Transmisión Zonal | 401 | S/E QUINQUIMO | 0162085 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2022 17:47:00 | 0.083333 | 13.91 | 1.1592 | 35.31
23/02/2022 01:00:00 | Por emergencia operacional y para evitar riesgos a la continuidad de suministro y a las instalaciones se desconectará de curso forzoso el paño 52B1 de S/E Portezuelo que involucra interrumpir los clientes finales de las SSEE Lihueimo, Marchigue y Alcones | Transmisión Zonal | 652 | S/E PORTEZUELO | 1189085 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/02/2022 07:13:00 | 6.2167 | 8.78 | 54.5823 | 8.78