| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019661 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-11 07:41 | 2018-04-11 18:00 |  |  |  | RO | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JCE1 -CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra --- Principal de 220 kV sección 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con Colbún y Enel Distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015125 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-11 08:09 | 2018-04-13 18:52 |  |  |  | DP | 58.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento condición a autotransformador N° 5. --- Mantenimiento a CTBC de autotransformador N°5. Mantenimiento PRJT5 --- convencional. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 y en conexión superior de PRJT5. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015126 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-11 08:09 | 2018-04-13 18:52 |  |  |  | DP | 58.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento condición a autotransformador N° 5. --- Mantenimiento a CTBC de autotransformador N°5. Mantenimiento PRJT5 --- Convencional. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 y en conexión superior de PRJT5. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015127 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-11 08:09 | 2018-04-13 18:52 |  |  |  | DP | 58.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento condición a autotransformador N° 5. --- Mantenimiento a CTBC de autotransformador N°5. Mantenimiento PRJT5 --- convencional. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 y en conexión superior de PRJT5. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-11 09:24 | 2018-04-12 |  |  |  | N | 14.6 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020906 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-11 10:53 | 2018-04-11 19:36 |  |  |  | DF | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad critica de instalación, --- existe alarma operada por desvalance. Medidas eléctricas a equipos --- asociados al paño.- --- JUSTIFICACiÓN: Desconexión forzada de equipo por falla. Riesgo a las --- instalaciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89ACE1-1 y 52ACE1, entre TCACE1 y 89ACE1-2, entre 89ACE1-2 y 89ACE1-3, --- entre 89ACE1-3 y Barra de Transferencia 154KV, en conexiones de bajada --- del PRACE1, en ambos extremos del TCACE1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 154 kV, Sección 1 (Al Inicio y al Termino de la --- Faena) --- --- Observaciones --- * Anormalidad critica en el banco de condensadores estaticos, ya que --- existe alarma de desvalance. --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018678 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-09 07:50 | 2018-04-13 15:55 | 2018-04-11 19:36 |  | S | RO | 44.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de nuevas protecciones hacia URT y CNOT por --- integración de nueva protección paño ACE1 sistema 2 a sistema Scada e --- integración de comandos de reconexión de protección sistema 1 ABB REL670 --- de paño B3.- --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protección 50/51N Sistema 2 ABB RET670 paño --- ACE1 y Bloqueo de proteccion 21/21N sistema 2 ABB670 paño B3 --- alternadamente.- --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa O SCADA Local Charrúa O L 066kV --- Charrua - Laja, C1(durante la faena) --- Observaciones --- * pérdida de datos al momento de realizar pruebas punto a punto con --- CNOT --- ** Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016131 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-11 10:59 | 2018-04-11 17:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- Pan de Azúcar: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACION --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Movimiento de Equipos | 520 | Bancos Condensadores | BC Lagunas 220kV - Banco de Condensadores N2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-11 11:36 | 2018-04-11 15:24 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Lagunas 220 kV - JCE2 Banco de Condensadores N°2 por Lavado de aislación a equipos de Paño JCE2. según solicitud de Desconexión Nro. 220163 |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-11 15:36 | 2018-04-12 |  |  |  | N | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 208 a 216 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-11 20:21 | 2018-04-11 22:59 |  |  |  | N | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 210 a 217 kV y a las 22:59 la tensión baja de 227 kV a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018021232 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-04-11 21:43 | 2018-04-12 00:45 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alarma "Alarma Falla PT100 Fase B" del reactor N°5 de S/E Ancoa fase B. Durante la revisión se requiere apagar el MIT (equipo transmisor de los datos de temperatura del reactor). |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-12 23:45 |  |  |  | N | 23.75 | 0 | 0 | 0 | Tensión baja de 226 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020294 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-12 00:32 | 2018-04-12 00:45 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R2 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase Nº 3 (actualmente fuera de servicio) del Reactor de línea R2, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R1, Nº2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019682 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-12 08:28 | 2018-04-13 16:56 |  |  |  | RO | 32.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Telecomunicaciones --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento a sistema de control STATCOM. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Pérdida de datos SCADA menor a 5 minutos. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019694 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-12 08:28 | 2018-04-12 18:00 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT4 -Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 --- kV sección 1 y 2 y al equipo CER. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo CER. --- Observaciones --- Coordinado con Colbún y Enel Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015230 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-12 09:10 | 2018-04-12 16:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a cables y mufas 13-23 KV. --- Mantenimiento normal a TCCT5 entrada y salida. (6 unidades en total). --- Mantenimiento normal a TPCT5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 2 y en salida de mufas. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015233 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-12 09:10 | 2018-04-12 16:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a cables y mufas 13-23 KV. --- Mantenimiento normal a TCCT5 entrada y salida. (6 unidades en total). --- Mantenimiento normal a TPCT5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 2 y en salida de mufas. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015257 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-12 09:10 | 2018-04-12 16:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a cables y mufas 13-23 KV. --- Mantenimiento normal a TCCT5 entrada y salida. (6 unidades en total). --- Mantenimiento normal a TPCT5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 2 y en salida de mufas. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020290 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-12 09:33 | 2018-04-12 18:03 |  |  |  | RO | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1. Se requiere realizar previamente la desconexion prevista en SD Nº 2018020294 |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016339 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-12 10:34 | 2018-04-12 18:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- Pan de Azúcar: PRUEBAS DE CONTROL REFRIGERACION CER2 Y MEDIDAS DE --- AISLACION --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020301 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-13 00:19 | 2018-04-13 00:28 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva R-R2 (actualmente fuera de servicio) del Reactor de línea R4, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, Nº2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020329 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-13 00:50 | 2018-04-13 00:52 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase Nº 1 (para ese dia estara fuera de servicio de acuerdo a SD Nº 2018020301) del Reactor de línea R4, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva Nº 1, R-R2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020321 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-13 05:11 | 2018-04-13 05:18 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R2 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase Nº 1 (para ese dia estara fuera de servicio esta fase, de acuerdo a DOC CEN Nº 2018020294) del Reactor de línea R2, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva Nº 1, R-R1 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019897 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-13 07:40 | 2018-04-13 11:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Investigación de anormalidad en cargador de baterías 2 --- de equipo STATCOM. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020322 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-13 08:44 | 2018-04-13 17:21 |  |  |  | RO | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2. Se requiere realizar previamente la desconexion prevista en SD Nº 2018020321 |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020332 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-13 08:44 | 2018-04-13 17:21 |  |  |  | RO | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2. Se requiere realizar previamente la desconexion prevista en SD Nº 2018020329 |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-13 11:16 | 2018-04-14 |  |  |  | N | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020321 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-13 19:30 | 2018-04-13 19:33 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R2 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase Nº 1 (para ese dia estara fuera de servicio esta fase, de acuerdo a DOC CEN Nº 2018020294) del Reactor de línea R2, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva Nº 1, R-R1 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018020301 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-13 19:35 | 2018-04-13 19:37 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva R-R2 (actualmente fuera de servicio) del Reactor de línea R4, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, Nº2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-14 | 2018-04-14 00:50 |  |  |  | N | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DF | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022067 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-14 11:35 | 2018-04-15 16:46 |  |  |  | DF | 29.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Tratamiento de aceite a CTBC de Autotransformador --- N°5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DF | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022068 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-14 11:35 | 2018-04-15 16:46 |  |  |  | DF | 29.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Tratamiento de aceite a CTBC de Autotransformador --- N°5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022069 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-14 11:35 | 2018-04-15 16:46 |  |  |  | DF | 29.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Para atender falla de aceite a CTBC de --- AUTOTRANSFORMADOR N°5.Tratamiento de aceite a CTBC --- atención al I.F. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-14 20:18 | 2018-04-15 |  |  |  | N | 3.7 | 0 | 0 | 0 | La tensión sube de 207 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-15 00:35 |  |  |  | N | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 225 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-15 20:30 | 2018-04-15 23:37 |  |  |  | N | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | A las 23:37 la tensión baja de 228 kV a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DF | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022126 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-16 10:24 | 2018-04-16 10:56 |  |  |  | DF | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Revisión y reinicio de PLC del sistema de --- refrigeración del sistema CER, por anormalidad en sistema de --- enfriamiento. --- JUSTIFICACIÓN: Riesgo al equipo y al sistema por desconexión forzada por --- falla inminente en sistema de enfriamiento del CER. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Sistema CER (Al final de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021482 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-17 10:05 | 2018-04-17 18:35 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo a banco de compensación serie N°3. --- Mantenimiento correctivo a interruptor 52CS3 por eliminación de --- filtración de aceite hidráulico en fase 3 y en indicador de presión. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Jefe de faena solicitará a personal de operación el bloqueo del Trip --- Line de Línea 500kV Charrua-Ancoa, C1 --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Charrua-Ancoa, C1 (al inicio o al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- Nota: La línea se mantendrá desconectada por trabajos asociados a --- Seccionamiento de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1, por obra Nueva S/E --- Charrúa (S/E Entre Ríos). --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-17 11:41 | 2018-04-18 |  |  |  | N | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 205 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-17 12:54 | 2018-04-18 |  |  |  | N | 11.1 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020602 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-17 15:08 | 2018-04-17 17:17 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Relleno con gas SF6 interruptor 52JZ1 por --- operación de alarma (tiempo efectivo para realizar la actividad 2 horas) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 344 | Bancos Condensadores205 | Bancos Condensadores205RO | Neomante | 205 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021457 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-17 16:02 | 2018-04-23 17:00 |  |  |  | RO | 144.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: levantamiento técnico de equipos asociados al paño para --- actualización de planos elementales. reapriete de conexiones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 03, 13 kV-San Vicente (Durante la faena) --- Observaciones --- * Los trabajos se realizarán en jornadas diurnas y de manera alternada --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 00:05 |  |  |  | N | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 205 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 00:56 |  |  |  | N | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 229 kV. La tensión varia de 226 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 00:51 |  |  |  | N | 0.85 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 226 kV. La tensión varia de 221 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021024 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 00:14 | 2018-04-18 00:21 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R2 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase Nº 2 (para ese dia estara fuera de servicio esta fase, de acuerdo a DOC CEN Nº 2018020321) del Reactor de línea R2, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021029 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 00:30 | 2018-04-18 00:36 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase Nº 2 (para ese dia estara fuera de servicio de acuerdo a SD Nº 2018020329) del Reactor de línea R4, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021273 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-18 09:10 | 2018-04-18 12:35 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JCE1 -CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra --- Principal de 220 kV sección 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con Colbún y Enel Distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016087 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 09:20 | 2018-04-18 18:23 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016362 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 09:20 | 2018-04-18 18:23 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016363 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 09:20 | 2018-04-18 18:23 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016167 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 09:29 | 2018-04-18 17:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- Pan de Azúcar: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACION --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021031 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-18 10:25 | 2018-04-18 16:55 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3. Se requiere realizar previamente la desconexion prevista en SD Nº 2018021029 |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-18 12:03 | 2018-04-18 23:45 |  |  |  | N | 11.7 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 218 kV. La tensión varía de 227 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021024 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 17:03 | 2018-04-18 17:06 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R2 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase Nº 2 (para ese dia estara fuera de servicio esta fase, de acuerdo a DOC CEN Nº 2018020321) del Reactor de línea R2, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021029 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 17:10 | 2018-04-18 17:17 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase Nº 2 (para ese dia estara fuera de servicio de acuerdo a SD Nº 2018020329) del Reactor de línea R4, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DF | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000678 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-18 19:41 | 2019-02-06 12:22 |  |  |  | DF | 7048.6833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021717 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 00:24 | 2018-04-19 00:28 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva R-R1, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R1, Nº2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021722 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 00:36 | 2018-04-20 01:23 |  |  |  | DP | 24.7833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva R-R2, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, Nº2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-19 07:48 | 2018-04-19 20:35 |  |  |  | N | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 221 kV. La tensión varía de 215 a 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016088 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 08:11 | 2018-04-19 18:51 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016090 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 08:11 | 2018-04-19 18:51 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016157 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 08:11 | 2018-04-19 18:51 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016165 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 09:09 | 2018-04-19 18:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- Pan de Azúcar: PRUEBAS DE CONTROL REFRIGERACION CER1 Y MEDIDAS DE --- AISLACION --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021718 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-19 09:29 | 2018-04-19 19:31 |  |  |  | RO | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion del Reactor de línea R1 fase Nº 1. La ejecución de los trabajos esta sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 1 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018021717 |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021723 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-19 09:29 | 2018-04-19 19:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R3 fase Nº 1. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 1 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018021722 |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021397 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-19 10:05 | 2018-04-19 11:46 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT4 -Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 --- kV sección 1 y 2 y al equipo CER. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo CER. --- Observaciones --- Coordinado con Colbún y Enel Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-19 11:22 | 2018-04-20 |  |  |  | N | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 01:10 |  |  |  | N | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 11:09 |  |  |  | N | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 223 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021724 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-20 00:24 | 2018-04-20 01:18 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase Nº 1, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, reserva R-R1 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021727 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-20 01:28 | 2018-04-20 01:38 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase Nº 1, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, reserva R-R2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021728 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-20 09:58 | 2018-04-20 15:49 |  |  |  | RO | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R3 fase Nº 2. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 2 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018021727 |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-04-21 |  |  |  | N | 13 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 244 | Bancos Condensadores382 | Bancos Condensadores382DP | Neomante | 382 | Bancos Condensadores | BC S/E PICHIROPULLI CCE2 13.8KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018022203 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-20 12:00 | 2018-04-20 15:41 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de banco de condensadores por inspección y revisión de bancos ademas de control de cada etapa. |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000689 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-20 12:16 | 2018-04-20 20:34 |  |  |  | DF | 8.3 | 1 | 0 | 0 | Corte de fusible Fase-2 | Corte de fusible Fase-2. |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020629 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-20 12:52 | 2018-04-20 16:02 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sistemas de Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de almagro: Verificación de cambio consigna SVC --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Control y telemetría SVC a disposición del jefe de faena. Selectores --- LOCAL/REMOTO de los paños restantes en posición LOCAL. --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-20 15:21 | 2018-04-20 20:33 |  |  |  | N | 5.2 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 232 a 225 kV. La tensión baja de 213 a 218 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-04-21 01:23 |  |  |  | N | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-21 19:46 | 2018-04-22 |  |  |  | N | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-22 00:41 |  |  |  | N | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-22 | 2018-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-22 | 2018-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-22 | 2018-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-22 08:01 | 2018-04-22 19:55 |  |  |  | N | 11.9 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. La tensión varía de 219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018020208 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-22 08:14 | 2018-04-22 17:42 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | •Inspección visual a todos los componentes de BCS N°5 sobre las plataformas de las 3 fases. •Chequeo de conexiones en banco de condensadores. •Desmalezado. •Limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
| 227 | Bancos Condensadores214 | Bancos Condensadores214DP | Neomante | 214 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS LAGOS ECE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018022266 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-22 08:33 | 2018-04-22 14:46 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a bancos de condensadores 13.2 kV. Solicitud asociada N° 2018020394. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150RO | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-23 04:22 |  |  |  | RO | 4.3667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-23 01:27 | 2018-04-23 20:17 |  |  |  | N | 18.8333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. La tensión varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021730 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-23 02:01 | 2018-04-23 02:16 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase de reserva R-R1, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021734 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-23 02:22 | 2018-04-23 02:29 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase de reserva R-R2, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 21 | Reactores150 | Reactores150RO | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-23 04:22 | 2018-04-23 06:47 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo presenta problemas en la apertura 52J12L . IRO N°13983. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021735 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-23 10:12 | 2018-04-23 18:52 |  |  |  | RO | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R3 fase Nº 3. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 3 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018021734 |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-23 10:53 | 2018-04-23 23:24 |  |  |  | N | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | La tension varia de 210 a 216 kV . La tension varia de 227 a 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021731 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-23 15:16 | 2018-04-23 18:52 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R1 fase Nº 3. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 3 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018021730 |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021732 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-23 21:50 | 2018-04-23 21:53 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar normalización de topología (fases Nº1, Nº 2 y Nº 3), para cambio de la fase de reserva R-R1, por la fase Nº 3, al culminar los trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018021738 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-23 21:57 | 2018-04-23 22:00 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar normalización de topología (fases Nº1, Nº 2 y Nº 3), para cambio de la fase de reserva R-R2, por la fase Nº 3, al culminar los trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3 |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-24 09:02 | 2018-04-24 20:39 |  |  |  | N | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 232 a 223 kV. La tensión varía de 220 a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-24 10:50 | 2018-04-24 22:33 |  |  |  | N | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 210 a 217 kV. La tensión varía de 226 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018022835 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-24 12:18 | 2018-04-24 18:53 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 23 kV 2.5 MVAr de SE Pucon, por faenas de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-25 | 2018-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-25 | 2018-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-25 | 2018-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DP | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018020918 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-25 09:40 | 2018-04-25 12:06 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere medir conectores de AT en bancos Shunt #3 por nuevo proyecto de SSEE GIS, por tal motivo se requiere banco Shunt #3 Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2018022834 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-25 10:25 | 2018-04-25 16:51 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 23 kV 2.5 MVAr de SE Pitrufquen, por faenas de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-25 11:41 | 2018-04-25 14:43 |  |  |  | N | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 213 kV a 220 kV y a las 14:43 la tensión baja de 228 a 222 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-26 11:07 | 2018-04-26 23:18 |  |  |  | N | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 210 a 217 kV y cuando sale de 226 a 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023595 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-26 23:37 | 2018-04-27 00:45 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase de reserva, debido a trabajos de limpieza de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, reserva R-R2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023603 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-27 00:49 | 2018-04-27 00:52 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva, debido a trabajos de limpieza de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, N°2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023978 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-27 08:27 | 2018-04-27 17:14 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Retirar y reponer resistencia dañada en Banco CCEE N°3. MPB --- a equipos asociados al Banco CCEE N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- interruptor 52CCE-3 y 89CCE-3T, en conexión cable mufa 13,2KV Banco --- CCEE-3 --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 04, 13 kV-Charrúa (Al inicio de la Faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018022829 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-27 08:59 | 2018-04-27 10:09 |  |  |  | DP | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con agua presión al Reactor de Línea R2 .Condiciones requeridas: 08:00 Apertura del paño del interruptor 52K2Z. Queda fuera de servicio el reactor de Línea R2. 10:00 Cierre del paño del interruptor 52K2Z al declarar la culminación de los trabajos, quedando en servicio el reactor de Línea R2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018022826 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-27 10:29 | 2018-04-27 14:22 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con agua presión al Reactor de Barra R3 .Condiciones requeridas: 10:00 Apertura de los paños de los interruptores 52K2 y 52K3. Queda fuera de servicio el reactor de barras R3. 12:00 Cierre de los paños de los interruptores 52K2 y 52K3 al declarar la culminación de los trabajos, quedando en servicio el reactor de barras R3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DF | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018025144 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-27 17:27 | 2018-04-27 17:32 |  |  |  | DF | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el reactor de linea R1 en Subestación Cumbres para realizar cambio de la fase N°2, por la fase de reserva, debido a trabajos de limpieza de aislación en fase N°2, quedando disponible para su energización mediante las fases N°1, reserva R-R2 y N°3. |  |  | 0 | 1 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-28 05:42 | 2018-04-29 |  |  |  | N | 18.3 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023601 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-28 10:07 | 2018-04-28 15:52 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R1 fase Nº 2. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 2 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018023595. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023604 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-28 15:52 | 2018-04-28 18:06 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R4 fase Nº 1. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 1 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018023603 |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-28 20:55 | 2018-04-29 |  |  |  | N | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 204 a 213 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 204 a 213 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 407 | Bancos Condensadores246 | Bancos Condensadores246DP | Neomante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023161 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-29 09:13 | 2018-04-29 19:45 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Por inspección y revisión se requiere la desconexión de BB.CC Nº1 de 2.5MVAr de S/E Rengo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023605 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-29 11:19 | 2018-04-29 11:32 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar normalización de topología (fases Nº1, Nº 2 y Nº 3), para cambio de la fase de reserva R-R2, por la fase Nº 1, al culminar los trabajos de limpieza de aislación en fase Nº 1 asociados a SD 2018023604. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023603 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-29 11:25 | 2018-04-29 11:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva, debido a trabajos de limpieza de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, N°2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023602 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-29 11:40 | 2018-04-29 11:44 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar normalización de topología (fases Nº1, Nº 2 y Nº 3), para cambio de la fase de reserva R-R2, por la fase Nº 2, al culminar los trabajos de limpieza de aislación en fase Nº 2 asociados a SD 2018023601. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DF | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018025194 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-29 12:00 | 2018-04-29 12:04 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor N°2 de la unidad Fase N°3 en S/E Cumbres, por análisis de aceites alterados y malos de la unidad N°3. La unidad Fase N°3 alterada sera remplazada por la unidad de reserva del reactor N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 204 a 213 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278RO | Neomante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000391 |  | Curso Forzoso |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-08-26 11:48 |  |  |  | RO | 2799.5 | 0 | 0 | 0 | Asociado a IF N° 741/2018 queda indisponible BBCC N°3 S/E Rancagua para operación, debido a que estaba conectado al devanado terciario del Transformador N°1 siniestrado |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277RO | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000390 |  | Curso Forzoso |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-08-26 11:48 |  |  |  | RO | 2799.5 | 0 | 0 | 0 | Asociado a IF N° 741/2018 queda indisponible BBCC N°2 S/E Rancagua para operación, debido a que estaba conectado al devanado terciario del Transformador N°1 siniestrado |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276RO | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000389 |  | Curso Forzoso |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-08-26 10:48 |  |  |  | RO | 2798.5 | 0 | 0 | 0 | Asociado a IF N° 741/2018 queda indisponible BBCC N°1 S/E Rancagua para operación, debido a que estaba conectado al devanado terciario del Transformador N°1 siniestrado |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-01 21:08 | 2018-05-01 23:40 |  |  |  | N | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 212 a 218 kV y cuando sale varia de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024502 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-02 08:57 | 2018-05-30 18:21 |  |  |  | RO | 681.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Obras Civiles en zona de paño JT5 Trafo T5. --- Adaptación de fundaciones TCJT5 y 89JT5 para instalación de --- aisladores de pedestal. Adaptación de fundación 52JT5 para instalación --- de nuevo desconectador 89JT5. Trabajos a realizar con los equipos en --- servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Delimitación del área de trabajo --- Instalaciones con riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023801 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-02 10:41 | 2018-05-02 16:25 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco --- CCEE 44 CR de 66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 44 CR de 66 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023661 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-02 10:44 | 2018-05-04 15:36 |  | 2018-05-04 01:13 |  | RO | 38.4833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas de: factor de potencia de la maquina de potencia y de los bushing; barrido de frecuencia; corriente de excitación; resistencia de devanado; inspección del reactor. Este equipo se encuentra actualmente fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-02 10:55 | 2018-05-03 |  |  |  | N | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-03 01:24 |  |  |  | N | 1.4 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024572 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-03 09:07 | 2018-05-03 15:11 |  | 2018-05-03 12:46 |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Desvinculación de control de Equipos a --- Reubicar (TCJCE5 y TPJCE5) y equipo a retirar (89JCE5-T) --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015249 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-02 12:33 | 2018-05-04 20:09 | 2018-05-03 15:11 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555: Adaptación de fundaciones existentes para --- nuevos equipos. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación del Area de Trabajo --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023824 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-03 09:58 | 2018-05-03 16:08 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento preventivo a equipos asociados al banco --- CCEE 43 CR de 66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 43 CR de 66 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-03 10:48 | 2018-05-04 |  |  |  | N | 13.2 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024347 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-03 12:46 | 2020-11-11 |  | 2019-04-13 13:14 |  | DP | 8280.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Trabajos en zona de BBCC N°5, Deschicoteo --- equipos primarios entre 52JCE5 y BBCC N°5, reubicación de equipos --- primarios, montaje de nuevos equipos en fundaciones adaptadas, chicoteo --- de equipos primarios nuevos y reubicados, incorporación de nuevos --- equipos a control. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Instalación de 3 Tierras provisionales 89JCE5-1 --- lado 52JCE5 y 3 tierras provisionales en bornes BBCC N°5 lado --- pararrayo PRJCE5 (3). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar(durante la faena) --- Observaciones --- Instalación con riesgo declarada vigente durante los trabajos a --- ejecutar, al Momento de suspender los trabajos de cada día la --- instalación con riesgo Se retira. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 02:50 |  |  |  | N | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 10:09 |  |  |  | N | 10.15 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-04 | 2018-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-04 | 2018-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-04 | 2018-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 20:51 |  |  |  | N | 20.85 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 216 kV a 221 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023619 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-04 01:13 | 2018-05-04 01:15 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de Barra R3 en subestación Nueva Cardones para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva, debido a trabajos de Inspección visual, chequeo y mejoramiento de condición de fuga de aceite en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023661 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-02 10:44 | 2018-05-04 15:36 | 2018-05-04 01:15 |  | S | RO | 14.35 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas de: factor de potencia de la maquina de potencia y de los bushing; barrido de frecuencia; corriente de excitación; resistencia de devanado; inspección del reactor. Este equipo se encuentra actualmente fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023165 | externo | Programada | Desconexión | 2018-05-04 08:23 | 2018-08-31 00:30 |  | 2018-05-04 09:43 |  | DP_E | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo: Conexionado de nuevos circuitos cables de fuerza y control en Sala de Control CER, actualización de computadores Sistema de Control y Protecciones Sistema CER, Pruebas nivel 1, 2 y 3 al nuevo Sistema de Control. Protocolización de nuevas señales hacia el CNOT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Verificar bloqueo a Bay Unit 87B y 50BF del Paño JT4-CER (Bloqueos serán realizados por personal de Transelec) --- Instalaciones con Riesgo: Servicios auxiliares corriente Alterna ó Servicios auxiliares Corriente Continua de S/E P. Montt. o Perdida Scada CER Puerto Montt (Durante la Faena) --- Observaciones: Obra STA-3561 normalización sistema CER --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023166 | externo | Programada | Desconexión | 2018-05-04 08:23 | 2018-05-17 11:52 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Puerto Montt: Pruebas punto a punto, pruebas de aislación y continuidad. Tendido y conexionado de cables de fuerza, control y alambrado y Fibra Óptica, Alambrado y desalambrado y amarillado de planos. Equipo Pass Moss desvinculado del Servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Verificar bloqueo a Bay Unit 87B y 50BF del Paño JT4-CER. (Bloqueos serán realizados por personal de Transelec) --- Instalaciones con Riesgo: SSAA CA ó CC de S/E P. Montt. (Durante la faena) --- Observaciones : Obra STA-3561 normalización sistema CER. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024670 | externo | Programada | Desconexión | 2018-05-04 08:23 | 2018-05-17 17:53 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas de Control con nuevas Protecciones Sistema 1 y --- 2, al nuevo paño CER. Análisis fasorial en Protecciones con Prueba --- experimental. STA 3561 "Obra Normalización CER". --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Dejar Protección 87BJT4 en modo fuera de servicio y --- bloqueo de la 50 BF-52BJT4 del Equipo CER. (Bloqueo lo realizará --- Personal de Control Transelec) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 2 (al inicio de la faena) O --- Barra 220kV, Sección 1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- STA 3561 "Obra Normalización CER". --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024678 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-04 09:11 | 2018-05-04 13:43 |  |  |  | RO | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 1, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Cambio de relé de supervisión al cierre en Banco de --- Compensación Serie 1. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- - Bloqueo de los trip line. --- Instalaciones con riesgo --- L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024668 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-04 09:43 | 2018-05-31 18:01 |  | 2018-05-04 09:43 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Terminaciones de Obras Civiles para nuevos equipos --- TTPP´s y equipo Pass Mos relacionados con Barra Sección 2. STA-3561 --- "Obra normalización CER" --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- STA-3561 "Obra normalización CER" --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024669 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-04 09:43 | 2018-08-31 00:30 |  | 2018-05-11 11:28 |  | RO | 169.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Bloqueo de protección bay unit 87BJT4 en modo fuera de --- servicio y bloqueo de trip 50BF-52JT4 --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Protección 87BJT4 en modo fuera de servicio y --- bloqueo de trip 50 BF-52JT4 del Equipo CER. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 2 (Al inicio o termino de la --- faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 Obra normalización sistema CER --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023165 | externo | Programada | Desconexión | 2018-05-04 08:23 | 2018-08-31 00:30 | 2018-05-31 18:01 |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo: Conexionado de nuevos circuitos cables de fuerza y control en Sala de Control CER, actualización de computadores Sistema de Control y Protecciones Sistema CER, Pruebas nivel 1, 2 y 3 al nuevo Sistema de Control. Protocolización de nuevas señales hacia el CNOT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Verificar bloqueo a Bay Unit 87B y 50BF del Paño JT4-CER (Bloqueos serán realizados por personal de Transelec) --- Instalaciones con Riesgo: Servicios auxiliares corriente Alterna ó Servicios auxiliares Corriente Continua de S/E P. Montt. o Perdida Scada CER Puerto Montt (Durante la Faena) --- Observaciones: Obra STA-3561 normalización sistema CER --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139DP | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-04 10:09 | 2018-05-04 12:37 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Arica 13.8 kV - C6 Reactor por Conexionado cables reactor, proyecto scada. según solicitud de Desconexión Nro. 221359 |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-04 10:18 | 2018-05-05 |  |  |  | N | 13.7 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 210 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023620 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-04 10:29 | 2018-05-04 14:42 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de Barra R3 fase Nº 1. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 1 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018023619 |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DF | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018026176 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-04 12:24 | 2018-05-04 13:41 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 52C7 BBCC N°2 S/E Curicó por reemplazo de fusible operado y revisión del BBCC N°1 S/E Curicó, según IF N°753. |  |  | 0 | 1 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-04 12:37 | 2018-05-05 |  |  |  | N | 11.3833 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-05 | 2018-05-05 01:10 |  |  |  | N | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-05 | 2018-05-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-05 | 2018-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-05 | 2018-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-05 | 2018-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-05 | 2018-05-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-05 07:03 | 2018-05-06 |  |  |  | N | 16.95 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 229,5 a 223,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024801 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-05 08:41 | 2018-05-22 08:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- cableado y conexionado remoto e interno en --- tableros de C y P en tableros sala control JCE5 sala servicios generales --- 220 kV --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación del Area de Trabajo --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024800 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-05 10:50 | 2018-05-22 08:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555-Pruebas de equipos primarios, Inyecciones --- primarias a TTCC reubicados, Pruebas a desconectadores nuevos --- TTPP, AP y PR reubicados. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación del Area de Trabajo --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-06 03:25 |  |  |  | N | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 12.8 a 13.6 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-06 | 2018-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-06 | 2018-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-06 | 2018-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-06 20:30 |  |  |  | N | 20.5 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 217,5 a 222,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-06 04:01 | 2018-05-07 |  |  |  | N | 19.9833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-06 04:01 | 2018-05-07 |  |  |  | N | 19.9833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-06 04:08 | 2018-05-07 |  |  |  | N | 19.8667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024420 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-06 09:15 | 2018-05-06 18:29 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al --- Banco CCEE 1 de 220 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y --- reapriete de conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JCE1 mientras --- dure la intervención. --- A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52JCE1 y 52JR. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco de CCEE 1 de 220 kV (al energizar) o Barra de 220 --- kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023616 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-07 10:48 | 2018-05-07 10:51 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva, debido a trabajos de inspección y cambio de bolsa de expansión en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las Fases Reserva R-R2, N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023617 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-07 10:57 | 2018-05-12 09:25 |  | 2018-05-12 09:22 |  | RO | 118.4167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y cambio de bolsa de expansión del Reactor de línea R3 fase Nº 1. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 1 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018023616 |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-07 11:17 | 2018-05-07 22:26 |  |  |  | N | 11.15 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 209 a 216 kV. La tensión varía de 226 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-08 04:35 | 2018-05-09 |  |  |  | N | 19.4167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230.5 a 226.0 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-08 09:43 | 2018-05-09 |  |  |  | N | 14.2833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 210 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018025875 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-08 10:48 | 2018-05-08 10:53 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Reactor de línea R2 de 500 kV, para realizar trabajos de pruebas eléctricas a la fase N° 2, entre las 08:00 hrs y 18:00 hrs. Condiciones requeridas: Desconexion inicial para reemplazo de la fase N° 2 por fase de reserva R-R1. Queda a disposicion del sistema para ser energizado mediante las fases Nº 1, Reserva R-R1 y Nº 3. Desconexion final al culminar los trabajos sobre la fase Nº 2, para normalizacion de topologia electrica quedando a disposicion del sistema para ser energizado mediante las fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018025879 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-08 10:56 | 2018-05-08 19:05 |  |  |  | RO | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Realizar trabajos de pruebas eléctricas a la fase N° 2, en coordinacion con SD Nº 2018025875 |  |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Reactores49 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018027036 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-05-08 13:32 | 2018-05-08 14:47 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos implican riesgo bajo de desconexión del banco de reactores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-09 23:23 |  |  |  | N | 23.3833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 229 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230.5 a 226.0 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026278 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-09 09:47 | 2018-05-09 14:15 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de los interruptores de 23 kV y --- pasamuros del ATR4 (STATCOM). --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados al equipo --- STATCOM. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026295 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-09 11:03 | 2018-05-09 16:55 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento preventivo a equipos asociados al banco --- CCEE 42 CR de 66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 42 CR de 66 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-09 20:09 | 2018-05-10 |  |  |  | N | 3.85 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 209 a 217 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-10 05:24 |  |  |  | N | 5.4 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 209 a 217 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230.5 a 226.0 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026121 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-10 00:42 | 2018-05-10 00:48 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K1Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026121 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-10 00:56 | 2018-05-10 01:02 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K1Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026121 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-10 01:22 | 2018-05-10 01:41 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K1Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-10 10:28 | 2018-05-11 |  |  |  | N | 13.5333 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026122 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-10 11:23 | 2018-05-10 16:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de protecciones asociadas a reactor de Línea R2 previa a desconexión por pruebas de RPH 3 en interruptor asociado 52K2Z. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-10 12:52 | 2018-05-10 23:49 |  |  |  | N | 10.95 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 206 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026832 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-10 18:14 | 2018-05-10 19:31 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco de CCEE N° 1 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Medida de calidad de gas SF6 a interruptor 52JCE1 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación y señalización zona de trabajo.Mantener --- distancia minima admisible de 1.6 m a punto energizado. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco de CC/EE N° 1 de 220 kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 12:28 |  |  |  | N | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230.5 a 226.0 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026123 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 00:16 | 2018-05-11 00:21 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K2Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Limitaciones | 2018000186 |  | Curso Forzoso |  | 2018-02-03 11:51 | 2018-06-30 18:00 | 2018-05-11 00:21 | 2018-05-11 00:28 | S | RO | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Por anormalidad operativa se reemplazó reactor de reserva R2 a reactor de línea K2Z fase 1, correspondiente a línea cumbres - Nva. Cardones 500 kV Cto 1. Quedando limitada unidad de la fase 1 a la espera de verificación e investigación por parte del fabricante (garantía). Cabe mencionar que límitación está presente desde el 03 de febrero del 2018 a las 11:51 hrs. luego de cancelación de curso forzoso, documento N° 2018006483. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026123 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 00:28 | 2018-05-11 00:33 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K2Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Limitaciones | 2018000186 |  | Curso Forzoso |  | 2018-02-03 11:51 | 2018-06-30 18:00 | 2018-05-11 00:33 | 2018-05-11 00:42 | S | RO | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Por anormalidad operativa se reemplazó reactor de reserva R2 a reactor de línea K2Z fase 1, correspondiente a línea cumbres - Nva. Cardones 500 kV Cto 1. Quedando limitada unidad de la fase 1 a la espera de verificación e investigación por parte del fabricante (garantía). Cabe mencionar que límitación está presente desde el 03 de febrero del 2018 a las 11:51 hrs. luego de cancelación de curso forzoso, documento N° 2018006483. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026123 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 00:42 | 2018-05-11 00:53 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K2Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Limitaciones | 2018000186 |  | Curso Forzoso |  | 2018-02-03 11:51 | 2018-06-30 18:00 | 2018-05-11 00:53 |  | S | RO | 1217.1167 | 0 | 0 | 0 | Por anormalidad operativa se reemplazó reactor de reserva R2 a reactor de línea K2Z fase 1, correspondiente a línea cumbres - Nva. Cardones 500 kV Cto 1. Quedando limitada unidad de la fase 1 a la espera de verificación e investigación por parte del fabricante (garantía). Cabe mencionar que límitación está presente desde el 03 de febrero del 2018 a las 11:51 hrs. luego de cancelación de curso forzoso, documento N° 2018006483. |  |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018025376 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 11:22 | 2018-05-11 18:43 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°1 de 23 kV y 2,5 MVAR por trabajos reemplazo cargador de baterías 125 Vcc, 30 A de S/E Villarrica. Relacionada con solicitud 2018025373. |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018025378 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 11:22 | 2018-05-11 18:43 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°2 de 23 kV y 2,5 MVAR por trabajos reemplazo cargador de baterías 125 Vcc, 30 A de S/E Villarrica. Relacionada con solicitud 2018025373. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026404 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 11:28 | 2018-08-31 00:30 |  | 2018-08-07 04:31 |  | DP | 2105.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Limpieza de aislacion y medidas electricas a TR4, --- PRJT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7kV, TP --- Barra 16.7kV, Sistema de enfriamiento, valvulas de tiristores, --- condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y --- T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y --- pasamuro edificio CER. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220kV, Sección 2-Puerto Montt (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024669 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-04 09:43 | 2018-08-31 00:30 | 2018-08-31 00:30 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Bloqueo de protección bay unit 87BJT4 en modo fuera de --- servicio y bloqueo de trip 50BF-52JT4 --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Protección 87BJT4 en modo fuera de servicio y --- bloqueo de trip 50 BF-52JT4 del Equipo CER. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 2 (Al inicio o termino de la --- faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 Obra normalización sistema CER --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026124 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-11 11:36 | 2018-05-11 13:46 |  |  |  | RO | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Inspección de protecciones asociadas a reactor de Barra R3 previa a desconexión por pruebas de RPH 3 en interruptor asociado 52K7Z. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-11 12:28 | 2018-05-11 13:04 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Lavado aisladores. Según SD N° 221479. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-11 13:04 | 2018-05-11 20:00 |  |  |  | N | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 215 a 222 kV. La tensión varia de 218 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-11 20:31 | 2018-05-12 |  |  |  | N | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 210 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-12 06:15 |  |  |  | N | 6.25 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 233 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026125 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 00:16 | 2018-05-12 00:24 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026125 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 00:27 | 2018-05-12 00:29 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026125 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 00:37 | 2018-05-12 00:39 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026125 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 00:47 | 2018-05-12 00:50 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026125 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 01:00 | 2018-05-12 01:15 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026125 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 01:19 | 2018-05-12 01:21 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018026125 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 01:23 | 2018-05-12 01:28 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018025875 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-12 09:18 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Reactor de línea R2 de 500 kV, para realizar trabajos de pruebas eléctricas a la fase N° 2, entre las 08:00 hrs y 18:00 hrs. Condiciones requeridas: Desconexion inicial para reemplazo de la fase N° 2 por fase de reserva R-R1. Queda a disposicion del sistema para ser energizado mediante las fases Nº 1, Reserva R-R1 y Nº 3. Desconexion final al culminar los trabajos sobre la fase Nº 2, para normalizacion de topologia electrica quedando a disposicion del sistema para ser energizado mediante las fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023616 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 09:22 | 2018-05-12 09:25 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva, debido a trabajos de inspección y cambio de bolsa de expansión en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las Fases Reserva R-R2, N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018023617 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-07 10:57 | 2018-05-12 09:25 | 2018-05-12 09:25 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y cambio de bolsa de expansión del Reactor de línea R3 fase Nº 1. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 1 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018023616 |  |  | 0 | 0 | 0
| 257 | Reactores161 | Reactores161RO | Neomante | 161 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018027721 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-12 09:28 | 2018-05-12 15:14 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y cambio de bolsa de expansión de reactor de reserva R-R2. La ejecución de los trabajos será con el equipo desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-12 19:25 | 2018-05-12 23:24 |  |  |  | N | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 227 kV a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-13 20:02 |  |  |  | N | 20.0333 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-13 20:06 |  |  |  | N | 20.1 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 224 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018025506 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-14 08:50 | 2018-05-14 17:44 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Normalización de malla a tierra en banco de CCEE 1 de 13,8 --- kV. Incluye retiro de actual gravilla, escarpado del terreno, --- instalación de capa geotextil antihierbas e instalación de nueva grava --- (en el sector de los CCEE 1 y sectores aledaños del paño común del banco --- de CCEE). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Común Compensación CCEE-ITA (al inicio y al término de la --- faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018025961 | externo | Programada | Desconexión | 2018-05-14 09:04 | 2018-05-14 14:51 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto. Montt: Desvinculación primaria de 89JT4-2, 52JT4, TPJT4 y --- chicoteo desde Transformador N°4 con barra superior CER, STA-3561 "Obra --- normalización CER". --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras provisionales en fase 1,2 y 3 de Transformador --- N°4. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt (Durante la faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 "Obra normalización CER". --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-14 14:49 | 2018-05-15 |  |  |  | N | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Variación de tensión de 230 kV a 225.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Variación de tensión de 230 kV a 225.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 357 | Bancos Condensadores21 | Bancos Condensadores21DP | Neomante | 21 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018022236 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-15 06:54 | 2018-05-15 09:03 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo y desmalezado de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 358 | Bancos Condensadores22 | Bancos Condensadores22DP | Neomante | 22 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018022237 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-15 06:54 | 2018-05-15 09:03 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo y desmalezado de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027167 | externo | Programada | Desconexión | 2018-05-15 08:29 | 2018-05-17 01:37 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Inyecciones primarias con fuente externa a paño --- existente (paño JR). Incorporación y pruebas de nueva Unidad de Bahia a --- Unidad Central., Verificación de estabilidad de la Protección, Pruebas --- de 50BF Sistema 1 y Sistema 2 con nueva Unidad de Bahia. STA3561 "Obra --- Normalización CER". --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se bloqueará vías de trip de Protección 87B1 y 87B2 --- (Bloqueos los ejecutará Personal de Control de Transelec) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra principal 220kV sección 1 o Barra principal --- 220kV sección 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- STA3561 "Obra Normalización CER". --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Neomante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018025505 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-15 08:57 | 2018-05-15 17:36 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 02, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Normalización de malla a tierra en banco de CCEE 2 de 13,8 --- kV. Incluye retiro de actual gravilla, escarpado del terreno, --- instalación de capa geotextil antihierbas e instalación de nueva grava --- (en el sector de los CCEE 2 y sectores aledaños del paño común del banco --- de CCEE). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Común Compensación CCEE-ITA (al inicio y al término de la --- faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DF | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018028894 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-15 14:23 | 2018-05-15 18:19 |  |  |  | DF | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Variación de tensión de 230 kV a 225.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Neomante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018025503 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-16 08:20 | 2018-05-16 18:04 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 03, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Normalización de malla a tierra en banco de CCEE 3 de 13,8 --- kV. Incluye retiro de actual gravilla, escarpado del terreno, --- instalación de capa geotextil antihierbas e instalación de nueva grava --- (en el sector de los CCEE 3 y sectores aledaños del paño común del banco --- de CCEE). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Común Compensación CCEE-ITA (al inicio y al término de la --- faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027111 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-16 09:25 | 2018-05-16 18:11 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco --- CCEE 41 CR de 66 kV y pruebas de control. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 51-51N. A disposición del --- Jefe de Faena el interruptor 52BC41. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 41 CR de 66 kV (al energizar) o Barra de --- 66 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20RO | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018028096 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-16 09:37 | 2018-05-25 16:00 |  |  |  | RO | 222.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: levantamiento técnico de equipos asociados a la barra --- para actualización de planos elementales. Se realizará reapriete de --- terminales donde sea necesario y de manera selectiva --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 154 kV-San Vicente (Durante la faena) --- Observaciones --- * Los trabajos se realizarán en jornadas diurnas y de manera alternada --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027106 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-16 09:58 | 2018-05-16 15:04 |  |  |  | RO | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sistemas de Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a sistema de control del CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Pérdida de datos --- SCADA menor a 5 minutos. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027166 | externo | Programada | Desconexión | 2018-05-16 12:21 | 2018-08-31 00:30 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de --- conexiones, pruebas de protecciones mecánicas del transformador T4. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se bloqueara protección 50BF-52JT4 y dejar en modo --- fuera de servicio bay unit 87BJT4 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra principal 220kV sección 2(Al inicio de la --- faena) --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-16 18:42 | 2018-05-17 |  |  |  | N | 5.3 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-17 03:39 |  |  |  | N | 3.65 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 217 kV. La tensión varía de 235 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Variación de tensión de 230 kV a 225.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Neomante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018025504 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 08:05 | 2018-05-17 17:20 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 04, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Normalización de malla a tierra en banco de CCEE 4 de 13,8 --- kV. Incluye retiro de actual gravilla, escarpado del terreno, --- instalación de capa geotextil antihierbas e instalación de nueva grava --- (en el sector de los CCEE 4 y sectores aledaños del paño común del banco --- de CCEE). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Común Compensación CCEE-ITA (al inicio y al término de la --- faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-17 18:52 | 2018-05-17 23:36 |  |  |  | N | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 204 a 212 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-17 18:56 | 2018-05-17 23:40 |  |  |  | N | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 214 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-18 19:13 |  |  |  | N | 19.2167 | 0 | 0 | 0 | Tensión de 230 kV a 225.5 kV. Tensión de 219 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018027686 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-18 00:16 | 2018-05-18 00:24 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Reactor N°2 de la unidad Fase N°1 en S/E Cumbres, por pruebas eléctricas asociadas a fase N°1. La fase N°1 será remplazada por la unidad de reserva. Posterior a la realización de los trabajos se normalizará topología del reactor de línea R2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018027688 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-18 09:09 | 2018-05-18 17:00 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas asociadas a fase N°1. Esta fase debera estar desconectada del sistema mediante documento SD Nº 2018027686 |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030166 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-05-18 15:29 | 2018-05-18 16:35 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 01, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Cambio de relé de supervisión al cierre 1 en polo 3 del BCS1 --- de 500 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo y bloqueos de Trip line BCS1. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Reparar anormalidad en réle de supervisión. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-18 18:53 | 2018-05-19 |  |  |  | N | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-19 01:06 |  |  |  | N | 1.1 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 208 a 216 kV. La tensión varía de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-19 00:43 | 2018-05-20 |  |  |  | N | 23.2833 | 0 | 0 | 0 | Tensión de 227 kV a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-19 00:48 | 2018-05-20 |  |  |  | N | 23.2 | 0 | 0 | 0 | Tensión de 226 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-19 00:53 | 2018-05-20 |  |  |  | N | 23.1167 | 0 | 0 | 0 | Tensión de 227 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP_E | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018028322 | externo | Programada | Desconexión | 2018-05-19 05:05 | 2018-05-19 19:25 |  |  |  | DP_E | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Vinculación de Paños J27 y J29 mediante Desconectadores --- 89J27-1 y 89J29-1 a Barra Principal 220kV-Sección 1. Trabajos asociados --- a obra por decreto S/E Nueva Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa Se instalarán 3 tierras provisionales al norte del paño --- J27 y 3 al oriente de los conductores de interconexión de barra --- sección 1 del paño J29 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** Trabajos coordinados con Colbun y Transchile --- *** Este trabajo sólo implica la vinculación de los paños a la barra --- 220kV-sección 1 y no implica la PES de estos. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018027686 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-19 10:41 | 2018-05-19 10:44 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Reactor N°2 de la unidad Fase N°1 en S/E Cumbres, por pruebas eléctricas asociadas a fase N°1. La fase N°1 será remplazada por la unidad de reserva. Posterior a la realización de los trabajos se normalizará topología del reactor de línea R2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DRO | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030254 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-19 17:47 | 2018-05-19 18:08 |  |  |  | DRO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-19 18:50 | 2018-05-20 |  |  |  | N | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 2015 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Bancos Condensadores509 | Bancos Condensadores509N | Movimiento de Equipos | 509 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-20 02:00 |  |  |  | N | 2 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13,4 a 13.7 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-20 01:21 |  |  |  | N | 1.35 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 2015 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-20 20:06 |  |  |  | N | 20.1 | 0 | 0 | 0 | Tensión de 226 kV a 225 kV. Tensión de 224 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-20 20:07 |  |  |  | N | 20.1167 | 0 | 0 | 0 | Tensión de 227 kV a 223 kV. Tensión de 220 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-20 20:23 |  |  |  | N | 20.3833 | 0 | 0 | 0 | Tensión de 227 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-20 20:36 |  |  |  | N | 20.6 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores56E | Reactores56ERO | Neomante | 56E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018027114 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-20 11:10 | 2018-05-22 13:13 |  |  |  | RO | 50.05 | 0 | 0 | 0 | Junto con las pruebas del Banco serie se realizarán las pruebas de energización del banco reactor de línea Polpaico el cual quedará conectado como reactor de barra. Para estas pruebas se separará la S/E NPAZ 500kV en 2 sistemas independientes (asociados a la barra A y B), según propuesta validada por Estudios eléctricos, presentada a Operaciones del CEN y descrita en la guía de maniobras antes enviada. La energización se realizará desde NPAZ con el extremo NMAI abierto. Trabajos asociados al C1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Limitaciones | 2018000336 |  | Curso Forzoso |  | 2018-05-20 11:19 | 2018-05-20 11:23 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere limitación y desconectada la unidad de la Fase N°3 del Reactor de línea N°2 de S/E Cumbres, por análisis de aceites alterados y malos, ademas, se realizara inspección y pruebas eléctricas de diagnostico de unidad ya mencionada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Limitaciones | 2018000336 |  | Curso Forzoso |  | 2018-05-20 13:16 | 2018-05-20 13:19 |  |  |  | RO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere limitación y desconectada la unidad de la Fase N°3 del Reactor de línea N°2 de S/E Cumbres, por análisis de aceites alterados y malos, ademas, se realizara inspección y pruebas eléctricas de diagnostico de unidad ya mencionada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-21 07:51 | 2018-05-21 19:25 |  |  |  | N | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 232 a 227 kV. La tensión varía de 219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027157 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-21 08:32 | 2018-05-21 13:43 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado al banco de CCEE 1 de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en el banco de CCEE, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco de CCEE 1 de 220 kV (el energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018027156 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-21 13:45 | 2018-05-21 17:30 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al banco de CCEE 1 de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en el banco de CCEE, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE 1 de 220 kV (el energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-22 07:56 | 2018-05-22 18:29 |  |  |  | N | 10.55 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 232 A 226 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 220 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 407 | Bancos Condensadores246 | Bancos Condensadores246DP | Neomante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018022242 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-22 10:18 | 2018-05-22 13:57 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo y desmalezado de recinto |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores55E | Reactores55ERO | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018027122 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-22 13:19 | 2018-05-23 10:34 |  |  |  | RO | 21.25 | 0 | 0 | 0 | Junto con las pruebas del Banco serie se realizarán las pruebas de energización del banco reactor de línea Polpaico el cual quedará conectado como reactor de barra. Para estas pruebas se separará la S/E NPAZ 500kV en 2 sistemas independientes (asociados a la barra A y B), según propuesta validada por Estudios eléctricos, presentada a Operaciones del CEN y descrita en la guía de maniobras antes enviada. La energización se realizará desde NPAZ con el extremo NMAI abierto. Trabajos asociados al C2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024894 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-22 14:21 | 2018-06-22 20:00 |  | 2018-06-21 10:58 |  | RO | 716.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Obras Civiles en zona de paño JT6 Adaptación --- de fundaciones TCJT6 y 89JT6 para instalación de aisladores de pedestal. --- Adaptación de fundación 52JT6 para instalación de nuevo desconectador --- 89JT6. Trabajos a realizar con los equipos en servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación del Area de Trabajo --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-22 19:02 | 2018-05-22 22:20 |  |  |  | N | 3.3 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 210 a 218 kV, La tensión varía de 229 a 223 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-23 05:30 | 2018-05-24 |  |  |  | N | 18.5 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018029701 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 08:37 | 2018-05-23 16:46 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mediciones y pruebas eléctricas a la Fase N°1 del reactor de línea 75 MVar, R2 de S/E Nueva Cardones, correspondiente a línea cumbres - Nva. Cardones 500 kV Cto 1. La Fase N°1 del reactor R2 se encuentra actualmente limitada según documento N°2018000186. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 |  | 2018-06-30 10:30 |  | RO | 910.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018028858 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 13:23 | 2018-05-30 17:57 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Desmontaje equipos TPJT4, interruptor 52JT4 y sus --- respectivas estructuras bajas. (Equipos desvinculados del servicio). --- STA-3561 "Obra Normalización CER". --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 (durante la faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 "Obra Normalización CER". --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-23 18:37 | 2018-05-23 23:45 |  |  |  | N | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 225 kV a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029736 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-24 09:54 | 2018-05-24 14:05 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Banco CC/EE N° 43-66 kV --- Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles operados en banco de CC/EE N°43 --- de 66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Verificación de ausencia de tensión e instalación de PAT en llegada y --- neutro de Banco de CC/EE N° 43. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco de CC/EE N°43 de 66 kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018028834 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-24 12:50 | 2018-05-26 15:32 |  |  |  | DP | 50.7 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de jefe de faena - S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor 52JZ1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-24 15:47 | 2018-05-24 22:43 |  |  |  | N | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 225 kV a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 18:38 |  |  |  | N | 18.6333 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 175 | Reactores54 | Reactores54RO | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018029922 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-25 10:11 | 2018-05-25 14:48 |  |  |  | RO | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de todos los reactores de línea de la LT 2x500kV NMAI - NPAZ, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K7Z en S/E Nva. Maitencillo hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0
| 174 | Reactores53 | Reactores53RO | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018029924 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-25 14:49 | 2018-05-25 17:37 |  |  |  | RO | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de todos los reactores de línea de la LT 2x500kV NMAI - NPAZ, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K10Z en S/E Nva. Maitencillo hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-25 18:19 | 2018-05-25 22:14 |  |  |  | N | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 210 kV a 217 kV. A las 22:14 la tensión baja de 227 kV a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030544 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-26 06:43 | 2018-05-26 07:10 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores previo al micro-corte, maniobra asociada a la energización del T. Móvil que respaldara al T1 de SE Plantas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030550 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-26 06:43 | 2018-05-26 07:10 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del banco de condensadores previo a micro-corte de barra MT S/E Plantas, maniobra asociada al energización del T. Móvil que respaldara los consumos del T1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030875 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-26 08:19 | 2018-05-26 13:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Desmontaje de equipos y estructuras bajas de --- pantógrafos a barra sección 2 (89JT4-2 fases 1, 2, y 3) y aisladores --- de pedestal bajo barra sección 2 (Equipos desvinculados del servicio). --- STA-3561 "Obra normalización CER". --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 2 (Durante la faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 "Obra normalización CER". --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-26 08:43 | 2018-05-27 |  |  |  | N | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores184E | Reactores184ERO | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018029925 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-26 09:30 | 2018-05-26 16:33 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de todos los reactores de línea de la LT 2x500kV NMAI - NPAZ, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K9Z en S/E Nva. Pan de Azúcar hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores186E | Reactores186ERO | Neomante | 186E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018029926 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-26 16:36 | 2018-05-26 18:11 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de todos los reactores de línea de la LT 2x500kV NMAI - NPAZ, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K12Z en S/E Nva. Pan de Azúcar hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030553 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-27 06:38 | 2018-05-27 07:20 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del banco de condensadores previo a micro-corte, maniobra asociada a la PES (toma de carga) del T. Móvil que respaldara al T1 de SE Plantas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030555 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-27 06:38 | 2018-05-27 07:20 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del banco de condensadores previo a micro-corte, maniobra asociada a la PES (toma de carga) del T. Móvil que respaldara al T1 de SE Plantas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030791 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-27 09:08 | 2018-05-27 19:34 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Delimitación de la zona de trabajo. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Instalaciones con riesgo: CER 01, 23 kV-Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores183E | Reactores183ERO | Neomante | 183E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z-R 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018029930 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-27 09:15 | 2018-05-27 13:08 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de los reactores de línea Polpaico que están conectados a la barra 500kV de S/E Nva. Pan de Azúcar, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K7Z en S/E Nva. Pan de Azúcar hasta lograr el ajuste fino, estarán conectados a la vez los 2 reactores Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores55E | Reactores55ERO | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018029931 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-27 13:08 | 2018-05-27 16:15 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de los reactores de línea Polpaico que estan conectados a la barra 500kV de S/E Nva. Pan de Azúcar, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K10Z en S/E Nva. Pan de Azúcar hasta lograr el ajuste fino, estarán conectados a la vez los 2 reactores Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 168 | Condensadores Series19 | Condensadores Series19RO | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018027101 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-28 08:15 | 2018-05-29 08:02 |  |  |  | RO | 23.7833 | 0 | 0 | 0 | Junto con las pruebas del Banco serie se realizarán las pruebas de energización del banco reactor de línea Polpaico el cual quedará conectado como reactor de barra. Para estas pruebas se separará la S/E NPAZ 500kV en 2 sistemas independientes (asociados a la barra A y B), según propuesta validada por Estudios eléctricos, presentada a Operaciones del CEN y descrita en la guía de maniobras antes enviada. La energización se realizará desde NPAZ con el extremo NMAI abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030062 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-28 10:47 | 2018-05-29 18:39 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555 -Pruebas de Hipot equipos paño JCE5. Paño --- JCE5 se encuentra desvinculado desde el 03-05-2018. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Verificar desvinculado del servicio paño JCE5. --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-28 17:26 | 2018-05-29 |  |  |  | N | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 210 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 00:16 |  |  |  | N | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 227 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21RO | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018027120 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-29 08:28 | 2018-05-29 18:40 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | unto con las pruebas del Banco serie se realizarán las pruebas de energización del banco reactor de línea Polpaico el cual quedará conectado como reactor de barra. Para estas pruebas se separará la S/E NPAZ 500kV en 2 sistemas independientes (asociados a la barra A y B), según propuesta validada por Estudios eléctricos, presentada a Operaciones del CEN y descrita en la guía de maniobras antes enviada. La energización se realizará desde NPAZ con el extremo NMAI abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018032409 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 14:31 |  |  |  | DF | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación y normalización de instalación por operación de --- fusible en banco de CCEE N°2 de 220 kV. Mantenimiento correctivo por --- eventual reemplazo de unidades de condensadores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio, por Instalar tierras de --- bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas y al término, por --- No retirar las tierras de bloqueo). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-29 12:52 | 2018-05-29 23:56 |  |  |  | N | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 297 | Reactores13 | Reactores13DP | Neomante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029739 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-30 08:51 | 2018-05-30 18:48 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 1 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al --- Reactor 1 de 500 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y --- reapriete de conexiones. Verificación de protecciones 87Z sistema 1 y 2. --- Verificación de protección 51 y 50BF. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitar las zonas de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño KZ1 mientras --- dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor --- 52KZ1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Reactor 1 de 500 kV (al energizar) o Barra 1 de 500 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 413 | Bancos Condensadores252 | Bancos Condensadores252DP | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031531 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-30 09:56 | 2018-05-30 17:34 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-30 16:24 | 2018-05-31 15:30 |  |  |  | DP | 23.1 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de jefe de faena - S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 413 | Bancos Condensadores252 | Bancos Condensadores252DP | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031537 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-31 08:29 | 2018-05-31 17:06 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029973 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-31 08:48 | 2018-05-31 17:35 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de jefe de faena - S/E Pan de Azúcar: ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faenas |  |  | 0 | 0 | 1
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030494 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-31 09:09 | 2018-05-31 18:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación --- de protecciones 51-51N. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena interruptor 52BC51. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DF | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018033330 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-31 12:22 | 2018-05-31 12:25 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea del reactor de línea R4 en SSEE Cumbres, con el fin de cambiar fase 2 del reactor R4 por fase de reserva. Fase 2 presenta ruido extraño y además anomalía en resultado de análisis cromatógrafo de aceite. |  |  | 0 | 1 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Limitaciones | 2018000482 |  | Curso Forzoso |  | 2018-05-31 12:30 | 2018-10-09 10:44 |  | 2018-08-10 11:57 |  | RO | 1703.45 | 0 | 0 | 0 | Se retira del sistema la fase Nª 2 del Reactor R4, por presencia de ruido anormal y alteracion de concentracion de gas acetileno, segun reporte de analisis cromatografico del aceite dielectrico |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-31 15:33 | 2018-05-31 16:06 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de jefe de faena - S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-01 | 2018-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-01 | 2018-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-01 | 2018-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 19:30 |  |  |  | N | 19.5 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 227 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000975 | interno |  |  | 2018-06-01 06:40 | 2018-06-01 20:15 |  |  |  | DF | 13.5833 | 1 | 0 | 0 | no hay. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 413 | Bancos Condensadores252 | Bancos Condensadores252DP | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031544 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-01 08:17 | 2018-06-01 13:39 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018031417 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-01 08:43 | 2018-06-29 17:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Terminaciones de Obras Civiles para nuevos equipos TP --- barra 2 (fase 1 y 3) y equipo Pass Mos 52JT4-B relacionados --- relacionados con Barra Sección 2. Demolición de fundaciones de equipos --- desvinculados del servicio 52JT4, TPJT4-1, 89JT4-1 y 89JT4-2. STA-3561 --- "Obra normalización CER" . --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- "Obra normalización CER" . --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018031259 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-01 09:13 | 2018-06-01 15:13 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Maniobras a Realizar: Abierto - S/E Maitencillo: 89JT3-1 ,Abierto - S/E Maitencillo: 89JT3-2 ,Abierto - S/E Maitencillo: 89JT3-3 |  |  | 0 | 0 | 1
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-01 12:04 | 2018-06-02 |  |  |  | N | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-02 01:14 | 2018-06-03 |  |  |  | N | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DF | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034039 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-03 16:32 | 2018-06-03 19:18 |  |  |  | DF | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01, 220 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación de operación de alarma de gas SF6, primer --- estado y normalización de presión de gas SF6 en interruptor 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52JZ1. --- - Delimitación zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa ( Al inicio o término de la faena) --- Observaciones --- Investigación de alarma baja presión de gas SF6 de 52JZ1. --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 21:14 |  |  |  | N | 21.2333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018032820 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-04 08:18 | 2018-06-15 12:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Conexionado cables de fuerza y control para --- nuevos equipos TP barra 2 (fase 1 y 3) y equipo Pass Mos 52JT4-B --- relacionados con Barra Sección 2 y tableros de alumbrado de patio --- (equipos desvinculados del servicio). STA-3561 "Obra normalización CER" --- . --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: servicios auxiliares C.A. O Servicios auxiliares --- C.C. (Durante la faena) --- Observaciones --- STA-3561 "Obra normalización CER" . --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018032530 | externo | Programada | Intervención | 2018-06-04 09:16 | 2018-06-04 15:00 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria del CEN, se realizará pruebas de la protección 87Z, Sistema N°1, asociado al reactor de barra R3 de la S/E Nueva Cardones (Paño K7Z), desde las 09:00 hrs. hasta 21:00 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018033134 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-04 11:49 | 2018-06-04 17:57 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Montaje equipos PASS y caja accionamiento, etapa 2, --- STA-3561 "Obra normalización CER" . --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra Principal 220 kV, Sección 2 (Durante la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos por normalización equipo CER --- STA-3561 --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DF | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001000 | interno |  |  | 2018-06-04 15:33 | 2018-06-06 16:33 |  |  |  | DF | 49 | 1 | 0 | 0 | no hay. | Se invetsiga |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-04 19:00 | 2018-06-05 |  |  |  | N | 5 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 202 a 212 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DP | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018033536 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-05 10:36 | 2018-06-05 15:30 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEEN°4, cable mufa 13,2KV CCEEN°4, 52CCEE#4. Normalizar punto caliente en Banco CCEEN°4 Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo Al inicio de los Trabajos.: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa.- Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-05 10:55 | 2018-06-05 18:54 |  |  |  | N | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-05 19:01 | 2018-06-05 22:13 |  |  |  | N | 3.2 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 209 kV a 216 kV. Al momento del rtiro la tensión varió de 228 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-06 07:13 | 2018-06-07 |  |  |  | N | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032433 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-06 08:24 | 2018-06-06 16:36 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Otro |  |  |  |  | 2018-06-06 11:28 | 2018-06-06 22:59 |  |  |  | N | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 kV a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032435 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-07 08:14 | 2018-06-07 17:48 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032439 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-08 08:21 | 2018-06-08 13:00 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035791 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-08 14:10 | 2018-06-08 16:22 |  |  |  | DF | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Reparación de punto caliente en banco CCEE n° 31, asociado --- a equipo CER. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER (al energizar). --- Observaciones --- Curso forzoso generado por riesgo alto al equipo CER de S/E Polpaico. --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034413 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-08 14:11 | 2018-06-08 17:30 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-09 13:14 | 2018-06-10 |  |  |  | N | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034415 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-09 16:01 | 2018-06-09 17:30 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035085 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-11 12:20 | 2018-06-12 21:45 |  |  |  | RO | 33.4167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035086 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-11 12:20 | 2018-06-12 21:45 |  |  |  | RO | 33.4167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001096 | interno |  |  | 2018-06-11 12:30 | 2018-06-11 19:53 |  |  |  | DF | 7.3833 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla en unidad condensadora | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034721 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-11 16:02 | 2018-06-15 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Error durante la ejecución de los trabajos, S/E Pan de Azúcar: Tratamiento y pintado de estructura de ventiladores secundarios CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Tratamiento y pintado de estructura de ventiladores secundarios CER 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035020 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-11 17:27 | 2018-06-18 20:10 |  |  |  | RO | 170.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Vincular señales del paño JCE a nuevo cuadro de alarmas. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay.- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco de CC.EE N°1, 220kV (Durante la faena) --- Observaciones --- Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001106 | interno |  |  | 2018-06-12 09:25 | 2018-06-13 10:06 |  |  |  | DF | 24.6833 | 1 | 0 | 0 | 2 Fusibles cortados Fase-1 | 2 Fusibles cortado Fase-1 |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035247 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-12 14:42 | 2018-06-12 19:24 |  | 2018-06-12 15:06 |  | DP | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, Alambrado de medidor de SSAA en reemplazo Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT03-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, Alambrado de medidor de SSAA en reemplazo |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035250 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-12 15:06 | 2018-06-12 19:29 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER . Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1 y N°2 de CER. Mantenimiento Normal a Pasamuros. Limpieza sistema refrigeración CER. Mantenimiento Reducido y Normal a ventiladores secundarios CER. Mantenimiento PRJT3 convencional. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER . Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1 y N°2 de CER. Mantenimiento Normal a Pasamuros. Limpieza sistema refrigeración CER. Mantenimiento Reducido y Normal a ventiladores secundarios CER. M |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-12 15:06 | 2018-06-12 19:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de niveles de voltajes y mantenimiento a inversores SSAA, S/E Maitencillo: INVERSOR (1 UNIDAD)/CC2-22 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Verificación de niveles de voltajes y mantenimiento a inversores SSAA, S/E Maitencillo: INVERSOR (1 UNIDAD)/CC2-22 |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032447 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-13 08:37 | 2018-06-13 17:18 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035017 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-13 09:14 | 2018-06-19 19:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas SAT nuevos equipos PASS y TP barra 2, fase 1 y --- 3 (equipos desvinculados del servicio). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Puerto Montt SS.AA. C.Alterna (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos por normalización equipo CER en S/E P. Montt. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189RO | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034524 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-12 10:15 | 2018-06-13 18:00 | 2018-06-13 10:06 |  |  | RO | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación de protecciones 51-51N-59-27 del paño CE3.- Instalaciones en Riesgo Durante la faena: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035811 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-13 15:25 | 2018-06-13 18:32 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035814 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-13 15:25 | 2018-06-13 18:32 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032449 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-14 08:27 | 2018-06-14 19:59 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDF | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Informe Fallas | 2018001132 | interno |  |  | 2018-06-14 18:07 | 2018-06-14 19:22 |  |  |  | DF | 1.25 | 1 | 0 | 0 | Se verifica que la falla se debe a un problema en el cableado del relé,. | Humedad de los contactos de la válvula del relé alivio de presión |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032450 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-15 08:34 | 2018-06-15 17:30 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036961 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-17 09:24 | 2018-06-17 19:23 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo y equilibrio de unidades del banco CCEE 1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo, puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del banco CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036962 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-17 09:24 | 2018-06-17 10:46 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles cortados (20A) en banco de CCEE n° 54. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 54 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del banco CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 18:07 |  |  |  | N | 18.1167 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 215 kV a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035707 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-18 10:16 | 2018-06-18 16:51 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER 2. Mantenimiento Reducido a 52CR1. Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1 y N°2 de CER N° 2. Mantenimiento Normal a TCCR1 (9 unidades en total). Mantenimiento Reducido, Normal y limpieza a Sistema de refrigeración 1 y 2 de CER 2. Lavado de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8kV CER 2, en banco CCEE 1 y en banco CCEE 2. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER 2. Mantenimiento Reducido a 52CR1. Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1 y N°2 de CER N° 2. Mantenimiento Normal a TCCR1 (9 unidades en total). Mantenimiento Reducido, Normal y limpieza. |  |  | 0 | 0 | 1
| 449 | Bancos Condensadores380 | Bancos Condensadores380DP | Neomante | 380 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C11 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018036736 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-18 10:22 | 2018-06-18 11:56 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a entrada subterránea del BBCC11. Como medida precautoria se realiza la desconexión del equipo mientras se ejecutan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 316 | Reactores34 | Reactores34RO | Neomante | 34 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZR 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036306 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-18 10:25 | 2018-06-18 15:46 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos 3PRKZR y a 1PRKZR-NR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor 01, 500 kV de S/E Polpaico Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran PAT provisionales en ambos extremos de los equipos a intervenir, delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-18 18:40 | 2018-06-18 23:10 |  |  |  | N | 4.5 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-19 04:12 | 2018-06-20 |  |  |  | N | 19.8 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 230 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037354 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-19 08:48 | 2018-06-27 19:48 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Tendido y Conexionado de Cables Remotos en Armario en Sala CER y Sala de SSGG y Pruebas Punto a Punto etapa 2. STA-3561 "Obra normalización CER". Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt, o SS.AA. C.A. Puerto Montt o SS.AA. C.C. Puerto Montt. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Trabajos de etapa 2 obra CER Puerto Montt. |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DF | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018038227 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-19 09:34 | 2018-06-19 17:37 |  |  |  | DF | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la compensación serie CSK4 en la SE Cumbres por inspección de la plataforma, limpieza de aislación, reapreté de conexión de poder en componentes y pruebas de apertura y cierre del interruptor de bypass de la compensación,por riesgo a la operación del equipo en caso de ser requiero para el sistema (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 1 | 0
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018036188 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-19 11:56 | 2018-06-19 14:58 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-19 18:47 | 2018-06-19 22:56 |  |  |  | N | 4.15 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 216 kV. La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 230 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DF | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018038571 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-20 09:17 | 2018-06-20 17:29 |  |  |  | DF | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la compensación serie CSK4 en la SE Cumbres por inspección de la plataforma, limpieza de aislación, reapreté de conexión de poder en componentes y pruebas de apertura y cierre del interruptor de bypass de la compensación,por riesgo a la operación del equipo en caso de ser requiero para el sistema (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 1 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037728 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-20 11:06 | 2018-06-21 08:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a TR4, PRJT4, 52JT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7KV, TP Barra 16.7KV, Sistema de enfriamiento, válvulas de tiristores, condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T, 89CT15-T. Normalizar conductor descanastillado en sistema CER 13,2KV.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo Al inicio y Al término de los trabajos: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y pasa muro edificio CER. Bloqueo de Jefe de faena Inmovilizado.- Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018036190 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-20 11:19 | 2018-06-20 13:00 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018036151 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-20 14:24 | 2018-06-20 15:44 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018036183 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-20 15:44 | 2018-06-20 17:51 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037725 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-20 18:02 | 2018-06-21 21:49 |  |  |  | RO | 27.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección de reactor de línea sin 50BF interno, S/E Cautin: Paño JZ6, Verificación de protecciones 87, 87N, 51/51N y 50BF se realizará de forma alternada.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo Durante de los trabajos: Reactor 02, 220 kV-Cautín o Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de faena: S/E Cautín: Paño JZ6, Se bloquearan de forma alternada, Protecciones 87Z, 87NZ, 50/51N y 50BF. Comentario trabajo a realizar: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 230 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP_E | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037141 | externo | Programada | Desconexión | 2018-06-21 00:09 | 2018-06-21 06:11 |  |  |  | DP_E | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV. --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Solicitud de Colbún S.A. para realizar Prueba de Inyección --- Primaria de corriente Paño J9 contra paño de referencia JCE2 (Pruebas --- pendientes por el reemplazo de TTCC paño J9 en en 87B Sistema 1 Siemens) --- y normalización de corrientes del paño J9, correspondiente al equipo de --- facturación en armario de control (+GC1).- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Delimitación zona de trabajo. --- -Bloqueo 87B sistema 1 (siemens) de 220kV. --- -Cortocircuitar corrientes del paño J9 y JCE2 en 87B sistema 2 (ABB) --- de 220kV. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (durante la faena, por contacto --- accidental con circuitos de control de barra 220 kV, Sección 2) --- Observaciones --- Trabajos solicitados por Colbún S.A. por su proyecto de "Normalización --- de Paño J9" --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DF | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018039012 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-21 08:22 | 2018-06-21 17:34 |  |  |  | DF | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la compensación serie CSK4 en la SE Cumbres por inspección de la plataforma, limpieza de aislación, reapreté de conexión de poder en componentes y pruebas de apertura y cierre del interruptor de bypass de la compensación,por riesgo a la operación del equipo en caso de ser requiero para el sistema (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 1 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037729 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-21 08:26 | 2018-06-22 08:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a TR4, PRJT4, 52JT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7KV, TP Barra 16.7KV, Sistema de enfriamiento, válvulas de tiristores, condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T, 89CT15-T. Normalizar conductor descanastillado en sistema CER 13,2KV.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo Al inicio y Al término de los trabajos: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y pasa muro edificio CER. Bloqueo de Jefe de faena Inmovilizado.- Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Reactores47 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018036179 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-21 10:42 | 2018-06-21 11:35 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036886 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-21 10:58 | 2018-06-21 17:16 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores. Verificar si es necesario cambio de rodamientos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores. Verificar si es necesario cambio de rodamientos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036889 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-21 10:58 | 2018-06-21 17:12 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores. Verificar si es necesario cambio de rodamientos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores. Verificar si es necesario cambio de rodamientos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024894 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-22 14:21 | 2018-06-22 20:00 | 2018-06-21 17:16 |  | S | RO | 26.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Obras Civiles en zona de paño JT6 Adaptación --- de fundaciones TCJT6 y 89JT6 para instalación de aisladores de pedestal. --- Adaptación de fundación 52JT6 para instalación de nuevo desconectador --- 89JT6. Trabajos a realizar con los equipos en servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación del Area de Trabajo --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Reactores49 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018036101 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-21 11:35 | 2018-06-21 13:00 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 230 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018036792 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-22 12:40 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento ordinario de la compensación serie CSK4 de la S/E Cumbres. Trabajos incluyen inspección de plataformas, limpieza de aislación, reaprete de conexiones de poder en componentes y pruebas de apertura y cierre del interruptor de bypass de la compensación (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037730 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-22 08:20 | 2018-06-22 10:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a TR4, PRJT4, 52JT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7KV, TP Barra 16.7KV, Sistema de enfriamiento, válvulas de tiristores, condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T, 89CT15-T. Normalizar conductor descanastillado en sistema CER 13,2KV.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo Al inicio y Al término de los trabajos: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y pasa muro edificio CER. Bloqueo de Jefe de faena Inmovilizado.- Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 230 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 230 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018038386 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-24 07:08 | 2018-06-24 15:07 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 13,2 kV y 2,5 MVAR como maniobra previa y complementaria a salida barra de 13,2 kV de S/E Angol. Relacionada con solicitudes 2018037227 y 2018037228. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036257 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-24 09:00 | 2018-06-24 17:00 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reemplazo de HMI y gateway en equipo STATCOM. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación del a zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018038637 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-24 17:00 | 2018-06-24 18:00 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de PAT provisionales a ambos lados de los equipos a mantener. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/34kV-C. Navia al inicio y término de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  | 2018-06-25 12:06 |  | N | 12.1 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 18:28 |  |  |  | N | 18.4667 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 230 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144RO | Neomante | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038785 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-25 12:06 | 2018-06-25 14:46 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | - CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Crucero, no reconectar 52JRE - ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Crucero, operador de turno |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-25 14:46 |  | S | N | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-25 18:20 | 2018-06-25 23:10 |  |  |  | N | 4.8333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039241 | externo | Programada | Desconexión | 2018-06-26 08:26 | 2018-07-03 23:50 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E P. Montt: Configuración en Relé 50BF (REB551), Inyecciones Primarias en Relé RET 521 y 2. Pruebas de Control.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo Durante de los trabajos: SS.AA. C.A. Puerto Montt o SS.AA. C.C. Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Protección By Unit 87BJT4B By Unit en Modo Fuera de servicio. Verificar bloqueo realizado por personal de Transelec.- Subestación Puerto Montt, Protección 50BF - 52JT4B Bloqueo de todos los Trip´s Protección 50BF. Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec. Comentario trabajo a realizar: Proyecto normalización CER de S/E Puerto Montt. Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-27 18:33 |  |  |  | N | 18.55 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 220 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-27 08:20 | 2018-07-03 23:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: pruebas de circuitos de control., Ejecución de pruebas nivel 1, 2, 3, de las nuevas señales que se agregan al sistema (señales nuevas TTPP y PASS JT4B).- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo Durante de los trabajos: SS.AA. C.A. Puerto Montt o SS.AA. C.C. Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, By Unit 87BJT4B Confirmar Modo Fuera de Servicio. Maniobra realizada por personal de Transelec.- Subestación Puerto Montt, Protección 50BF - 52JT4B Confirmar Bloqueos de todos los Trip´s. Maniobra realizada por personal de Transelec.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados a proyecto "Normalización CER". |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039326 | externo | Programada | Intervención | 2018-06-27 10:35 | 2018-07-01 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- PROYECTO STA3555: Tendido y verificación de cableados asociados a los --- desconectadores de la Barra de Transferencia (89J8-3, 89J9-3) --- previos a la puesta en servicio para la normalizacion a la barra de --- transferencia del Paño JCE5, considera adecuación de cableado, cambio --- de marcas, peinado de tableros, verificación funcional, inyección de --- señales analógicas asociadas al Paño JCE5. Trabajos sin conexión a --- equipos en explotación. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Equipos a Disposicion del Jefe de Faena: 89JCE5-2, 89JCE5-T, 89JCE5- --- NT, 52JCE5 y 52JR Y 89JCE5-1 (con mecanismo de accionamiento --- desacoplado) --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037837 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-27 13:13 | 2018-07-06 19:27 |  |  |  | RO | 222.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555: Instalación de canalizaciones para futuros --- desconectadores 89JT5 y 89JT6 a canaletas existentes en lugar disponible --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar O Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037845 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-27 13:13 | 2018-07-06 19:27 |  | 2018-06-28 15:56 |  | RO | 26.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555: Instalación de canalizaciones para futuros --- desconectadores 89JT5 y 89JT6 a canaletas existentes en lugar disponible --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar O Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- S/E Pan de Azúcar STA 3555: Instalación de canalizaciones para futuros d --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-28 02:52 | 2018-06-28 18:15 |  |  |  | N | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 230 a 225 kV. La tensión varió de 215 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018038217 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-28 09:38 | 2018-07-01 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- PROYECTO STA3555: Trabajos previos a la puesta en servicio del paño JCE5 --- por la normalización a la barra de transferencia. Modificación de los --- circuitos de control de los desconectadores de la barra de transferencia --- por la incorporación del paño JCE5 a la barra de transferencia, medidas --- y pruebas de control asociadas.89J2-3, 89J4-3, 89JT3-3, 89JCE5-3, --- 89J7-3, 89J1-3, 89J3-3, 89JT4-3 89JR-2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- EQUIPOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA: 89J2-3; 89J4-3; 89JT3-3, --- 89J7-3, 89JR-3, 89J1-3, 89J3-3, 89JT4-3, 89JR-2 Y 52 JR --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar o --- Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o --- L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o --- L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039327 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-28 14:58 | 2018-06-30 16:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- PROYECTO STA3555: Trabajos previos a la puesta en servicio del paño --- JCE5 por la normalización a la barra de transferencia. Modificación de --- los circuitos de control de los desconectadores de la barra de --- transferencia por la incorporacion del paño JCE5 a la barra de --- transferencia, medidas y pruebas de control asociadas 89J9-3, 89J8-3, --- 89JCE5-3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- EQUIPOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA: 89J9-3, 89JR-2, 89J8-3, --- 89JCE5-3 Y52 JR --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar o --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039178 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-28 15:56 | 2018-06-28 18:40 |  |  |  | DP | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, PDA: Reemplazo medidor de energía SS/AA equipo CER2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño CCCR02 P. Azúcar-Transf. SSAA N°3 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, PDA: Reemplazo medidor de energía SS/AA equipo CER2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037845 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-27 13:13 | 2018-07-06 19:27 | 2018-06-28 18:40 | 2018-06-29 08:16 | S | RO | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555: Instalación de canalizaciones para futuros --- desconectadores 89JT5 y 89JT6 a canaletas existentes en lugar disponible --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar O Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- S/E Pan de Azúcar STA 3555: Instalación de canalizaciones para futuros d --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-29 02:56 | 2018-06-29 19:20 |  |  |  | N | 16.4 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 227 a 222 kV. La tensión varía de 216 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039396 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-29 08:16 | 2018-06-29 18:30 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, PDA: Reemplazo medidor de energía SS/AA equipo CER2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño CCCR02 P. Azúcar-Transf. SSAA N°3 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, PDA: Reemplazo medidor de energía SS/AA equipo CER2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037845 | interno | Programada | Intervención | 2018-06-27 13:13 | 2018-07-06 19:27 | 2018-06-29 18:30 |  | S | RO | 168.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555: Instalación de canalizaciones para futuros --- desconectadores 89JT5 y 89JT6 a canaletas existentes en lugar disponible --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar O Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- S/E Pan de Azúcar STA 3555: Instalación de canalizaciones para futuros d --- |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores55E | Reactores55EDP | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018040058 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-29 09:44 | 2018-06-29 16:27 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión de los contactos del Relé de Hermeticidad el cual se encuentra alarmado. Este equipo se encuentra sobre el conservador. En el caso que la alarma sea real se debe revisar la bolsa de gona del conservador. Condiciones Requeridas: Interruptor 52K10Z Abierto, Desconectadores: 89K10Z-1, 89K10Z-2, 89K10Z-3, 89K10Z-4 Abiertos y Bloqueados. Se instalarán tierras portátiles a ambos lados del Equipo Reactor Unidad Fase Negra (fase 1). |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018039853 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-29 10:43 | 2018-06-29 10:46 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de barra R7 en S/E Nva Cardones realizando la apertura del interruptor 52K7Z para realizar cambio de fase de reserva. Quedando disponible para su energización mediante las fases N°1, N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-29 19:23 | 2018-06-29 23:03 |  |  |  | N | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 212 a 219 kV. La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-06-30 00:02 | 2018-06-30 18:55 |  |  |  | N | 18.8833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227 a 222 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 214 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-30 10:30 | 2018-06-30 12:11 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- SE DDA: Trabajos de investigación de anormalidad de estabilizador de --- SSAA C.A. de SVC PLUS. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SE DDA: TERMONAGNETICOS DE CA ESTABILIZADOR A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE --- FAENA. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro ó --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 ó --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 ó --- Al termino de faena --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2018-06-30 12:11 | 2018-07-12 09:47 | S | RO | 285.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-01 18:44 |  |  |  | N | 18.7333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 218 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-02 01:27 | 2018-07-02 18:41 |  |  |  | N | 17.2333 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 a 224 kV. La tensión baja de 220 a 225 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-03 01:21 | 2018-07-03 17:38 |  |  |  | N | 16.2833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. La tensión varía de 218 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039918 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 14:42 | 2018-07-03 17:11 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-03 19:08 | 2018-07-03 22:47 |  |  |  | N | 3.65 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 216 kV. La tensión varía de 227 a 221 kv. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039927 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 19:13 | 2018-07-30 20:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azúcar STA 3555- Trabajos en zona de BBCC N°5, Reubicación de equipos primarios, montaje de nuevos equipos en fundaciones adaptadas, chicoteo de equipos primarios nuevos y reubicados, incorporación de nuevos equipos a control, se considera trabajos en doble turno. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Instalación de 3 Tierras provisionales 89JCE5-1 lado 52JCE5 y 3 tierras provisionales en bornes BBCC N°5 lado pararrayo PRJCE5 (3) . Comentario trabajo a realizar: Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azúcar STA 3555. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040632 | externo | Programada | Desconexión | 2018-07-04 00:10 | 2018-07-04 09:21 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos. Ensayos experimental a equipos primarios. Chicoteo de equipo PASS a Barra 220 kV Sección 1 y a Barra superior CER de S/E Puerto Montt. Chicoteo de TP fase 1 y fase 3 a puentes Barra 220 kV Sección 1. Puesta en servicio de nuevos equipos CER.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo Al final de la faena: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalación de tierras provisionales en fases 1, 2 y 3 de Barra Sección 1 de 220 kV. (En ambos puentes de marco de barra de paño JT4). Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado.- Comentario trabajo a realizar: STA-3561 "Obra normalización CER". |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041144 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 00:10 | 2018-07-04 09:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Normalización de señales de TP de barra sección 1 en armario RC8, circuitos nuevos fase 1 y 3, reemplazo circuitos existentes fase 2.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con STS y Central Canutillar..- Relacionados con normalización equipo CER en S/E P. Montt.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041203 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 09:16 | 2018-07-04 14:38 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. —- Nivel de Riesgo: Bajo. —- Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. —- Instalación con riesgo: Banco CC.EE. 53-66kV de S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041145 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-04 11:55 | 2018-07-12 17:07 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001210 | interno |  |  | 2018-07-04 12:21 | 2019-03-22 16:10 |  |  |  | DF | 6267.8167 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla había lluvia y viento en la zona. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039938 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 12:36 | 2018-07-04 16:43 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041185 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 15:18 | 2018-07-04 18:34 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-04 19:25 | 2018-07-04 22:44 |  |  |  | N | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | La tensión sube de 210 kV a 217 kV. La tensión baja de 227 kV a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040645 | externo | Programada | Desconexión | 2018-07-05 00:01 | 2018-07-05 09:48 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inyecciones primarias mutuas con fuente externa al Paño Acolplador JR-Puerto Montt. Incorporación y pruebas de nueva unidad de bahía a unidad central. Verificar estabilidad de la protección. Pruebas a 50BF sistema 1 y 2 con nueva unidad de bahíaCondiciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo al inicio de los trabajos: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Protección Diferencial Barra 220 kV Sección 1 (87BJ1) Bloqueada y Protección Diferencial Barra 220 kV Sección 2 (87BJ2) bloqueada, ambas por personal de Transelec.- Comentario trabajo a realizar: Obra Normalización del CER.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041232 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-05 09:34 | 2018-07-05 18:00 |  |  |  | RO | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Montaje de unidad de bahía y vinculación de réplica de barra en contactos disponibles 87B de 220 kV del paño JZ3 -Reactor 3. Restricciones: Normalización sujeta a confirmación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 3 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039959 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-05 14:17 | 2018-07-05 15:48 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041904 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-06 00:20 | 2018-07-06 11:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Puesta en servicio de nuevo paño JT4 del Equipo CER.- Restricciones: Normalización sujeto a coordinación.- Instalaciones en Riesgo Durante los trabajos: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Unidad de Bahia 87BJT4A Dejar en modo servicio .- Subestación Puerto Montt, Unidad de bahia 87BJT4B Mantener en modo fuera de servicio .- Subestación Puerto Montt, Porteccion 50BFJT4A Retirar Bloqueos .- Subestación Puerto Montt, Proteccion 50BFJT4B Mantener Trip Bloqueados .- Comentario trabajo a realizar: Trabajos relacionados con puesta en servicio de nuevos equipos CER Puerto Montt.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041889 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-06 02:20 | 2018-07-06 11:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puesta en servicio nuevo interruptor, chequeo de medidas análogas en equipos de protección y Medida de equipo CER por puesta en servicio de nuevo paño JT4-1, contempla análisis fasorial e inspección a trabajos de Puesta en Servicio.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo Durante los trabajos: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos relacionados con puesta en servicio de equipos sistema CER Puerto Montt.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041240 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-06 10:27 | 2018-07-06 19:34 |  |  |  | RO | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Montaje de unidad de bahía y vinculación de réplica de barra en contactos disponibles de 87B 220 kV del paño JCE1 -Banco CCEE 1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitar la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039975 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-06 11:56 | 2018-07-06 14:54 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039974 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-06 13:44 | 2018-07-06 15:02 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042208 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:30 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (Barra)., S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042209 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:30 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (Barra)., S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042210 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:30 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (Barra)., S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042212 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:30 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (Barra)., S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040243 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 15:34 | 2018-07-09 16:46 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040906 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-10 08:40 | 2018-07-10 11:50 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 450 | Bancos Condensadores381 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018041260 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-10 09:05 | 2018-07-10 11:07 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 0
| 96 | Bancos Condensadores283 | Bancos Condensadores283DF | Neomante | 283 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (CHILECTRA) HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043439 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-10 09:56 | 2018-07-10 11:35 |  |  |  | DF | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar Bco. de condensador para revisar y realizar pruebas en control. |  |  | 0 | 1 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040907 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-10 15:50 | 2018-07-10 17:50 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salia a reactores y pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza de aislación CER. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040909 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 08:53 | 2018-07-11 10:45 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 27 | Bancos Condensadores419 | Bancos Condensadores419DP | Neomante | 419 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018041265 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 09:14 | 2018-07-11 15:53 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043033 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-11 09:23 | 2018-07-11 19:46 |  |  |  | RO | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043036 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-11 09:23 | 2018-07-11 19:46 |  |  |  | RO | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043040 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-11 09:23 | 2018-07-11 19:46 |  |  |  | RO | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043044 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-11 09:23 | 2018-07-11 19:46 |  |  |  | RO | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-12 01:24 | 2018-07-12 18:31 |  |  |  | N | 17.1167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 225 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 09:47 | 2018-07-12 12:55 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (reactor), S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación desconectada de forma alternada con el SVC contrario. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación desenergizada (reactor) |  |  | 0 | 0 | 1
| 273 | Reactores2 | Reactores2RO | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043275 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-12 10:10 | 2018-07-12 17:40 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor de reserva 500kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2018-07-12 12:55 | 2018-08-01 14:27 | S | RO | 481.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043034 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-12 10:37 | 2018-07-12 17:48 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043037 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-12 10:37 | 2018-07-12 17:48 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043041 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-12 10:37 | 2018-07-12 17:48 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043046 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-12 10:37 | 2018-07-12 17:48 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0
| 175 | Reactores54 | Reactores54RO | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018043349 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-12 16:19 | 2018-07-12 16:38 |  |  |  | RO | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Puente Cortocircuitable en Bloque de Pruebas de la Protección PR2 - 7UT87 REACTOR LT 500kV NUEVA MAINTENCILLO - NUEVA PAN DE AZÚCAR, CIRCUITO 2, para realizar este trabajo se procederá a apagar el Relé de Protección del Reactor de Línea PR2 7UT87 (Principal), el equipos quedara siempre protegido por la protección respaldo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-12 18:28 | 2018-07-12 20:43 |  |  |  | N | 2.25 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 211 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-13 02:58 | 2018-07-14 |  |  |  | N | 21.0333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018042300 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-13 10:01 | 2018-07-13 12:07 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos habrá pérdida de señales SCADA y presencia de alarmas asociadas al banco de compensación serie N°7 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043661 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 11:00 | 2018-07-13 14:16 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo e instalación de tierras provisonales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 44 CR de 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-16 19:18 |  |  |  | N | 19.3 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 225 kV. La tensión varia de 215 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 383 | Bancos Condensadores47 | Bancos Condensadores47DF | Neomante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018001340 | interno |  |  | 2018-07-17 07:52 | 2018-07-17 08:46 |  |  |  | DF | 0.9 | 1 | 0 | 0 | Intervención fortuita del interruptor general 52CCEE de S/E S.F. de Mostazal. | . |  | 0 | 0 | 0
| 384 | Bancos Condensadores48 | Bancos Condensadores48DF | Neomante | 48 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018001340 | interno |  |  | 2018-07-17 07:52 | 2018-07-17 08:46 |  |  |  | DF | 0.9 | 1 | 0 | 0 | Intervención fortuita del interruptor general 52CCEE de S/E S.F. de Mostazal. | . |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-17 10:11 | 2018-07-18 |  |  |  | N | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001343 | interno |  |  | 2018-07-17 17:21 | 2018-07-18 17:02 |  |  |  | DF | 23.6833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018045327 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-18 14:25 | 2018-07-18 17:02 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Remplazar unidad deteriorada de Banco CCEE#5, pruebas eléctricas de verificación. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar tierras provisionales de bloqueo entre 89CCEE-2 y Banco CCEE#5 Comentario trabajo a realizar: Normalizar banco condensadores según IF-2018001343 |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-18 18:31 | 2018-07-19 |  |  |  | N | 5.4833 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-19 01:28 |  |  |  | N | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 230 kV a 224 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043210 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 08:03 | 2018-07-19 10:51 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza de aislación CER 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018044552 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 08:26 | 2018-07-19 16:34 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018045894 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-07-19 09:38 | 2018-07-19 18:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Investigación y reparación de anormalidad de válvula estanque de aire sistema CER. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Revisión y reparación en sistema de refrigeración. |  |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018044323 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-19 09:57 | 2018-07-19 16:23 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Cerco perimetral y switch puerta de Banco Compensación en Serie Nº7. Mejorar final de carrera de switch puerta asociado a enclavamientos de desconectadores BCS7. |  |  | 0 | 0 | 0
| 175 | Reactores54 | Reactores54RO | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018044519 | interno | Programada | Intervención | 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 13:40 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizaran sobre la unidad de reserva de los reactores de línea S/E Nva. Maitencillo la cual no se encuentra en servicio (Unidades Principales Energizadas). Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K10Z-3, 89K7Z-3 Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001355 | interno |  |  | 2018-07-19 11:52 | 2018-07-19 21:20 |  |  |  | DF | 9.4667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Fusible quemado fase-3 | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046046 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-19 15:30 | 2018-07-19 21:20 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Remplazo de fusibles de Banco CCEE#5, pruebas eléctricas de verificación de resistencia de contacto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar tierras provisionales de bloqueo entre 89CCEE-2 y Banco CCEE#5. 3 Pértigas. Observaciones: Instalación en falla, se requiere atender para dejar la instalación disponible al servicio. Comentario trabajo a realizar: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043209 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 15:59 | 2018-07-19 17:35 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza de aislacion CER 1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-19 19:06 | 2018-07-19 22:41 |  |  |  | N | 3.5833 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000673 |  |  |  | 2018-07-19 21:20 | 2020-08-11 10:00 |  | 2019-07-17 09:22 |  | RO | 8700.0333 | 0 | 0 | 0 | No conectar Banco CCEE N°5 de 20 MVAr de S/E Concepción, por detectarse armónicos que provocarían falla en este equipo. Condición se mantendrá hasta tener el estudio pertinente para determinar las acciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51DP | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018044362 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 08:39 | 2018-07-20 12:53 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K3Z Abierto, Desconectadores 89K3Z-1, 89K3Z-2, 89K3Z-3 abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-20 18:36 | 2018-07-21 |  |  |  | N | 5.4 | 0 | 0 | 0 | La tensión sube de 207 kV a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-20 18:40 | 2018-07-20 22:44 |  |  |  | N | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | La tensión sube de 217 kV a 223 kV y cuando sale varia de 232 a 227 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-21 01:56 |  |  |  | N | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 234 kV a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-21 23:14 |  |  |  | N | 23.2333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 223 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-21 23:11 |  |  |  | N | 23.1833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 216 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-21 23:10 |  |  |  | N | 23.1667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 221 kV a 221 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-22 02:13 | 2018-07-23 |  |  |  | N | 21.7833 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 102 | Bancos Condensadores421 | Bancos Condensadores421DP | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018045822 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 11:58 | 2018-07-23 02:00 |  |  |  | DP | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a 110 kV Banco de Condensadores N°1.e informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del compensador. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-23 | 2018-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-23 | 2018-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-23 | 2018-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 20:29 |  |  |  | N | 20.4833 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 216 kV a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-23 17:47 | 2018-07-23 22:38 |  |  |  | N | 4.85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-23 20:30 | 2018-07-24 |  |  |  | N | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-24 00:39 |  |  |  | N | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-24 02:58 | 2018-07-25 |  |  |  | N | 21.0333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227 kV a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043958 | externo | Programada | Intervención | 2018-07-24 09:14 | 2018-07-24 11:51 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria del CEN, se realizará pruebas a la protección 87Z sistema N°1 y sistema N°2 (uno a la vez), asociado al reactor de barra R3 de la S/E Nueva Cardones (Paño K7Z). |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP_E | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018043957 | externo | Programada | Desconexión | 2018-07-24 15:21 | 2018-07-24 16:47 |  |  |  | DP_E | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria del CEN, se requiere la desconexión del interruptor 52K7Z, 52K7 y 52K8 de la S/E Nueva Cardones para realizar pruebas de disparos efectivos de la protección 87ZS1 y 87ZS2 del reactor de barras R3. Adicionalmente se realizarán maniobras sobre los desconectadores 89K7-1, 89K7-2, 89K8-1 y 89K8-2 por pruebas del sistema de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-24 18:32 | 2018-07-25 |  |  |  | N | 5.4667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 01:17 |  |  |  | N | 1.2833 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 18:28 |  |  |  | N | 18.4667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227 kV a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046012 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 08:30 | 2018-07-25 16:39 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Medidor de Energía, Cambio medidor de energía asociado a los SSAA del equipo CER 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Cambio medidor de energía asociado a los SSAA del equipo CER 1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-26 04:29 | 2018-07-27 |  |  |  | N | 19.5167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227.5 a 222.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018045443 | externo | Programada | Intervención | 2018-07-26 12:04 | 2018-07-26 15:47 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas se ejecutaran según procedimiento adjunto a PT de trabajo, en ningún momento el reactor se encontrara sin protección ya que se intervendra PT1 primero y luego PT2 (Bloqueos de Trip PT1 y PT2 de manera alternada). Esta actividad presenta Riesgo de Disparo se tomara las medidas de seguridad para minimizar los riesgos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51DP_E | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018045447 | externo | Programada | Desconexión | 2018-07-26 15:51 | 2018-07-26 16:37 |  |  |  | DP_E | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K3Z Abierto y a disposición del Jefe de Faenas, Desconectadores: 89K3Z-1, 89K3Z-2, 89K3Z-3 Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-27 | 2018-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-27 | 2018-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-27 | 2018-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-27 05:11 | 2018-07-27 18:13 |  |  |  | N | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227.5 a 222.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-28 | 2018-07-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-28 | 2018-07-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-28 | 2018-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-28 | 2018-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-28 | 2018-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-28 | 2018-07-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-28 08:10 | 2018-07-28 18:11 |  |  |  | N | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 231 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046570 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 09:07 | 2018-07-28 16:02 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios del banco de CCEE 54 de 66 kV CR. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 54 de 66 kV CR: Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DF | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048326 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-28 13:58 | 2018-07-28 14:53 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de unidad de reserva(BBCC 44) para ser reemplazado en BBCC 54. |  |  | 0 | 1 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-29 | 2018-07-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-29 | 2018-07-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-29 | 2018-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-29 | 2018-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-29 | 2018-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-29 | 2018-07-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-29 03:33 | 2018-07-29 17:51 |  |  |  | N | 14.3 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 373 | Bancos Condensadores37 | Bancos Condensadores37DP | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 06:32 | 2018-07-29 18:01 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión para realizar mantenimiento a las instalaciones y pruebas. Para la maniobra de apertura y cierre de desconectador 89CCEE1 se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor 52CT1 como medida de precaución. |  |  | 0 | 0 | 1
| 134 | Reactores149 | Reactores149DF | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 17:48 | 2018-07-30 |  |  |  | DF | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite, según SDCF 48405. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Otro |  |  |  |  | 2018-07-29 21:23 | 2018-07-30 |  |  |  | N | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Barra de 220 kV de S/E Condores Sube de 214 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Otro |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 00:15 |  |  |  | N | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149DF | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite, según SDCF 48405. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-30 03:54 | 2018-07-31 |  |  |  | N | 20.1 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 405 | Bancos Condensadores244 | Bancos Condensadores244DP | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018046515 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-30 09:45 | 2018-07-30 15:40 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando las medidas de control correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
| 406 | Bancos Condensadores245 | Bancos Condensadores245DP | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018046516 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-30 09:45 | 2018-07-30 15:40 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando las medidas de control correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507N | Movimiento de Equipos | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 65.0 a 65.5 kV, asociado a la SDCF N° 221921. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149DF | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite, según SDCF 48405. |  |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048173 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-01 14:08 | 2018-08-01 14:15 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°1 de 23 kV 2,5 MVAR. |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048175 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-01 14:08 | 2018-08-01 14:15 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°2 de 23 kV 2,5 MVAR. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048148 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-01 14:27 | 2018-08-03 13:38 |  |  |  | DP | 47.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), S/E Diego de Almagro (OBRA):Limpieza y reposición de gravilla en interior patio AT 220kV (todo nivel de piso). Restricciones: no hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), |  |  | 0 | 0 | 1
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048214 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-01 18:33 | 2018-08-02 18:05 |  | 2018-08-01 18:33 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2018-08-03 13:38 | 2018-08-30 08:16 | S | RO | 642.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048215 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-01 18:33 | 2018-08-02 18:07 |  |  |  | RO | 23.5667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047433 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-02 09:36 | 2018-08-02 15:00 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigar anormalidad en protección. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra 220 kV, Sección 1- Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El jefe de faena bloqueará la protección mientras dure la intervención. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
| 228 | Bancos Condensadores215 | Bancos Condensadores215DF | Neomante | 215 | Bancos Condensadores | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018049488 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-02 09:46 | 2018-08-17 14:55 |  |  |  | DF | 365.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de BBCC y se evaluara los daños provocado por el punto caliente detectado. |  |  | 0 | 1 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047434 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 10:28 | 2018-08-02 15:51 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE N°52. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. 52, 66 kV- Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Posterior a la verificación de ausencia de tensión, se instalaran PAT en los extremos de los equipos a intervenir, delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 1
| 258 | Reactores162 | Reactores162RO | Neomante | 162 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018047780 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-02 10:51 | 2018-08-02 18:00 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que el reactor corresponde a la unidad de reserva "R-R1" y estará disponible en caso de ser requerido para el servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048536 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-03 11:30 | 2018-08-03 17:26 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°4. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Normal a TCCE4-N. Mantenimiento Normal a TCCE4. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE4 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°4. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Normal a TCCE4-N. Mantenimiento Normal a TCCE4. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 466 | Bancos Condensadores436 | Bancos Condensadores436DP | Neomante | 436 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047821 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-03 11:38 | 2018-08-03 13:20 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDP_E | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018048217 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-03 14:28 | 2018-08-03 17:50 |  |  |  | DP_E | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K9Z Abierto y a disposición del Jefe de Faenas, Desconectadores: 89K9Z-1, 89K9Z-2, 89K9Z-3 Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2018000758 |  |  |  | 2018-08-03 19:40 | 2018-12-31 23:59 |  | 2018-09-14 08:41 |  | RO | 997.0167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida también quedan fuera por lo que no habrá indicación de carga del Reactor tanto local como Scada. Por motivo de retiro de TC tipo pedestal del Reactor de 24MVAR, se habilitan protecciones 87R; 51N y aporte del Reactor 87B-220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 366 | Bancos Condensadores30 | Bancos Condensadores30DP | Neomante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049246 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 08:43 | 2018-08-05 18:34 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | BBCC MT N°2 de S/E Colocolo, quedará indisponible mientras duren los trabajos en el interruptor 52BT2 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049111 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-06 09:33 | 2018-08-06 18:34 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido y Normal a ventiladores secundarios CER. Mantenimiento PRJT3 convencional. Mantenimiento Reducido a Motoventiladores CER. Toma muestras de aceite CTBC TR3 para analisis Fisico-quimico y Cromatográfico. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Témino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TR 3, en conexión superior de PRJT3, ITE sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido y Normal a ventiladores secundarios CER. Mantenimiento PRJT3 convencional. Mantenimiento Reducido a Motoventiladores CER. Toma muestras de aceite CTBC TR3 para analisis Fisico-quimico y Cromatográfico. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049351 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-06 11:05 | 2018-08-10 19:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas funcionales a nuevos TT/PP del CER asociados a Barra 220kV sección 2. (Los equipos se encuentran desvinculado del servicio) Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: S/E Puerto Montt: SS.AA. C.A.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay..- Comentario trabajo a realizar: Proyecto Normalización CER. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores55E | Reactores55ERO | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018049292 | externo | Programada | Intervención | 2018-08-06 14:37 | 2018-08-06 16:24 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Bloqueos disparo 50BF, interruptores 52K10 y 52K11, Bloqueos disparo por 87R, interruptores 52K10Z. Las pruebas se ejecutaran según procedimiento adjunto a PT de trabajo, adicionalmente se encuentra la matriz de riesgo. Existe riesgo de disparo declarado en Procedimiento de Trabajo 62SC-PP-37-RB. |  |  | 0 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191RO | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049113 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-06 15:33 | 2018-08-06 18:18 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o reparar anormalidad en alarmas de Sistema de control local, S/E DDA: Investigación falla proteccion S2 CC/EE 1-2 (según m1 10063000) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Investigar y/o reparar anormalidad en alarmas de Sistema de control local, Investigación falla proteccion S2 CC/EE 1-2 (según m1 10063000) |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores55E | Reactores55EDP_E | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018049298 | externo | Programada | Desconexión | 2018-08-06 16:32 | 2018-08-06 17:00 |  |  |  | DP_E | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K10Z, Abierto y a disposición del JF, Desconectadores: 89K10Z-1, 89K10Z-2, 89K10Z-3 Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DF | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018050283 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-07 04:31 | 2018-08-07 22:04 |  |  |  | DF | 17.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Trabajos amparados en IF2018001502 asociada a Transformador N°4.- investigar y corregir anormalidad en equipo. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Instalación de tierras provisionales en ambos lados del Transformador N° 4. Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado. Observaciones: Atención a falla Transformador N°4.- Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026404 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 11:28 | 2018-08-31 00:30 | 2018-08-07 22:04 |  | S | DP | 554.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Limpieza de aislacion y medidas electricas a TR4, --- PRJT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7kV, TP --- Barra 16.7kV, Sistema de enfriamiento, valvulas de tiristores, --- condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y --- T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y --- pasamuro edificio CER. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220kV, Sección 2-Puerto Montt (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024669 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-04 09:43 | 2018-08-31 00:30 | 2018-08-07 22:04 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Bloqueo de protección bay unit 87BJT4 en modo fuera de --- servicio y bloqueo de trip 50BF-52JT4 --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Protección 87BJT4 en modo fuera de servicio y --- bloqueo de trip 50 BF-52JT4 del Equipo CER. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 2 (Al inicio o termino de la --- faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 Obra normalización sistema CER --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-07 08:36 | 2018-08-07 13:25 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas. MPB. Reducido Bco. CC.EE JCE2.- Restricciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas.- Temporalidad de los Riesgos: Al termino de la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Se instalarán tierras provisionales en Banco CCEE 02 lado TC.- Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 166 | Bancos Condensadores172 | Bancos Condensadores172DP | Neomante | 172 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018047064 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-07 10:24 | 2018-08-07 14:48 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura del interruptor 52C1, Banco condensador n° 1 en subestación esperanza. Esto para realizar mediciones métricas la celda de servicios auxiliares que esta tomada desde el terciario del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
| 167 | Bancos Condensadores173 | Bancos Condensadores173DP | Neomante | 173 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018047066 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-07 10:24 | 2018-08-07 14:48 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura del interruptor 52C2, Banco condensador n° 2 en subestación esperanza. Esto para realizar mediciones métricas la celda de servicios auxiliares que esta tomada desde el terciario del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018049784 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-08 08:31 | 2018-08-08 20:25 |  |  |  | RO | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Se maniente IL 2018000186 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 344 | Bancos Condensadores205 | Bancos Condensadores205DP | Neomante | 205 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049801 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 10:30 | 2018-08-08 16:25 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 166 | Bancos Condensadores172 | Bancos Condensadores172DP | Neomante | 172 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018047065 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 14:46 | 2018-08-08 19:35 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura del interruptor 52C1, Banco condensador n° 1 en subestación esperanza. Esto para realizar mediciones métricas la celda de servicios auxiliares que esta tomada desde el terciario del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
| 167 | Bancos Condensadores173 | Bancos Condensadores173DP | Neomante | 173 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018047067 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 14:46 | 2018-08-08 19:35 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura del interruptor 52C2, Banco condensador n° 2 en subestación esperanza. Esto para realizar mediciones métricas la celda de servicios auxiliares que esta tomada desde el terciario del transformador. |  |  | 0 | 0 | 1
| 165 | Bancos Condensadores138 | Bancos Condensadores138DP | Neomante | 138 | Bancos Condensadores | BC S/E IMPERIAL ECE1 23KV 2.4 MVAr | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018049268 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 17:18 | 2018-08-08 19:37 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018049790 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-09 08:49 | 2018-08-09 19:24 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se maniente IL 2018000482 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018049788 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-09 09:26 | 2018-08-09 17:09 |  |  |  | RO | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Se maniente IL 2018000186 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018050155 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 18:39 | 2018-08-10 18:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración y ajuste de protecciones asociadas al Paño JT4B (desvinculadas del servicio).- Restricciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de la faena (por bloqueo y desbloqueo de las protecciones).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Unidad Diferencial de barras 87B de los paños 52JT4-A y 52JT4-B en modo fuera de servicio. 87BJT4-A y 87BJT4-B en modo fuera de servicio.- Comentario trabajo a realizar: Se transferirá el Paño J3 (L 220 kV Canutillar-Puerto Montt C1) a la Barra 220 kV Sección 2 de S/E Puerto Montt, por control de riesgo sobre la Barra 220 kV Sección 1. Trabajos asociados a "Normalización CER". |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018050468 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 09:11 | 2018-08-10 15:05 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Actividad: S/E Ancoa, Reemplazo de Reactor 4 por unidad de reserva, para posterior reemplazo de relé Buchholz. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Reactor 03, 500 kV de Ancoa (Durante desarrollo de los trabajos) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo y delimitación de la zona de trabajo Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados a Obra de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018049792 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-10 11:17 | 2018-08-10 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se maniente IL 2018000482 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018049805 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 11:50 | 2018-08-10 11:52 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La desconexión del reactor será solamente por 10 minutos máximos, pero quedará en función del termino de los trabajos asociados a solicitud 2018049784 y 2018049788. Se maniente IL 2018000186 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018049803 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 11:57 | 2018-08-10 12:00 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | La desconexión del reactor será solamente por 10 minutos máximos, pero quedará en función del termino de los trabajos asociados a solicitud 2018049790 y 2018049792. Se maniente IL 2018000482 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Limitaciones | 2018000482 |  | Curso Forzoso |  | 2018-05-31 12:30 | 2018-10-09 10:44 | 2018-08-10 12:00 | 2018-08-10 14:58 | S | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Se retira del sistema la fase Nª 2 del Reactor R4, por presencia de ruido anormal y alteracion de concentracion de gas acetileno, segun reporte de analisis cromatografico del aceite dielectrico |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018049803 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 14:58 | 2018-08-10 15:02 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | La desconexión del reactor será solamente por 10 minutos máximos, pero quedará en función del termino de los trabajos asociados a solicitud 2018049790 y 2018049792. Se maniente IL 2018000482 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Limitaciones | 2018000482 |  | Curso Forzoso |  | 2018-05-31 12:30 | 2018-10-09 10:44 | 2018-08-10 15:02 | 2018-09-13 13:31 | S | RO | 814.4833 | 0 | 0 | 0 | Se retira del sistema la fase Nª 2 del Reactor R4, por presencia de ruido anormal y alteracion de concentracion de gas acetileno, segun reporte de analisis cromatografico del aceite dielectrico |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018049805 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 16:33 | 2018-08-10 16:36 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | La desconexión del reactor será solamente por 10 minutos máximos, pero quedará en función del termino de los trabajos asociados a solicitud 2018049784 y 2018049788. Se maniente IL 2018000186 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018050464 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-11 00:35 | 2018-08-11 06:44 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Prueba de Inyecciones Mutuas entre nuevo Paño J10 y Paño a 52JZ1 Reactor 1 de referencia, para Prueba en Diferencial de Barra Sistema 2 ABB. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por instalación equivocada de tierras provisionales. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Diferencial de barra ABB Disparos Locales diferencial Bloqueados Subestación Ancoa, Diferencial de barra ABB Envíos de TDD Bloqueados Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados a habilitación de Nuevo Paño J10, Correspondiente al Proyecto Central Ñuble (San Fabián) de SAESA STC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DF | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001534 | interno |  |  | 2018-08-11 09:00 | 2018-08-11 14:45 |  |  |  | DF | 5.75 | 1 | 0 | 0 | Equipo CER queda limitado para entregar como máximo +12 MVAr. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000804 |  |  |  | 2018-08-11 09:00 | 2018-08-11 14:45 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Por falla en Bco. CC.EE. N°2 equipo CER queda limitado a entregar como máximo 12MVAr. |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048984 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 08:45 | 2018-08-13 17:25 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE1 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018050609 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-13 11:15 | 2018-08-13 17:39 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E CAR: Integración de equipo analizador de energía en SSAA del equipo CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Termomagneticos CA y CC A disposición (solo si es requerido) Comentario trabajo a realizar: Integración de equipo analizador de energía en SSAA del equipo CER. |  |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048985 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 08:51 | 2018-08-14 17:30 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Normal a TCCE2-N. Mantenimiento Normal a TCCE2. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE2 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Normal a TCCE2-N. Mantenimiento Normal a TCCE2. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 273 | Reactores2 | Reactores2DP | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051146 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 07:52 | 2018-08-15 18:17 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: 50BF de los paños K1 y KZ1. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52K1, 52KZ1 y 52KR. --- Instalación con riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 1 de 500 kV o Barra A de 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DF | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Informe Fallas | 2018001549 | interno |  |  | 2018-08-15 10:28 | 2018-08-15 11:56 |  |  |  | DF | 1.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52K1Z del Reactor R1 en S/E Nueva Cardones y LT 500 KV Cumbres - Nueva Cardones Cto. N°2 asociados a los interruptores 52K5 y 52K6 en S/E Cumbres y los interruptores 52K8 y 52K9 en S/E Nueva Cardones. Durante los trabajos de lavado de aislación de acuerdo PT 273_2018 se produce la falla del reactor de línea R1 fase N°3 operando así la protección diferencia de línea (87L) y operando así los interruptores ya mencionados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Limitaciones | 2018000825 |  |  |  | 2018-08-15 11:56 | 2018-08-16 00:20 |  |  |  | RO | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Debido a descarga ocurrida en bushing HV por trabajos de lavado con documento SD 2018050334, se retiró de servicio fase 3 de reactor 1 de línea K1Z en subestación Nueva Cardones. Este queda limitada a la espera de verificación e investigación por parte de especialistas de mantenimiento. Cabe mencionar que reactor R1 queda conformado de la siguiente manera: F1, F2 y R-R2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018052580 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-08-15 15:45 | 2018-08-15 22:04 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y ensayos eléctricos a fase 3 del reactor 1 de línea en Subestación Nueva Cardones debido a flashover. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DF | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018052628 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-16 00:20 | 2018-08-16 00:22 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de curso forzoso del reactor de linea R2 y R1 de SSEE Nueva Cardones, con motivo de normalizar topología y liberar fase de reserva R-R2, la cual se utilizara para reemplazar fase 1 del reactor de linea R2 de la misma SSEE, la cual presenta ruido anómalo excesivo. |  |  | 0 | 1 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Limitaciones | 2018000828 |  |  |  | 2018-08-16 00:22 | 2018-10-08 09:46 |  | 2018-10-08 09:44 |  | RO | 1281.3667 | 0 | 0 | 0 | Por anormalidad operativa (ruido excesivo) se reemplazó reactor de reserva R-R2 a reactor de línea R2 fase 1, correspondiente a línea Cumbres - Nva. Cardones 500 kV Cto 1. Quedando limitada unidad de la fase 1 a la espera de verificación e investigación por parte del fabricante (garantía). Cabe mencionar que de requerirse (por eventual falla franca en otra fase o en Reactor R1) se pude energizar fase 1 momentáneamente. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052247 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 08:56 | 2018-08-16 21:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración y ajuste de protecciones asociadas al Paño JT4B (desvinculadas del servicio).- Restricciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de la faena (por bloqueo y desbloqueo de las protecciones).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Unidad Diferencial de barras 87B de los paños 52JT4-A y 52JT4-B en modo fuera de servicio. 87BJT4-A y 87BJT4-B en modo fuera de servicio.- Comentario trabajo a realizar: Se transferirá el Paño J3 (L 220 kV Canutillar-Puerto Montt C1) a la Barra 220 kV Sección 2 de S/E Puerto Montt, por control de riesgo sobre la Barra 220 kV Sección 1. Trabajos asociados a "Normalización CER". |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018050474 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 09:56 | 2018-08-16 14:30 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 53 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 53 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 17 | Reactores48 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018051115 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-16 10:22 | 2018-08-17 14:39 |  |  |  | RO | 28.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a red húmeda de reactores KZ5 y KZ6, sin riesgo de desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018051138 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-16 10:22 | 2018-08-17 14:39 |  |  |  | RO | 28.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a red húmeda. Sin riesgo de desconexión del Banco de Reactores KZ5 y KZ6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052265 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 08:14 | 2018-08-17 18:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración y ajuste de protecciones asociadas al Paño JT4B (desvinculadas del servicio).- Restricciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de la faena (por bloqueo y desbloqueo de las protecciones).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Unidad Diferencial de barras 87B de los paños 52JT4-A y 52JT4-B en modo fuera de servicio. 87BJT4-A y 87BJT4-B en modo fuera de servicio.- Comentario trabajo a realizar: Se transferirá el Paño J3 (L 220 kV Canutillar-Puerto Montt C1) a la Barra 220 kV Sección 2 de S/E Puerto Montt, por control de riesgo sobre la Barra 220 kV Sección 1. Trabajos asociados a "Normalización CER". |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052432 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-18 12:02 | 2018-08-21 18:05 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas SAT de equipo TTPP fase 1 y 3 de PASS (desvinculados del servicio). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Comentario trabajo a realizar: STA-3561 "Obra normalización CER" . |  |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Bancos Condensadores546 | Bancos Condensadores546DP | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018051731 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 18:32 | 2018-08-19 18:38 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio del BBCC N°1 de SE Cocharcas |  |  | 0 | 0 | 1
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051480 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-20 08:45 | 2018-08-20 11:15 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE N° 43, Reemplazo de fusibles cortados. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. 43, 66 kV A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalara PAT en los extremos de los equipos a intervenir. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052200 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 10:15 | 2018-08-20 17:50 |  |  |  | RO | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación protección banco de condensadores sin 50BF interno, Normalización de ajuste de alarma y registro oscilográfico en protecciones F60 S1 y S2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. 01, 220 kV Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Protecciónes F60 S1 y S2 Bloqueo de forma alternada a disposición del jefe de faena. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182RO | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051809 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 11:44 | 2018-08-20 19:14 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Cardones, MPB Normal 89CE2-1, 89CE2-T, D89CE1-T y D89CE1-1CAR. Normal 52CE-2, Normal (Seco) TCCE2-N, Reducido CCEE1 y CCEE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051813 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-20 11:44 | 2018-08-20 19:14 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Cardones, MPB Normal 89CE2-1, 89CE2-T, D89CE1-T y D89CE1-1CAR. Normal 52CE-2, Normal (Seco) TCCE2-N, Reducido CCEE1 y CCEE2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 456 | Bancos Condensadores415 | Bancos Condensadores415RO | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049611 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-20 14:42 | 2018-08-20 17:16 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo básico, el trabajo consiste en pruebas eléctricas a condensadores e interruptor y limpieza general.Para apertura 89E5-1 se requiere precaución sobre 52 ET1 y sobre sección barra N°1 232 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 456 | Bancos Condensadores415 | Bancos Condensadores415RO | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042961 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-21 08:29 | 2018-08-21 16:35 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo básico, el trabajo consiste en pruebas eléctricas a condensadores e interruptor y limpieza general.Para apertura 89E5-1 se requiere precaución sobre 52 ET1 y sobre sección barra N°1 23 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051144 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 11:05 | 2018-08-21 20:03 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Condición TR4, Medida (SFRA) Respuesta Frecuencia, MPB Inspección General GIS, Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, TR4 Instalación de tierras provisionales en ambos lados del TR-4 Comentario trabajo a realizar: Respuesta Frecuencia, MPB Inspección General GIS. |  |  | 0 | 0 | 1
| 300 | Reactores14 | Reactores14DP | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052187 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 08:44 | 2018-08-22 17:58 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a Reactor N° 2 y equipos primarios asociados a la instalación. Restricciones: Equipos indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor 02, 500 kV de S/E Polpaico Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran PAT provisionales en ambos lados de los equipos a intervenir, Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 1
| 300 | Reactores14 | Reactores14DP | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052188 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 08:45 | 2018-08-22 17:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones 87Z, 50BF y 50-51. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra 500 kV Sección 2 de S/E Polpaico Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF KZ2 y 50BF KR, pasará a fuera de servcio unidades de bahía 87B-S1 y S2 de respectivos paños. A disposición del jefe de faena interruptores 52KZ2 y 52KR. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416RO | Neomante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052183 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-23 09:26 | 2018-08-23 14:19 |  |  |  | RO | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo básico, el trabajo consiste en pruebas eléctricas a condensadores e interruptor y limpieza general.Para apertura 89C6 se requiere precaución sobre 52 CT1 y sobre sección barra N°1 13.2 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018051324 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-23 13:22 | 2018-08-23 17:08 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Los Trabajos incluyen inspección de la plataforma del Compensador Serie CSK3 (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051838 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-23 13:51 | 2018-08-23 16:44 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control circuitos de control paño banco condensadores, S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación SS/AA C.A - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051841 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-23 13:51 | 2018-08-23 16:44 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control circuitos de control paño banco condensadores, S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación SS/AA C.A - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051844 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-23 13:51 | 2018-08-23 16:44 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control circuitos de control paño banco condensadores, S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación SS/AA C.A - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 300 | Reactores14 | Reactores14RO | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018050910 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 10:33 | 2018-08-24 14:57 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento interruptor 52KZ2 y limpieza de aislación. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor N°2, 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo:Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT provisionales: a ambos lados de interruptor 52KZ2. Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: La transferencia se realizará el día 24.08.18 entre las 00:00 y las 06:00 horas. La destransferencia se realizará el día 25.08.18 entre las 00:00 y las 06:00 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053691 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 07:37 | 2018-09-14 18:19 |  |  |  | DP | 442.7 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), S/E Diego de Almagro (OBRA):Limpieza y reposición de gravilla en exteriores patios AT, caminos y accesos (todo nivel de piso). |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053694 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 07:37 | 2018-09-14 18:19 |  |  |  | DP | 442.7 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), S/E Diego de Almagro (OBRA):Limpieza y reposición de gravilla en exteriores patios AT, caminos y accesos (todo nivel de piso). |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053695 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 07:37 | 2018-09-14 18:19 |  |  |  | DP | 442.7 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), S/E Diego de Almagro (OBRA):Limpieza y reposición de gravilla en exteriores patios AT, caminos y accesos (todo nivel de piso). |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053696 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 07:37 | 2018-09-14 18:19 |  |  |  | DP | 442.7 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), S/E Diego de Almagro (OBRA):Limpieza y reposición de gravilla en exteriores patios AT, caminos y accesos (todo nivel de piso). |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053063 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 09:49 | 2018-08-27 16:08 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°3. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Normal a TCCE3-N. Mantenimiento Normal a TCCE3. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE3 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°3. Mantenimiento Normal a TCCE3-N. Mantenimiento Normal a TCCE3 |  |  | 0 | 0 | 1
| 333 | Bancos Condensadores195 | Bancos Condensadores195RO | Neomante | 195 | Bancos Condensadores | BC S/E DOS AMIGOS EC1 23KV 1.25 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053150 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-27 13:57 | 2018-08-27 16:11 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Dos Amigos: Retiro de banco CCEE N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 334 | Bancos Condensadores196 | Bancos Condensadores196RO | Neomante | 196 | Bancos Condensadores | BC S/E DOS AMIGOS EC2 23KV 1.25 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053151 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-27 13:57 | 2018-08-27 16:11 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Dos Amigos: Retiro de banco CCEE N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018052121 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-27 15:22 | 2018-08-27 17:52 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Los Trabajos incluyen inspección de la plataforma del Compensador Serie CSK6 (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053357 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 13:10 | 2018-08-29 15:45 |  | 2018-08-29 09:15 |  | DP | 20.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar STA 3555-Desconexión a Potencial de Desconectador 89JT5 de la BP2 y retiro de chicotes entre BP2 y PRJT5 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra). |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018052178 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-28 14:45 | 2018-08-28 17:40 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Los Trabajos incluyen inspección de la plataforma del Compensador Serie CSK9 (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053419 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 07:49 | 2018-08-29 19:15 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Limpieza Canaletas asociadas a SVC modulo 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, Limpieza Canaletas asociadas a SVC modulo 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053417 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 09:15 | 2018-09-17 20:00 |  |  |  | DP | 466.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar STA 3555- Trabajos en zona de Trafo T5, Retiro de equipos 89JT5, TCJT5 y 52JT5. OOCC restantes en fundiones de existentes. Confección de terminales Mufas, Pruebas de terminales Mufas, Instalación de nuevos Aisladores de pedestal, Instalación de nuevo desconectador 89JT5-T, pruebas a nuevos equipos, Chicoteo AT entre Terminal Mufa y PRJT5, se considera trabajar en doble turno. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Instalación de 3 tierras provisionales entre PRJT5 y Transformador N°5 . Comentario trabajo a realizar: Pruebas de terminales Mufas, Instalación de nuevos Aisladores de pedestal. |  |  | 0 | 0 | 1
| 458 | Bancos Condensadores417 | Bancos Condensadores417RO | Neomante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052198 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-29 10:24 | 2018-08-29 14:45 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo básico, el trabajo consiste en pruebas eléctricas a condensadores e interruptor y limpieza general.Para apertura 89C7 se requiere precaución sobre 52 CT2 y sobre sección barra N°2 13.2 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053709 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-29 10:29 | 2018-09-14 18:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Desvinculación de Cableado de control desde controladores de paño y equipos de patio desenergizados del paño JT5, Sala de bastidores,TCJT5, 89JT5, 52JT5, Transformador N°5, CER 2. Conexionado de nuevo cableado a Sala de bastidores, Transformador N°5, 89JT5-1, 89JT5-T. CER 2 desenergizados, Pruebas de amarillado funcional, nivel 0, 1 y 2, Comisionamiento paños desconectadores 89JT5 / 89JT5-T. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT5 Fuera de servicio previo al inicio de estos trabajos Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Canalización, montaje y tendido de cables, |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000867 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 | 2019-03-17 16:23 |  |  |  | RO | 4803.3833 | 0 | 0 | 0 | S/E Alto Jahuel : Se permite la conexión del Banco 2, sólo cuando el Banco 1 de 220 kV no esté conectado. Del mismo modo, si está conectado el Banco N° 2, tampoco se puede conectar el Banco 1. Reemplaza LT00013/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054391 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 00:32 | 2018-08-30 15:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puertto Montt: Normalización de señales de TP de barra sección 2 en armario RC8, circuitos nuevos fase 1 y 3, reemplazo circuitos existentes fase 2. y retiro de tablero C13 de sala de comando, alambrado de señal paño JS en armario X10 sala control Transelec. Tendido y conexionado circuitos de iluminación y calefacción caja C12 y C13 (TTPP barras) Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 1-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con STS y COLBUN. Se debe transferir el Paño J2-Rahue C2 a la Barra 220 kV Sección 1-Puerto Montt, para mantener la condición N-1 del tramo 220 kV Rahue-Puerto Montt. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053893 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 00:35 | 2018-08-30 15:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puertto Montt: Chicoteo de equipo PASS a Barra Sección 2 y a Barra superior CER, ademas de chicoteo de TP fase 1 y fase 3 a puentes barra sección 2. Puesta en servicio de nuevos equipos CER; Trabajos relacionados con Obra normalización CER. Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o CER 01, 13 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalación de tierras provisionales en fases 1, 2 y 3 de Barra Sección 2 de 220kV y en salida de bushings equipo 52JT4A hacia barra superior CER. Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Previo a la desconexión de la Barra 220 kV Sección 2-Puerto Montt se debe transferir Paño J2-Rahue C2 a la Barra 220 kV Sección 1-Puerto Montt (Para mantener la condición N-1 del Tramo 220 kV Rahue-P. Montt) |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054585 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 08:16 | 2018-08-30 19:30 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Exhaustivo a 52SVC1. Mantenimiento Exhaustivo a 52CCEE. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053680 | interno | Programada | Intervención | 2018-08-24 10:42 | 2018-09-14 19:35 | 2018-08-31 00:30 |  |  | RO | 355.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Puerto Montt: Terminaciones de obra civiles. STA-3561 "Obra normalización CER". Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2018-08-30 19:30 | 2018-11-14 14:46 | S | RO | 1819.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 102 | Bancos Condensadores421 | Bancos Condensadores421DP | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018056304 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 08:40 | 2018-09-02 18:43 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018055746 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-03 10:14 | 2018-09-14 18:19 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Modificación de los circuitos de control del CER°2 para obtención de señales de corrientes del lado de media tensión del transformador T5. Se requiere Acceso a edificio CER Piso 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Transformador N°5 Equipo previamente Desenergizado A disposicion del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Cer N°2 Equipo previamente Desconectado A disposicion del jefe de faena Comentario trabajo a realizar: Tendido y conexionado de cables BT, modificación de los circuitos de control del CER°2 para obtención de señales de corrientes del lado de media tensión del transformador T5. |  |  | 0 | 0 | 0
| 263 | Reactores171 | Reactores171DP | Neomante | 171 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018056360 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 09:46 | 2018-09-04 18:44 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo desenergizado actualmente. (reserva disponible para el sistema). |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DF | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057268 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-04 14:28 | 2018-09-04 16:00 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Pan de Azúcar. Curso forzoso reponer unidad fusible de banco CC.EE 3 13,2kV, medidas de capacidad. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de banco CCEE N° 3. . Comentario trabajo a realizar: Curso forzoso reponer unidad fusible de banco CC.EE 3 13,2kV, medidas de capacidad. |  |  | 0 | 1 | 0
| 316 | Reactores34 | Reactores34RO | Neomante | 34 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZR 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057021 | interno | Programada | Intervención | 2018-09-07 08:58 | 2018-09-07 17:45 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 401 | Bancos Condensadores240 | Bancos Condensadores240DP | Neomante | 240 | Bancos Condensadores | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018057776 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 14:47 | 2018-09-08 18:58 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de normalización puntos con sobre temperatura. |  |  | 0 | 0 | 1
| 402 | Bancos Condensadores241 | Bancos Condensadores241DP | Neomante | 241 | Bancos Condensadores | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC2 8.95KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018057777 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 14:48 | 2018-09-08 18:58 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de normalización puntos con sobre temperatura. |  |  | 0 | 0 | 1
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056502 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 11:56 | 2018-09-10 18:29 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Verificación de protección 51-51N banco CE2 - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056503 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 11:56 | 2018-09-10 18:29 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Verificación de protección 51-51N banco CE2 - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056506 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 11:56 | 2018-09-10 18:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Verificación de protección 51-51N banco CE2 - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DF | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001769 | interno |  |  | 2018-09-10 18:29 | 2018-09-13 18:58 |  |  |  | DF | 72.4833 | 1 | 0 | 0 | No Hay | Sobretemperatura del Reactor 1 de línea 500kV Ancoa - Alto Jahuel C1. |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DF | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059297 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-12 09:26 | 2018-09-13 18:58 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar operación por sobre temperatura en Banco de Reactor 1 de 500 kV fases 1 ,2 y 3. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos por contacto involuntario con vías de trips. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento correctivo de Sistemas de Control (Investigar y reparar anormalidad). IF2018001769 |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056986 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 09:35 | 2018-09-12 20:32 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Normal a Cables Mufas Banco CCEE 2. Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 2. Mantenimiento Normal a TCCE2. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. . Subestación Maitencillo, Interruptor 52CE2 A disposición Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056999 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 10:36 | 2018-09-12 20:32 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: Verificación de protecciones sistema 1 y 2 del paño CE2, CER 01. (OM CAT "C" N° 8141953) |  |  | 0 | 0 | 1
| 244 | Bancos Condensadores382 | Bancos Condensadores382DP | Neomante | 382 | Bancos Condensadores | BC S/E PICHIROPULLI CCE2 13.8KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018057838 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 10:46 | 2018-09-12 13:43 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consisten en realizar reapriete de prensas y puentes de conexión en equipos 89CCE2-1, 89CCE2-2, TTCC y 52CCE2 . |  |  | 0 | 0 | 1
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056451 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 15:41 | 2018-09-12 16:53 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Se solicita apertura del 52C5 y 89C5 en S/E Copiapo |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057025 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 07:59 | 2018-09-13 18:07 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a 89CE3-T. Mantenimiento Normal a 52CE3. Mantenimiento Normal a TCCE3-N. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N° 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo o Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-1 lado interruptor y TCCE3-N. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento a bancos de condensadores estáticos Normal a TCCE3-N. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N° 3, 89CE3-T, 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 345 | Bancos Condensadores206 | Bancos Condensadores206DP | Neomante | 206 | Bancos Condensadores | BC S/E SAUZAL CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058155 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 09:47 | 2018-09-13 14:47 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Se retira el Banco de Condensadores CC/EE N°1, en --- conformidad con lo indicado en la Resolución exenta N°533, emitida el --- día 19 de julio 2018 por la Comisión Nacional de Energía (CNE). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- N/A --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 01, 13 kV-Sauzal(Durante las maniobras de desconexión) --- Observaciones --- Retiro de Banco de Condensadores CC/EE N°1 de la Operación, en --- conformidad con lo indicado en la Resolución exenta N°533, emitida el --- día 19 de julio 2018 por la Comisión Nacional de Energía (CNE). --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057024 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 11:16 | 2018-09-13 18:07 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a 89CE4-T. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N° 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo o Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE4-T lado interruptor y TCCE4-N. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a 89CE4-T. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N° 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018057670 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 13:31 | 2018-09-13 14:14 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R4, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Limitaciones | 2018000482 |  | Curso Forzoso |  | 2018-05-31 12:30 | 2018-10-09 10:44 | 2018-09-13 14:14 | 2018-10-09 09:39 | S | RO | 619.4167 | 0 | 0 | 0 | Se retira del sistema la fase Nª 2 del Reactor R4, por presencia de ruido anormal y alteracion de concentracion de gas acetileno, segun reporte de analisis cromatografico del aceite dielectrico |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018057669 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 14:53 | 2018-09-13 15:23 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R3, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018057666 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 15:53 | 2018-09-13 16:32 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018057657 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 16:36 | 2018-09-13 17:12 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R1, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057159 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 18:07 | 2018-09-13 18:10 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE03, Banco CC.EE. N° 03 en barra de compensación 13,8kV. (OM CAT "B" N° 8161312). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Protección 51 BB.CC N° 3 Bloqueo de trip sobre 52CT2 Barra de compensación 13,8 kV Subestación Maitencillo, Protección 51N BB.CC N° 3 Bloqueo de trip sobre 52CT2 Barra de compensación 13,8 kV Comentario trabajo a realizar: Pruebas de control circuitos de control paño banco condensadores |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057160 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 18:12 | 2018-09-13 18:18 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Verificación de protecciones 51-51N del paño CE3, Banco CC.EE. N° 03 en barra de compensación 13,8kV. (OM CAT "C" N° 8161313) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Protección 51 BB.CC N° 3 bloqueo de trip sobre 52CT2 Barra de compensación 13,8 kV Subestación Maitencillo, Protección 51N BB.CC N° 3 bloqueo de trip sobre 52CT2 Barra de compensación 13,8 kV Comentario trabajo a realizar: Verificación de protecciones 51-51N del paño CE3, Banco CC.EE. N° 03 en barra de compensación 13,8kV. (OM CAT "C" N° 8161313) |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057138 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 08:10 | 2018-09-14 18:40 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal a 52CE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE2 A disposición Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a 52CE2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057141 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 08:10 | 2018-09-14 18:19 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo. Mantenimiento Reducido a 52CE-1. Mantenimiento Normal a Cables Mufas Banco CCEE 1. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor 52CE1 A disposición Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a la llegada de mufas cable de poder CCEE1 y en TC-N de CCEE1. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a Cables Mufas Banco CCEE 1. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018058811 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 08:41 | 2018-09-14 17:39 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ; El block de prueba de la diferencial del paño JZ en modo Test. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2018000758 |  |  |  | 2018-08-03 19:40 | 2018-12-31 23:59 | 2018-09-14 17:39 | 2018-09-15 08:53 | S | RO | 15.2333 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida también quedan fuera por lo que no habrá indicación de carga del Reactor tanto local como Scada. Por motivo de retiro de TC tipo pedestal del Reactor de 24MVAR, se habilitan protecciones 87R; 51N y aporte del Reactor 87B-220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018058812 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-15 08:53 | 2018-09-15 16:59 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ; El block de prueba de la diferencial del paño JZ en modo Test. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2018000758 |  |  |  | 2018-08-03 19:40 | 2018-12-31 23:59 | 2018-09-15 16:59 | 2018-09-17 08:44 | S | RO | 39.75 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida también quedan fuera por lo que no habrá indicación de carga del Reactor tanto local como Scada. Por motivo de retiro de TC tipo pedestal del Reactor de 24MVAR, se habilitan protecciones 87R; 51N y aporte del Reactor 87B-220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018058815 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-17 08:44 | 2018-09-17 17:34 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ; El block de prueba de la diferencial del paño JZ en modo Test. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2018000758 |  |  |  | 2018-08-03 19:40 | 2018-12-31 23:59 | 2018-09-17 17:34 | 2018-09-18 08:35 | S | RO | 15.0167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida también quedan fuera por lo que no habrá indicación de carga del Reactor tanto local como Scada. Por motivo de retiro de TC tipo pedestal del Reactor de 24MVAR, se habilitan protecciones 87R; 51N y aporte del Reactor 87B-220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018058818 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-18 08:35 | 2018-09-18 18:40 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ; El block de prueba de la diferencial del paño JZ en modo Test. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2018000758 |  |  |  | 2018-08-03 19:40 | 2018-12-31 23:59 | 2018-09-18 18:40 | 2018-09-25 08:56 | S | RO | 158.2667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida también quedan fuera por lo que no habrá indicación de carga del Reactor tanto local como Scada. Por motivo de retiro de TC tipo pedestal del Reactor de 24MVAR, se habilitan protecciones 87R; 51N y aporte del Reactor 87B-220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001818 | interno |  |  | 2018-09-18 22:57 | 2018-09-19 19:51 |  |  |  | DF | 20.9 | 1 | 0 | 0 | No hay desconexión forzada del equipo. Fue retirado en forma manual. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018060375 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-19 17:05 | 2018-09-19 19:51 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Controlador, SE PDA: Investigar anormalidad en control de regulación CER 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Investigar anormalidad en control de regulación CER 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018059341 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-20 11:19 | 2018-09-20 11:58 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor de barra R1, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 136 | Bancos Condensadores1 | Bancos Condensadores1RO | Neomante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | COLBUN | Limitaciones | 2018000963 |  |  |  | 2018-09-21 12:00 | 2018-09-22 20:24 |  |  |  | RO | 32.4 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla en la comunicación de Scada y RTU con S/E Candelaria y S/E Maipo, se produce un retraso en la maniobra de solicitud de servicio de los bancos Shunt en la S/E Maipo |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DF | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001836 | interno |  |  | 2018-09-21 21:57 | 2018-09-22 17:39 |  |  |  | DF | 19.7 | 1 | 0 | 0 | Banco se encontraba en servicio | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DF | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018060986 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-22 08:54 | 2018-09-22 17:39 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 07:45 | 2018-09-24 18:42 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro)Limpieza de gravilla, canaletas, casetas, todo nivel piso (Actividad de Control) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Limpieza de Canaletas, (Limpieza y Normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018059132 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 11:29 | 2018-09-24 12:12 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor de barra R3, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018059129 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 12:26 | 2018-09-24 13:02 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 469 | Bancos Condensadores444 | Bancos Condensadores444RO | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018061184 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-09-24 12:41 | 2018-09-24 17:39 |  |  |  | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 406 | Bancos Condensadores245 | Bancos Condensadores245DF | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018001865 | interno |  |  | 2018-09-24 14:10 | 2018-09-24 19:20 |  |  |  | DF | 5.1667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52CCE2 S/E Colchagua | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 405 | Bancos Condensadores244 | Bancos Condensadores244DF | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018061203 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-24 16:07 | 2018-09-24 19:20 |  |  |  | DF | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058700 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 08:37 | 2018-09-25 13:24 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra), S/E Pan de Azúcar STA 3555-Desconexión a Potencial de Desconectador 89JT6 de la BP1 y retiro de chicotes entre BP1 y PRJT6 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JCE5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra). |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018060663 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 08:56 | 2018-09-25 18:01 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2018000758 |  |  |  | 2018-08-03 19:40 | 2018-12-31 23:59 | 2018-09-25 18:01 | 2018-10-23 09:10 | S | RO | 663.15 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida también quedan fuera por lo que no habrá indicación de carga del Reactor tanto local como Scada. Por motivo de retiro de TC tipo pedestal del Reactor de 24MVAR, se habilitan protecciones 87R; 51N y aporte del Reactor 87B-220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4DP | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018060038 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 09:22 | 2018-09-25 17:53 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de manodensostatos en tres fases de interruptor 52KZ2 e inspección de estado de macanismo de fricción. Pruebas de funcionamiento de cierre/apertura. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio por instalar tierras de bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas y al término de los trabajos por no retirar las tierras de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, protección 50BF/52KZ2 Bloqueada, Instalación de tierras provisionales de bloqueo, delimitación de zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058347 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 11:32 | 2018-09-25 21:40 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB (5) Climatizadores Módulos SVC y SSAA. MPB 2 climtizadores de refuerzo (2) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER. |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018062213 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-01 14:13 | 2018-10-01 17:04 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Villarrica: Desconexion programada de banco condensadores N°2 52E8. Por trabajos de mantenimiento asociados a banco de condensadores N°1 52E7. |  |  | 0 | 0 | 1
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DF | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018001941 | interno |  |  | 2018-10-01 14:30 | 2018-10-01 16:08 |  |  |  | DF | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones Banco de condensador N°1. Banco de condensador N°2 se detecta con fusible operado. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DF | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018001941 | interno |  |  | 2018-10-01 14:30 | 2018-10-01 16:08 |  |  |  | DF | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones Banco de condensador N°1. Banco de condensador N°2 se detecta con fusible operado. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24RO | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018001021 |  |  |  | 2018-10-01 16:08 | 2019-03-26 16:38 |  | 2018-11-05 10:52 |  | RO | 834.7333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de una unidad capacitiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061991 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-01 16:26 | 2018-10-11 18:37 |  |  |  | DP | 242.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: canalización, tendido y conexionado de cables de fuerza y control entre: nueva sala de control diagonal 1 (Transformador N°6 220kv), Edificio CER primer nivel, nuevos equipos primarios fuera de servicio y sala de servicios generales 220 kV, a través de canaletas existentes, sin conexión a equipos en explotación. Pruebas de amarilladlo funcional ,Configuración y protolización nivel 0 1 y 2, inyecciones de tensión y corriente, precomisionamiento, Configuración y protocolización Sistemas de Protección. Paños J11, J12, Fuera de Explotación Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Canalización, montaje y tendido de cables. Al inicio de la jornada de trabajo, se solicitará la vigencia por la restricción de la barra sección 1 y al término, se retirará la restricción, las cuales se hará en forma diaria. |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062021 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-01 17:26 | 2018-10-19 15:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar STA 3555- Trabajos asociados al cambio de los TTPP del paño JCE5, Retiro de chicotes, desmontaje de TTPP, montaje de nuevos TTPP, montaje de Cajas de resistencias, Pruebas a nuevos TTPP, Chicoteo Primario, Puesta a tierra. Paño Actualmente fuera de servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Instalacion de 6 tierras provisorias, 3 entre TTPP y 89JCE5-3 y 3 entre TTPP y 89JCE5-2 . Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados al cambio de los TTPP del paño JCE5, Retiro de chicotes, desmontaje de TTPP, montaje de nuevos TTPP, montaje de Cajas de resistencias. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062883 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 11:57 | 2018-10-05 17:08 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra). |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061515 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-08 09:16 | 2018-10-08 18:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a sistema de refrigeración CER 1.Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores CER 1. Verificar si es necesario cambio de rodamientos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faenas . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018063982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-08 09:44 | 2018-10-08 09:46 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea del reactor de línea R2 en S/E Nueva Cardones, con el fin de normalizar topología (energizadas fases 1-2-3). En la actualidad la fase 1 se encuentra desconectada según el informe de limitación Nº 2018000828. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Limitaciones | 2018000828 |  |  |  | 2018-08-16 00:22 | 2018-10-08 09:46 | 2018-10-08 09:46 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por anormalidad operativa (ruido excesivo) se reemplazó reactor de reserva R-R2 a reactor de línea R2 fase 1, correspondiente a línea Cumbres - Nva. Cardones 500 kV Cto 1. Quedando limitada unidad de la fase 1 a la espera de verificación e investigación por parte del fabricante (garantía). Cabe mencionar que de requerirse (por eventual falla franca en otra fase o en Reactor R1) se pude energizar fase 1 momentáneamente. |  |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289RO | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2018001046 |  |  |  | 2018-10-08 20:15 | 2018-10-12 19:15 |  | 2018-10-12 08:34 |  | RO | 84.3167 | 0 | 0 | 0 | No se ejecuta comando de cierre via SCADA. Se envía a operador. No se ejecuta comando de cierre desde sala de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018063970 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 09:39 | 2018-10-09 09:44 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea del reactor de línea R4 en SSEE Cumbre, con el fin de normalizar topología (energizadas fases 1-2-3). En la actualidad la fase 2 se encuentra desconectada según el informe de limitación Nº 2018000482. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Limitaciones | 2018000482 |  | Curso Forzoso |  | 2018-05-31 12:30 | 2018-10-09 10:44 | 2018-10-09 09:44 |  | S | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Se retira del sistema la fase Nª 2 del Reactor R4, por presencia de ruido anormal y alteracion de concentracion de gas acetileno, segun reporte de analisis cromatografico del aceite dielectrico |  |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Reactores198 | Reactores198DP | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018065254 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 08:51 | 2018-10-10 12:44 |  | 2018-10-10 12:31 |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 231 | Bancos Condensadores218 | Bancos Condensadores218DP | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018061324 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 11:20 | 2018-10-10 14:00 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 232 | Bancos Condensadores219 | Bancos Condensadores219DP | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018061326 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 11:20 | 2018-10-10 14:00 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 34 | Reactores198 | Reactores198DP | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018065184 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 12:31 | 2018-10-10 17:17 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Reactor Reserva se encuentra desconectado. Durante la ejecución de los trabajos, quedará indisponible para reemplazar a cualquiera de las Unidades KZ3 que se encuentran en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 233 | Bancos Condensadores220 | Bancos Condensadores220DP | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018061327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 14:54 | 2018-10-10 15:54 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 234 | Bancos Condensadores221 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018061329 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 14:54 | 2018-10-10 15:54 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065498 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 23:16 | 2018-10-11 04:31 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección diferencial de Barra mientras dure la intervención de carga de nueva configuración. Previo a realizar las inyecciones primarias, el Jefe de Faena verificará el correcto bloqueo de la protección diferencial. |  |  | 0 | 0 | 1
| 34 | Reactores198 | Reactores198DP | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018065242 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-11 08:52 | 2018-10-11 12:35 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Reactor Reserva se encuentra desconectado. Durante los trabajos quedará indisponible para reemplazar a cualquiera de las Unidades KZ3 en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 318 | Reactores61 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062790 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-11 09:28 | 2018-10-12 18:19 |  |  |  | DP | 32.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento por eliminación de óxido en zona de radiadores del Reactor Trifásico N°4 de 500 kV y Medidas eléctricas a equipo.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 04, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por equivocarse en el equipo a intervenir durante la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Zona de Trabajo Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos de Mantenimiento de Equipos Primarios.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065120 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-12 01:30 | 2018-10-12 06:00 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de comandos desde el nuevo Control Local ABB (Operador Charrua) del paño KZ1, equipos: 89KZ1 y 52KZ1. Se realizaran maniobras de apertura y cierre de los equipos de reactor 1. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, En la prueba se mantendran el controlador del paño KZ1 en modo Remoto. Los restantes controladores del patio de 500 kV se pasaran a modo Local. Comentario trabajo a realizar: Actualización Sistema SCADA Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018065684 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-12 08:34 | 2018-10-12 15:20 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento y desmalezado a Banco condensador N°2 de S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289RO | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2018001046 |  |  |  | 2018-10-08 20:15 | 2018-10-12 19:15 | 2018-10-12 15:20 |  | S | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | No se ejecuta comando de cierre via SCADA. Se envía a operador. No se ejecuta comando de cierre desde sala de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062485 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-15 10:41 | 2018-10-15 19:06 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautin: Limpieza de aislacion y medidas a 89J6-2, 89J6-3, 89J6-T, 89JZ6-1, TCJ6, TPJ6, PRJ6, TOJ6, CAJ6, 52JZ6, TCJZ6, PRJZ6, REJZ6, TCJZ6-N.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra Principal 220 kV, Sección 2-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, S/E Cautin: se instalarán Equipos de Puesta a Tierra Provisionales: entre 89J5-2 y 52J6; 89J6-2 y 89J6-3; 89J6-3 y Barra Transferencia;entre TCJ6 y TPJ6;EN 89J6-T y TCJ6; en Bajada PRJ6;en bajada TOJ6; en Bajada CAJ6; en bajada Barra Aerea de 89JZ6-1; entre 89JZ6-1 y 52JZ6;entre 52J6 y TCJZ6;entre TCJZ6 y PRJZ6; en Busching de Alta REJZ6; en Buschin de baja REJZ6 y TCJZ-N.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con TRANSCHILE.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 32 | Bancos Condensadores548 | Bancos Condensadores548DRO | Neomante | 548 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068232 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-18 00:02 | 2018-12-21 18:00 |  |  |  | DRO | 1553.9667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066940 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-18 15:32 | 2018-10-18 17:20 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066032 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-19 10:28 | 2018-10-19 15:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar STA 3555- PES BBCC N°5, Energización banco de condensadores y Paño JCE5 en nueva Configuracion. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar STA 3555- PES BBCC N°5, Energización banco de condensadores y Paño JCE5 en nueva Configuracion. |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069143 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-22 09:47 | 2018-10-22 22:38 |  |  |  | DF | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar condición de desbalance de Banco CCEE N°3 y realizar medidas de verificación. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al Término de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de cable de mufa Banco CCEEN°3 13,2 kV. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 1 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067426 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-22 14:33 | 2018-10-24 15:36 |  |  |  | RO | 49.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Actualizacion del Firmware del rele SEL487E del sistema de protecciones N°1 de la Diagonal 2/Transformador T5 para la implementacion de la funcion 50. Pruebas y protocolozacion del sistema de protecciones PS-01 de la Diagonal 2/Transformador T5 bajo nueva configuracion.Actualizacion del enlace de comunicaciones de la RTU AXON debido a nueva configuración de protecciones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Trip 87T5 S1 Bloqueado Inmovilizado Subestación P. Azúcar, RTU AXON selector local/remoto en posición local A disposición del jefe de faena, Perdidas de comunicación en intervalos de 5 minutos cuando se actualice la configuración Subestación P. Azúcar, Arranque/Trip 50BF por operación de 87T5 S1 Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Actualizacion del Firmware del rele SEL487E del sistema de protecciones N°1 de la Diagonal 2/Transformador T5 para la implementacion de la funcion 50. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067414 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-22 15:04 | 2020-11-11 |  |  |  | DP | 18008.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018068447 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 09:10 | 2018-10-23 14:30 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ; No reconectar 52JT2; No reconectar 52JT5. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2018000758 |  |  |  | 2018-08-03 19:40 | 2018-12-31 23:59 | 2018-10-23 14:30 |  | S | RO | 1665.4833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida también quedan fuera por lo que no habrá indicación de carga del Reactor tanto local como Scada. Por motivo de retiro de TC tipo pedestal del Reactor de 24MVAR, se habilitan protecciones 87R; 51N y aporte del Reactor 87B-220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067138 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 15:10 | 2018-10-23 17:10 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066912 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-24 08:17 | 2018-10-24 13:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento reducido y normal a ventiladores secundarios CER2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor termomagnetico sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento reducido y normal a ventiladores secundarios CER2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066913 | interno | Programada | Intervención | 2018-10-24 13:26 | 2018-10-24 17:09 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento normal a ventiladores secundarios CER1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor termomagnetico sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento normal a ventiladores secundarios CER1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 243 | Bancos Condensadores364 | Bancos Condensadores364DP | Neomante | 364 | Bancos Condensadores | BC S/E PICHIROPULLI ECE1 23KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018068280 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 14:27 | 2018-10-24 16:15 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Faenas de Mantenimiento Preventivo de BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066911 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 15:18 | 2018-10-24 16:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 223 | Bancos Condensadores210 | Bancos Condensadores210DP | Neomante | 210 | Bancos Condensadores | BC S/E CHONCHI ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018068910 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 10:22 | 2018-10-25 15:25 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067557 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 14:25 | 2018-10-25 15:41 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062487 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 10:48 | 2018-10-28 18:56 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautin: Limpieza de aislacion y medidas a 89J5-2, 89J5-3, 89J5-T, 89JZ5-1, TCJ5, TPJ5, PRJ5, TOJ5, CAJ5.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra Principal 220 kV, Sección 2-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, S/E Cautin: se instalarán Equipos de Puesta a Tierra Provisionales: entre 89J5-2 y 52J5; 89J5-2 y 89J5-3; 89J5-3 y Barra Transferencia;entre TCJ5 y TPJ5;EN 89J5-T y TCJ5; en Bajada PRJ5;en bajada TOJ5; en Bajada CAJ5; en bajada Barra Aerea de 89JZ5-1; entre 89JZ5-1 y 52JZ5.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados LAP Rio Toltén y TRANSCHILE.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DF | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071029 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-30 12:11 | 2018-10-30 14:51 |  |  |  | DF | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Pan de Azúcar: Inspección y reemplazo hilo fusible operado unidad de Banco CCEE N°3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Inspección y reemplazo hilo fusible operado unidad de Banco CCEE N°3 |  |  | 0 | 1 | 0
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EFE | Neomante | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2018002192 | externo |  |  | 2018-11-01 19:20 | 2018-11-01 23:38 |  |  |  | FE | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Debido a fuerte sismo en la zona, se produce operación de Reactor JZ1, por disparo de protección mecánica relé Buchholz | Debido a fuerte sismo en la zona, se produce operación de Reactor JZ1, por disparo de protección mecánica relé Buchholz . |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070468 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-05 10:45 | 2018-11-11 00:55 |  |  |  | RO | 134.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, Desmontaje y Montaje Equipo Climatizadores en CER |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DF | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018072446 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-05 10:52 | 2018-11-05 14:17 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24RO | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018001021 |  |  |  | 2018-10-01 16:08 | 2019-03-26 16:38 | 2018-11-05 14:17 | 2019-03-26 13:20 | S | RO | 3383.05 | 0 | 0 | 0 | Retiro de una unidad capacitiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018070986 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-06 08:50 | 2018-11-06 18:37 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo de compensador serie CSK1, inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase. Ademas se realizará pruebas de apertura y cierre de interruptor 52CSK1 con desconectadores abiertos (89CSK1-1 y 89CSK1-2). |  |  | 0 | 0 | 1
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018069592 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-06 09:58 | 2018-11-06 11:57 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Banco de condensares por trabajos de mantenimiento preventivo de banco de baterias y cargadores (2018069372) |  |  | 0 | 0 | 1
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018069593 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-06 09:58 | 2018-11-06 11:57 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Banco de condensares por trabajos de mantenimiento preventivo de banco de baterias y cargadores (2018069372) |  |  | 0 | 0 | 1
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018069590 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-06 13:44 | 2018-11-06 15:05 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Banco de condensares por trabajos de mantenimiento preventivo de banco de baterias y cargadores (CEN2018069369) |  |  | 0 | 0 | 1
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018069591 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-06 13:44 | 2018-11-06 15:05 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Banco de condensares por trabajos de mantenimiento preventivo de banco de baterias y cargadores (CEN2018069369) |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018070987 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 08:55 | 2018-11-07 18:40 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo de compensador serie CSK1, inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase. Ademas se realizará pruebas de apertura y cierre de interruptor 52CSK1 con desconectadores abiertos (89CSK1-1 y 89CSK1-2). |  |  | 0 | 0 | 1
| 425 | Bancos Condensadores264 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018072031 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 12:38 | 2018-11-07 19:34 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | BBCC N°1 se encuentra desconectado de Barra N°1 de 12 kV debido a que sus DDCC 89C1-1 se encuentran abiertos desde el día 15.05.2018. Asociado a IF_1472/2016 e IL_1093/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
| 353 | Bancos Condensadores510 | Bancos Condensadores510DF | Neomante | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018073384 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-07 13:25 | 2018-11-07 18:00 |  |  |  | DF | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo quedara a disposición de Jefe de Faena. Se realizara pruebas efectivas en vacio. Condiciones Requeridas: Abierto 52CE1 y abierto 89CE1. |  |  | 0 | 1 | 0
| 353 | Bancos Condensadores510 | Bancos Condensadores510RO | Neomante | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Limitaciones | 2018001169 |  |  |  | 2018-11-07 18:00 | 2019-01-29 12:12 |  | 2019-01-29 09:45 |  | RO | 1983.75 | 0 | 0 | 0 | Banco condensador N°1 de S/E Cóndores imposibilitado de conectar por mando telecomandado (scada), sólo se puede realizar el cierre de interruptor localmente en subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018070988 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 08:28 | 2018-11-08 18:53 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo de compensador serie CSK1, inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase. Ademas se realizará pruebas de apertura y cierre de interruptor 52CSK1 con desconectadores abiertos (89CSK1-1 y 89CSK1-2). |  |  | 0 | 0 | 1
| 425 | Bancos Condensadores264 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018072033 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 11:00 | 2018-11-08 17:48 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | BBCC N°1 se encuentra desconectado de Barra N°1 de 12 kV debido a que sus DDCC 89C1-1 se encuentran abiertos desde el día 15.05.2018. Asociado a IF_1472/2016 e IL_1093/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069796 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 11:28 | 2018-11-08 16:23 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018070989 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 08:29 | 2018-11-09 18:09 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo de compensador serie CSK1, inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase. Ademas se realizará pruebas de apertura y cierre de interruptor 52CSK1 con desconectadores abiertos (89CSK1-1 y 89CSK1-2). |  |  | 0 | 0 | 1
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DP | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070274 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 08:47 | 2018-11-09 17:55 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislacion y medidas electricas CCEE1 de 154 kV, medida de resistencia de contacto a 52ACE1, limpieza de aislacion a 52ACE1, TCACE1, 89ACE1-2. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta tierra entre 89ACE1-1 y 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1, entre TCACE1 y 89ACE1-2, entre 89ACE1-2 y CCEE N°1 , entre ACE-NT y CCEE N°1. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 399 | Bancos Condensadores238 | Bancos Condensadores238DF | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074103 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-09 09:05 | 2018-11-09 11:06 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 425 | Bancos Condensadores264 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018072035 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 10:29 | 2018-11-09 13:17 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | BBCC N°1 se encuentra desconectado de Barra N°1 de 12 kV debido a que sus DDCC 89C1-1 se encuentran abiertos desde el día 15.05.2018. Asociado a IF_1472/2016 e IL_1093/2016. |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069802 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 12:47 | 2018-11-09 15:00 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072450 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-12 08:12 | 2018-11-12 19:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a TPCB. Mantenimiento Normal a 89CE3-1, 89CE4-1, 89CTP-F y 89TSA2-F. Mantenimiento Normal a 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-12 08:12 | 2018-11-12 19:37 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a TPCB. Mantenimiento Normal a 89CE3-1, 89CE4-1, 89CTP-F y 89TSA2-F. Mantenimiento Normal a 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069820 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-12 15:35 | 2018-11-12 18:04 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072097 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-13 08:05 | 2018-11-13 09:10 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de SCL Powerlink por nuevo SCL ABB. Pruebas de comandos desde el nuevo Control Local ABB (Operador Charrua) del paño KZ2, equipos: 89KZ2 y 52KZ2. Se realizaran maniobras de apertura y cierre de los equipos de reactor 2. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, en la prueba se mantendrán el controlador del paño KZ2 en modo Remoto. Los restantes controladores del patio de 500 kV se pasaran a modo Local. Comentario trabajo a realizar: Trabajos Actualización Sistema SCADA Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069889 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-13 11:25 | 2018-11-13 13:20 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018072818 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-13 11:28 | 2018-11-13 19:14 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del Reactor de Línea R1 durante la realización de las tareas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070578 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-13 15:40 | 2018-11-13 17:31 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No reconectar el interruptores asociados al Equipo. Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070579 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-13 15:40 | 2018-11-13 17:35 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No reconectar el interruptores asociados al Equipo. Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070580 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-13 15:40 | 2018-11-13 17:35 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No reconectar el interruptores asociados al Equipo. Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070581 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-13 15:40 | 2018-11-13 17:35 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No reconectar el interruptores asociados al Equipo. Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071179 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 07:17 | 2018-11-14 13:52 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigar anormalidad en la posición abierto del desconectador 89KZ1 e interruptor 52KZ1 que reportan a la protección 87B de 500 kV sistema 1 y 2.- Instalaciones en Riesgo:L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento correctivo de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071180 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 10:05 | 2018-11-14 13:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de manodensostatos e inspección a mecanismos de fricción de interruptor 52KZ1. Pruebas de cierre/apertura a equipo. Investigación por anormalidad en posición de desconectador 89KZ1 e interruptor 52KZ1.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-A. Jahuel o L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 o Reactor 01, 500 kV-A. Jahuel.- Temporalidad de los Riesgos: Reactor 02, 500 kV-A. Jahuel o L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (Al inicio por instalar tierras de bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas), Reactor 1, 500 kV S/E Ancoa (Al término de los trabajos por no retirar las tierras de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo y Protección 50BF/52KZ1 Bloqueada.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018072832 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-14 10:17 | 2018-11-14 18:10 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se realizarán con fase Nº1 del Reactor de Línea transferido por fase de Reemplazo R-R1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074181 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-14 10:39 | 2018-11-30 18:13 |  | 2018-11-20 09:18 |  | RO | 142.65 | 0 | 0 | 0 | Al inicio de la jornada de trabajo, se solicitará la vigencia por la restricción y al término, se retirará la restricción, las cuales se hará en forma diaria. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069904 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 11:12 | 2018-11-14 14:43 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación desconectada de forma alternada con el SVC contrario. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación desconectada de forma alternada con el SVC contrario. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069901 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 14:46 | 2018-11-14 16:23 |  |  |  | DP | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación desconectada de forma alternada con el SVC contrario. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación desconectada de forma alternada con el SVC contrario. |  |  | 0 | 0 | 1
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069903 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 16:25 | 2018-11-14 17:56 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus con instalación desconectada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus con instalación desconectada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2018-11-14 16:23 | 2019-06-06 08:40 | S | RO | 4888.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018072852 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 23:25 | 2018-11-14 23:33 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que la realización de las maniobras tiene un tiempo de duración de 30 minutos aproximadamente, pero el documento se declarará por un tiempo más prolongado para dar curso de las maniobras en el momento indicado de acuerdo a las condiciones del sistema eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018072836 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-15 08:31 | 2018-11-15 17:47 |  |  |  | RO | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se realizarán con fase Nº2 del Reactor de Línea transferido por fase de Reemplazo R-R1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DF | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075550 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-15 10:27 | 2018-11-17 19:47 |  |  |  | DF | 57.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Normalizar resistencia de contacto en cámaras fase 1 y Fase 2 del Interruptor 52ACE1. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, Instalar equipos de puesta tierra entre 89ACE1-1 Y 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1. Justificación: Resistencia de contactos alta, lo que podría ocasionar desconexión forzada del equipo. Comentario trabajo a realizar: Normalizar anormalidad en Interruptor 52ACE1. |  |  | 0 | 1 | 0
| 373 | Bancos Condensadores37 | Bancos Condensadores37DF | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018075787 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-15 17:38 | 2018-11-15 20:00 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 373 | Bancos Condensadores37 | Bancos Condensadores37RO | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018001207 |  |  |  | 2018-11-15 20:00 | 2019-03-19 11:40 |  | 2019-03-19 08:25 |  | RO | 2964.4167 | 0 | 0 | 0 | Banco condensador N°1 de S/E Las Cabras queda limitado a 2MVAR, por retiro de una unidad con filtración, se programará su reposición. |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018072856 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 23:18 | 2018-11-15 23:25 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que la realización de las maniobras tiene un tiempo de duración de 30 minutos aproximádamente, pero el documento se declarará por un tiempo más prolongado para dar curso de las maniobras en el momento indicado de acuerdo a las condiciones del sistema eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018072838 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-16 08:27 | 2018-11-16 15:25 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se realizarán con fase Nº3 del Reactor de Línea transferido por fase de Reemplazo R-R1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018072873 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-16 22:58 | 2018-11-16 23:02 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que la realización de las maniobras tiene un tiempo de duración de 30 minutos aproximadamente, pero el documento se declarará por un tiempo más prolongado para dar curso de las maniobras en el momento indicado de acuerdo a las condiciones del sistema eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018074920 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 10:47 | 2018-11-19 18:58 |  |  |  | RO | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo Compensador Serie se encontrará disponible en caso de ser requerido para el servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 353 | Bancos Condensadores510 | Bancos Condensadores510RO | Neomante | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018074458 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 10:59 | 2018-11-19 12:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Apertura 89CE1 y 89CE2. Pruebas apertura y Cierre Interruptor 52CE1 y 52CE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070867 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 13:57 | 2018-11-19 18:29 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075044 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 16:04 | 2018-11-30 16:26 |  | 2018-11-20 13:43 |  | RO | 21.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. Instalación y alambrado de relés auxiliares para réplicas de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Gabinetes de control y protecciones Transformador N°10 A disposición del jefe de faena En coordinación con Obra PST7075 Comentario trabajo a realizar: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018074925 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-20 08:29 | 2018-11-20 18:47 |  |  |  | RO | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo Compensador Serie se encontrará disponible en caso de ser requerido para el servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074757 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-20 09:18 | 2018-11-20 18:31 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, ITE´s Sistema Refrigeración CER a disposición de Jefe de Faena. Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074756 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-20 11:32 | 2018-11-20 18:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, S/E Cardones: ITE´s Sistema Refrigeración CER a disposición de Jefe de Faena. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074181 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-14 10:39 | 2018-11-30 18:13 | 2018-11-20 18:31 | 2018-11-21 08:40 | S | RO | 14.15 | 0 | 0 | 0 | Al inicio de la jornada de trabajo, se solicitará la vigencia por la restricción y al término, se retirará la restricción, las cuales se hará en forma diaria. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072081 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-20 13:43 | 2018-11-20 16:33 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075044 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 16:04 | 2018-11-30 16:26 | 2018-11-20 16:33 | 2018-11-26 09:58 | S | RO | 137.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. Instalación y alambrado de relés auxiliares para réplicas de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Gabinetes de control y protecciones Transformador N°10 A disposición del jefe de faena En coordinación con Obra PST7075 Comentario trabajo a realizar: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DF | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002395 | interno |  |  | 2018-11-20 22:47 | 2018-11-22 16:46 |  |  |  | DF | 41.9833 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Anormalidad en bobina de apertura de interruptor. | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076893 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-11-21 01:07 | 2018-11-22 16:46 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa : Efectuar orden de apertura sobre las dos bobinas de apertura a través de las protecciones del paño JCE por anormalidad en el interruptor Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa: Bloquear protección 50BF-52JCE Comentario trabajo a realizar: Atención de anormalidad en vía de apertura del interruptor 52JCE1 en S/E Charrúa. Justificación: Riesgo a las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074849 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-21 08:40 | 2018-11-22 00:29 |  |  |  | DP | 15.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Subestación Cardones, ITE´s Sistema Refrigeración CER A disposición de Jefe de Faena. Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER |  |  | 0 | 0 | 1
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DF | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076994 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-21 15:30 | 2018-11-22 16:46 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Investigar falla de interruptor 52JCE1, un polo no obedecio la orden de apertura. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipo de puesta a tierra entre 89JCE1-1 y 52JCE1 y entre 89JCE1-2 y 52JCE1. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074181 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-14 10:39 | 2018-11-30 18:13 | 2018-11-22 00:29 | 2018-11-22 12:03 | S | RO | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Al inicio de la jornada de trabajo, se solicitará la vigencia por la restricción y al término, se retirará la restricción, las cuales se hará en forma diaria. |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40RO | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018077492 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-11-22 10:56 | 2018-11-22 12:38 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074856 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 12:03 | 2018-11-22 18:15 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, ITE´s Sistema Refrigeración CER a disposición de Jefe de Faena. Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER |  |  | 0 | 0 | 1
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279FE | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018002443 | externo |  |  | 2018-11-26 08:53 | 2019-03-01 12:48 |  |  |  | FE | 2283.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52C5 asociado al BBCC S/E Copiapo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074181 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-14 10:39 | 2018-11-30 18:13 | 2018-11-22 18:15 |  | S | RO | 191.9667 | 0 | 0 | 0 | Al inicio de la jornada de trabajo, se solicitará la vigencia por la restricción y al término, se retirará la restricción, las cuales se hará en forma diaria. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076541 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-22 21:59 | 2020-11-11 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. Subestación D. Almagro, Breaker transformador SSAA lado 13,2 kV A disposición del jefe de faena Subestación D. Almagro, Switch de conmutación SSAA C.A. SVC PLUS Posición MANUAL. --- Instalación con riesgo: SVC Plus 1-13kV de S/E Diego de Almagro. --- Observaciones: Equipo con limitación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076717 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-26 09:58 | 2018-11-26 20:43 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan De Azúcar: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11.,2.- Pruebas de disparo efectivo sobre interruptor 52J11. 52J12 y lado de 13,8kV CER1 desde paño J12.,3.- Inyecciones primarias de corrientes TC- J11-1, verificación de nuecleos de protecciones sistema 1 y sistema 2 de transfromador N°6.,4.- Verificación de los arranques de 50BF entre paños J11 y J12.,5.- Verificación de alarmas entre paños J11 y J12.,6.- Verificacion de las posisicones del paño J11 en proteciones y controlador del paño J12.,7.- Verificacion de actuación y reposición de las 86T6 y 86J11,NOTA: Al término de la faena el Transformador N° 6 se devolverá al servicio conectado a través del Paño J12, tal cual su condición inicial. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J12 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6-T Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 86T_T6 Bloqueada A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Arranque de 50BF Paño J12 sobre 87B Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: TA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11 |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075044 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 16:04 | 2018-11-30 16:26 | 2018-11-26 20:43 | 2018-11-27 09:47 | S | RO | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. Instalación y alambrado de relés auxiliares para réplicas de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Gabinetes de control y protecciones Transformador N°10 A disposición del jefe de faena En coordinación con Obra PST7075 Comentario trabajo a realizar: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075190 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-26 11:31 | 2018-11-28 16:30 |  |  |  | RO | 52.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de verificación del cumplimiento de la norma técnica sobre la indicación SCADA. Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación ACE01-CHA o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Transformación JT06-Charrúa o Paño Compensación KRZ01-CHA Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Interruptores ACE1, A10, JT6 y KZ1 Paños en Modo LOCAL. Comentario trabajo a realizar: Auditoria SCADA por cumplimiento de norma técnica. |  |  | 0 | 0 | 0
| 235 | Bancos Condensadores222 | Bancos Condensadores222DP | Neomante | 222 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE1 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018074669 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 08:48 | 2018-11-27 14:14 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 238 | Bancos Condensadores225 | Bancos Condensadores225DP | Neomante | 225 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE4 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018074670 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 08:48 | 2018-11-27 14:14 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075247 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 09:04 | 2018-11-27 18:26 |  | 2018-11-27 11:10 |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de aislación y medidas a TCJZ6, REJZ6 y TCJZ6-N. Restricciones: Equipo desconectado. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, Se instalaran tierras provisionales entre 56JZ6 y TCJZ6; entre PRJZ6 y TCJZ6; en bushing de alta de REJZ6 y en bushing de baja de REJZ6 y en TCJZ6-N. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077561 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-27 09:37 | 2018-11-27 10:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076727 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 09:47 | 2018-11-27 19:53 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan De Azúcar: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11.,2.- Pruebas de disparo efectivo sobre interruptor 52J11. 52J12 y lado de 13,8kV CER1 desde paño J12.,3.- Inyecciones primarias de corrientes TC- J11-1, verificación de nuecleos de protecciones sistema 1 y sistema 2 de transfromador N°6.,4.- Verificación de los arranques de 50BF entre paños J11 y J12.,5.- Verificación de alarmas entre paños J11 y J12.,6.- Verificacion de las posisicones del paño J11 en proteciones y controlador del paño J12.,7.- Verificacion de actuación y reposición de las 86T6 y 86J11,NOTA: Al término de la faena el Transformador N° 6 se devolverá al servicio conectado a través del Paño J12, tal cual su condición inicial. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J12 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6-T Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 86T_T6 Bloqueada A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Arranque de 50BF Paño J12 sobre 87B Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: TA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11 |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075044 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 16:04 | 2018-11-30 16:26 | 2018-11-27 19:53 | 2018-11-28 09:22 | S | RO | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. Instalación y alambrado de relés auxiliares para réplicas de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Gabinetes de control y protecciones Transformador N°10 A disposición del jefe de faena En coordinación con Obra PST7075 Comentario trabajo a realizar: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075248 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 11:10 | 2018-11-27 19:15 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: verificación de la protección 50BF-52JZ6.- Restricciones: Equipo desconectado.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, Se bloqueará protección 50BF-52JZ6 y se dejara la protección 87BJZ6 en modo fuera de servicio.- Comentario trabajo a realizar: Verificación de la protección |  |  | 0 | 0 | 1
| 236 | Bancos Condensadores223 | Bancos Condensadores223DP | Neomante | 223 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE2 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018074671 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 15:34 | 2018-11-27 17:43 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 237 | Bancos Condensadores224 | Bancos Condensadores224DP | Neomante | 224 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE3 23KV 4.5 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018074672 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 15:34 | 2018-11-27 17:43 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076734 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 09:22 | 2018-11-28 16:51 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan De Azúcar: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11.,2.- Pruebas de disparo efectivo sobre interruptor 52J11. 52J12 y lado de 13,8kV CER1 desde paño J12.,3.- Inyecciones primarias de corrientes TC- J11-1, verificación de nuecleos de protecciones sistema 1 y sistema 2 de transfromador N°6.,4.- Verificación de los arranques de 50BF entre paños J11 y J12.,5.- Verificación de alarmas entre paños J11 y J12.,6.- Verificacion de las posisicones del paño J11 en proteciones y controlador del paño J12.,7.- Verificacion de actuación y reposición de las 86T6 y 86J11,8. Instalacion de chicotes entre TTPP desconectador 89J11,NOTA: Al término de la faena el Transformador N° 6 se devolverá al servicio conectado a través del Paño J12, tal cual su condición inicial. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J12 Abierto A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6 Abierto A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6-T Abierto A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, 86T_T6 Bloqueada A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, Arranque de 50BF Paño J12 sobre 87B Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11 |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075044 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-19 16:04 | 2018-11-30 16:26 | 2018-11-28 16:51 |  | S | RO | 47.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. Instalación y alambrado de relés auxiliares para réplicas de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Gabinetes de control y protecciones Transformador N°10 A disposición del jefe de faena En coordinación con Obra PST7075 Comentario trabajo a realizar: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077613 | interno | Programada | Intervención | 2018-11-28 09:37 | 2018-11-28 11:24 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JZ3. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Reactor 3 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018078090 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 10:13 | 2018-11-28 11:00 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R1, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018078262 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 11:07 | 2018-11-29 12:06 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R3, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018078266 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 12:11 | 2018-11-29 13:37 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores55E | Reactores55ERO | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018078653 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-01 08:52 | 2018-12-01 11:25 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo de la unidad CPU asociado a PL1 de cto2 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Actualización Programación Relé PL1 Línea 2 Polpaico a 7.54 • Actualización programación a relés de control de Diagonal 4 y reactor línea 2 Polpaico. (Pérdida de comunicación durante 5 minutos cada uno sin consecuencias). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Tableros B04+W04 y 5R14+W14 • Cambio de CPU PL1. Tablero 5L14+R14 • Pruebas de ajustes de Protecciones. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Pruebas de control simuladas. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Análisis de comunicaciones canal 87L PL1 (con extremo remoto). Condiciones Requeridas Extremo NPAZ : Bloqueo de envíos hacia teleprotecciones y arranques 50BF desde la PL1. Tener en cuenta que existen puentes abiertos en la torre 1 de la LT 2x500kV NPAZ-POLP. Durante la carga de programación de equipos se perderá la comunicación con el SCADA durante 5 minutos aproximadamente. Adicionalmente el relé PL1 será desconectado de la red durante las pruebas para minimizar las avalanchas de datos. También es importante mencionar que antes de las pruebas de control se debe hacer un reinicio de la SICAM por lo que se perderá la comunicación de toda la subestación, por 10 minutos máximo, hacia el CCI, la operación quedará respaldada desde Nivel 2. Todos los bloqueos de protecciones asociados a este trabajo se realizarán de acuerdo a procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores55E | Reactores55ERO | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018078660 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-01 11:27 | 2018-12-01 13:52 |  | 2018-12-01 13:48 |  | RO | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo de la unidad CPU asociado a PL2 de C2 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Actualización Programación Relé PL2 Línea 2 Polpaico a 7.54 • Actualización programación a relés de control de Diagonal 4 y reactor línea 2 Polpaico. (Pérdida de comunicación durante 5 minutos cada uno sin consecuencias). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Tableros B04+W04 y 5R14+W14 • Cambio de CPU PL2. Tablero 5L14+R14 • Pruebas de ajustes de Protecciones (Requiere anuncio al CEN)(No requiere desconexión). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Pruebas simuladas de control. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Condiciones Requeridas Extremo NPAZ : Bloqueo de envíos hacia teleprotecciones y arranques 50BF desde la PL2. Tener en cuenta que existen puentes abiertos en la torre 1 de la LT 2x500kV NPAZ-POLP. Durante la carga de programación de equipos se perderá la comunicación con el SCADA durante 5 minutos aproximadamente. Adicionalmente el relé PL2 será desconectado de la red durante las pruebas para minimizar las avalanchas de datos. También es importante mencionar que antes de las pruebas de control se debe hacer un reinicio de la SICAM por lo que se perderá la comunicación de toda la subestación, por 10 minutos máximo, hacia el CCI, la operación quedará respaldada desde Nivel 2. Todos los bloqueos de protecciones asociados a este trabajo se realizarán de acuerdo a procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores55E | Reactores55EDP | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018078792 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 13:48 | 2018-12-01 18:53 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizan pruebas efectivas durante desconexión de C2 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Desconexión de circuito 2 línea 500kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico (Paños asociados). • Pruebas de disparo efectivo y reenganche sobre interruptores 52K10, 52K11 y 52K10Z por PL1 y PL2 (5 casos por Protección). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. La Función diferencial tanto en la PL1 como en la PL2 de los C1 y C2 de la Lt 2x500kV NPAZ-POLP quedará apagada tal cual se encuentra actualmente. Condiciones Requeridas NPAZ: Interruptores 52K10, 52K11 y 52K10Z, abiertos y disposición del JF, Desconectadores 89K10-1, 89K10-2, 89K10-3, 89K11-1, 89K11-2, 89K10Z-1, 89K10Z-2, 89K10Z-3, 89K10CS-1, 89K10CS-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 8910CS-2 Cerrado, Desconectador 89K10CS-2T a disposición del JF, Desconectadores 89K10CS-1T, 89K10CS-3T, 89K10-3T Cerrados. Además se realizarán los Bloqueos de envíos de teleprotección y arranques 50BF desde la PL1 y PL2. Pruebas Funcionales. Bloqueo de Arranques 50BF desde la PL2. Pruebas End-to-End. Para minimizar los riesgos de arco eléctrico a las personas, se deberá de proceder a la desconexión de la línea del circuito. se instalarán tierras portátiles y se solicita que desconectador 89K12CS-2T quede a disposición de jefe de faenas. La línea 500V NPAZ - POLP se encuentra con puentes abiertos en primera estructura de salida para sus dos circuitos, por lo que no se requieren condiciones operacionales en S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores56E | Reactores56ERO | Neomante | 56E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018078822 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-02 08:33 | 2018-12-02 11:04 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo de la unidad CPU asociado a PL1 de C1 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Actualización Programación Relé PL1 Línea 1Polpaico a 7.54 • Actualización programación a relés de control de Diagonal 3 y reactor línea 1 Polpaico. (Pérdida de comunicación durante 5 minutos cada uno sin consecuencias). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Tableros B04+W04 y 5R14+W14 • Cambio de CPU PL1. Tablero 5L13+R13 • Pruebas de ajustes de Protecciones. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Pruebas de control simuladas. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Análisis de comunicaciones canal 87L PL1. Condiciones Requeridas Extremo NPAZ : Bloqueo de envíos hacia teleprotecciones y arranques 50BF desde la PL1. Tener en cuenta que existen puentes abiertos en la torre 1 de la LT 2x500kV NPAZ-POLP. Durante la carga de programación de equipos se perderá la comunicación con el SCADA durante 5 minutos aproximadamente. Adicionalmente el relé PL1 será desconectado de la red durante las pruebas para minimizar las avalanchas de datos. También es importante mencionar que antes de las pruebas de control se debe hacer un reinicio de la SICAM por lo que se perderá la comunicación de toda la subestación, por 10 minutos máximo, hacia el CCI, la operación quedará respaldada desde Nivel 2. Todos los bloqueos de protecciones asociados a este trabajo se realizarán de acuerdo a procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores56E | Reactores56ERO | Neomante | 56E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018078863 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-02 11:05 | 2018-12-02 13:15 |  |  |  | RO | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo de la unidad CPU asociado a PL2 de C1 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Actualización Programación Relé PL2 Línea 1 Polpaico a 7.54 • Actualización programación a relés de control de Diagonal 3 y reactor línea 1 Polpaico. (Pérdida de comunicación durante 5 minutos cada uno sin consecuencias). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Tableros B04+W04 y 5R14+W14 • Cambio de CPU PL2. Tablero 5L13+R13 • Pruebas de ajustes de Protecciones (Requiere anuncio al CEN)(No requiere desconexión). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Pruebas simuladas de control. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Condiciones Requeridas Extremo NPAZ : Bloqueo de envíos hacia teleprotecciones y arranques 50BF desde la PL2. Tener en cuenta que existen puentes abiertos en la torre 1 de la LT 2x500kV NPAZ-POLP. Durante la carga de programación de equipos se perderá la comunicación con el SCADA durante 5 minutos aproximadamente. Adicionalmente el relé PL2 será desconectado de la red durante las pruebas para minimizar las avalanchas de datos. También es importante mencionar que antes de las pruebas de control se debe hacer un reinicio de la SICAM por lo que se perderá la comunicación de toda la subestación, por 10 minutos máximo, hacia el CCI, la operación quedará respaldada desde Nivel 2. Todos los bloqueos de protecciones asociados a este trabajo se realizarán de acuerdo a procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores56E | Reactores56EDP | Neomante | 56E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018078927 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 13:15 | 2018-12-02 17:46 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan pruebas efectivas durante desconexión de C1 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Desconexión de circuito 1 línea 500kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico (Paños asociados). • Pruebas de disparo efectivo y reenganche sobre interruptores 52K7, 52K8 y 52K7Z por PL1 y PL2 (5 casos por Protección). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. La Función diferencial tanto en la PL1 como en la PL2 de los C1 y C2 de la LT 2x500kV NPAZ-POLP quedará apagada tal cual se encuentra actualmente. Condiciones Requeridas NPAZ: Interruptores 52K7, 52K8 y 52K7Z, abiertos y disposición del JF, Desconectadores 89K7-1, 89K7-2, 89K7-3, 89K8-1, 89K8-2, 89K7Z-1, 89K7Z-2, 89K7Z-3, 89K7CS-1, 89K7CS-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 89K7CS-2 Cerrado, Desconectador 89K7CS-2T a disposición del JF, Desconectadores 89K7CS-1T, 89K7CS-3T, 89K7-3T Cerrados. Además se realizarán los Bloqueos de envíos de teleprotección y arranques 50BF desde la PL1 y PL2. Pruebas Funcionales. Bloqueo de Arranques 50BF desde la PL2. Pruebas End-to-End. Para minimizar los riesgos de arco eléctrico a las personas, se deberá de proceder a la desconexión de la línea del circuito. se instalarán tierras portátiles y se solicita que desconectador 89K7CS-2T quede a disposición de jefe de faenas. La línea 500V NPAZ - POLP se encuentra con puentes abiertos en primera estructura de salida para sus dos circuitos, por lo que no se requieren condiciones operacionales en S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 1
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079889 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 10:44 | 2018-12-04 12:01 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079890 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 13:56 | 2018-12-04 15:16 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080113 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 14:31 | 2018-12-04 18:25 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-CC.EE. --- Observaciones: Eliminación de punto caliente en SVC 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018079529 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 10:22 | 2018-12-05 11:04 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R1, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018079549 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 11:05 | 2018-12-05 13:37 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079892 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 12:32 | 2018-12-05 16:01 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 459 | Bancos Condensadores422 | Bancos Condensadores422DP | Neomante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079894 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 15:56 | 2018-12-05 17:27 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079309 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 07:46 | 2018-12-07 20:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a TPCB. Mantenimiento Normal a 89CE3-1, 89CE4-1, 89CTP-F y 89TSA2-F. Mantenimiento Normal a 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079312 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 07:46 | 2018-12-07 20:30 |  |  |  | DP | 36.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a TPCB. Mantenimiento Normal a 89CE3-1, 89CE4-1, 89CTP-F y 89TSA2-F. Mantenimiento Normal a 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16RO | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077582 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-06 08:02 | 2018-12-06 16:19 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento trimestral a equipo PDCE2.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018079736 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 10:03 | 2018-12-06 11:10 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R3, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 10:39 | 2018-12-06 16:37 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Pruebas efectivas de mando desde HMI RTUABB a equipos de diagonal 2: 52J14, 52J13, 89J13-1, 89J13-2, 89J14-1, 89J14-2, 89JT5, reposición de relé de disparo y bloqueo 86T_T5. Las maniobras de los desconectadores de los paños J13 y J14 se ejecutarán mediante prueba experimental, moviendo un equipo por vez desde la nueva HMI ubicada en la Sala de Comandos de la S/E PDA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J14 Abierto A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Selector Local/Remoto paños J13 y J14 En posicion Local A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Trips 86T_T5 Bloqueado A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 52J13 Abierto A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT5 Abierto A disposición del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: STA3555: Pruebas efectivas de mando desde HMI RTUABB a equipos de diagonal 2: 52J14, 52J13, 89J13-1, 89J13-2, 89J14-1, 89J14-2, 89JT5, reposición de relé de disparo y bloqueo 86T_T5. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018079738 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 11:12 | 2018-12-06 11:59 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R4, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 27 | Bancos Condensadores419 | Bancos Condensadores419DP | Neomante | 419 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080417 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 09:29 | 2018-12-07 10:40 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081852 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-07 10:22 | 2018-12-07 12:15 |  |  |  | DF | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación y reemplazo de fusible dañado en unidad 53 de la fase 1. Medidas de capacidad y aislamiento a unidades de condensadores fase 1. Eventual reemplazo de unidades de CCEE. Restricciones: No hay.- Condiciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo, instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Atender anormalidad de fusible dañado en Banco CC.EE. N°2, 220 kV S/E Ancoa. |  |  | 0 | 1 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DF | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081849 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-07 10:44 | 2019-01-09 12:35 |  |  |  | DF | 793.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E DIEGO DE ALMAGRO: Curso forzoso por retiro de TPCB1 debido a que presenta medidas anormales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPCB1 . Subestación D. Almagro, ITE secundarios de TPCB1 Abiertos . Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 1 | 0
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DF | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081850 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-07 10:44 | 2019-01-09 12:35 |  |  |  | DF | 793.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E DIEGO DE ALMAGRO: Curso forzoso por retiro de TPCB1 debido a que presenta medidas anormales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPCB1 . Subestación D. Almagro, ITE secundarios de TPCB1 Abiertos . Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 1 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080070 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 08:00 | 2018-12-08 20:35 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079653 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 08:40 | 2018-12-08 15:41 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautin: Limpieza de aislacion y medidas a 89J5-2, 89J5-3, 89JZ5-1 Restricciones: Equipos indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra 220 kV, Sección 2-Cautín Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, Se instalarán equipos de Puesta a Tierra Provisionales: entre 89J5-2 y 52J5; 89J5-2 y 89J5-3; 89J5-3 y Barra Transferencia;entre; en bajada Barra Aerea de 89JZ5-1; entre 89JZ5-1 y 52JZ5 Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con LAP Rio Toltén |  |  | 0 | 0 | 1
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079388 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 09:46 | 2018-12-10 18:00 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: MPB Normal 89CTSA1 y MPB Exhaustivo Transformador TSA1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079402 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 09:46 | 2018-12-10 18:00 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: MPB Normal 89CTSA1 y MPB Exhaustivo Transformador TSA1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080884 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 10:59 | 2018-12-10 11:00 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores por proyecto reemplazo de equipos de poder y relé asociado. En términos generales se reemplaza unidad VCR por interruptor tecnología vacío Schneider Electric tipo FVR 15 kV y relé electromecanico existente por unidad SEL-751 de sobrecorriente. Proyecto contempla trabajos de control, canalizaciones, obras civiles y montaje estructuras. Desconexión de acuerdo a carta 20996-18 (Modificación Mantenimiento Mayor) enviada a Coordinador y proyecto 445 MNR 'Reemplazo de equipos de poder y relés BBCC S/E Los Ángeles. |  |  | 0 | 0 | 1
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079362 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 11:09 | 2018-12-10 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E CAR: Pruebas circuitos de control y medidas de aislación paño CCEE 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Termomagnéticos de control A disposición del jefe de faena Comentario trabajo a realizar: S/E CAR: Pruebas circuitos de control y medidas de aislación paño CCEE 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 142 | Bancos Condensadores174 | Bancos Condensadores174DF | Neomante | 174 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 1 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2018002617 | interno |  |  | 2018-12-10 20:00 | 2019-01-14 19:45 |  |  |  | DF | 839.75 | 1 | 0 | 0 | Durante las pruebas de apertura y cierre del interruptor 52-13 BC Calera 1(según SD2018080825) este queda en posición de transición lo que impide su operación y normalización, dejando indisponible la barra de 12 kV con interruptor 52CT1 abierto e interruptor 52C14 abierto del BC Calera 2. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 143 | Bancos Condensadores175 | Bancos Condensadores175DF | Neomante | 175 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2018002617 | interno |  |  | 2018-12-10 20:00 | 2019-01-14 19:45 |  |  |  | DF | 839.75 | 1 | 0 | 0 | Durante las pruebas de apertura y cierre del interruptor 52-13 BC Calera 1(según SD2018080825) este queda en posición de transición lo que impide su operación y normalización, dejando indisponible la barra de 12 kV con interruptor 52CT1 abierto e interruptor 52C14 abierto del BC Calera 2. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081011 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 08:40 | 2018-12-11 16:50 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE2. (OM CAT "B" N° 8161271) |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081012 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 08:40 | 2018-12-11 16:50 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE2. (OM CAT "B" N° 8161271) |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081016 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 08:40 | 2018-12-11 16:50 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE2. (OM CAT "B" N° 8161271) |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081019 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 08:14 | 2018-12-12 18:21 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control de los paños CE3 y CE4. (OM CAT "B" N° 8118399 - 8161367) |  |  | 0 | 0 | 1
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081020 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 08:14 | 2018-12-12 18:22 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control de los paños CE3 y CE4. (OM CAT "B" N° 8118399 - 8161367) |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081024 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 08:14 | 2018-12-12 18:22 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control de los paños CE3 y CE4. (OM CAT "B" N° 8118399 - 8161367) |  |  | 0 | 0 | 1
| 455 | Bancos Condensadores413 | Bancos Condensadores413DF | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018002631 | interno |  |  | 2018-12-12 15:20 | 2018-12-12 19:36 |  |  |  | DF | 4.2667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones Banco de condensador N°1 se detecta con fusible operado. | . |  | 0 | 0 | 0
| 425 | Bancos Condensadores264 | Bancos Condensadores264RO | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081859 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-13 11:06 | 2018-12-13 17:40 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018083130 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-12-13 12:15 | 2018-12-13 12:56 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita NO RECONECTAR 52KZ3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 425 | Bancos Condensadores264 | Bancos Condensadores264RO | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081861 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-14 09:50 | 2018-12-14 12:49 |  |  |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0
| 235 | Bancos Condensadores222 | Bancos Condensadores222DP | Neomante | 222 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE1 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018082098 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-14 10:21 | 2018-12-14 13:53 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento se realizará con personal de Lineas Vivas con Método a Potencial. |  |  | 0 | 0 | 1
| 238 | Bancos Condensadores225 | Bancos Condensadores225DP | Neomante | 225 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE4 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018082198 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-14 10:21 | 2018-12-14 13:53 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento se realizará con personal de Líneas Vivas con Método a Potencial. |  |  | 0 | 0 | 1
| 236 | Bancos Condensadores223 | Bancos Condensadores223DP | Neomante | 223 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE2 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018082200 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-14 14:07 | 2018-12-14 16:00 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento se realizará con personal de Líneas Vivas con Método a Potencial. |  |  | 0 | 0 | 1
| 237 | Bancos Condensadores224 | Bancos Condensadores224DP | Neomante | 224 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE3 23KV 4.5 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018082203 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-14 14:07 | 2018-12-14 16:00 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento se realizará con personal de Líneas Vivas con Método a Potencial. |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082325 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-15 11:33 | 2018-12-15 14:49 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081282 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-17 07:47 | 2018-12-17 10:37 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salia a reactores y pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. |  |  | 0 | 0 | 1
| 134 | Reactores149 | Reactores149DP | Neomante | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018082976 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-17 08:54 | 2018-12-17 18:21 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Laberinto: Desconectada Barra A. Abierto 89J01-B. A disposicion 89J01-A. Trabajos relacionados con SD 82974 Aesgener. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082462 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-18 16:00 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Instalación de chicote primario entre equipos 89J12-2 y 89J11-1 paño Diagonal N°1 con instalaciones de AT desenergizadas. Descoenctador 89J11-1 quedara abierto y bloqueado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Instalacion de tierras provisorias de bloqueo en 89J11-1 lado interruptor y en 89J12-2 lado interruptor. Tierras provisorias Para ejecución de los Trabajos de conexionado primario. Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Instalación de chicote primario entre equipos 89J12-2 y 89J11-1 paño Diagonal N°1 con instalaciones de AT desenergizadas. Descoenctador 89J11-1 quedara abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018075387 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 09:58 | 2018-12-18 17:35 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se generarán alarmas asociadas al banco de compensación serie N°5 de S/E Ancoa. No existe riesgo de desconexion de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018075389 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 09:20 | 2018-12-19 15:17 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se generarán alarmas asociadas al banco de compensación serie N°5 de S/E Ancoa. No existe riesgo de desconexion de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084061 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-19 13:00 | 2018-12-19 15:10 |  |  |  | DF | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación y reemplazo de fusible dañado en unidad de la fase 3. Medidas de capacidad y aislamiento a unidades de condensadores fase 3. Eventual reemplazo de unidades de CCEE. Restricciones: No hay.- Condiciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo, instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Atender anormalidad de fusible dañado en Banco CC.EE. N°2, 220 kV S/E Ancoa. |  |  | 0 | 1 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DF | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002698 | interno |  |  | 2018-12-20 08:30 | 2018-12-20 13:59 |  |  |  | DF | 5.4833 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Relé biestable de MAIS suelto | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DF | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084407 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-20 11:27 | 2018-12-20 13:59 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en control del interruptor 52JZ3 -Reactor 3 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 3 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena interruptor 52JZ3 y SW local/remoto del paño JZ3. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083649 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-20 20:34 | 2018-12-21 00:55 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083035 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-21 08:20 | 2018-12-21 11:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del Banco CC.EE N° 5. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar. Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083030 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-21 10:09 | 2018-12-21 15:31 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Atención de falla 52JT4-GIS "Bloqueo del sistema de Control impide cerrar interruptor" Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, 52JT4 (GIS) A disposición del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: Atención de falla 52JT4-GIS "Bloqueo del sistema de Control impide cerrar interruptor" |  |  | 0 | 0 | 1
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423FE | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018002715 | externo |  |  | 2018-12-22 00:16 | 2018-12-22 13:54 |  |  |  | FE | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones BB.CC N° 1 S/E Pucón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018084658 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-27 10:10 | 2018-12-27 10:46 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 279 | Reactores5 | Reactores5RO | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084644 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 11:30 | 2018-12-27 15:34 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4RO | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084646 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 11:30 | 2018-12-27 15:34 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 317 | Reactores60 | Reactores60RO | Neomante | 60 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1- KZ2 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084649 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 11:30 | 2018-12-27 15:34 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084652 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 15:42 | 2018-12-27 17:11 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084654 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 15:42 | 2018-12-27 17:11 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 318 | Reactores61 | Reactores61RO | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084655 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 15:42 | 2018-12-27 17:11 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20RO | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084124 | interno | Programada | Intervención | 2018-12-27 17:15 | 2018-12-27 18:00 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de silica gel saturada en Reactor Trifásico 1 y unidad de reserva en frío de 220kV.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085235 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-28 21:03 | 2020-11-11 |  | 2019-09-09 15:16 |  | DP | 6114.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2019000009 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-02-06 14:01 |  | 2019-02-06 14:00 |  | RO | 878 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida por lo que no habrá indicación de carga del Reactor local y Scada por retiro T/C tipo pedestal del Reactor de 24 Mvar, se habilitan protecciones 87R y 51N y aporte del Reactor a 87B-220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288RO | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2019000003 |  |  |  | 2019-01-01 03:22 | 2019-01-03 12:53 |  |  |  | RO | 57.5167 | 0 | 0 | 0 | Problemas en control de apertura y cierre vía SCADA y Sala de Control de la Etapa N° 1 del Banco de Condensadores 60 kV de Agua Santa. Se deja Abierto Interruptor 60 kV de la Etapa 1 del Bco, con prohibición de cierre, hasta su revisión. |  |  | 0 | 0 | 0
| 24 | Bancos Condensadores51 | Bancos Condensadores51DP | Neomante | 51 | Bancos Condensadores | BC S/E TALCA CE 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018085494 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-02 13:03 | 2019-01-02 13:54 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza al patio del BBCC del Transformador T-2 En SE Talca |  |  | 0 | 0 | 1
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085473 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-03 00:13 | 2019-01-03 05:16 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Prueba de Inyecciones Mutuas entre nuevo Paño J10 y Paño JZ1 Reactor 1 de referencia, para Prueba en Diferencial de Barra Sistema 2 ABB. Nota: Se solicitará abrir el paño J11 de Colbún para habilitar la protección diferencial de barra Siemens Sistema 1, para luego bloquear la protección diferencial de barras ABB sistema 2 y efectuar las pruebas.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, -Diferencial de barra ABB Disparos Locales diferencial Bloqueados.-Diferencial de barra ABB Envíos de TDD Bloqueados.-Diferencial de barra Siemens Cortocircuitar las Corrientes asociadas al paño JZ1.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados a habilitación de Nuevo Paño J10, Correspondiente al Proyecto Central Ñuble (San Fabián) de SAESA STC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181RO | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085963 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-03 09:54 | 2019-01-03 20:54 |  |  |  | RO | 11 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Generación de señales en nueva protección Siemens 7VK para la incorporación de las mismas a SCADA y pruebas al CEN. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Protección 51-51N bloqueada. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000306 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-06 08:10 | 2019-01-06 14:17 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia, STATCOM: Limpieza de aislación en interruptores de 34 kV y mantenimiento programado a sistema de refrigeración (radiadores, filtros y agua). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 175 | Reactores54 | Reactores54DP | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018086117 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-07 09:20 | 2019-01-07 12:35 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Calibración mecánica Desconectador 89K7Z-2 polo 3, trabajo relacionado con limitación operativa 2018001294. Condiciones Requeridas S/E NMAI: Interruptor 52K7Z Abierto, Desconectadores 89K7Z-1, 89K7Z-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 89K7Z-2 a disposición del Jefe de Faenas. Se instalarán tierras portátiles a ambos lados del desconectador 89K7Z-2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000498 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-08 09:57 | 2019-01-08 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: mantenimiento programado a Interruptor 52JCE1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra 220 kV sección 2 de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Polpaico, S/E Polpaico: Verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran PAT provisionales a ambos lados de interruptor a intervenir. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DP | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000050 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-08 10:42 | 2019-01-08 11:27 |  |  |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza al patio del BBCC N°2 del Transformador T-1 En SE Maule |  |  | 0 | 0 | 1
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085876 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 08:50 | 2019-01-09 16:20 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a Reactor Trifásico de 220 kV, Unidad de reserva (actualmente en servicio). Extracción muestras de aceite para análisis Físico&químico y Cromatografico.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000237 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-10 03:32 | 2019-01-10 10:10 |  |  |  | DP | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angol: Por trabajos de puesta en servicio nuevo transformador T1 66/13.2kVA 30MVA. Se realizara la desconexion programada del banco de condensadores asociado a barra MT 13.2kV. |  |  | 0 | 0 | 1
| 228 | Bancos Condensadores215 | Bancos Condensadores215DP | Neomante | 215 | Bancos Condensadores | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019001176 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-14 13:36 | 2019-01-14 18:40 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 228 | Bancos Condensadores215 | Bancos Condensadores215DF | Neomante | 215 | Bancos Condensadores | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Informe Fallas | 2019000086 | interno |  |  | 2019-01-14 18:40 | 2019-01-18 13:38 |  |  |  | DF | 90.9667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla sistema de control del 52ECE1 del banco de condensador. | 0 | 0 | 0
| 142 | Bancos Condensadores174 | Bancos Condensadores174DF | Neomante | 174 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 1 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2019000087 | interno |  |  | 2019-01-14 19:45 | 2020-10-15 15:47 |  |  |  | DF | 15356.0333 | 1 | 0 | 0 | Banco de condensador N° 1 indisponible por presentar anormalidad el mecanismo de cierre y apertura de la celda. | Banco de condensador N° 1 indisponible por presentar anormalidad el mecanismo de cierre y apertura de la celda. |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-15 12:57 | 2019-01-15 14:26 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. instalación desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001528 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-15 12:57 | 2019-01-15 14:26 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalacion desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001520 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-15 17:51 | 2019-01-15 18:30 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019001237 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-16 08:51 | 2019-01-18 15:40 |  |  |  | RO | 54.8167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019001240 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-16 08:51 | 2019-01-18 15:34 |  |  |  | RO | 54.7167 | 0 | 0 | 0 | N o hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 340 | Reactores202 | Reactores202RO | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019001243 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-16 08:51 | 2019-01-18 15:34 |  |  |  | RO | 54.7167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001521 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-16 16:12 | 2019-01-16 17:22 |  |  |  | DP | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalacion desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000303 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 07:40 | 2019-01-17 19:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE1. Mantenimiento Normal a TCCE1. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor 52CE1 A disposición Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a la llegada de mufas cable de poder CCEE1 y en TC-N de CCEE1. . Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE1. Mantenimiento Normal a TCCE1. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000311 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 07:40 | 2019-01-17 19:04 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER . Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros. . Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER . |  |  | 0 | 0 | 1
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001522 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 09:07 | 2019-01-17 10:19 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | riesgo bajo, instalacion desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001530 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 09:07 | 2019-01-17 10:19 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002485 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 09:36 | 2019-01-17 19:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño banco condensadores, S/E Maitencillo, paño CE1: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE1, Banco CC.EE. N° 01 CER. (OM N° 8161148) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, 52CE1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, Paño CE1: Protección 51-51N Sistema 1 Bloqueo de trip Barra de compensación CER Subestación Maitencillo, Paño CE1: Protección 51-51N Sistema 2 Bloqueo de trip Barra de compensación CER Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo, paño CE1: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE1, Banco CC.EE. N° 01 CER. (OM N° 8161148) |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002688 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 11:33 | 2019-01-17 19:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: CER 1 13kV de S/E Maitencillo al normalizar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001524 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 16:27 | 2019-01-17 18:08 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | riesgo bajo, instalacion desenergizada |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002694 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-17 17:57 | 2019-01-17 19:36 | 2019-01-17 19:04 |  |  | RO | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Paño JT3 o equipo CER 1 de S/E Maitencillo durante los trabahis de análisis fasorial. |  |  | 0 | 0 | 0
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001525 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-18 08:23 | 2019-01-18 11:32 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalacion desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001531 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-18 08:24 | 2019-01-18 11:32 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores211E | Bancos Condensadores211EDP | Neomante | 211E | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019002507 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-18 10:21 | 2019-01-18 15:47 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores212E | Bancos Condensadores212EDP | Neomante | 212E | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019002508 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-18 10:21 | 2019-01-18 15:47 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019002744 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-18 10:50 | 2019-01-18 17:12 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alarmas presentes en tablero de control y protecciones del banco de compensación serie CSK9, relacionadas a la alimentación propia del compensador, en fase Nº 3. Este equipo se encuentra actualmente desconectado del sistema y puesto a tierra en condición disponible. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores211E | Bancos Condensadores211ERO | Neomante | 211E | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Limitaciones | 2019000063 |  |  |  | 2019-01-18 15:32 | 2019-07-19 18:20 | 2019-01-18 15:47 |  |  | RO | 4370.55 | 0 | 0 | 0 | Los banco de condensadores de la etapa 1 de 13,2 kV en S/E La Unión, queda sin control SCADA por causa que se investigan. Nota: Sólo puede ser operado en forma local. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores212E | Bancos Condensadores212ERO | Neomante | 212E | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Limitaciones | 2019000064 |  |  |  | 2019-01-18 15:33 | 2019-07-19 18:20 | 2019-01-18 15:47 |  |  | RO | 4370.55 | 0 | 0 | 0 | Los banco de condensadores de la etapa 2 de 13,2 kV en S/E La Unión, queda sin control SCADA por causa que se investigan. Nota: Sólo puede ser operado en forma local. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores55E | Reactores55EFE | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019000156 | externo |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 03:18 |  |  |  | FE | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Operación de Reactores K10Z Y K7Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz | Operación de Reactores K10Z Y K7Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz. |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores56E | Reactores56EFE | Neomante | 56E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019000156 | externo |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 03:18 |  |  |  | FE | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Operación de Reactores K10Z Y K7Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz | Operación de Reactores K10Z Y K7Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz. |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EFE | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019000166 | externo |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 03:27 |  |  |  | FE | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Operación de Reactores K9Z Y K12Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz | Operación de Reactores K9Z Y K12Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores186E | Reactores186EFE | Neomante | 186E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12Z 25MVAr | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019000166 | externo |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 03:27 |  |  |  | FE | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Operación de Reactores K9Z Y K12Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz | Operación de Reactores K9Z Y K12Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DF | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000135 | interno |  |  | 2019-01-19 22:36 | 2019-01-19 23:46 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | Opera por bajo voltaje. | Por desconexión forzada de la línea Diego de Almagro - Cachiyuyal de donde estaba tomado el Reactor, esto coincidente con Terremoto en la zona Norte Chico. |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002243 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-21 07:20 | 2019-02-06 12:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reparación de Banco CCEE n° 51: Montaje de unidades condensadoras, fusibles y componentes reparados. Pruebas eléctricas y equilibrio del banco CCEE 51. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 51 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE 51, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Banco CCEE 51 CR de 66 kV se encuentra fuera de servicio por falla. |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002745 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-21 08:10 | 2019-01-21 12:45 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1. Mantenimiento Normal a TCCE1. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE1 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1. Mantenimiento Normal a TCCE1. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251RO | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000088 |  |  |  | 2019-01-22 07:30 | 2019-01-23 11:49 |  |  |  | RO | 28.3167 | 0 | 0 | 0 | No es posible cerrar las etapas del banco de condensador. |  |  | 0 | 0 | 0
| 413 | Bancos Condensadores252 | Bancos Condensadores252RO | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000089 |  |  |  | 2019-01-22 07:30 | 2019-01-23 11:49 |  |  |  | RO | 28.3167 | 0 | 0 | 0 | No es posible cerrar las etapas del banco de condensador. |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003748 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-22 11:30 | 2019-01-22 16:35 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: TRafo 5 220/13,8 kV y Banco CC.EE 01 de S/E Pan de Azúcar al término de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003749 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-22 13:49 | 2019-01-22 16:36 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Banco CC.EE 02 de S/E Pan de Azúcar al término de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003722 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-23 08:58 | 2019-01-23 11:00 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°3. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE3 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°3. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019003471 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-23 09:37 | 2019-01-23 09:40 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, por un tiempo de indisponibilidad promedio de 10 minutos, para reemplazo de fase desde conformación actual (fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3) a conformación requerida (fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R1) por trabajos de mantenimiento asociados a SD Nº 2019003474. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019003474 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-23 09:42 | 2019-01-25 18:58 |  |  |  | RO | 57.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo del Reactor de linea R2 en fase Nº 3 (inspección, verificación y corrección de fuga de aceite mediante soldadura). Este trabajo esta asociado a SD Nº 2019003471. |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019003733 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-24 10:42 | 2019-01-24 16:09 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°4. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE4 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°4. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE4. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores56E | Reactores56ERO | Neomante | 56E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019003651 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-24 10:56 | 2019-01-24 13:48 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores55E | Reactores55ERO | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019003657 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-24 10:56 | 2019-01-24 13:48 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores56E | Reactores56ERO | Neomante | 56E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019003653 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-25 10:33 | 2019-01-25 14:00 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores55E | Reactores55ERO | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019003658 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-25 10:33 | 2019-01-25 14:00 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0
| 175 | Reactores54 | Reactores54DP | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019004878 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-26 08:57 | 2019-01-26 19:33 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Tras el terremoto del pasado día 19-01, se presenta un error en la señalización del equipo desconectador 89K11-1T, se realizarán pruebas sobre el equipo para solucionar el inconveniente. Condiciones requeridas Extremo NPAZ: Interruptores 52K10, 52K12 Abiertos, Desconectadores 89K10-1, 89K10-2, 89K10-3, 89K12-1, 89K12-2, 89K12-3 Abiertos y Bloqueados, Paño K11 a Disposición del Jefe de Faenas. Condiciones Requeridas Extremo NMAI: Interruptores 52K7, 52K8 Abiertos, Desconectador 89K7-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores186E | Reactores186EDP | Neomante | 186E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019004879 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-26 08:57 | 2019-01-26 19:33 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Tras el terremoto del pasado día 19-01, se presenta un error en la señalización del equipo desconectador 89K11-1T, se realizarán pruebas sobre el equipo para solucionar el inconveniente. Condiciones requeridas Extremo NPAZ: Interruptores 52K10, 52K12 Abiertos, Desconectadores 89K10-1, 89K10-2, 89K10-3, 89K12-1, 89K12-2, 89K12-3 Abiertos y Bloqueados, Paño K11 a Disposición del Jefe de Faenas. Condiciones Requeridas Extremo NMAI: Interruptores 52K7, 52K8 Abiertos, Desconectador 89K7-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores55E | Reactores55EDP | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019004880 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-26 09:18 | 2019-01-26 20:03 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Tras el terremoto del pasado día 19-01, se presenta un error en la señalización del equipo desconectador 89K11-1T, se realizarán pruebas sobre el equipo para solucionar el inconveniente. Condiciones requeridas Extremo NPAZ: Interruptores 52K10, 52K12 Abiertos, Desconectadores 89K10-1, 89K10-2, 89K10-3, 89K12-1, 89K12-2, 89K12-3 Abiertos y Bloqueados, Paño K11 a Disposición del Jefe de Faenas. Condiciones Requeridas Extremo NMAI: Interruptores 52K7, 52K8 Abiertos, Desconectador 89K7-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019003482 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-26 14:09 | 2019-01-26 14:46 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, por un tiempo de indisponibilidad promedio de 10 minutos, para normalización de topología desde conformación actual (fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R1) a conformación definitiva (fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3, quedando fase de reserva R-R1 liberada y disponible para el sistema) al culminar los trabajos de mantenimiento asociados a SD Nº 2019003474. |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019004042 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-28 11:10 | 2019-03-22 15:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a interruptor 52JCE1. Inspección de contactos principales, set completo de pruebas. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Paño se encuentra desconectado por falla. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002641 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-28 14:10 | 2019-01-31 19:04 |  |  |  | RO | 76.9 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002642 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-28 14:10 | 2019-01-31 19:04 |  |  |  | RO | 76.9 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019003498 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-28 15:48 | 2019-01-28 15:52 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, por un tiempo de indisponibilidad promedio de 10 minutos, para reemplazo de fase desde conformación actual (fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3) a conformación requerida (fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R2) por trabajos de mantenimiento asociados a SD Nº 2019003498. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019003515 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-28 15:57 | 2019-01-30 16:32 |  | 2019-01-30 16:22 |  | RO | 48.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo del Reactor de linea R2 en fase Nº 3 (inspección y corrección de fuga de aceite mediante soldadura). Este trabajo esta asociado a SD Nº 2019003498. |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005283 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 08:35 | 2019-01-29 13:01 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo N° 1 220/110/13 kV de S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005284 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 08:35 | 2019-01-29 13:01 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo N° 1 220/110/13 kV de S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores56E | Reactores56ERO | Neomante | 56E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019004786 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-29 08:41 | 2019-01-29 11:24 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores55E | Reactores55ERO | Neomante | 55E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019004804 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-29 08:41 | 2019-01-29 11:24 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019004435 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 09:24 | 2019-01-29 10:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control y medidas de aislación, S/E CAR: Pruebas de control y medidas de aislacion a banco de condensadores N°1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Termomagneticos de control A disposición del jefe de faena Comentario trabajo a realizar: S/E CAR: Pruebas de control y medidas de aislacion a banco de condensadores N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 353 | Bancos Condensadores510 | Bancos Condensadores510DP | Neomante | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019004169 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 09:45 | 2019-01-29 12:12 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura de las cuchilla 89CE1 y 89CE2, los interruptores deberán quedar a disponibilidad del jefe de faena para pruebas |  |  | 0 | 0 | 1
| 353 | Bancos Condensadores510 | Bancos Condensadores510RO | Neomante | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Limitaciones | 2018001169 |  |  |  | 2018-11-07 18:00 | 2019-01-29 12:12 | 2019-01-29 12:12 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco condensador N°1 de S/E Cóndores imposibilitado de conectar por mando telecomandado (scada), sólo se puede realizar el cierre de interruptor localmente en subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019004434 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 10:41 | 2019-01-29 12:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E CAR: Verificación de protecciones electromecanicas 51/51N por fases de banco de condensadores N°1 (trabajos asociados a desconexión banco n°1 AT 15215) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E CAR: Verificación de protecciones electromecanicas 51/51N por fases de banco de condensadores N°1 (trabajos asociados a desconexión banco n°1 AT 15215) |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005221 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 11:39 | 2019-01-29 18:35 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005226 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 11:39 | 2019-01-29 18:35 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005282 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 09:29 | 2019-01-30 12:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 316 | Reactores34 | Reactores34RO | Neomante | 34 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZR 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019004303 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-30 10:36 | 2019-01-30 15:25 |  |  |  | RO | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a pararrayos asociados al reactor de reserva. Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a unidad reactor neutro de reserva. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor 1 o 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en unidad de reserva y equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Unidad de reserva, se encuentra desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 378 | Bancos Condensadores42 | Bancos Condensadores42DP | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005229 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 11:44 | 2019-01-30 17:43 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Perales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 379 | Bancos Condensadores43 | Bancos Condensadores43DP | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005230 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 11:44 | 2019-01-30 17:43 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Perales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005235 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 12:37 | 2019-01-30 17:56 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Latorre. |  |  | 0 | 0 | 1
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 12:37 | 2019-01-30 17:56 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Latorre. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019003521 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 16:24 | 2019-01-30 16:28 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, por un tiempo de indisponibilidad promedio de 10 minutos, para normalización de topología desde conformación actual (fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R2) a conformación definitiva (fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3, quedando fase de reserva R-R2 liberada y disponible para el sistema) al culminar los trabajos de mantenimiento asociados a SD Nº 2019003498. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019003515 | interno | Programada | Intervención | 2019-01-28 15:57 | 2019-01-30 16:32 | 2019-01-30 16:32 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo del Reactor de linea R2 en fase Nº 3 (inspección y corrección de fuga de aceite mediante soldadura). Este trabajo esta asociado a SD Nº 2019003498. |  |  | 0 | 0 | 0
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005616 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 10:37 | 2019-01-31 15:21 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 366 | Bancos Condensadores30 | Bancos Condensadores30DP | Neomante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005617 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 10:37 | 2019-01-31 15:21 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°2, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 414 | Bancos Condensadores253 | Bancos Condensadores253DP | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019005618 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 15:52 | 2019-01-31 17:16 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores522E | Bancos Condensadores522EDP | Neomante | 522E | Bancos Condensadores | BC S/E CONEJO BC2 33KV 9MVAR | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019006323 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-01 09:24 | 2019-02-01 15:53 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de conexión en los Bancos de Condensadores. Abierto 52BC2. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores521E | Bancos Condensadores521EDP | Neomante | 521E | Bancos Condensadores | BC S/E CONEJO BC1 33KV 9MVAR | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019006322 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-01 09:54 | 2019-02-01 15:23 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de conexión en los Bancos de Condensadores. Abierto 52BC1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005745 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-01 14:50 | 2019-02-01 16:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005823 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-04 15:55 | 2019-02-04 18:20 |  |  |  | DP | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229FE | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019000424 | externo |  |  | 2019-02-06 07:24 | 2019-02-06 12:35 |  |  |  | FE | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Forzada de BBCC 52CCEE2 de S/E Ejército. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019007061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-06 09:23 | 2019-02-06 16:24 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
| 441 | Bancos Condensadores350 | Bancos Condensadores350RO | Neomante | 350 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC1 15KV 3.75 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019007119 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-06 11:57 | 2019-02-06 16:22 |  |  |  | RO | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan según plan mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2019000185 |  |  |  | 2019-02-06 14:00 | 2019-03-27 23:59 |  |  |  | RO | 1185.9833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida por lo que no habrá indicación de carga del Reactor local y Scada por retiro T/C tipo pedestal del Reactor de 24 Mvar, se habilitan protecciones 87R y 51N y aporte del Reactor a 87B-220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006873 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-07 07:53 | 2019-02-07 18:54 |  |  |  | RO | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco CC.EE. N°1 de 220 kV o Barra 220 kV Sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección 1 y 2, y banco de CC.EE N°1. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006647 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-07 08:21 | 2019-02-08 17:31 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Verificación de la protección de sobrecorriente Siemens 7SJ511, corrección de anomalía con reemplazo de la pila de la protección de sobrecorriente General Electric F35. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Protecciones sobrecorriente banco compensación Bloqueadas (de forma alternada) . Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005904 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 09:43 | 2019-02-08 15:44 |  |  |  | DP | 30.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Realizar pruebas de control a reactor JZ1 a través de URT 220kV para investigar perdidas de la supervisión al momento de hacer control sobre el paño.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Atender anormalidad de pérdida de telemetria y telecontrol SCADA 220 kV de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006646 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-07 14:42 | 2019-02-07 18:54 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y/o Reparar Falla Bateria Protección 50BF-52KZ2. Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Charrúa o L 500KV Charrúa-Entre Ríos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Disparos de Protección 50BF-52KZ2 (Bloqueado a disposición). Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019007132 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-08 06:04 | 2019-02-08 19:25 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019008326 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 10:40 | 2019-02-11 14:58 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019008324 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 14:01 | 2019-02-11 15:21 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 16 | Reactores47 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019009048 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-02-11 14:30 | 2019-02-12 16:24 |  |  |  | RO | 25.9 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007515 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 15:05 | 2019-03-22 15:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reparación de Banco CCEE 1 de 220 kV. Montaje de unidades condensadoras y componentes reparados. Pruebas eléctricas y equilibrio del banco CCEE 1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco CCEE 1 de 220 kV, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Banco se encuentra indisponible por falla. |  |  | 0 | 0 | 0
| 97 | Bancos Condensadores284 | Bancos Condensadores284DF | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000587 | interno |  |  | 2019-02-13 08:54 | 2019-02-13 15:38 |  |  |  | DF | 6.7333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga para reparar | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019008696 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 15:24 | 2019-02-13 16:54 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado por reparación de fusible operado en banco CCEE 51 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 51 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra instaladas en el banco CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 382 | Bancos Condensadores46 | Bancos Condensadores46DP | Neomante | 46 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNITAQUI CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019008450 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 10:20 | 2019-02-14 12:08 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005423 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 15:38 | 2019-02-14 20:03 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006377 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 00:33 | 2019-02-15 02:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar (Maniobras de energización en vacio desde diagonal 1 220 kV). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar (Maniobras de energización en vacio desde diagonal 1 220 kV). |  |  | 0 | 0 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2RO | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009027 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-18 08:17 | 2019-02-18 14:20 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria de protecciones diferencial de reactor 87Z T60 S1 y S2 (Revisión de configuración, lógicas, ajustes implementados, planos as built). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño Compensación KRZ1 - AJA. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, se trabajará de forma secuencial en los sistemas 1 y 2. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007765 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-19 08:07 | 2019-02-19 19:55 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 52JZ1, TCJZ1, PRJZ1, REJZ1, TCJZ1-N. Reemplazo de silica gel en REJZ1 y retiro de muestra de aceite. Restricciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales entre : 89JZ1-1 y 52JZ1.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales entre : 52JZ1 Y TCJZ1.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales en conexiones de bajada del PRJZ1.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales en ambos extremos del TCJZ1-N.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento a equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 275 | Reactores3 | Reactores3RO | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009308 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-19 08:40 | 2019-02-19 13:45 |  |  |  | RO | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria de protecciones diferencial de reactor 87Z T60 S1 y S2 (Revisión de configuración, lógicas, ajustes implementados, planos as built). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño Compensación KRZ2 - AJA. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, se trabajará de forma secuencial en los sistemas 1 y 2. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
| 441 | Bancos Condensadores350 | Bancos Condensadores350RO | Neomante | 350 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC1 15KV 3.75 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019010074 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-19 09:48 | 2019-02-19 18:33 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Se espera normalizar el equipo y dejarlo disponible. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores179E | Reactores179ERO | Neomante | 179E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019007736 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-19 22:50 | 2019-02-20 08:02 |  |  |  | RO | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la primera energización del equipo energizando el reactor de reserva en lugar del reactor asociado a la fase 1 (fase negra), el interruptor del transformador de neutro 52KZN4 se encontrará cerrado, una vez se energice el banco permanecerá así entre 6 a 8 horas donde se medirán sus parámetros (quedarán energizados en esa condición hasta el día siguiente), al día siguiente se realizará rotación de unidades y se procederá con la energización de las unidades principales del banco KZ3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007767 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-20 09:07 | 2019-02-20 18:56 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 52JZ2, TCJZ2, PRJZ2, REJZ2, TCJZ2-N. Retiro de muestras de aceite y reemplazo de silica gel del reactor REJZ2. Restricciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales entre : 89JZ2-1 y 52JZ2.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales entre : 52JZ2 Y TCJZ2.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales en conexiones de bajada del PRJZ2.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales en ambos extremos del TCJZ2-N.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406RO | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000287 |  |  |  | 2019-02-20 18:00 | 2019-05-02 16:17 |  |  |  | RO | 1702.2833 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible BBCC N°2 de 2,5MVar S/E Plantas, por indisponibilidad de tierras de protección. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores179E | Reactores179ERO | Neomante | 179E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019007780 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-20 22:57 | 2019-02-21 05:55 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la primera energización considerando a las unidades principales del banco, el interruptor del transformador de neutro 52KZN4 se encontrará cerrado, una vez se energice el banco permanecerá así entre 6 a 8 horas donde se medirán sus parámetros (quedarán energizados en esa condición hasta el día siguiente), al día siguiente se procederá a desenergizar este banco y a energizar el banco asociado al circuito 2 KZ4. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019006369 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 09:11 | 2019-02-21 12:03 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: mantenimiento a los equipos 52JZ1, PR JZ1, Reactor. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor 52JZ1, lado conexión superior PRJZ1, lado de alta Reactor JZ1 y Reactancia. Además realizar MCC termometros y termocupla. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009946 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 09:11 | 2019-02-21 18:14 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: MCC. Investigar y corregir alarma de baja presión de aceite en compresor N° 1 de sistema de refrigeración CER. Anormalidad M1: 10066141 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: MCC. Investigar y corregir alarma de baja presión de aceite en compresor N° 1 de sistema de refrigeración CER. Anormalidad M1: 10066141 |  |  | 0 | 0 | 1
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019009867 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 11:05 | 2019-02-21 12:53 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DP | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019009868 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 11:05 | 2019-02-21 12:53 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°2, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores180E | Reactores180ERO | Neomante | 180E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ4-1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019007789 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-21 22:53 | 2019-02-22 07:05 |  |  |  | RO | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la primera energización considerando a las unidades principales del banco, el interruptor del transformador de neutro 52KZN4 se encontrará cerrado, una vez se energice el banco permanecerá así entre 6 a 8 horas donde se medirán sus parámetros (quedarán energizados en esa condición hasta el día siguiente), al día siguiente se procederá a desenergizar completamente el banco. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009949 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-22 09:42 | 2019-02-22 16:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: MCC. Investigar y corregir alarma de falla refrigeración tiristores CER 1. Anormalidad M1: 10066142 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faenas . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: MCC. Investigar y corregir alarma de falla refrigeración tiristores CER 1. Anormalidad M1: 10066142 |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores179E | Reactores179ERO | Neomante | 179E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019009956 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-22 23:16 | 2019-02-23 01:27 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de los reactores de línea 500kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico que están conectados a la barra 500kV de S/E Polpaico, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos . Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52KZ3 en S/E Polpaico hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores180E | Reactores180ERO | Neomante | 180E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ4-1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019009957 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-23 01:28 | 2019-02-23 03:42 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de los reactores de línea 500kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico que están conectados a la barra 500kV de S/E Polpaico, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos . Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52KZ4 en S/E Polpaico hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012106 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-27 09:21 | 2019-02-27 12:37 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Auditoria de protecciones 51-51N-59 sistema 2 y 51-51N (Revisión de configuración, lógicas, ajustes implementados, planos as built). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Paño Compensación JCE01 de Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo, protecciones se encontrarán en servicio durante el proceso de auditoria, se trabajará de forma secuencial en los sistemas a intervenir. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
| 353 | Bancos Condensadores510 | Bancos Condensadores510RO | Neomante | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Limitaciones | 2019000327 |  |  |  | 2019-02-27 17:17 | 2019-09-06 12:14 |  |  |  | RO | 4578.95 | 0 | 0 | 0 | FALLA EN EL CONTROL CIERRE Y APERTURA DEL BANCO N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30DP | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019009819 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-28 09:43 | 2019-02-28 16:22 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Planes de mantenimiento BCS N° 7 Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
| 469 | Bancos Condensadores444 | Bancos Condensadores444RO | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013646 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-02-28 15:35 | 2019-02-28 15:36 |  | 2019-02-28 15:35 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 469 | Bancos Condensadores444 | Bancos Condensadores444DF | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013648 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-28 15:35 | 2019-02-28 16:44 |  |  |  | DF | 1.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20RO | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012050 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-01 11:49 | 2019-03-01 18:12 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Normalizar alumbrado interior y verificar sello del gabinete central del 52ACE1. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. San Vicente o SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012642 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-04 09:09 | 2019-03-04 11:06 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de cables de control casetas o en sala de control y protecciones, S/E Cardones Normalizacion Sistema de Control Automático (PLC) para alternancia en funcionamiento de Equipos de Aire Acondicionado Equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Termomagnetico F-15 Principal A disposicion del Jefe de Faena . Subestación Cardones, Termomagnetico F-17 Respaldo A disposicion del Jefe de Faena . Subestación Cardones, TDA-04 Distribucion alumbrado exterior ITE N°9 A disposicion del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones Normalizacion Sistema de Control Automático (PLC) para alternancia en funcionamiento de Equipos de Aire Acondicionado Equipo CER |  |  | 0 | 0 | 0
| 441 | Bancos Condensadores350 | Bancos Condensadores350DP | Neomante | 350 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC1 15KV 3.75 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013095 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-05 10:17 | 2019-03-05 19:16 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | trabajo ejecutado para habilitar ambas etapas de BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009983 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-05 14:50 | 2019-03-05 21:07 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación módulos SVC-1, SVC2 y Bancos de CCEE-SVC. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52C-SCV-1 A disposición Jefe de Faena Subestación D. Almagro, 52C-SCV-2 A disposición Jefe de Faena Subestación D. Almagro, 52C-CCEE A disposición Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: Los módulos se desconectarán en forma alternada con el fin de que el SVC quede en servicio durante el proceso de lavado |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012782 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-06 14:40 | 2019-03-06 17:30 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 14:53 | 2019-03-07 17:00 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Banco CC.EE. 2 de S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013181 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-08 15:45 | 2019-03-08 17:50 |  |  |  | DP | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019010248 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-10 08:09 | 2019-03-10 20:06 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Adicionalmente, se requiere mantener CDBC del transformador T-1 de S/E Chiguayante en posición manual. Esto mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013183 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-11 16:16 | 2019-03-12 01:55 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 425 | Bancos Condensadores264 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019015301 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-12 07:11 | 2019-03-12 20:13 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | limpieza general posterior a falla en el equipo |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015299 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-12 09:47 | 2019-03-12 17:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco CC.EE N°1 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o Banco CC.EE. N°1 de 220 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2RO | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015268 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-12 10:00 | 2019-03-12 21:15 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de equipos y protecciones asociadas al MAIS. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°1 de 500 kV o Reactor N°2 de 500 kV o Reactor N°3 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo, las protecciones del sistema MAIS se bloquearan de forma alternada. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3RO | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015269 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-12 10:00 | 2019-03-12 21:15 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de equipos y protecciones asociadas al MAIS. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°1 de 500 kV o Reactor N°2 de 500 kV o Reactor N°3 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo, las protecciones del sistema MAIS se bloquearan de forma alternada. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015271 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-12 10:00 | 2019-03-12 21:15 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de equipos y protecciones asociadas al MAIS. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°1 de 500 kV o Reactor N°2 de 500 kV o Reactor N°3 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo, las protecciones del sistema MAIS se bloquearan de forma alternada. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0
| 425 | Bancos Condensadores264 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019015307 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-13 08:56 | 2019-03-13 20:33 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elementos dañados por falla |  |  | 0 | 0 | 1
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015295 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-13 09:45 | 2019-03-13 17:53 |  |  |  | RO | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JZ3. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y reactor N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°3 de 220 kV de Alto Jahuel o Barra 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012787 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-13 14:34 | 2019-03-13 17:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015757 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-14 11:49 | 2019-03-15 00:32 |  |  |  | RO | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Paño Acoplador JR01 o Barra Transferencia 220 kV o Paño Línea LJ05o CER 01, 23 kV de S/E Cardones. --- Observaciones: Paño J5 de S/E Cardones se encuentra actualmente transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
| 245 | Bancos Condensadores534 | Bancos Condensadores534DP | Neomante | 534 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019015133 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 14:20 | 2019-03-14 18:09 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 246 | Bancos Condensadores535 | Bancos Condensadores535DP | Neomante | 535 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019015134 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 14:20 | 2019-03-14 18:09 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012789 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 15:06 | 2019-03-14 17:46 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 425 | Bancos Condensadores264 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019015324 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 16:45 | 2019-03-14 18:08 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aislación dañada y piezas quemadas a raiz de falla |  |  | 0 | 0 | 1
| 231 | Bancos Condensadores218 | Bancos Condensadores218DP | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019015876 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-15 09:25 | 2019-03-15 15:46 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°1 y 2 (se ingresara SD al Neomantes por desconexión de Etapa 2 de BC). |  |  | 0 | 0 | 1
| 232 | Bancos Condensadores219 | Bancos Condensadores219DP | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019015877 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-15 09:25 | 2019-03-15 15:46 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°1 y 2 (SD 2019015876). |  |  | 0 | 0 | 1
| 239 | Bancos Condensadores226 | Bancos Condensadores226DP | Neomante | 226 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019013840 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 11:11 | 2019-03-16 12:52 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Punto caliente detectado en inspección termográfica a equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 240 | Bancos Condensadores227 | Bancos Condensadores227DP | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019013859 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 11:11 | 2019-03-16 12:52 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Punto caliente detectado en inspección termográfica a equipos primarios de 13,2 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50MVAr [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014897 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 09:20 | 2019-03-17 16:23 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: Normalizar protecciones sistema 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181RO | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014904 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-17 16:40 | 2019-03-17 17:16 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo, el jefe de faena bloqueara la protección del sistema N°1 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150RO | Neomante | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019016802 | interno | Programada | Intervención | 2019-03-18 10:38 | 2019-03-18 12:57 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin Condiciones |  |  | 0 | 0 | 0
| 373 | Bancos Condensadores37 | Bancos Condensadores37DP | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014724 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 08:25 | 2019-03-19 11:42 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 por actividades de mantenimeinto preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DP | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016159 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 11:05 | 2019-03-19 13:32 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
| 386 | Bancos Condensadores50 | Bancos Condensadores50DP | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 11:05 | 2019-03-19 13:32 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Con Desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 405 | Bancos Condensadores244 | Bancos Condensadores244DP | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014715 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 12:33 | 2019-03-19 14:15 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 406 | Bancos Condensadores245 | Bancos Condensadores245DP | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014716 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 12:33 | 2019-03-19 14:15 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013748 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-20 08:30 | 2019-03-20 18:19 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Reemplazo de compresor N°1 de sistema de refrigeración Equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Reemplazo de compresor N°1 de sistema de refrigeración Equipo CER |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019013977 | externo | Programada | Intervención | 2019-03-20 09:20 | 2019-03-20 17:09 |  |  |  | RO | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Por auditoría del coordinador eléctrico nacional, se solicita precaución a la reconexión de interruptores 52K2 y 52K3 por pruebas de protocolo de protecciones Micom P643 sistema 1 y sistema 2, asociado a reactor de barra R3 de S/E Los Changos. Los trabajos se realizarán en un sistema por vez, manteniendo siempre habilitado uno de los dos sistemas de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DP | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016907 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-20 11:25 | 2019-03-20 13:03 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | s/c |  |  | 0 | 0 | 1
| 377 | Bancos Condensadores41 | Bancos Condensadores41DP | Neomante | 41 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE1 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016909 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-20 13:10 | 2019-03-20 13:33 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DP | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019017190 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-20 13:26 | 2019-03-20 15:11 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC en 13.2KV, por MPB, limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 8 | Reactores138 | Reactores138DP | Neomante | 138 | Reactores | RE S/E Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019016040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-21 09:42 | 2019-03-21 12:12 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 389RE03 Abierto y Bloqueado 389L03 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
| 410 | Bancos Condensadores249 | Bancos Condensadores249DP | Neomante | 249 | Bancos Condensadores | BC S/E TUMBES CE 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019017185 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-21 11:46 | 2019-03-21 13:15 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280DP | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016912 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-21 11:47 | 2019-03-21 13:35 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | s/c |  |  | 0 | 0 | 1
| 102 | Bancos Condensadores421 | Bancos Condensadores421DF | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019019285 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-23 10:05 | 2019-03-23 19:26 |  |  |  | DF | 9.35 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
| 83 | Bancos Condensadores101 | Bancos Condensadores101DF | Neomante | 101 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE2B 12KV 7.2 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019019287 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-23 12:35 | 2019-03-23 19:25 |  |  |  | DF | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012716 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 10:04 | 2019-03-25 18:25 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a interruptor 52KZ1 y a Banco de Reactores fase 1, 2 y 3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 o L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo y Protección 50BF/52KZ1 Bloqueada.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018582 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 12:13 | 2019-03-25 12:53 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CEN 2019018585 se solicita la desconexión de los BBCC N°1, por trabajo de mantenimiento al BBCC N°2, esto debido a que los BBCC comparten el patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018585 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 12:13 | 2019-03-25 12:53 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°2, por reemplazo de fusible y MPB a las unidades capacitivas debido a falla en el BBCC N°2 (IF 767). |  |  | 0 | 0 | 1
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019012715 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 15:30 | 2019-03-25 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación a interruptor 52KZ1 y verificación de protecciones 87 y 87NZ.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LK01, ANC-Alto Jahuel 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 455 | Bancos Condensadores413 | Bancos Condensadores413DP | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014729 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 09:16 | 2019-03-26 12:54 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 399 | Bancos Condensadores238 | Bancos Condensadores238DP | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014730 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 09:16 | 2019-03-26 12:54 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 245 | Bancos Condensadores534 | Bancos Condensadores534DF | Neomante | 534 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019019849 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-26 10:50 | 2019-03-26 19:54 |  |  |  | DF | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Curso Forzoso |  |  | 0 | 1 | 0
| 246 | Bancos Condensadores535 | Bancos Condensadores535DF | Neomante | 535 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019019850 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-26 10:50 | 2019-03-26 19:54 |  |  |  | DF | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Curso Forzoso |  |  | 0 | 1 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DP | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 13:20 | 2019-03-26 16:38 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DP | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 13:20 | 2019-03-26 16:38 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24RO | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018001021 |  |  |  | 2018-10-01 16:08 | 2019-03-26 16:38 | 2019-03-26 16:38 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de una unidad capacitiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018930 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-28 15:15 | 2019-03-28 17:24 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1, por reemplazo de botellas compensadoras. |  |  | 0 | 0 | 1
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018931 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-28 15:15 | 2019-03-28 17:24 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°2, por reemplazo de botellas compensadoras. |  |  | 0 | 0 | 1
| 152 | Bancos Condensadores434 | Bancos Condensadores434DF | Neomante | 434 | Bancos Condensadores | BC S/E OCHAGAVIA BC 1 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019021577 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-30 15:34 | 2019-03-30 18:39 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 1 | 0
| 382 | Bancos Condensadores46 | Bancos Condensadores46DF | Neomante | 46 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNITAQUI CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019001054 | interno |  |  | 2019-04-01 14:20 | 2019-07-08 17:28 |  |  |  | DF | 2355.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52C5 de S/E Punitaqui, correspondiente al Banco condensador de la barra 13,2 KV. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019021656 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-03 11:20 | 2019-04-03 12:21 |  |  |  | DP | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019021947 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-04 11:15 | 2019-04-04 12:01 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4FE | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2019001101 | externo |  |  | 2019-04-04 20:03 | 2019-04-09 13:20 |  |  |  | FE | 113.2833 | 0 | 0 | 0 | Estando en servicio normal Banco Shunt N°4 en S/E Maipo, se abre de forma intempestiva interruptor 52JCP4, quedando bloqueado por protección 86CP4 | . |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019022191 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-05 11:04 | 2019-04-05 12:04 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor de Barra R3 de S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022320 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-05 12:24 | 2019-04-05 13:41 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Actualización firmware equipo GPS Siclock SIEMENS, conexión vía PC. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE D. Almagro, SVC Plus Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-08 06:37 | 2019-05-08 10:06 |  | 2019-04-16 07:37 |  | DP | 193 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Atención de anormalidad en sistema de refrigeración producto de alarmas presentes. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 143 | Bancos Condensadores175 | Bancos Condensadores175DP | Neomante | 175 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019022889 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 16:50 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Por crecida de maleza dentro del perímetro del BB.CC y transformador de SS/AA, se necesita desenergizar el BB.CC y el transformador de SS/AA para poder despejar y limpiar la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019022884 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 13:25 |  |  |  | RO | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | El equipo estará siempre en servicio dado que quedará operativo el Sistema 2 de la respectiva unidad de protección. |  |  | 0 | 0 | 0
| 405 | Bancos Condensadores244 | Bancos Condensadores244DF | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019001137 | interno |  |  | 2019-04-09 09:00 | 2019-05-02 11:00 |  |  |  | DF | 554 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52CCE1 de S/E Colchagua, correspondiente al Banco condensador de la barra 15 KV del transformador N°1 66/15KV | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Neomante | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019023136 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-09 13:02 | 2019-04-09 17:06 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Laberinto : 89J12L1 ,89J12B,89J12L2 ,89J12L Abierto y bloqueado,52J12L Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019021945 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-09 13:28 | 2019-04-09 21:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento Condición “A” 52JCE5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor 52JCE5. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento Condición “A” 52JCE5. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019022887 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-09 15:12 | 2019-04-09 18:11 |  |  |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | El equipo estará siempre en servicio dado que quedará operativo el Sistema 1 de la respectiva unidad de protección. |  |  | 0 | 0 | 0
| 340 | Reactores202 | Reactores202RO | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022641 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-10 08:30 | 2019-04-18 18:52 |  |  |  | RO | 202.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: 500 kV 87B2 Barras C-D, Reactor Reserva, ATR Reserva 5-6 y ATR Reserva 8. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección C-Charrúa o Barra 500 kV, Sección D-Charrúa o Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa o Tr. Reserva 08, 500/220kV-Charrúa o Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. Comentario trabajo a realizar: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022312 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 08:38 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a banco condensadores estáticos N°1, 2, 3 y 4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Neomante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022313 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 08:38 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a banco condensadores estáticos N°1, 2, 3 y 4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Neomante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022314 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 08:38 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a banco condensadores estáticos N°1, 2, 3 y 4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Neomante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022315 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 08:38 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a banco condensadores estáticos N°1, 2, 3 y 4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019023004 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 11:47 | 2019-04-10 13:28 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019023006 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 11:48 | 2019-04-10 13:06 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019023016 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 16:50 | 2019-04-10 18:37 |  |  |  | DP | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019023021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 16:50 | 2019-04-10 18:37 |  |  |  | DP | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023248 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-11 09:46 | 2019-04-11 13:05 |  |  |  | RO | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento preventivo en sistema de control local CER e investigación de anormalidad en sistema de control MACH B. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena pasará el Sw. de control CER a posición local. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024369 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-12 09:40 | 2019-05-19 18:00 |  | 2019-04-14 22:10 |  | RO | 60.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Llenado de aire en sistema de refrigeración por baja presión sistema CER . Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024749 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-13 09:07 | 2019-04-13 15:03 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DF | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001251 | interno |  |  | 2019-04-13 13:14 | 2019-04-26 16:55 |  |  |  | DF | 315.6833 | 1 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: Interruptor 52JCE5 no obedece orden de cierre por telecontrol y tampoco desde el controlador de paño. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024345 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 22:10 | 2019-04-15 09:06 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de disparo, estabilidad y curva de operación en protección diferencial de barras 220kV con unidad de bahia 87BUJ1 como referencia y disparo efectivo de interruptor, pruebas e inyecciones primarias y secundarias en TT/CC del paño JT4A a solicitud del CEN. Restricciones: Instalación Indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Bloquear Protección diferencial de barras 87B. Bloquear trip asociado a los paños J1, J2, J3, J4, J5,J6, JZ1, JZ2, JT4-B, JS y JR de la seccion de barra 1 y 2. Subestación Puerto Montt, Dejar modo fuera de servicio unidades diferenciales de barra 87BUJ2, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJ5, 87BUJ6, 87BUJT4-B, 87BUJS, 87BUJR, 87BUJZ1 y 87BUJZ2. Unidad de bahia 87BUJT4A y 87BUJ1 a disposición del jefe de faena. Subestación Puerto Montt, Bloqueo de comunicación de FFOO entre unidades diferenciales de barra 87BUJ2, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJ5, 87BUJ6, 87BUJT4-B, 87BUJS, 87BUJR, 87BUJZ1, 87BUJZ2 y unidad diferencial central 87CU. Enlace de comunicaciones FFOO 87BUJ1 y (87BUJT4A a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018024347 | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-03 12:46 | 2020-11-11 | 2019-04-26 16:55 |  | S | DP | 13543.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Trabajos en zona de BBCC N°5, Deschicoteo --- equipos primarios entre 52JCE5 y BBCC N°5, reubicación de equipos --- primarios, montaje de nuevos equipos en fundaciones adaptadas, chicoteo --- de equipos primarios nuevos y reubicados, incorporación de nuevos --- equipos a control. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Instalación de 3 Tierras provisionales 89JCE5-1 --- lado 52JCE5 y 3 tierras provisionales en bornes BBCC N°5 lado --- pararrayo PRJCE5 (3). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar(durante la faena) --- Observaciones --- Instalación con riesgo declarada vigente durante los trabajos a --- ejecutar, al Momento de suspender los trabajos de cada día la --- instalación con riesgo Se retira. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024369 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-12 09:40 | 2019-05-19 18:00 | 2019-04-15 09:06 | 2019-04-15 22:30 | S | RO | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Llenado de aire en sistema de refrigeración por baja presión sistema CER . Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001263 | interno |  |  | 2019-04-15 10:14 | 2019-04-15 20:53 |  |  |  | DF | 10.65 | 1 | 0 | 0 | Se encontró una unidad capacitiva del Banco de CC.EE N°1 fallada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024875 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 14:28 | 2019-04-15 16:30 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 395 | Bancos Condensadores234 | Bancos Condensadores234DP | Neomante | 234 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE2 15.5KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024877 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 14:30 | 2019-04-15 15:46 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar barra de MT al momento de la apertura y posterior cierre de los desconectadores de entrada al banco. |  |  | 0 | 0 | 1
| 394 | Bancos Condensadores233 | Bancos Condensadores233DP | Neomante | 233 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE1 15.5KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024878 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 14:30 | 2019-04-15 15:46 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución sobre barra de MT al momento de realizar la apertura como el posterior cierre del desconectador de entrada al banco. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024361 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 22:30 | 2019-04-16 06:26 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de disparo, estabilidad y curva de operación en protección diferencial de barras 220kV con unidad de bahia 87BUJ2 como referencia y disparo efectivo de interruptor . pruebas e inyecciones primarias y secundarias en TT/CC del paño JT4B a solicitud del CEN. Restricciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Bloquear Protección diferencial de barras 87B. Bloquear trip asociado a los paños J1, J2, J3, J4, J5,J6, JZ1, JZ2, JT4-A, JS y JR de la seccion de barra 1 y 2. Subestación Puerto Montt, Dejar modo fuera de servicio unidades diferenciales de barra 87BUJ1, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJ5, 87BUJ6, 87BUJT4-A, 87BUJS, 87BUJR, 87BUJZ1 y 87BUJZ2. Unidad de bahia 87BUJT4B y 87BUJ2 a disposición del jefe de faena. Subestación Puerto Montt, Bloqueo de comunicación de FFOO entre unidades diferenciales de barra 87BUJ1, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJ5, 87BUJ6, 87BUJT4-A, 87BUJS, 87BUJR, 87BUJZ1, 87BUJZ2 y unidad diferencial central 87CU. Enlace de comunicaciones FFOO 87BUJ2 y 87BUJT4B a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024369 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-12 09:40 | 2019-05-19 18:00 | 2019-04-16 06:26 |  | S | RO | 803.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Llenado de aire en sistema de refrigeración por baja presión sistema CER . Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001280 | interno |  |  | 2019-04-16 07:37 | 2019-04-17 15:57 |  |  |  | DF | 32.3333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de Línea 220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo 2 (Interchile). Producto de la perturbación Minera Caserones pierde 80 MW los cuales fueron autorizados a recuperar de forma inmediata. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-08 06:37 | 2019-05-08 10:06 | 2019-04-17 15:57 |  | S | DP | 498.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Atención de anormalidad en sistema de refrigeración producto de alarmas presentes. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024683 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 09:19 | 2019-04-16 14:15 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Normalizar fuente de poder de PLC B. Pruebas de control en Banco de compensación serie N°4 de 500 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Bloqueo de Trip Line de Banco Compensación serie N°4.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023898 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-16 09:41 | 2019-04-16 18:20 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de protecciones correspondientes a banco de CCEE N°1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°1 de 220 kV Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: S/E Alto Jahuel: El jefe de faena bloqueara de forma alternada las protecciones del S1 y S2, mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019025468 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 09:24 | 2019-04-17 13:38 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión de alarmas del sistema de protecciones del CSK9 de acuerdo a protocolo facilitado por el fabricante. Dicha revisión se hará con el equipo desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019025395 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-18 09:14 | 2019-04-18 10:00 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019025410 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-18 10:37 | 2019-04-18 11:43 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019025414 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-18 12:34 | 2019-04-18 13:13 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R3 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019025418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-18 13:14 | 2019-04-18 13:56 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R4 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027478 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-21 10:05 | 2019-04-21 11:13 |  |  |  | DF | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Relleno de gas SF6 a interruptor 52E1. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra Compensación 19 kV-Equipo CER Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión. Instalar PAT provisionales a ambos lados del interruptor 52E1 (6 PAT). |  |  | 0 | 1 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027479 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-21 16:29 | 2019-04-21 17:32 |  |  |  | DF | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Normalización y reemplazo de fusibles operados en banco CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV (al energizar). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024265 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-22 09:39 | 2019-04-30 20:45 |  |  |  | RO | 203.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV: Paño Reactor N°1 y Paño Reactor N°2. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa o Paño Compensación KRZ01-CHA o Paño Compensación KRZ02-CHA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024267 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-22 09:39 | 2019-04-30 20:45 |  |  |  | RO | 203.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV: Paño Reactor N°1 y Paño Reactor N°2. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa o Paño Compensación KRZ01-CHA o Paño Compensación KRZ02-CHA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 470 | Bancos Condensadores485 | Bancos Condensadores485DF | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027715 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-22 14:48 | 2019-04-22 17:10 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019021843 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-23 08:14 | 2019-04-23 17:29 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento preventivo Condición A 52JZ1, MPB (3) PR JZ1, MPB Normal y Exhaustivo Reactancia, MPB Normal y Exhaustivo Reactor. Además realizar MCC termómetros y termocupla. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor 52JZ1, lado conexión superior PRJZ1, lado de alta Reactor JZ1 y Reactancia. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 318 | Reactores61 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026397 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-23 08:19 | 2019-04-23 12:48 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo y pruebas de funcionamiento de relé Buchholz Reactor N°4. Normalización de nivel de aceite a reactor neutro.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 04, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 318 | Reactores61 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026395 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-23 09:12 | 2019-04-23 11:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control, alarma y trip al nuevo rele Buchholz.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección B-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026988 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-23 10:41 | 2019-04-23 11:45 |  |  |  | DP | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades:S/E Alto Jahuel: MCC Normalización y Reemplazo de fusibles cortados (20A) en Banco de CCEE N°54. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CC/EE. N°54 de 66 kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT entre 3 reactores y banco CCEE N°54 (03 PAT), en TC neutro (01 PAT). Delimitación de la zona de trabajo. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 21 | Reactores150 | Reactores150RO | Neomante | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2019023111 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-23 11:11 | 2019-04-23 13:43 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | SE Laberinto: 52J12L No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019027222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 09:23 | 2019-04-24 10:31 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019025869 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 10:32 | 2019-04-24 15:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1 y N°2. Mantenimiento Reducido a ventiladores secundarios de CER. Limpieza sistema de refrigeración N° 1 y N°2. Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores principales de CER. Mantenimiento Reducido a 52CR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagneticos de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de Banco CCEE N°1, en ambos lados de banco CCEE N° 2,. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019027223 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 10:36 | 2019-04-24 11:51 |  |  |  | DP | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019027221 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 09:29 | 2019-04-25 10:24 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R7 (Antiguo R3) de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 239 | Bancos Condensadores226 | Bancos Condensadores226DP_E | Neomante | 226 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019027831 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-25 10:45 | 2019-04-25 17:51 |  |  |  | DP_E | 7.1 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 240 | Bancos Condensadores227 | Bancos Condensadores227DP_E | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019027840 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-25 10:45 | 2019-04-25 17:51 |  |  |  | DP_E | 7.1 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019022272 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-25 11:05 | 2019-04-25 13:42 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos el banco de reactores N°7 de S/E Ancoa permanecerá en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 177 | Reactores56 | Reactores56RO | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019027294 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-25 11:51 | 2019-04-25 17:53 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0
| 387 | Bancos Condensadores52 | Bancos Condensadores52DP | Neomante | 52 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019026330 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 13:27 | 2019-04-25 16:44 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 388 | Bancos Condensadores53 | Bancos Condensadores53DP | Neomante | 53 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE2 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019026339 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 13:27 | 2019-04-25 16:44 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 177 | Reactores56 | Reactores56RO | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019027295 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-26 08:36 | 2019-04-26 11:11 |  |  |  | RO | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0
| 239 | Bancos Condensadores226 | Bancos Condensadores226DP_E | Neomante | 226 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019027832 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-26 10:31 | 2019-04-26 16:13 |  |  |  | DP_E | 5.7 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 240 | Bancos Condensadores227 | Bancos Condensadores227DP_E | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019027841 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-26 10:31 | 2019-04-26 16:13 |  |  |  | DP_E | 5.7 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48DP | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019025508 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 07:21 | 2019-04-28 20:15 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DP | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019025513 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 07:21 | 2019-04-28 20:15 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026855 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 08:15 | 2019-04-28 11:36 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 240 | Bancos Condensadores227 | Bancos Condensadores227DP_E | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019027847 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-29 11:11 | 2019-04-29 16:00 |  |  |  | DP_E | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 239 | Bancos Condensadores226 | Bancos Condensadores226DP_E | Neomante | 226 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019027837 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-29 11:38 | 2019-04-29 16:00 |  |  |  | DP_E | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019028613 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-29 11:43 | 2019-04-29 13:32 |  |  |  | DP | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. (Sólo se requiere la Apertura del 52JT4 como maniobra) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2019000640 |  |  |  | 2019-04-30 08:28 | 2019-04-30 08:31 |  |  |  | RO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida por lo que no habrá indicación de carga del Reactor local y Scada por retiro T/C tipo pedestal del Reactor de 24 Mvar, se habilitan protecciones 87R y 51N y aporte del Reactor a 87B-220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 239 | Bancos Condensadores226 | Bancos Condensadores226DP_E | Neomante | 226 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019027839 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-30 10:24 | 2019-04-30 17:17 |  |  |  | DP_E | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 240 | Bancos Condensadores227 | Bancos Condensadores227DP_E | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019027848 | externo | Programada | Desconexión | 2019-04-30 10:24 | 2019-04-30 17:17 |  |  |  | DP_E | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030771 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-04-30 15:32 | 2019-05-02 16:08 |  |  |  | RO | 48.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de falla de gateway del equipo STATCOM. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipos STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: A disposición del Jefe de Faena sw local/remoto del equipo STATCOM. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDF | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019031127 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-01 20:05 | 2019-05-01 20:28 |  |  |  | DF | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Rotación de unidad principal fase A de Reactor 52K9Z, por filtración de aceite en Bushing de Neutro, se remplazara por unidad de reserva |  |  | 0 | 1 | 0
| 183 | Reactores185 | Reactores185RO | Neomante | 185 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z-R 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019000659 |  |  |  | 2019-05-01 20:11 | 2019-05-30 13:27 |  |  |  | RO | 689.2667 | 0 | 0 | 0 | Limitación de unidad de reserva de Banco de Reactores circuito 1 Nva. Pan e Azúcar - Nva. Maitencillo. Debido a fuga de aceite en bushing de neutro de fase A de reactor R23, se conecto la unidad de reserva, por ende no se encuentra disponible en caso de falla de otra fase del Banco de Reactores antes mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019025011 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-02 08:20 | 2019-05-10 13:20 |  |  |  | RO | 197 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV: Paño Seccionador KSAC y Sistema MAIS KZ1 y KZ2. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Paño Seccionador (L) KSAC-Charrúa o Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019025012 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-02 08:20 | 2019-05-10 13:20 |  |  |  | RO | 197 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV: Paño Seccionador KSAC y Sistema MAIS KZ1 y KZ2. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Paño Seccionador (L) KSAC-Charrúa o Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019029795 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 08:41 | 2019-05-02 09:24 |  | 2019-05-02 08:45 |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para conmutación de fase Nº 1 por fase de reserva R-R2, para realizar intervención contemplada en SD Nª 2019029775 |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DF | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Informe Fallas | 2019001413 | interno |  |  | 2019-05-02 08:45 | 2019-05-02 09:24 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Por posible falla de control a través de cableado y/o reles biestables asociado a la tansferencia de las corrienstes Fase-Neutro cuando entra en servicio la fase de reserva correspondiente al Reactor de Barra R3 de S/E Los Changos. | Por posible falla de control a través de cableado y/o reles biestables asociado a la tansferencia de las corrienstes Fase-Neutro cuando entra en servicio la fase de reserva correspondiente al Reactor de Barra R3 de S/E Los Changos.. |  | 0 | 0 | 0
| 406 | Bancos Condensadores245 | Bancos Condensadores245DP | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019028478 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 09:04 | 2019-05-02 11:00 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019029795 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 08:41 | 2019-05-02 09:24 | 2019-05-02 09:24 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para conmutación de fase Nº 1 por fase de reserva R-R2, para realizar intervención contemplada en SD Nª 2019029775 |  |  | 0 | 0 | 0
| 405 | Bancos Condensadores244 | Bancos Condensadores244DP | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019028479 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 09:04 | 2019-05-02 11:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019028643 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 15:07 | 2019-05-02 17:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DF | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031406 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-02 16:49 | 2019-05-08 17:16 |  |  |  | DF | 144.45 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 160 | Bancos Condensadores507 | Bancos Condensadores507DP | Neomante | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019029963 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-03 09:55 | 2019-10-23 00:05 |  |  |  | DP | 4142.1667 | 0 | 0 | 0 | Este equipo se encuentra desconectado desde el cable de poder (mufa). |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029228 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-03 12:44 | 2019-05-03 15:11 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 176 | Reactores55 | Reactores55DF | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019031788 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-04 19:33 | 2019-05-04 19:54 |  |  |  | DF | 0.35 | 0 | 0 | 0 | debido a fuga de aceite en fase B (polo 2) de Reactor de Linea K10Z Circuito 2 Nva. Pan de Azúcar - Polpaico se realizara la conexión de la unidad de reserva para reemplazar la fase con problemas. |  |  | 0 | 1 | 0
| 176 | Reactores55 | Reactores55RO | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019000675 |  |  |  | 2019-05-04 19:54 | 2019-05-30 13:27 |  |  |  | RO | 617.55 | 0 | 0 | 0 | limitación en Banco Reactores Nva. Pan de Azucar - Polpaico por unidad de reserva no disponible, debido a fuga de aceite en fase B (polo 2) de Reactor de Linea K10Z Circuito 2 Nva. Pan de Azúcar - Polpaico se realizo la conexión de la unidad de reserva para reemplazar la fase con problemas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15RO | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029613 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-06 14:13 | 2019-05-07 15:07 |  |  |  | RO | 24.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Auditoria de Protecciones del paño J2 y JZ2 (Reactor),extracción de data de protección Micom P443 del paño J2 y Micom P645 y RET670 del paño JZ2 de forma alternada. Medición de los Circuitos de apertura y cierre del 52J2 y 52JZ2 Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 o Reactor REJZ2, 220 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se realizara bloqueo de las protecciones Micom P443 del paño J2 y las protecciones Micom P645 y RET670 del paño JZ2 de forma alternada. Bloqueo a solicitud del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029247 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-06 15:41 | 2019-05-06 18:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019029820 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-07 08:10 | 2019-05-07 08:20 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para conmutación de fase Nº 2 por fase de reserva R-R1, para realizar intervención contemplada en SD Nª 2019029818 |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019029818 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 08:22 | 2019-05-10 18:06 |  |  |  | RO | 81.7333 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion, verificacion y reapriete de perneria en cuba de la fase Nº 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030177 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 10:19 | 2019-05-07 18:24 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a transformadores y reactores. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 297 | Reactores13 | Reactores13RO | Neomante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030178 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 10:19 | 2019-05-07 18:24 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a transformadores y reactores. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 300 | Reactores14 | Reactores14RO | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030179 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 10:19 | 2019-05-07 18:24 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a transformadores y reactores. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029407 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-07 14:28 | 2019-05-07 15:41 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 306 | Reactores16 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029610 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-07 18:00 | 2019-05-07 19:07 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Auditoria protección del paño JZ1, extracción de data de la protección RET 670 y medición de los Circuitos de apertura y cierre del paño JZ1.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Reactor REJZ1, 220 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Se realizara bloqueo de la protección RET 670. Bloqueo a solicitud del jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019030925 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-08 09:11 | 2019-05-09 19:00 |  |  |  | DP | 33.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará entrenamiento teorico - practico de operación y mantenimiento del banco compensador serie CSK6 (dicha revisión se hará con el equipo desenergizado). Ademas se requiere tensionar la plataforma mediante apertura de desconectadores de puesta a tierra (89CSK6_1T y 89CSK6_2T) y cierre de desconectadores de entrada (89CSK6_1 y 89CSK6_2) estando cerrados desconectador e interruptor de by - pass para evaluacion de comportamiento del banco compensador serie CSK6. |  |  | 0 | 0 | 1
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-08 10:01 | 2019-05-08 16:06 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco de CCEE 51 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE CR 51 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030245 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-08 10:04 | 2019-05-08 16:05 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco de CCEE 52 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE CR 52 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405RO | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000681 |  |  |  | 2019-05-08 17:16 | 2019-06-05 16:14 |  | 2019-06-05 14:51 |  | RO | 669.5833 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado en potencia el banco de condensador N°1 de S/E Plantas a 1.9 MVAR., debido a falla en uno de sus vasos capacitivos, el cual fue retirado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030767 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-09 09:32 | 2019-05-09 15:03 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco de CCEE 53 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE CR 53 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030766 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-09 09:42 | 2019-05-09 14:52 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco de CCEE 54 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE CR 54 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019030928 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-10 15:48 | 2019-05-10 17:38 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará entrenamiento teorico - practico de operación y mantenimiento del banco compensador serie CSK6 (dicha revisión se hará con el equipo desenergizado). Ademas se requiere tensionar la plataforma mediante apertura de desconectadores de puesta a tierra (89CSK6_1T y 89CSK6_2T) y cierre de desconectadores de entrada (89CSK6_1 y 89CSK6_2) estando cerrados desconectador e interruptor de by - pass para evaluacion de comportamiento del banco compensador serie CSK6. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019032445 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-10 18:07 | 2019-05-10 18:11 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalización de topología fases N°1, N°2 y N°3, fase de reserva quedará en condición disponible para el sistema, al culminar intervención contemplada en SD N° 2019029818. |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019030931 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 08:46 | 2019-05-11 10:30 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará entrenamiento teorico - practico de operación y mantenimiento del banco compensador serie CSK6 (dicha revisión se hará con el equipo desenergizado). Ademas se requiere tensionar la plataforma mediante apertura de desconectadores de puesta a tierra (89CSK6_1T y 89CSK6_2T) y cierre de desconectadores de entrada (89CSK6_1 y 89CSK6_2) estando cerrados desconectador e interruptor de by - pass para evaluacion de comportamiento del banco compensador serie CSK6. |  |  | 0 | 0 | 1
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032762 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-13 09:30 | 2019-05-13 19:22 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Medidas de tiempos de operación a interruptor 52KZ1. Mantenimiento a transformadores de corriente y pararrayos del paño KZ1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo y Protección 50BF/52KZ1 Bloqueada.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032761 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-13 10:11 | 2019-05-13 17:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación y normalización de posición abierto y cerrado del 52KZ1 a diferencial de barras de 500 kV sistema 2. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029408 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 14:49 | 2019-05-14 23:02 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019031984 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 08:48 | 2019-05-15 17:08 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas eléctricas a equipos asociados a banco condensadores 20 MVAr. |  |  | 0 | 0 | 1
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019031989 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 08:48 | 2019-05-15 17:08 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN 2019031984. |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032688 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-15 09:44 | 2019-05-15 13:43 |  |  |  | RO | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de ajuste en protecciones sistema 1 y 2 del Banco de condensadores 1 de 220 kV de acuerdo a EAP 31/2019. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones sistema 1 y 2 de forma alternada. Siempre se mantiene un sistema en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019031993 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 09:35 | 2019-05-16 18:40 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Considera desconexión de Banco Condensadores durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019031998 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 09:35 | 2019-05-16 18:40 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN 2019031993.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032911 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-16 09:36 | 2019-05-17 17:22 |  |  |  | RO | 31.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación y reparación por cortocircuito en sistema de refrigeración STATCOM. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM 23 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 394 | Bancos Condensadores233 | Bancos Condensadores233DP | Neomante | 233 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE1 15.5KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033211 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 10:10 | 2019-05-16 16:17 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor 52CT2 por apertura de desconectadores cuchillos de MT asociados al banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 395 | Bancos Condensadores234 | Bancos Condensadores234DP | Neomante | 234 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE2 15.5KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033212 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 10:10 | 2019-05-16 16:17 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor 52CT2 por apertura de desconectadores cuchillos de MT asociados al banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DF | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019001733 | interno |  |  | 2019-05-16 21:25 | 2019-06-20 18:15 |  |  |  | DF | 836.8333 | 1 | 0 | 0 | Al realizar apertura del Banco de Condensadores N°2, llega alara de Discrepancia de Polos y bloqueo de cruce por 0 | Al realizar apertura del Banco de Condensadores N°2, llega alara de Discrepancia de Polos y bloqueo de cruce por 0 |  | 0 | 0 | 0
| 127 | Bancos Condensadores365 | Bancos Condensadores365DP | Neomante | 365 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019032669 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 14:07 | 2019-05-23 19:30 |  |  |  | DP | 29.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 128 | Bancos Condensadores373 | Bancos Condensadores373DP | Neomante | 373 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019032670 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 14:08 | 2019-05-23 19:30 |  |  |  | DP | 29.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 129 | Bancos Condensadores374 | Bancos Condensadores374DP | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019032676 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 14:08 | 2019-05-22 17:56 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 130 | Bancos Condensadores375 | Bancos Condensadores375DP | Neomante | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019032677 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 14:08 | 2019-05-22 17:56 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032233 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-23 08:03 | 2019-05-23 18:34 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a reactor desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Exhustivo a Pasamuros 1 CER 2. Mantenimiento Normal y Exhaustivo a Pasamuros 2 CER 2. Mantenimiento Normal a mufas Banco CCEE1 y CEEE2. Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos (6 Und). Mantenimiento Reducido y Normal a reactores y resistencias de neutro seco de Banco CCEE N°1 y Banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido a ventiladores secundarios sistemas de refriferación CER 2. Limpieza sistema de refrigeración CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomágneticos de ventiladores secundarios a disposición del jefe de faena. . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros, en ambos lados de banco CCEE N° 1, en ambos de banco CCEE N° 2. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033348 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-23 08:29 | 2019-05-23 18:35 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra Compensación N°2 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 471 | Bancos Condensadores486 | Bancos Condensadores486DP | Neomante | 486 | Bancos Condensadores | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034220 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-23 08:53 | 2019-05-23 10:13 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las uinidades capacitivas del BBCC N°1 en SE Tuniche por actividades de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 172 | Reactores51 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019035838 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-05-23 16:23 | 2019-05-23 16:36 |  |  |  | RO | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Es de suma importancia realizar la rotación del reactor ante la fuga de aceite descrita para poder realizar revisión de la unidad afectada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-23 16:34 | 2019-05-23 18:35 |  |  |  | DP | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de compensación N°2 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 172 | Reactores51 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019000751 |  |  |  | 2019-05-23 16:36 | 2019-05-24 16:36 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Rotación de reactor de línea (Circuito 1 LT Nueva Cardones- Nueva Maitencillo 2 x 500KV. ) Polo 3 a Unidad de Reserva por fuga de aceite en dicho polo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 127 | Bancos Condensadores365 | Bancos Condensadores365DP | Neomante | 365 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019032678 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 11:54 | 2019-05-24 17:38 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 129 | Bancos Condensadores374 | Bancos Condensadores374DP | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019032672 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 11:55 | 2019-05-24 17:38 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 130 | Bancos Condensadores375 | Bancos Condensadores375DP | Neomante | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019032673 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 11:55 | 2019-05-24 17:38 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 128 | Bancos Condensadores373 | Bancos Condensadores373DP | Neomante | 373 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019032679 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 11:55 | 2019-05-24 17:38 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 172 | Reactores51 | Reactores51DF | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019036223 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-25 08:55 | 2019-05-25 09:55 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | Rotación de unidades Banco de Reactores R21 asociado a C1 LT NCAR-NMAI 500. Se requiere dejar conectado por sus unidades principales. Unidad de reserva quedará disponible ante cualquier contingencia |  |  | 0 | 1 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019000770 |  |  |  | 2019-05-25 09:55 | 2019-06-05 17:44 |  | 2019-06-05 17:18 |  | RO | 271.3833 | 0 | 0 | 0 | Problema en desconectador 89K3Z-3-3 no permite conectar Reactor R21 a unidades principales. Fase C continua conectada a través de unidad de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019035551 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-27 09:52 | 2019-05-27 18:15 |  |  |  | RO | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK3 . |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019035382 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-27 11:57 | 2019-05-27 17:35 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor 52CT2 general de MT del transformador N°2 tanto al momento de apertura como posterior cierre del desconectador de alimentación al banco N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019035457 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-27 13:44 | 2019-05-31 10:05 |  | 2019-05-28 07:57 |  | RO | 18.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Levantamiento de cableado de control, verificación de espacio en canaletas para futuros cables de control, medición de distancias en terreno, revisión y verificación de armarios de control y protecciones de paño del CER. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019034593 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-28 07:57 | 2019-05-29 14:27 |  |  |  | DP | 30.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Transformador N°4, reactores CER, Banco CCEE, Tiristores, Sistema de enfriamiento (cambio válvula de estanque de aire) Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán Equipos de puesta a Tierra entre T4 y PRJT4, entre TR4 y Barra 16,7kV, entre Barra 16,7kV y Pasamuros Reactores, entre 52CCE y TCCE, entre TCCE y Reactores, entre Reactores y Banco Condensadores estáticos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019035457 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-27 13:44 | 2019-05-31 10:05 | 2019-05-29 14:27 |  | S | RO | 43.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Levantamiento de cableado de control, verificación de espacio en canaletas para futuros cables de control, medición de distancias en terreno, revisión y verificación de armarios de control y protecciones de paño del CER. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019035552 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-28 08:23 | 2019-05-28 18:14 |  |  |  | RO | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK3 . |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores521E | Bancos Condensadores521EDP | Neomante | 521E | Bancos Condensadores | BC S/E CONEJO BC1 33KV 9MVAR | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019036001 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-28 09:22 | 2019-05-28 18:14 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de aislador dañado. Condiciones requeridas abierto 89BC1 y Cerrado 57BC1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 246 | Bancos Condensadores535 | Bancos Condensadores535DP | Neomante | 535 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019034738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-28 15:58 | 2019-05-28 17:50 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 245 | Bancos Condensadores534 | Bancos Condensadores534DP | Neomante | 534 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019034747 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-28 15:58 | 2019-05-28 17:50 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DF | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019037047 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-28 16:04 | 2019-05-28 16:11 |  |  |  | DF | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de curso forzoso del reactor de línea R3 para sustituir fase 1 del mismo por fase de reserva R-R2, esto debido a activación de alarma de relé de gas en tanque principal. |  |  | 0 | 1 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019035554 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-29 08:53 | 2019-05-29 19:26 |  |  |  | RO | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK3 . Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compenzación para la energización con carga programada para el día 3 de junio según lo expuesto en el programa de monitereo de resonancia subsíncrona de la zona norte del SEN. |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019035654 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-30 08:50 | 2019-05-30 18:32 |  |  |  | RO | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK6 . Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compenzación para la energización con carga programada para el día 3 de junio 2019 según lo expuesto en el programa de monitereo de resonancia subsíncrona de la zona norte del SEN. |  |  | 0 | 0 | 0
| 150 | Bancos Condensadores306 | Bancos Condensadores306DF | Neomante | 306 | Bancos Condensadores | BC S/E EKA CHILE PBC 34 13.8KV 5.57 MVAr | EKA CHILE | Informe Fallas | 2019001910 | interno |  |  | 2019-05-31 03:10 | 2019-05-31 03:30 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | El reactor de la 7ª armónica, resulta dañado por variaciones del sistema eléctrico. |  | El día viernes 31 de mayo, debido a las inclemencias del tiempo, el sistema eléctrico estuvo inestable, provocando variaciones de tensión. Esto afecto un reactor en 13,8KV, provocando que se quemara. Este funciona como filtro armónico acoplado a condensadores para corregir factor de potencia, por lo que la consecuencia inmediata es que de acuerdo al perfil de carga, no podremos cumplir con la norma de corrección de factor de potencia (0,98). | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019035655 | interno | Programada | Intervención | 2019-05-31 08:12 | 2019-05-31 16:48 |  |  |  | RO | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK6 . Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compenzación para la energización con carga programada para el día 3 de junio 2019 según lo expuesto en el programa de monitereo de resonancia subsíncrona de la zona norte del SEN. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019036420 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-31 09:35 | 2019-05-31 16:45 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a compensación serie CSK9, considera realización de una prueba efectiva de apertura/cierre del interruptor de bypass 52CSK9 y realización de pruebas simuladas de apertura/cierre. Además, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52K8 y 52K9 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019035656 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-01 08:47 | 2019-06-01 14:56 |  |  |  | RO | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK6 . Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compenzación para la energización con carga programada para el día 3 de junio 2019 según lo expuesto en el programa de monitereo de resonancia subsíncrona de la zona norte del SEN. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019036876 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-03 08:35 | 2019-06-03 11:56 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Se solicita realizar desconexión de reactor de barra R3 en subestación Los Changos para realizar el cambio de fase A, B y C por la fase de reserva (una por vez) para verificar las vías de las corrientes que van a la protección diferencial del reactor de barra. También se verificará el cambio de estado de los relés biestables de transferencia inyectando corriente desde los secundarios de TC de neutro del reactor R3 para verificar las corrientes en las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
| 445 | Bancos Condensadores367 | Bancos Condensadores367DF | Neomante | 367 | Bancos Condensadores | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019001902 | interno |  |  | 2019-06-03 09:20 | 2019-06-03 09:55 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52CBC1-1 de S/E Marquesa, banco de condensador N°1 2,5 MVAr. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019037137 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-03 14:01 | 2020-11-11 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de andamios en equipo SVC-Plus. Trabajos previos para el MPB de Equipos de Aire Acondicionados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019038417 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-04 08:36 | 2019-06-04 18:08 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK1. Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compensación para la energización con carga. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDP | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019037021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-04 10:13 | 2019-06-04 10:28 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará la rotación de unidades del banco reactor de línea Maitencillo1 a sus unidades principales ocupando el cambio rápido de fases. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019037558 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-04 10:41 | 2019-06-04 19:21 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: mantenimiento a equipos climatizadores del modulo SVC-1, para los SSAA de sala control y protecciones. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019038418 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-05 08:12 | 2019-06-05 21:47 |  |  |  | RO | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK1. Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compensación para la energización con carga. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019038652 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-05 08:54 | 2019-06-05 21:47 |  |  |  | RO | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a compensación serie CSK9, considera realización de una prueba efectiva de apertura/cierre del interruptor de bypass 52CSK9 y realización de pruebas simuladas de apertura/cierre. Además, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52K8 y 52K9 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019038666 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-05 09:17 | 2019-06-05 19:50 |  | 2019-06-05 19:49 |  | RO | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a compensación serie CSK6, considera realización de una prueba efectiva de apertura/cierre del interruptor de bypass 52CSK6 y realización de pruebas simuladas de apertura/cierre. Además, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52K5 y 52K6 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019038904 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 14:51 | 2019-06-05 16:14 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC PañoC2, apertura de interruptor 52C2 y DDCC 89C2 para reemplazo de unidad capacitiva con falla que mantiene al BBCC con limitación de potencia. |  |  | 0 | 0 | 1
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405RO | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000681 |  |  |  | 2019-05-08 17:16 | 2019-06-05 16:14 | 2019-06-05 16:14 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado en potencia el banco de condensador N°1 de S/E Plantas a 1.9 MVAR., debido a falla en uno de sus vasos capacitivos, el cual fue retirado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51DF | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019040025 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-05 17:18 | 2019-06-05 17:44 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Rotación de fase A por unidad de reserva. Se debe despejar Unidad de fase A ya que Aislador se encuentra contaminado por aceite. |  |  | 0 | 1 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019000770 |  |  |  | 2019-05-25 09:55 | 2019-06-05 17:44 | 2019-06-05 17:44 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Problema en desconectador 89K3Z-3-3 no permite conectar Reactor R21 a unidades principales. Fase C continua conectada a través de unidad de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019000812 |  |  |  | 2019-06-05 17:44 | 2019-08-02 18:26 |  |  |  | RO | 1392.7 | 0 | 0 | 0 | Bushing neutro Fase A presenta fuga de aceite. Se realiza rotación a unidad de Reserva. Unidad de reserva conectada a Fase A. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Limitaciones | 2019000813 |  |  |  | 2019-06-05 19:49 | 2020-08-06 |  | 2019-07-20 09:37 |  | RO | 1069.8 | 0 | 0 | 0 | Exposición a arco electrico de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3), de acuerdo a IF2019001930. Para maniobras de apertura o cierre del desconectador 89CSK6_3 asociado a la compensación serie CSK6, se debera desenergizar la LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1 por el motivo ya indicado, hasta tanto sea normalizada la condicion de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3). |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019038420 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-06 08:13 | 2019-06-06 18:53 |  |  |  | RO | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK4. Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compensación para la energización con carga. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019038668 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-06 08:33 | 2019-06-06 18:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a compensación serie CSK6, considera realización de una prueba efectiva de apertura/cierre del interruptor de bypass 52CSK6 y realización de pruebas simuladas de apertura/cierre. Además, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52K5 y 52K6 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038944 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 08:40 | 2019-06-06 19:17 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento preventivo básico a Climatizadores del equipo (13). Restricciones: SVC-Plus , 13 kV-D. Almagro indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038938 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 08:44 | 2019-06-06 19:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión total equipo SVC-Plus por Mantenimiento preventivo básico a Transformador TR- 6 (S944650T) Restricciones: SVC-Plus , 13 kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados del TR-6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2019-06-06 19:17 | 2019-07-04 09:32 | S | RO | 662.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038942 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-06 10:44 | 2019-06-06 19:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: mantenimiento a módulo SVC-2 por Equipos Climatizadores SVC-2 para los SSAA Sala Control y Protecciones. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 (GIS) con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25DF | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019040265 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-06 12:00 | 2019-06-06 21:17 |  |  |  | DF | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de tablero de control y protección en sala de control y plataforma correspondiente a CSK6, por falla de telemando sobre interruptor 52CSK6 al momento de orden de apertura. Bloqueo de vías de disparo (TDD) hacia 87L S1/S2. |  |  | 0 | 1 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019038213 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 15:05 | 2019-06-06 19:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión Módulo SVC-CCEE, por MPB reducido Banco de CCEE - SVC - Plus. Restricciones: Módulo SVC-CCEE indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación tierras de bloqueo en Banco de CCEE lado Reactancia y neutro |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Limitaciones | 2019000818 |  |  |  | 2019-06-06 21:17 | 2019-07-22 13:35 |  | 2019-06-18 11:54 |  | RO | 278.6167 | 0 | 0 | 0 | Por anomalia en S1 de control y proteccion del banco de compensación serie CSK6, se inhabilita el S1 quedando operativo el S2. Se espera por evaluación del fabricante para la detección del problema. |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019038421 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-07 08:04 | 2019-06-07 17:16 |  |  |  | RO | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK4. Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compensación para la energización con carga. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019038669 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-07 08:34 | 2019-06-07 18:52 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a compensación serie CSK6, considera realización de una prueba efectiva de apertura/cierre del interruptor de bypass 52CSK6 y realización de pruebas simuladas de apertura/cierre. Además, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52K5 y 52K6 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25FE | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Informe Fallas | 2019001948 | externo |  |  | 2019-06-07 16:15 | 2019-06-12 17:57 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de supervisión de trigger fase A, dando orden de cierre de interruptor 52CSK6 quedando fuera de servicio compensador CSK6. | Pérdida de supervisión de trigger fase A, dando orden de cierre de interruptor 52CSK6 quedando fuera de servicio compensador CSK6. |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019037943 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-09 08:15 | 2019-06-09 17:21 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de relé de cierre sincronizado. Mantenimiento programado al banco de CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JCE1 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE1. Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE 1 de 220 kV, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019040325 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-11 09:35 | 2019-06-11 18:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de compensación serie CSK6: inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase , canales analogicos de corriente, verificación de la fibra y pruebas de las funciones de protección. Se considera prueba expeimental con carga una vez terminada la inspección general. |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039763 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-11 09:35 | 2019-06-24 17:57 |  |  |  | RO | 320.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Trabajos de SS/AA de la subestación (reemplazo de alumbrado de calles y sector compensaciones 1, 2, 3 y 4 de patio 500kV).- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- ITE´s de Alumbrado de patio 500 kV a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14RO | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039764 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-11 09:35 | 2019-06-24 17:57 |  |  |  | RO | 320.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Trabajos de SS/AA de la subestación (reemplazo de alumbrado de calles y sector compensaciones 1, 2, 3 y 4 de patio 500kV).- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- ITE´s de Alumbrado de patio 500 kV a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15RO | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039765 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-11 09:35 | 2019-06-24 17:57 |  |  |  | RO | 320.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Trabajos de SS/AA de la subestación (reemplazo de alumbrado de calles y sector compensaciones 1, 2, 3 y 4 de patio 500kV).- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- ITE´s de Alumbrado de patio 500 kV a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039766 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-11 09:35 | 2019-06-24 17:57 |  |  |  | RO | 320.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Trabajos de SS/AA de la subestación (reemplazo de alumbrado de calles y sector compensaciones 1, 2, 3 y 4 de patio 500kV).- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- ITE´s de Alumbrado de patio 500 kV a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 176 | Reactores55 | Reactores55DP | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019039794 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 10:53 | 2019-06-11 11:05 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará la rotación de unidades del banco reactor de línea Polpaico 2 a sus unidades principales ocupando el cambio rápido de fases. |  |  | 0 | 0 | 1
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019040436 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 07:05 | 2019-06-12 20:20 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas efectivas, de operación sobre el equipo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019040437 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 07:05 | 2019-06-12 20:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas efectivas, de operación sobre el equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019040331 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-12 08:27 | 2019-06-12 18:52 |  |  |  | RO | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de compensación serie CSK9: inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase , canales analogicos de corriente, verificación de la fibra y pruebas de las funciones de protección. Se considera prueba expeimental con carga una vez terminada la inspección general. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019040332 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-13 08:33 | 2019-06-14 18:42 |  |  |  | RO | 34.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de compensación serie CSK9: inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase , canales analogicos de corriente, verificación de la fibra y pruebas de las funciones de protección. Se considera prueba expeimental con carga una vez terminada la inspección general. |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20RO | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039921 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-13 09:47 | 2019-06-13 18:35 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE SAN Vicente (SALA AUXILIAR): Montaje de un equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC de gps. Montaje exterior de una (1) antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños ACE1, A6, A9 , A10 y de las protecciones 87B2 y 87B3. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Concepción-San Vicente, C2 o Paño Compensación ACE01-SVT o Paño Línea LA06, SVT-Huachipato 1 o Paño Línea LA09, SVT-Huachipato 2 o Paño Seccionador AS02-San Vicente o Paño Línea LA04, SVT-Seccionador. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041077 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 10:04 | 2019-06-13 15:35 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado, medida de capacidad y normalización de unidades condensadoras en banco CCEE N°54. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°54 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DF | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019042659 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-16 06:51 | 2019-06-16 06:59 |  |  |  | DF | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se investigará presencia de alarma existente en fase N°3 correspondiente al Reactor de Línea R2. |  |  | 0 | 1 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Limitaciones | 2019000892 |  |  |  | 2019-06-16 06:59 | 2019-06-19 21:06 |  |  |  | RO | 86.1167 | 0 | 0 | 0 | Por presencia de alarma de bajo nivel de aceite en Fase N°3 del Reactor de Línea R2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040502 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-16 08:34 | 2019-06-16 19:00 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas de control y mantenimiento equipos de Banco de CCEE N°1 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV Sección 1 . Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo ( patio de 220 kV y sala de control ). Bloqueo protección falla interruptor 50BF/52JCE1 y puestas a tierra provisionales en equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041960 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 09:46 | 2019-06-18 18:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Pan de Azúcar, CER 1: Mantenimiento preventivo (MPB) SSAA CER N° 1. ,- 1) Limpieza y reapriete de conexiones. ,- 2) Medidas de aislación a circuitos de control.,- 3) Pruebas de conmutación al control de mando SS/AA CA de CER.,- 4) Riesgo representa perdida de los SS/AA CA y CC del CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25DF | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019043021 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-18 13:10 | 2019-06-18 20:22 |  |  |  | DF | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara bloqueo de vías de disparo (TDD) desde CSK6 hacia 87L S1/S2, a fin de evitar cualquier desconexión intempestiva sobre LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones, Cto. N° 2. |  |  | 0 | 1 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Limitaciones | 2019000818 |  |  |  | 2019-06-06 21:17 | 2019-07-22 13:35 | 2019-06-18 20:22 | 2019-06-19 08:21 | S | RO | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Por anomalia en S1 de control y proteccion del banco de compensación serie CSK6, se inhabilita el S1 quedando operativo el S2. Se espera por evaluación del fabricante para la detección del problema. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041956 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 16:36 | 2019-06-18 17:58 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación a distancia de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea (Sólo se requiere de la apertura del 52JT4) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042088 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 18:40 | 2019-06-18 18:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, CER 1: Mantenimiento protecciones banco condensadores y reactor.,- 1) Verificación de protección 51 sistema 1 correspondiente a los paños CE3, CE4 y CR2 (CER 1). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, CER N° 1: Protección sistema 1 Bloqueo de trip sobre 52J11 y 52J12 (Diag. 1) |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002060 | interno |  |  | 2019-06-19 03:03 | 2019-07-04 16:08 |  |  |  | DF | 373.0833 | 1 | 0 | 0 | Falla del equipo CER de S/E Polpaico es coicidente con pérdida de telemetría y telecontrol. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25DF | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019043248 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-19 10:06 | 2019-06-19 20:29 |  |  |  | DF | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara bloqueo de vías de disparo (TDD) desde CSK6 hacia 87L S1/S2, a fin de evitar cualquier desconexión intempestiva sobre LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones, Cto. N° 2. |  |  | 0 | 1 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Limitaciones | 2019000818 |  |  |  | 2019-06-06 21:17 | 2019-07-22 13:35 | 2019-06-19 20:31 | 2019-07-17 18:11 | S | RO | 669.6667 | 0 | 0 | 0 | Por anomalia en S1 de control y proteccion del banco de compensación serie CSK6, se inhabilita el S1 quedando operativo el S2. Se espera por evaluación del fabricante para la detección del problema. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042464 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 09:35 | 2019-06-19 18:40 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cardones: 89JT4-2T y Unidad de bahía JT4 a disposición. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 1 o 2 de S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019042311 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-19 10:17 | 2019-06-19 18:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de compensación serie CSK6: inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase, canales analógicos de corriente, verificación de la fibra y pruebas de las funciones de protección. Se considera prueba experimental con carga una vez terminada la inspección general. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16RO | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040867 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-19 13:03 | 2019-06-19 15:05 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento semestral al PDCE2.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa o Paño Acoplador JR01-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019042621 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-20 14:36 | 2019-06-20 16:20 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección, verificación y analisis de la fase N°1 del Reactor de Línea R3. Se menciona que fase N°1 se encuentra transferida de acuerdo a Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso 2019037047. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019042566 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-21 08:42 | 2019-06-21 17:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de compensación serie CSK6: inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase, canales analógicos de corriente, verificación de la fibra y pruebas de las funciones de protección. Se considera prueba experimental con carga una vez terminada la inspección general. |  |  | 0 | 0 | 0
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DF | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019002073 | interno |  |  | 2019-06-21 08:54 | 2019-06-22 22:10 |  |  |  | DF | 37.2667 | 1 | 0 | 0 | Inspecciones en Patio en curso, se solicitó apoyo a personal contratista para realizar inspección detallada en la plataforma de la compensación serie. | Disparo por protecciones por Desbalance de Condensadores Fase C. Inspección del banco en curso. |  | 0 | 0 | 0
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DF | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019044064 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-22 10:55 | 2019-06-22 18:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para el trabajo son: Desconectador 89K7CS-1 y 89K7CS-3 abiertos y bloqueados. Interruptor 52K7CS y Desconectador 89K7CS-2 Cerrados. Desconectador 89K7CS-1T y 89K7CS-3T Cerrados y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019042944 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-24 09:04 | 2019-06-24 09:11 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea de reactor de línea R1 para realizar conmutación de fase N° 1 por fase de reserva R-R1, por mantenimiento programado contemplado en SD N° 2019042943. |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042486 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-25 08:22 | 2019-06-25 20:51 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Reemplazo unidad IGBT fallada del módulo SVC-2. Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DP | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040959 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-25 09:07 | 2019-06-25 22:05 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislación equipos del paño ACE1. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y 52ACE1, entre TCACE1 y 89ACE1-2 y entre Banco CCEE y 89ACE1-2 . |  |  | 0 | 0 | 1
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DP | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040948 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-25 10:46 | 2019-06-25 22:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: pruebas de control y verificación de protecciones del paño ACE1. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, 50BF-52ACE1 (trip sobre la 87B3) Bloqueados . |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042716 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-26 18:27 | 2019-06-28 17:23 |  |  |  | RO | 46.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación GPS para sincronización horaria de protecciones de linea., SE PUERTO MONTT: Remplazo de un (1)equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones. Montaje de borneras y cableado para alimentacion AC y DC de gps. Montaje exterior de una (1) antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitacion de la sincronización del GPS con las protecciones Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Puerto Montt o SS.AA. C.C. Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 o SCADA Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 o Reactor 01, 220 kV-Puerto Montt o Reactor 02, 220 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: - Se bloquearan las protecciones del paño a intervenir de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15RO | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042717 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-26 18:27 | 2019-06-28 17:23 |  |  |  | RO | 46.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación GPS para sincronización horaria de protecciones de linea., SE PUERTO MONTT: Remplazo de un (1)equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones. Montaje de borneras y cableado para alimentacion AC y DC de gps. Montaje exterior de una (1) antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitacion de la sincronización del GPS con las protecciones Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Puerto Montt o SS.AA. C.C. Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 o SCADA Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 o Reactor 01, 220 kV-Puerto Montt o Reactor 02, 220 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: - Se bloquearan las protecciones del paño a intervenir de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019044083 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-27 10:33 | 2019-06-27 17:36 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección, verificación y analisis de la fase N°1 del Reactor de Línea R3. Se menciona que fase N°1 se encuentra transferida de acuerdo a Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso 2019037047. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019044084 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-28 11:20 | 2019-09-17 16:38 |  | 2019-09-16 08:00 |  | RO | 1916.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección, verificación y analisis de la fase N°1 del Reactor de Línea R3. Se menciona que fase N°1 se encuentra transferida de acuerdo a Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso 2019037047. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019044326 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-29 11:47 | 2019-06-29 13:12 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles en Banco de CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra instaladas en banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019044449 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-02 10:21 | 2019-07-04 18:00 |  |  |  | RO | 55.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento, pruebas de funcionamiento de equipos MAIS A y B. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección Sistema MAIS A y B Bloqueado de Forma Alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019044450 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-02 10:21 | 2019-07-04 18:00 |  |  |  | RO | 55.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento, pruebas de funcionamiento de equipos MAIS A y B. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección Sistema MAIS A y B Bloqueado de Forma Alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288RO | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2019001039 |  |  |  | 2019-07-02 13:26 | 2019-07-18 17:09 |  | 2019-07-18 08:43 |  | RO | 379.2833 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra punto con temperatura en mufa de salida del banco de autotransformadores en hacia los bancos de condensadores, por lo que se desconecta para mitigar posible falla. |  |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289RO | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2019001040 |  |  |  | 2019-07-02 13:26 | 2019-07-18 17:09 |  | 2019-07-18 08:43 |  | RO | 379.2833 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra punto con temperatura en mufa de salida del banco de autotransformadores en hacia los bancos de condensadores, por lo que se desconecta el banco de condensadores n°2 y n°1(Limitación 2019001039) para mitigar posible falla. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019044284 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-03 08:11 | 2019-07-03 17:58 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a Banco de Condensadores CC/EE N°2 de 220 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019046352 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-03 10:11 | 2019-07-03 10:15 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea de reactor de línea R1 para realizar conmutación de fase N° 1 por fase de reserva R-R1, por mantenimiento programado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019046377 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-03 10:16 | 2019-07-06 11:07 |  |  |  | RO | 72.85 | 0 | 0 | 0 | Inspección del Reactor Nº1 fase 1 de S/E Cumbre, comprende realizar inspección interna de la maquina, apertura de cuba principal, filtrado de aceite, inyección de aceite en codiciones y parametros normales, ensayos electricos de la maquina de potencia. (Factor de potencia, corriente de excitación resistencia de aislación, resistencia de enrrollado y análisis de aceite). Se menciona que fase N°1 se encuentra transferida de acuerdo a Solicitud de Desconexión 2019046352. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046720 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-04 09:32 | 2019-07-04 16:09 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC- modulo 1. Restricciones: Paño SVC- Modulo 1, indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus D. Almagro-CC.EE. o SVC-Plus D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046721 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-04 09:32 | 2019-07-04 16:09 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC- modulo 2. Restricciones: Paño SVC- Modulo 2, indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus D. Almagro-CC.EE. o SVC-Plus D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046722 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-04 09:32 | 2019-07-04 16:09 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC-CCEE. Restricciones: Paño SVC- Modulo C.E, indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52C-CCEE-SVC a disposición |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019047638 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-07-04 11:01 | 2019-07-04 17:10 |  |  |  | RO | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar verificación de tarjetas de control de la compensación serie CSK9. La compensación CSK9 se encuentra desconectada del sistema y se trabajara poniendo la plataforma en test mode |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2019-07-04 16:09 | 2019-07-09 10:18 | S | RO | 114.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DF | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019048083 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-06 09:38 | 2019-07-06 11:23 |  |  |  | DF | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Normalizar presión de aire y reinicio del sistema de enfriamiento del CER Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV Temporalidad de los Riesgos: Al final de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 1 | 0
| 127 | Bancos Condensadores365 | Bancos Condensadores365DF | Neomante | 365 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019048229 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-08 12:46 | 2019-07-08 15:03 |  |  |  | DF | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 128 | Bancos Condensadores373 | Bancos Condensadores373DRO | Neomante | 373 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019048230 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-08 12:46 | 2019-07-08 15:03 |  |  |  | DRO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 129 | Bancos Condensadores374 | Bancos Condensadores374DRO | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019048270 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-08 12:46 | 2019-07-08 15:03 |  |  |  | DRO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 129 | Bancos Condensadores374 | Bancos Condensadores374DRO | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019048272 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-08 12:46 | 2019-07-08 12:47 |  |  | CC | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 130 | Bancos Condensadores375 | Bancos Condensadores375DRO | Neomante | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019048280 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-08 12:46 | 2019-07-08 15:03 |  |  |  | DRO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046274 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-08 14:58 | 2019-07-08 17:18 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB reducido Reactores Fase 1, 2 y 3 Módulo Banco de CCEE-SVC. Restricciones: SVC-Plus D. Almagro- modulo C.E. indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación tierras de bloqueo en ambos lados del los Reactores del SVC plus de DDA. |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DF | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Informe Fallas | 2019002244 | interno |  |  | 2019-07-09 10:04 | 2019-07-09 10:56 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | Durante trabajos a protección de línea 87LK3 S2 (SD 2019046395, 2019046396, 2019046397) , bloque de prueba para disparo de línea no incluye a interruptor 52CSK3, por lo tanto al realizar la prueba interruptor bypass operó según lógica de control. |  | Durante trabajos a protección de línea 87LK3 S2 (SD 2019046395, 2019046396, 2019046397) , bloque de prueba para disparo de línea no incluye a interruptor 52CSK3, por lo tanto al realizar la prueba interruptor bypass operó según lógica de control. | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019045928 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 10:18 | 2019-07-09 18:49 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Servicio de reparación e inspección a estación HMI SVC-1 Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1, indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DP | Neomante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019045183 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 11:28 | 2019-07-09 14:55 |  |  |  | DP | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de control y protecciones paño JCP2, realizando inyección de corriente secundaria, para esto se requiere Banco Shunt JCP2 Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2019-07-09 18:49 | 2020-05-12 07:51 | S | RO | 7381.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019045926 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-10 10:12 | 2019-07-10 16:12 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Servicio de Inspección y mantenimiento a estaciones de trabajo HMI locales SVC1 y SVC-2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019045927 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-10 10:12 | 2019-07-10 16:13 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Servicio de Inspección y mantenimiento a estaciones de trabajo HMI locales SVC1 y SVC-2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047284 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 10:14 | 2019-07-10 15:29 |  | 2019-07-10 15:28 | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal Transformador SS/AA TRSA4. Mantenimiento Normal desconectador fusible 89CTSA4-F y Mantenimiento Normal desconectador cuchilla 89CTSA4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado primario, secundario y terciario de TR6. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047517 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 12:09 | 2019-07-10 13:09 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Se trabaja en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046324 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 15:28 | 2019-07-10 20:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a motoventiladores principales CER 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor termomagnetico de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046322 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 08:58 | 2019-07-11 13:51 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de IGBT., S/E Cardones: Mantenimiento Reducido a Valvulas de tiristores (F1, F2 y F3). Limpieza sistema de refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046325 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 10:03 | 2019-07-11 17:32 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a sistema de refrigeración 1 y 2 CER 2. Mantenimiento Reducido a motoventildores principales Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DP | Neomante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019045186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 11:12 | 2019-07-11 15:48 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de control y protecciones paño JCP2, realizando inyección de corriente secundaria, para esto se requiere Banco Shunt JCP2 Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046782 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 12:46 | 2019-07-11 18:13 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: inspección y limpieza de banco CCEE 154 kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 89ACE1-2 y CCEE de patio 154 KV . |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019048563 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-11 09:33 | 2019-07-11 18:00 | 2019-07-11 13:51 |  |  | RO | 4.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: Pasar a mantenimiento unidad de bahía paño JT4 por apoyo ha Equipos primarios (AT 27145 Mantenimiento Reducido a Valvulas de tiristores (F1, F2 y F3). Limpieza sistema de refrigeración) |  |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DP | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019045190 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 15:48 | 2019-07-11 16:31 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de control y protecciones paño JCP3, realizando inyección de corriente secundaria, para esto se requiere Banco Shunt JCP3 Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4DP | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019045192 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 16:35 | 2019-07-11 17:18 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de control y protecciones paño JCP4, realizando inyección de corriente secundaria, para esto se requiere Banco Shunt JCP4 Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DF | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019049525 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-11 17:23 | 2019-07-11 19:29 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | No existe riesgo de desconexión para la Línea Ancoa - A. Jahuel Cto.4 |  |  | 0 | 1 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046802 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-12 08:03 | 2019-07-12 12:10 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento CCEE N° 3. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 52CE3 y CCEE N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 97 | Bancos Condensadores284 | Bancos Condensadores284DP | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019048744 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 09:15 | 2019-07-13 13:37 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019049300 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 08:55 | 2019-07-16 22:48 |  |  |  | DP | 13.8833 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades de la plataforma CSK1, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie, pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019049301 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 08:44 | 2019-07-16 22:39 |  |  |  | DP | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades de la plataforma CSK4, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie, pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019048989 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 09:18 | 2019-07-16 09:55 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Los Changos. Se requiere 1 hora desconectado el equipo cuando las condiciones del sistema lo permitan. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019048983 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 10:15 | 2019-07-16 11:04 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Los Changos. Se requiere 1 hora desconectado el equipo cuando las condiciones del sistema lo permitan. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019048994 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 11:12 | 2019-07-16 11:51 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R3 de S/E Los Changos. Se requiere 1 hora desconectado el equipo cuando las condiciones del sistema lo permitan. |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DF | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019050306 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-16 22:48 | 2019-07-17 16:59 |  |  |  | DF | 18.1833 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos según SD 2019049300, por verificación de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie CSK1 se detecta falla en sistemas 1 y 2, por lo que se requiere mantener desconectada plataforma de CS. |  |  | 0 | 1 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DF | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002296 | interno |  |  | 2019-07-17 01:55 | 2019-07-17 02:07 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del CER de S/E Cardones, minutos antes de la falla ocurre una variación frecuencia en el sistema. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047365 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 09:22 | 2019-07-17 12:30 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento CCEE N° 5. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra entre 89CT7-CE1-2 y CCEE N°5 y entre CCEE N°5 y 89CT7-CE1-MT. |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DF | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019050447 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-17 12:24 | 2019-07-17 18:03 |  |  |  | DF | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de cable ethernet que conecta el modulo FieldBus con el controlador del banco de compensación serie CSK4, posterior verificación del correcto estado de los equipos de maniobra que conforman al compensador serie CSK4 (desconectadores 89CSK4_1 / 89CSK4_2 / 89CSK4_9 / 89CSK4_1T / 89CSK4_2T / interruptor 52CSK4), por lo que se requieren ordenes de apertura y cierre uno a la vez. |  |  | 0 | 1 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000673 |  |  |  | 2018-07-19 21:20 | 2020-08-11 10:00 | 2019-07-17 12:30 | 2019-12-12 08:47 | S | RO | 3548.2833 | 0 | 0 | 0 | No conectar Banco CCEE N°5 de 20 MVAr de S/E Concepción, por detectarse armónicos que provocarían falla en este equipo. Condición se mantendrá hasta tener el estudio pertinente para determinar las acciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DF | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002314 | interno |  |  | 2019-07-17 14:44 | 2019-07-18 14:53 |  |  |  | DF | 24.15 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del CER de S/E Cardones, en SCADA CNOT y en terreno sólo se observaron alarmas asociadas a conmutación de auxiliares. Se investiga causa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049416 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 14:46 | 2019-07-17 16:30 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Ejercito por mantenimiento preventivo básico y desmalazado del patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049417 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 14:46 | 2019-07-17 16:30 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Ejercito por mantenimiento preventivo básico y desmalazado del patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25DP | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019049302 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 18:13 | 2019-07-18 00:45 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades de la plataforma CSK6, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie, pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 1
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Limitaciones | 2019000818 |  |  |  | 2019-06-06 21:17 | 2019-07-22 13:35 | 2019-07-18 01:00 |  | S | RO | 108.5833 | 0 | 0 | 0 | Por anomalia en S1 de control y proteccion del banco de compensación serie CSK6, se inhabilita el S1 quedando operativo el S2. Se espera por evaluación del fabricante para la detección del problema. |  |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019048289 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-18 08:43 | 2019-07-18 17:09 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas eléctricas requieren apertura BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019048461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-18 08:43 | 2019-07-18 17:09 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | debido a cercanía, asociado a Solicitud CEN 2019048289, se requiere desconexión BBCC N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289RO | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2019001040 |  |  |  | 2019-07-02 13:26 | 2019-07-18 17:09 | 2019-07-18 17:09 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra punto con temperatura en mufa de salida del banco de autotransformadores en hacia los bancos de condensadores, por lo que se desconecta el banco de condensadores n°2 y n°1(Limitación 2019001039) para mitigar posible falla. |  |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288RO | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2019001039 |  |  |  | 2019-07-02 13:26 | 2019-07-18 17:09 | 2019-07-18 17:09 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra punto con temperatura en mufa de salida del banco de autotransformadores en hacia los bancos de condensadores, por lo que se desconecta para mitigar posible falla. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DF | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019050696 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-18 09:23 | 2019-07-18 13:13 |  |  |  | DF | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades de la plataforma CSK3, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie, pruebas de control. |  |  | 0 | 1 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019049311 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-19 10:57 | 2019-07-19 17:34 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Revisión, verificación, ensayos, pruebas de sistemas. Posterior a la realización de los trabajos se solicita energización del banco de compensación CSK9 por un periodo de 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores211E | Bancos Condensadores211ERO | Neomante | 211E | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019050078 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-19 11:17 | 2019-07-19 18:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar pruebas efectivas sobre BBCC, se pasarán los selectores Local/Remoto en Local en armarios de control de interruptores de 66kV, 23kV y 13,2kV de S/E La Unión, para lo cual se mantendrá en todo momento personal de Mantenimiento de STS en Subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279RO | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019001140 |  |  |  | 2019-07-19 13:12 | 2019-11-06 16:47 |  |  |  | RO | 2643.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BB.CC N°1 52C5 en S/E Copiapó, debido a que encontró punto con temperatura prioridad N°1, en una de sus botellas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019049309 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-20 09:37 | 2019-07-20 16:29 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Revisión, verificación, ensayos, pruebas de sistemas. Posterior a la realización de los trabajos se solicita energización del banco de compensación CSK6 por un periodo de 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049684 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-21 09:18 | 2019-07-21 15:14 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de unidad capacitiva N°2 por actividades de mantenimiento en barra de MT 15kV asociada a transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Limitaciones | 2019000813 |  |  |  | 2019-06-05 19:49 | 2020-08-06 | 2019-07-20 16:29 | 2019-11-15 16:58 | S | RO | 2832.4833 | 0 | 0 | 0 | Exposición a arco electrico de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3), de acuerdo a IF2019001930. Para maniobras de apertura o cierre del desconectador 89CSK6_3 asociado a la compensación serie CSK6, se debera desenergizar la LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1 por el motivo ya indicado, hasta tanto sea normalizada la condicion de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3). |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019049992 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-22 09:49 | 2019-07-22 10:34 |  |  |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019049993 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-22 10:37 | 2019-07-22 11:29 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049093 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-22 16:03 | 2019-07-22 18:40 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019049991 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-23 08:44 | 2019-07-23 10:06 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R7 (Antiguo R3) de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051613 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-07-23 14:46 | 2019-07-23 17:41 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reemplazo de tarjeta interna PS803 y reinicio de sistema de control A del equipo STATCOM. Restricciones: Normalización sujeta coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo Statcom Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo:Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación C. Navia, Armario de control Delimitar zona de trabajo y bloquear acceso a MACH B. Sw. Control STATCOM ( L/R ) a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049092 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 08:43 | 2019-07-24 11:00 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049091 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-25 08:24 | 2019-07-25 16:14 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 172 | Reactores51 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019051180 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-25 08:35 | 2019-07-25 10:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de reactor de un circuito a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
| 173 | Reactores52 | Reactores52RO | Neomante | 52 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019051186 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-25 08:35 | 2019-07-25 10:20 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de reactor de un circuito a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050786 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-25 08:45 | 2019-07-25 18:33 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- Trip Líne PLC A y B Bloqueados a realizar Jefe de Faena.- BCS N°2 Tierras provisionales de Bloqueo. Con bloqueo a la reconexión. Equipo indisponible.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 175 | Reactores54 | Reactores54DF | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019002399 | interno |  |  | 2019-07-26 07:56 | 2019-07-26 13:44 |  |  |  | DF | 5.8 | 1 | 0 | 0 | Se descarto en terreno la operación de protecciones mecánicas y luego de las revisiones correspondientes se descarta problemas que pongan en peligro la seguridad del personal y de las instalaciones. | Tornillos en borneras de corriente sueltos. |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049118 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-29 08:28 | 2019-07-29 13:09 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019051236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-29 09:08 | 2019-07-29 10:00 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/ECumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019051237 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-29 10:08 | 2019-07-29 11:00 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/ECumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050417 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-29 11:57 | 2019-07-29 22:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Cambio de protocolo IEC101 a IEC 1014 en el Sicam SVC, asociado a obra “Upgrade URT/SCL Sicam SVC Diego de Almagro”. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019051238 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-30 08:46 | 2019-07-30 09:32 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R4 de S/ECumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052412 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-30 09:30 | 2019-07-30 18:20 |  | 2019-07-30 12:14 |  | RO | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento preventivo a sistemas de refrigeración, S/E Maitencillo: Revisión de sistema de refrigeración en servicio para verificar parámetros de presión. Producto de alarma presentada durante fin de semana. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019051239 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-30 09:33 | 2019-07-30 10:32 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R4 de S/ECumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-30 12:14 | 2019-07-30 15:50 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Inspección y atención de sistema de refrigeración CER producto de alarmas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052412 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-30 09:30 | 2019-07-30 18:20 | 2019-07-30 15:50 |  | S | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento preventivo a sistemas de refrigeración, S/E Maitencillo: Revisión de sistema de refrigeración en servicio para verificar parámetros de presión. Producto de alarma presentada durante fin de semana. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12RO | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051468 | interno | Programada | Intervención | 2019-07-30 12:15 | 2019-07-30 18:20 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: revisión y/o corrección de polaridad en el circuito de corriente del neutro del Reactor asociado a la protección diferencial del Sistema 2 Relé Micom P645. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación JRZ01-DDA o Paño Línea LJ03, DDA-Cachiyuyal 1 o Paño Línea LJ04, DDA-San Francisco 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trips Protección Diferencial 87R, S2, Relé Micom P645 Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049119 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-30 13:29 | 2019-07-30 15:52 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049121 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-30 15:54 | 2019-07-30 18:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051770 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 09:51 | 2019-08-01 12:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DP | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052473 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 12:30 | 2019-08-01 18:53 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a banco de condensadores 2,5 MVAR 15 kV de S/E Manso de Velasco. |  |  | 0 | 0 | 1
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40FE | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019002448 | externo |  |  | 2019-08-02 00:17 | 2019-10-03 16:16 |  | 2019-10-03 14:36 |  | FE | 1502.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52CE2 S/E Maule Asociado a banco de condensador N°2 conectado al terciario de 15KV del transformador N°1 de S/E Maule. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019052860 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-02 08:41 | 2019-08-02 17:00 |  |  |  | RO | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Fuga de agua en cañería de Reactor 7 fase 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051769 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-02 12:30 | 2019-08-02 16:40 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 96 | Bancos Condensadores283 | Bancos Condensadores283DP | Neomante | 283 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (CHILECTRA) HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019053886 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 10:16 | 2019-08-04 18:26 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146RO | Neomante | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019054149 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-05 11:51 | 2019-08-05 19:00 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: S/E Sulfuros 52JT2; 52BT2; 52B2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 174 | Reactores53 | Reactores53DF | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019055373 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-05 22:33 | 2019-08-05 22:43 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara rotación a unidad de reserva en el Reactor R14, debido a fuga de aceite en Fase A. |  |  | 0 | 1 | 0
| 174 | Reactores53 | Reactores53RO | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019001219 |  |  |  | 2019-08-05 22:43 | 2019-08-08 17:16 |  |  |  | RO | 66.55 | 0 | 0 | 0 | Se presenta fuga de aceite en Fase A. Se realiza rotación a unidad de reserva. Unidad de reserva conectada a Fase A. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052635 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-06 13:47 | 2019-08-06 15:07 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054281 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 09:30 | 2019-08-07 11:04 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Ejercito por revisión de alambrado de control y mantenimiento preventivo básico a los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054282 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 09:30 | 2019-08-07 11:04 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Ejercito por revisión de alambrado de control y mantenimiento preventivo básico a los BBCC. De acuerdo a Informe limitación N°2019001131. |  |  | 0 | 0 | 1
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054139 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 11:58 | 2019-08-07 14:44 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055881 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-07 21:19 | 2019-08-08 16:34 |  |  |  | DF | 19.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CER, Investigación anormalidad armario de regulación Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 1 | 0
| 25 | Bancos Condensadores366 | Bancos Condensadores366DF | Neomante | 366 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE1 66KV 10 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019056257 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-08 12:42 | 2019-08-08 13:30 |  |  |  | DF | 0.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052640 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 17:10 | 2019-08-08 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002513 | interno |  |  | 2019-08-08 18:11 | 2019-08-10 20:16 |  |  |  | DF | 50.0833 | 1 | 0 | 0 | A las 18:11 horas, apertura forzada del 52JT3 de S/E Maitencillo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DP | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054132 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-09 08:56 | 2019-08-09 17:15 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a 89CCE-4T y 52CCE4 Restricciones: Equipos indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. N° 3, 13 kV Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, instalación de puesta a tierra entre CCEE 4 y 89CE4-T . |  |  | 0 | 0 | 1
| 8 | Reactores138 | Reactores138DP | Neomante | 138 | Reactores | RE S/E Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019053427 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-09 10:12 | 2019-08-09 15:46 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 352A03 Abierto; 352C3/4 Abierto; 389L03 Abierto; S/E Andes 389RE03 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056699 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-10 09:48 | 2019-08-10 20:16 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CER, Investigación anormalidad armario de regulación,Investigación falla en refrigeración del CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056701 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-10 09:55 | 2019-08-10 20:16 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Apoyo a sistemas de control por operación de protecciones Equipo CER. Inspección y atención de sistema de refrigeración CER, trabajos coordinados con sistemas de control para revisión conjunta de PLC de sistema de refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002528 | interno |  |  | 2019-08-12 07:37 | 2019-08-12 15:58 |  |  |  | DF | 8.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de Banco Condensador N° 1, de 65 MVAR | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056957 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-12 12:05 | 2019-08-12 15:58 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Inspección Banco CCEE N°1 de 220 kV, revisión de equilibrio y reemplazo de fusibles fallados. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°1 de 220 kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de 3 PAT provisionales en banco CCEE 1 y 1 PAT en TCJN. Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019055893 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 11:37 | 2019-08-13 18:10 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DF | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019057504 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-13 17:15 | 2019-08-13 18:22 |  |  |  | DF | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DF | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019057597 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-14 04:43 | 2019-08-14 04:45 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Por alarma presente "RELE DE GAS" en la fase N°1 del reactor R2 de S/E Nueva Cardones, se requiere su desconexión momentánea para realizar el cambio de fase N°1 por fase de reserva R-R2. |  |  | 0 | 1 | 0
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Limitaciones | 2019001264 |  |  |  | 2019-08-14 04:45 | 2019-10-15 10:30 |  |  |  | RO | 1493.75 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada fase de reserva R-R2 de S/E Nueva Cardones, ya que queda sirviendo de reemplazo a la fase N°1 del reactor R2 de la misma S/E (según CF 2019057597). |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019057131 | externo | Programada | Intervención | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019057132 | externo | Programada | Intervención | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019057133 | externo | Programada | Intervención | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019057134 | externo | Programada | Intervención | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019057135 | externo | Programada | Intervención | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019057137 | externo | Programada | Intervención | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 241 | Bancos Condensadores354 | Bancos Condensadores354DP | Neomante | 354 | Bancos Condensadores | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019057314 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 10:22 | 2019-08-18 14:16 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Faenas indicadas se realizarán con personal de Lineas Vivas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056666 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-19 12:07 | 2019-08-22 11:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Extracción ajustes SICAM y cambio de protocolo IEC101 a IEC 1014 en el SICAM SVC, por Obra UPGRADE URT/SCL Sicam SVC Diego de Almagro. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056964 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-21 09:43 | 2019-08-21 17:44 |  |  |  | RO | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: No hay. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: CER 1 de S/E Cardones. --- Observaciones: La anormalidad a investigar se encuentra en los SS/AA del CER. |  |  | 0 | 0 | 0
| 236 | Bancos Condensadores223 | Bancos Condensadores223DP_E | Neomante | 223 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE2 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019059186 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-25 11:33 | 2019-08-25 14:00 |  |  |  | DP_E | 2.45 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 237 | Bancos Condensadores224 | Bancos Condensadores224DP_E | Neomante | 224 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE3 23KV 4.5 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019059188 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-25 11:33 | 2019-08-25 14:00 |  |  |  | DP_E | 2.45 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DF | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019002632 | interno |  |  | 2019-08-26 14:30 | 2019-09-02 17:05 |  |  |  | DF | 170.5833 | 1 | 0 | 0 | Cierre sin éxito Banco de Condensador. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058704 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 08:57 | 2019-08-27 22:20 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Revisión de filtración de aceite y limpieza de ATR3. Mantenimiento Normal a TCCR (9 unidades en total). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros, en lado primario, secundario y terciario de TR3. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058908 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 09:30 | 2019-08-27 11:46 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco CCEE 41 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 41 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE 41, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019059643 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-27 10:05 | 2019-08-27 16:00 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se amparan bajo la SD N° 2019055612. |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DP | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019058920 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 10:08 | 2019-08-27 17:29 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Sin riesgo, Línea Ancoa - A.Jahuel N°4 se encontrará en servicio con BCS6 en bypass. El BCS6 quedara en servicio después del termino de cada jornada de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP_E | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019058935 | externo | Programada | Desconexión | 2019-08-27 12:18 | 2019-08-27 15:39 |  |  |  | DP_E | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, inspección, verificación y medición de capacitancioa de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal, canales analógicos de corriente, verificación de fibra, revisión de tarjetas , pruebas de las funciones de la protección. Trabajos asociados a SD 2019055613. |  |  | 0 | 0 | 0
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058909 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 13:30 | 2019-08-27 17:04 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco CCEE 42 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 42 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE 42, previa verificación de ausencia de tensión. Cerrado y a disposición del Jefe de Faena el desconectador 89BC42-2T, en su lugar se instalarán PAT provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DF | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Informe Fallas | 2019002638 | interno |  |  | 2019-08-27 18:44 | 2019-08-27 22:35 |  |  |  | DF | 3.85 | 1 | 0 | 0 | Se investiga. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002639 | interno |  |  | 2019-08-27 22:20 | 2019-08-28 18:56 |  |  |  | DF | 20.6 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Durante desconexión programada (SD 2019058704-2019058705) el equipo no puede ser puesto en servicio por alarmas operadas, queda en revisión por personal de control. |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18RO | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Limitaciones | 2019001340 |  |  |  | 2019-08-27 22:35 | 2019-08-28 18:08 |  | 2019-08-28 09:27 |  | RO | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Bloqueada protección Sistema "B" del Banco de Condensador Serie N° 6 (BCS6) en S/E Ancoa asociado a LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, C4 por actuación errática. Queda en servicio el Sistema de Protección "A". |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DP | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019058921 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 09:27 | 2019-08-28 18:08 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin riesgo, Línea Ancoa - A.Jahuel N°4 se encontrará en servicio con BCS6 en bypass. El BCS6 quedara en servicio después del termino de cada jornada de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18RO | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Limitaciones | 2019001340 |  |  |  | 2019-08-27 22:35 | 2019-08-28 18:08 | 2019-08-28 18:08 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueada protección Sistema "B" del Banco de Condensador Serie N° 6 (BCS6) en S/E Ancoa asociado a LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, C4 por actuación errática. Queda en servicio el Sistema de Protección "A". |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019059644 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-28 09:30 | 2019-08-28 17:29 |  |  |  | RO | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se amparan bajo la SD N° 2019056433. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019058193 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-28 09:49 | 2019-08-28 19:00 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de la configuración de equipos de control de reactores para transferencia de unidad de reserva y se cambiará una tarjeta de salidas binarias en el controlador CPR-R. Disparo del reactor de barra (52K2, 52K3), perdida de monitoreo de los desconectadores y alarmas del reactor de reserva. Medida de mitigación: Trabajar con precaución, con el controlador apagado, reactor de reserva fuera de servicio. Perdida de monitoreo de la subestación por 15 minutos. Medida de mitigación: Personal alerta para cualquier emergencia. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058912 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 10:10 | 2019-08-28 13:39 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco CCEE 43 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 43 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE 43, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058911 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 13:49 | 2019-08-28 16:17 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco CCEE 44 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 44 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE 44, previa verificación de ausencia de tensión. Cerrado y a disposición del Jefe de Faena el desconectador 89BC44-2T, en su lugar se instalarán PAT provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061146 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-28 15:37 | 2019-08-28 18:56 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CER, Investigación anormalidad armario de regulación,Investigación falla en refrigeración del CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DP | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019058922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 09:54 | 2019-08-29 17:11 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin riesgo, Línea Ancoa - A.Jahuel N°4 se encontrará en servicio con BCS6 en bypass. El BCS6 quedara en servicio después del termino de cada jornada de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019059811 | interno | Programada | Intervención | 2019-08-29 11:33 | 2019-08-29 20:34 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se amparan bajo la desconexión de la línea Cumbre - Nueva Cardones Cto N°2 asociada a la SD 2019056443. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058724 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-30 09:11 | 2019-08-30 15:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a 52CE3 y 52CE4. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y N°4. Mantenimiento Normal a TCCE4-N. Mantenimiento Normal a TPCB. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-1 lado interruptor, en TC de neutro de banco CCEE N° 3, en 89CE4-1 lado interruptor, en TC de neutro de banco CCEE N° 4, en conexión superior de TPCB. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058726 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-30 09:11 | 2019-08-30 15:04 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a 52CE3 y 52CE4. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y N°4. Mantenimiento Normal a TCCE4-N. Mantenimiento Normal a TPCB. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-1 lado interruptor, en TC de neutro de banco CCEE N° 3, en 89CE4-1 lado interruptor, en TC de neutro de banco CCEE N° 4, en conexión superior de TPCB. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 219 | Bancos Condensadores471 | Bancos Condensadores471RO | Neomante | 471 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTIAGO SOLAR E7 STATCOM 1 | SANTIAGO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019061327 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-02 09:52 | 2019-09-02 10:09 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Actualmente la unidad STATCOM 1 se encuentra indisponible por informe de falla IF 2019001357. |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP_E | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019060910 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-02 10:50 | 2019-09-02 17:11 |  |  |  | DP_E | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades de la plataforma CSK1, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie, pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019061202 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-02 12:48 | 2019-09-02 17:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 1 y 2 de S/E Villarrica (paños E7 y E8 respectivamente) por reemplazo unidad capacitiva en banco N°1. Se desconectan ambos bancos debido a que equipos están ubicados en recinto común. |  |  | 0 | 0 | 0
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019061208 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-02 12:48 | 2019-09-02 17:05 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 1 y 2 de S/E Villarrica (paños E7 y E8 respectivamente) por reemplazo unidad capacitiva en banco N°1. Se desconectan ambos bancos debido a que equipos están ubicados en recinto común. RELACIONADA CON SD 2019061202. |  |  | 0 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060778 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-02 22:29 | 2019-09-03 02:17 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Investigación con pruebas de control y medidas de aislación para detectar anormalidad M1 10067596 por apertura indeseada del interruptor Paño J3 durante la desconexión programada del Paño 52JZ1.,S/E Diego de Almagro: Verificación y medidas de aislación verificador de sincronismo estático de paño JZ1. Restricciones: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro indisponible Paño Línea LJ03, DDA-Cachiyuyal 1 indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITE Paño JZ1 y J3 A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060265 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 08:06 | 2019-09-03 19:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento PRJT6 Convencional. Mantenimiento Normal a TCT6. Mantenimiento Condición a TR6. Mantenimiento Normal a cables de poder y mufas CT6. Extracción de muestra de aceite para analisis fisico-quimico a CTBC Transformador N°6. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJT6, en lado primario, secundario y terciario de TR6 y en ambos lados de cable de poder y mufas CT6. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060264 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 08:48 | 2019-09-03 19:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a reactor desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal y Exhaustivo a Pasamuros 1 CER 1. Mantenimiento Exhaustivo a Pasamuros 2 CER 1. Mantenimiento Normal a mufas Banco CCEE3 y CEEE4. Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos (6 Und). Mantenimiento Reducido y Normal a reactores y resistencias de neutro seco de Banco CCEE N°3 y Banco CCEE N°4. Mantenimiento Reducido a ventiladores secundarios sistemas de refriferación CER 1. Limpieza sistema de refrigeración CER 1. Mantenimiento Normal a 89CCLV1-T Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interrptores termomágneticos de ventiladores secundarios a disposición del jefe de faena. Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros, en ambos lados de banco CCEE N° 3, en ambos de banco CCEE N° 4 y salida mufa Transformador 6 (13,8 KV) |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060591 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 08:51 | 2019-09-03 11:39 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados a reactor N°2. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierra provisionales a ambos lados de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP_E | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019060911 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-03 10:02 | 2019-09-03 17:13 |  |  |  | DP_E | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades de la plataforma CSK1, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie, pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019060915 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-03 11:49 | 2019-09-13 14:24 |  |  |  | RO | 242.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la fase Nª 1 del Reactor R1, Inspección interna reemplazo de TC toroidal de bushing de AT por presentar sobrecalentamiento. Ensayos electricos y tratamiento de aceite (recirculación). Se menciona que fase N°1 se encuentra transferida de acuerdo a Solicitud de Desconexión 2019046352. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019060789 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 15:49 | 2019-09-03 17:32 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de condensadores N°1 por atención de punto con sobre temperatura en unidad capacitiva. Se debe desconectar los BBCC N°2 debido a que están dentro del mimo recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019060791 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 15:49 | 2019-09-03 17:32 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2019060789 se requiere la desconexión del BBCC N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058624 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-03 16:04 | 2019-09-05 18:13 |  |  |  | RO | 50.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento, pruebas de funcionamiento de equipos MAIS A y B. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Trips del MAIS hacia reactores 1 y 2 Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058625 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-03 16:04 | 2019-09-05 18:13 |  |  |  | RO | 50.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento, pruebas de funcionamiento de equipos MAIS A y B. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Trips del MAIS hacia reactores 1 y 2 Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060256 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 19:05 | 2019-09-03 19:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, CER 1: Mantenimiento protecciones banco condensadores y reactor.- 1) Verificación de protección 51 sistema 1 y 2 correspondiente a los paños CE3, CE4 y CR2 (CER 1). 2) Analisis fasorial de protección 51 sistema 1 y 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060316 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-04 09:03 | 2019-09-04 16:00 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a interruptor 52KZ4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF Bloqueada.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP_E | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019060912 | externo | Programada | Desconexión | 2019-09-04 09:52 | 2019-09-04 17:16 |  |  |  | DP_E | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades de la plataforma CSK1, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie, pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423DF | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019002696 | interno |  |  | 2019-09-04 19:47 | 2019-09-05 14:40 |  |  |  | DF | 18.8833 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52E6 de S/E Pucón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 318 | Reactores61 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060322 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 09:43 | 2019-09-05 18:40 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento normal a Reactor N°4 y Reactor N°4 Neutro.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 279 | Reactores5 | Reactores5RO | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060324 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-05 09:59 | 2019-09-05 13:16 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Análisis fasorial de magnitudes en protección 87Z y 87NZ Reactor N° 1 500kV, de manera alternada.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060263 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 10:01 | 2019-09-05 18:50 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 2. Mantenimiento Reducido a 52CE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. . Subestación Maitencillo, Interruptor 52CE2 A disposición |  |  | 0 | 0 | 1
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019060878 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-05 10:50 | 2019-09-05 17:24 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos la red húmeda de S/E Ancoa se encontrará fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019060883 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-05 10:50 | 2019-09-05 17:24 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos la red húmeda de S/E Ancoa se encontrará fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061267 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 12:46 | 2019-09-05 21:04 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Maitencillo, CER 1: Mantenimiento protecciones banco condensadores y reactor.- 1) Verificación de protección 51 sistema 1 y 2. correspondiente a los paños CE1, CE2 y CR1 (CER 1). 2) Analisis fasorial de protección 51 sistema 1 y 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256FE | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019002703 | externo |  |  | 2019-09-05 15:35 | 2019-10-07 16:08 |  | 2019-10-07 15:05 |  | FE | 767.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52CCEE1, banco de consdensador N°1 de S/E Loma Colorada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002712 | interno |  |  | 2019-09-05 21:04 | 2019-09-06 16:45 |  |  |  | DF | 19.6833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Durante desconexión programada (SD 2019061268-2019061267) el equipo no puede ser puesto en servicio por presentar problemas en el sistema de control. |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019061326 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-06 08:48 | 2019-09-06 17:43 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, inspección, verificación y medición de capacitancioa de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal, canales analógicos de corriente, verificación de fibra, revisión de tarjetas , pruebas de las funciones de la protección. Trabajos asociados a SD 2019059418. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063590 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-06 10:36 | 2019-09-06 16:30 |  |  |  | DF | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y normalizar fusibles operados del Banco CCEE 154 kV. Medidas eléctricas para verificar balance de fases. Condiciones: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PR ACE1 (3 pértigas). |  |  | 0 | 1 | 0
| 97 | Bancos Condensadores284 | Bancos Condensadores284DP | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019063125 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-06 23:30 | 2019-09-07 06:22 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063234 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 13:49 | 2019-09-08 14:55 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusible en banco de CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DF | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002758 | interno |  |  | 2019-09-09 15:16 | 2019-09-09 16:05 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada del Equipo CER 2 y Línea 220 kV Pan de Azúcar - Punta Colorada Cto. 2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002759 | interno |  |  | 2019-09-09 15:16 | 2019-09-09 16:05 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada del Equipo CER 1 y Línea 220 kV Pan de Azúcar - Punta Colorada Cto. 2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 340 | Reactores202 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061586 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 08:19 | 2019-09-12 18:33 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: mantenimiento y medidas eléctricas a REKZ1, REKZ1-N, PRKZ1, PRKZ1-N y Rotación de Unidades (entra Reactor N°1 y sale Reactor de Reserva). Condiciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en: conexiones de bajada de PRKZ1, entre REKZ1 y REKZ1-N, en conexiones de PRKZ1-N, entre barra auxiliar 500 kV y pedestal KZ1 y en conexiones de bajada del PRKZR |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085235 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-28 21:03 | 2020-11-11 | 2019-09-09 16:05 | 2020-01-06 17:54 | S | DP | 2857.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019063918 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-12 09:29 | 2019-09-12 18:12 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Protocolización de protección 87Z sistemas 1 y 2, del reactor K1Z de forma alternada, intervención del paño del reactor de línea, con bloqueo de vías de TRIP y Análogas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51DP | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019064082 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 14:09 | 2019-09-12 14:20 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Se procederá a dejar conectadas las unidades principales del reactor K3Z de S/E NCAR, para ello se realizará la desconexión del reactor y una vez rotadas las unidades se volverá a energizar el banco. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063426 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 07:49 | 2019-09-15 10:46 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a desconectador 89JT4-1B (STATCOM). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del desconectador a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Desconectador 89JT4-1B a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019064602 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-16 08:01 | 2019-09-16 08:06 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (maximo 20 minutos ) del reactor de línea R3 para normalización de topología (fase N° 1, 2 y 3) al disponibilizar la fase N° 1 desconectada previamente segun documento SD de curso forzoso N° 2019037047 |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019044084 | interno | Programada | Intervención | 2019-06-28 11:20 | 2019-09-17 16:38 | 2019-09-16 08:06 |  | S | RO | 32.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección, verificación y analisis de la fase N°1 del Reactor de Línea R3. Se menciona que fase N°1 se encuentra transferida de acuerdo a Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso 2019037047. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019064610 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-16 08:09 | 2019-09-16 08:14 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (maximo 20 minutos ) del reactor de línea R4 para cambio de topología (desde fase N° 1, 2 y 3 a fases N° 1, 2 y reserva R-R2) por intervención de la fase N° 3 según documento SI N° 2019064615 |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019063963 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-16 08:34 | 2019-09-16 11:22 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Se solicita al centro de control TEN, transferencias de las fases 1, 2, 3 del reactor de barra K3Z por el de reserva, supervisando la correcta actuación de los bistables de transferencia, del circuito de control asociado a la transferencia, tambien revisión de las protecciones eléctricas del paño reactor de barra y controladores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019064807 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-16 10:06 | 2019-09-16 10:10 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (maximo 20 minutos) del reactor de línea R1 para cambio de topología (desde fase N° 1, 2 y reserva R-R1 a fases N° 1, 2 y 3) para normalización de topologia. Culminación de los trabajos según documento N° 2019060915. |  |  | 0 | 0 | 1
| 198 | Reactores153 | Reactores153RO | Neomante | 153 | Reactores | RE S/E Reactor Sulfuros 13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064831 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-16 17:08 | 2019-09-16 17:46 |  |  |  | RO | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Sulfuros No Reconectar 52JT1; 52B1; 52BT1 |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDF | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019066351 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-17 12:39 | 2019-09-17 12:54 |  |  |  | DF | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizara rotación a unidad de reserva en el Reactor R23, debido a fuga de aceite en Fase A. |  |  | 0 | 1 | 0
| #N/A | Reactores184E | Reactores184ERO | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019001455 |  |  |  | 2019-09-17 12:42 | 2019-10-08 18:19 | 2019-09-17 12:54 | 2019-10-04 08:30 |  | RO | 403.6 | 0 | 0 | 0 | Se presenta fuga de aceite en Fase A. Se realiza rotación a unidad de reserva. Unidad de reserva conectada a Fase A. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Limitaciones | 2019001578 |  |  |  | 2019-09-22 23:23 | 2019-11-28 11:56 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Diego de Almagro: Intermitencia de telemetría y telecontrol de Equipo SVC PLUS. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019064592 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-23 09:39 | 2019-09-23 09:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergizacion del Reactor para la conmutación de fase. La fase Nº3 la asumira la fase de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019064614 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-23 09:41 | 2019-09-23 09:47 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración del reactor de línea R2 para cambio de topología (desde fase N° 1, 2 y 3 a fases N° 1, 2 y reserva R-R1) por intervención de la fase N° 3 según documento SI N° 2019064592. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019065531 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-23 15:33 | 2019-09-24 17:19 |  |  |  | RO | 25.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de reactor de línea 4 fase 3, se realizará inspección, ensayos eléctricos. Fase se encontrará transferida por fase de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019064598 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-24 09:16 | 2019-09-24 18:14 |  |  |  | RO | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | La fase Nº3 la asumira la fase de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019065534 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-24 17:25 | 2019-09-24 17:30 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (maximo 20 minutos ) del reactor de línea R4 para normalización de topología (desde fase reserva R-R2, N° y N° 3 a fases N° 1, N° 2 y N° 3) al culminar intervención de la fase N° 3 según documento SI N° 2019065531 |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019064609 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-25 09:07 | 2019-09-25 18:48 |  |  |  | RO | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | La fase Nº3 la asumira la fase de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002863 | interno |  |  | 2019-09-25 18:40 | 2019-09-27 21:36 |  |  |  | DF | 50.9333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Equipo se bloquea y no puede ser puesto en servicio por presentar problemas en el sistema de control. |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Compensadores21E | Compensadores21ERO | Neomante | 21E | Compensadores | CER SVC DOMEYKO N1 19.5KV | MINERA ESCONDIDA | Limitaciones | 2019001495 |  |  |  | 2019-09-25 19:03 | 2019-10-10 14:09 |  |  |  | RO | 355.1 | 0 | 0 | 0 | El equipo solo queda con una fuente de SS/AA desde el circuito de distribucion B10 de S/E Oxidos sin la capacidad de relizar trasferencia automática a la alimentación de respaldo de SS/AA desde la barra de 19,5kV del mismo SVC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019064611 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-26 09:15 | 2019-09-26 18:10 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La fase Nº3 la asumira la fase de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146RO | Neomante | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019066325 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-26 15:28 | 2019-09-26 19:40 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida NR 52JR1; 52J1; 52JR-2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 340 | Reactores202 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061750 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-27 08:18 | 2019-09-27 15:34 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: mantenimiento y medidas eléctricas a REKZR, REKZR-N, PRKZR, PRKZR-N. Condiciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en: conexiones de bajada de PRKZR, entre REKZR y REKZR-N, en conexiones de PRKZR-N. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019064612 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-27 08:45 | 2019-09-27 17:52 |  |  |  | RO | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | La fase Nº3 la asumira la fase de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068429 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-27 12:10 | 2019-09-27 21:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Revisión conjunta con sistemas de control a Equipo CER en relación a IF 2019002863. Inspección y atención de sistema de refrigeración CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068453 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-27 14:40 | 2019-09-27 21:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CER, Investigación anormalidad armario de regulación,Investigar falla en permisivo de 52CR1 a armario de regulación IF 2019002712 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, 52CR1 A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, 52CE1 A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, 52CE2 A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066303 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-28 07:45 | 2019-09-28 10:11 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de corrientes, inyecciones secundarias, pruebas en réplica de barras, pruebas de disparo bobina 1, bobina 2, bloqueo al cierre, función end fault, disparo por operación 50BF de paño JCE1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV JS -Seccionador o paño de 220 kV JR -Acoplador o paño de 220 kV J10 -Maipo 1 o paño de 220 kV J3 -Maipo 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 319 | Bancos Condensadores178 | Bancos Condensadores178DP | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066320 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-28 10:02 | 2019-09-28 13:16 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de corrientes, inyecciones secundarias, pruebas en réplica de barras, pruebas de disparo bobina 1, bobina 2, bloqueo al cierre, función end fault, disparo por operación 50BF de paño JCE2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV JS -Seccionador o paño de 220 kV JR -Acoplador o paño de 220 kV J2 -Los Almendros 1 o Paño de 220 kV JCE1 -Banco CCEE 1 o paño de 220 kV J10 -Maipo 1 o paño de 220 kV J3 -Maipo 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066299 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 08:00 | 2019-09-29 12:30 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de corrientes, inyecciones secundarias, pruebas en réplica de barras, pruebas de disparo bobina 1, bobina 2, bloqueo al cierre, función end fault, disparo por operación 50BF de paño JZ3. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV JS -Seccionador o paño de 220 kV JR -Acoplador o paños de 220 kV JCE1 -Banco CCEE 1 o paño de 220 kV JCE2 -Banco CCEE 2 o paño de 220 kV J2 -Los Almendros 1 o paño de 220 kV J4 -Los Almendros 2 o paño de 220 kV J12 -ATR3 o paño de 220 kV J13 -ATR3 o paño de 220 kV J10 -Maipo 1 o paño de 220 kV J3 -Maipo 2 o línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JZ3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019067142 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 10:56 | 2019-09-30 11:00 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Reactor 1 de S/E Los Changos con desconexión momentania para trabajos de mantenimiento (fase 2), quedará fase 2 transferida a fase de reserva de reactor. Condiciones operacionales son: 89K1Z-2 ABIERTO Y ENCLAVADO - 89B1Z fase 2 ABIERTO Y ENCLAVADO - 52K1Z APERTURA (momentaneo para transferencia de fase 2 a fase de reserva). |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019067144 | interno | Programada | Intervención | 2019-09-30 11:04 | 2019-10-04 19:09 |  |  |  | RO | 104.0833 | 0 | 0 | 0 | En Reactor 1 fase 2 de S/E Los Changos se realizarán trabajos de mantenimiento, quedará fase 2 transferida a fase de reserva de reactor. Fase 2 de reactor queda fuera de servicio hasta el día 04-10-2019. Condiciones operacionales son: 89K1Z-2 ABIERTO Y ENCLAVADO - 89B1Z fase 2 ABIERTO Y ENCLAVADO. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores183E | Reactores183EDP | Neomante | 183E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z-R 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019067899 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 10:25 | 2019-10-01 17:56 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K7Z Abierto, Desconectadores: 89K7Z-1, 89K7Z-2, 89K7Z-3, 89K7Z-4, 89KZ-4R, 89K10Z-3 Abiertos y bloqueados. Se realizara la instalación de tierras portátiles para proteger la zona de trabajo por ambos lados. Trabajo involucra realizar actividades en altura, en la parte superior del reactor RL7. Está actividad no tiene riego para el sistema y serán respetadas en todo momento las distancias eléctricas a zona energizada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DF | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Informe Fallas | 2019002895 | interno |  |  | 2019-10-01 12:04 | 2019-10-01 12:11 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de energizar el Reactor de Barra N°3, luego de hacer el cambio de la Fase N°1 a la Fase de reserva se produce el disparo intempestivo de los interruptores 52K7, 52K8. Se detecta actuación del rele 86Z asociado al Reactor de Barra N°3. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 267 | Reactores175 | Reactores175RO | Neomante | 175 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R1 | TEN | Limitaciones | 2019001546 |  |  |  | 2019-10-01 12:04 | 2019-11-19 17:24 |  |  |  | RO | 1181.3333 | 0 | 0 | 0 | Fase de reserva del Reactor N°3 de S/E Nueva Cardones queda con limitación por disparo intempestivo al momento de realizar transferencia de la Fase N°1, se realiza revisión e inspección para determinar causa de trip. |  |  | 0 | 0 | 0
| 176 | Reactores55 | Reactores55DP | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019067906 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 11:23 | 2019-10-02 18:42 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K10Z Abierto, Desconectadores: 89K10Z-1, 89K10Z-2, 89K10Z-3, 89K10Z-4 Abiertos y bloqueados. Se realizara la instalación de tierras portátiles para proteger la zona de trabajo por ambos lados. Trabajo involucra realizar actividades en altura, en la parte superior del reactor RL10. Está actividad no tiene riego para el sistema y serán respetadas en todo momento las distancias eléctricas a zona energizada. Una vez finalizados los trabajos se realizará la rotación de la unidad 3 a unidad de reserva, ya que se requieren ejecutar otros trabajos en la unidad polo 3 que no implican indisponer el banco. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores186E | Reactores186EDP | Neomante | 186E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019067909 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 09:18 | 2019-10-03 14:54 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K12Z abierto, Desconectadores: 89K12Z-1, 89K12Z-2, 89K12Z-3 Abiertos y Bloqueados. Se realizara la instalación de tierras portátiles para proteger la zona de trabajo por ambos lados. Trabajo involucra realizar actividades en altura, en la parte superior del reactor RL12. Está actividad no tiene riego para el sistema y serán respetadas en todo momento las distancias eléctricas a zona energizada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DP | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019068334 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 14:36 | 2019-10-03 16:16 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40FE | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019002448 | externo |  |  | 2019-08-02 00:17 | 2019-10-03 16:16 | 2019-10-03 16:16 |  | S | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52CE2 S/E Maule Asociado a banco de condensador N°2 conectado al terciario de 15KV del transformador N°1 de S/E Maule. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40FE | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019002918 | externo |  |  | 2019-10-03 18:09 | 2019-10-31 03:14 |  |  |  | FE | 657.0833 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones interruptor 52CE2 S/E Maule, interruptor general del Banco de Condensador N°2 , conectado al terciario 14.8 KV del transformador N°1 de la mencionada S/E. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDP | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019068790 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-04 08:30 | 2019-10-04 15:56 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K12Z abierto, Desconectadores: 89K9Z-1, 89K9Z-2, 89K9Z-3, 89K12Z-3 Abiertos y Bloqueados. Se realizara la instalación de tierras portátiles para proteger la zona de trabajo por ambos lados. Trabajo involucra realizar actividades en altura, en la parte superior del reactor RL9. Está actividad no tiene riego para el sistema y serán respetadas en todo momento las distancias eléctricas a zona energizada. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores184E | Reactores184ERO | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019001455 |  |  |  | 2019-09-17 12:42 | 2019-10-08 18:19 | 2019-10-04 15:56 | 2019-10-08 09:42 | S | RO | 89.7667 | 0 | 0 | 0 | Se presenta fuga de aceite en Fase A. Se realiza rotación a unidad de reserva. Unidad de reserva conectada a Fase A. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068302 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-04 09:41 | 2019-10-04 16:32 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Trip 50BFJT4. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 2 de S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061942 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-04 09:42 | 2019-10-04 16:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: No hay. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: ITE de control SS/AA CER a disposición. --- Instalación con riesgo: CER de S/E Cardones. --- Observaciones: Reemplazo medidor de energía. |  |  | 0 | 0 | 0
| 263 | Reactores171 | Reactores171RO | Neomante | 171 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | TEN | Limitaciones | 2019001573 |  |  |  | 2019-10-04 19:09 | 2019-12-18 10:53 |  |  |  | RO | 1791.7333 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada fase de reserva R-R1 de S/E Los Changos, ya que queda sirviendo de reemplazo a la fase N°2 del reactor R1 de la instalación antes mencionada, por motivos de que las pruebas realizadas no arrojaron valores deseados. Queda conformado el Reactor N°1 de la siguiente forma: Fase N°1 - Fase de reserva - Fase N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 174 | Reactores53 | Reactores53DP | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019070181 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 12:09 | 2019-10-06 12:31 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Actualmente el banco K10Z se encuentra con la unidad fase 1 fuera de servicio y en su lugar esta conectada la unidad de reserva, por lo cual se procederá a realizar la rotación de unidades para dejar las unidades principales en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002931 | interno |  |  | 2019-10-07 07:10 | 2019-10-07 15:29 |  |  |  | DF | 8.3167 | 1 | 0 | 0 | Equipo STATCOM de S/E Cerro Navia queda indisponible hasta revisión y pruebas por parte de Transelec. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019069772 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 09:29 | 2019-10-07 09:39 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de barra R3 de S/E Los Changos, por cambio de topología. Se reemplazará la fase 3 por la fase de reserva para realizar medidas de protocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019070163 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-07 11:24 | 2019-10-07 18:19 |  |  |  | RO | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : fase 3 transferida a fase de reserva del reactor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019070286 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 15:05 | 2019-10-07 16:08 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC de S/E Loma Colorada por limpieza de aislación y del patio, ademas del mantenimiento preventivo básico al BBCC ya antes mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256FE | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019002703 | externo |  |  | 2019-09-05 15:35 | 2019-10-07 16:08 | 2019-10-07 16:08 |  | S | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52CCEE1, banco de consdensador N°1 de S/E Loma Colorada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019070076 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 08:40 | 2019-10-08 08:47 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de barra R3 de S/E Los Changos, normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019070175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 09:26 | 2019-10-08 09:31 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de línea R3 de S/E Cumbre, por cambio de topología. Se reemplazará la fase 2 por la fase de reserva para realizar medidas de protocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDP | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019068823 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 09:42 | 2019-10-08 18:19 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | El banco reactor estará en servicio con la unidad de reserva en lugar de la unidad 3. Condiciones Requeridas: Desconectador: 89K9Z-2-3 Abierto y bloqueado. Se instalarán tierras portátiles a ambos lados de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores184E | Reactores184ERO | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019001455 |  |  |  | 2019-09-17 12:42 | 2019-10-08 18:19 | 2019-10-08 18:19 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se presenta fuga de aceite en Fase A. Se realiza rotación a unidad de reserva. Unidad de reserva conectada a Fase A. |  |  | 0 | 0 | 0
| 297 | Reactores13 | Reactores13RO | Neomante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070490 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 10:07 | 2019-10-08 12:39 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico (paño KZ1): Levantamiento de información asociada a las protecciones del paño (S1, S2, 51 y 50BF). Configuración offline de parámetros oscilográficos. Descarga a la protección de archivo de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor 1 de 500 kV o Barra de 500 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará los disparos de las protecciones sistema 1 y sistema 2, 50BF y 51-51N del paño KZ1 de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070016 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 10:49 | 2019-10-08 19:54 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, CER 2: Mantenimiento protecciones banco condensadores y reactor.- 1) Verificación de protección 51 sistema 1 y 2 correspondiente a los paños CE1, CE2 y CR1 (CER 2). 2) Análisis fasorial de protección sistema 1 y 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 300 | Reactores14 | Reactores14RO | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070489 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-08 12:39 | 2019-10-08 15:25 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico (paño KZ2): Levantamiento de información asociada a las protecciones del paño (S1, S2, 51 y 50BF). Configuración offline de parámetros oscilográficos. Descarga a la protección de archivo de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor 2 de 500 kV o Barra de 500 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará los disparos de las protecciones sistema 1 y sistema 2, 50BF y 51-51N del paño KZ2 de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019070077 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 17:41 | 2019-10-08 17:45 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de línea R3 de S/E Cumbre, por normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 10:30 | 2019-10-09 16:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Pan de Azúcar, Paños CE3, CE4 y CR2 (CER N° 1): Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP).,- - 1) Descargar y respaldar configuración existente en protección sistema N° 1 y 2 del CER N° 1. - - 2) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado de los IEDs, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 3) Chequear puertos de comunicación disponibles en IEDs y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 4) Realizar modificaciones en IEDs donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 5) Cargar nueva configuración a las protecciones y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 6) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 7) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario de protección en Edificio CER N° 1 hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones SSGG 220kV. - - 8) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 175 | Reactores54 | Reactores54DP | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019070846 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 08:36 | 2019-10-10 18:07 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K7Z Abierto y bloqueado, Desconectadores: 89K7Z-1, 89K7Z-2, 89K7Z-3, 89K10Z-3 Abiertos y bloqueados. Trabajo involucra realizar actividades en altura, en la parte superior del banco de reactores RL1 y unidad de reserva. Está actividad no tiene riego para el sistema y serán respetadas en todo momento las distancias eléctricas a zona energizada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068023 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 08:39 | 2019-10-10 18:05 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a reactor desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Exhaustivo a Pasamuros 1 CER 2. Mantenimiento Normal a Pasamuros 2 CER 2. Mantenimiento Normal a Reactores Secos (3 Und Reactor y resistencia de neutro secos). Mantenimiento Reducido a ventiladores secundarios sistemas de refrigeración CER 2. Limpieza sistema de refrigeración 1 y 2 CER 2. Mantenimiento Reducido a 52CR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomágneticos de ventiladores secundarios a disposición del jefe de faena. . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros y en llegada mufa desde transformador N° 5. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DF | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002982 | interno |  |  | 2019-10-11 01:12 | 2019-10-11 07:52 |  |  |  | DF | 6.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 174 | Reactores53 | Reactores53DP | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019071279 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-11 10:06 | 2019-10-11 16:04 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K10Z Abierto y bloqueado, Desconectadores: 89K10Z-1, 89K10Z-2, 89K10Z-3 Abiertos y bloqueados. Trabajo involucra realizar actividades en altura, en la parte superior del banco de reactores RL2. Está actividad no tiene riego para el sistema y serán respetadas en todo momento las distancias eléctricas a zona energizada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072259 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 11:34 | 2019-10-12 13:12 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación a distancia de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea (Sólo se requiere de la apertura del 52JT4) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Lavado se realizará a distancia, sin ingreso a instalación de equipo CER. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17DF | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Informe Fallas | 2019003016 | interno |  |  | 2019-10-14 03:07 | 2019-10-14 13:04 |  |  |  | DF | 9.95 | 1 | 0 | 0 | La LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C3 se mantiene en servicio durante la presunta falla. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 173 | Reactores52 | Reactores52DP | Neomante | 52 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019068826 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 08:42 | 2019-10-14 17:36 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K6Z Abierto y bloqueado, Desconectadores: 89K6Z-1, 89K6Z-2, 89K6Z-3, 89K3Z-3 Abiertos y bloqueados. Trabajo involucra realizar actividades en altura, en la parte superior del banco de reactores RL6 y unidad de reserva. Está actividad no tiene riego para el sistema y serán respetadas en todo momento las distancias eléctricas a zona energizada. Finalizados los trabajos, se deberá mantener rotado el Reactor RL6-2 (Banco de reactores 2, polo 2) a travéz de la unidad de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2019001684 |  |  |  | 2019-10-14 10:39 | 2019-10-14 13:42 |  |  |  | RO | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Polpaico: Inoperativo telecontrol sobre 52CE1 desde scada CNOT. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16RO | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070639 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-14 15:28 | 2019-12-01 15:09 |  | 2019-10-17 09:16 |  | RO | 65.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de interruptor 52JCE2; Desmontaje de actual interruptor, construcción de fundaciones y obras civiles; montaje de nuevo interruptor; alambrados previos de control; realización de conexionado primario; pruebas de protocolo y Hi-Pot. (interruptor 52JCE2, transferido).- Condiciones: Interruptor Transferido.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- 50BF/52JCE2 Bloqueda Será solicitado a personal de Transelec.- 52JCE2 Alimentación de CC y CA inhabilitadas Será solicitado a personal de Transelec.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17DF | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Informe Fallas | 2019003028 | interno |  |  | 2019-10-14 19:52 | 2021-01-13 09:53 |  |  |  | DF | 10958.0167 | 1 | 0 | 0 | LT 500 kV Ancoa - A. Jahuel 3 se mantiene en servicio sin la compensación serie. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17RO | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019073183 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-10-14 23:10 | 2019-10-14 23:22 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinicio del relé PLC por envío de señal de disparo del BCS N° 5 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 173 | Reactores52 | Reactores52DP | Neomante | 52 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019069934 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-15 08:20 | 2019-10-15 16:59 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | El banco reactor estará en servicio con la unidad de reserva en lugar de la unidad 2. Condiciones Requeridas: Desconectador: 89K6Z-2-2 Abierto y bloqueado. Se instalarán tierras portátiles a ambos lados de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019072157 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-15 10:22 | 2019-10-15 10:30 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (maximo 20 minutos ) del reactor de línea R2 para normalización de topología (desde fase reserva R-R2, N° 2 y N° 3 a fases N° 1, N° 2 y N° 3) quedando disponible fase de reserva R-R2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 172 | Reactores51 | Reactores51DP | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019069953 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:47 | 2019-10-16 19:50 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K3Z Abierto y bloqueado, Desconectadores: 89K3Z-1, 89K3Z-2, 89K3Z-3, Abiertos y bloqueados. Trabajo involucra realizar actividades en altura, en la parte superior del banco de reactores RL3. Está actividad no tiene riego para el sistema y serán respetadas en todo momento las distancias eléctricas a zona energizada. Finalizados los trabajos, se deberá mantener rotado el Reactor RL3-1 (Banco de reactores 1, polo 1) a través de la unidad de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019073829 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-16 11:06 | 2019-10-17 14:44 |  |  |  | DF | 27.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Investigación en circuitos de control interruptor 52JCE1 y comunicación hacia RTU D20MX. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52JCE1. |  |  | 0 | 1 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072260 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-16 14:25 | 2019-10-16 15:50 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DF | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Informe Fallas | 2019003039 | interno |  |  | 2019-10-16 15:06 | 2019-10-16 19:25 |  |  |  | DF | 4.3167 | 1 | 0 | 0 | Se origina cierre de interruptor 52CSK9 correspondientes al interruptor By-Pass de la Compensación Serie CSK9 a causa de una pérdida de comuncación en el sistema de monitoreo de éste. | Se origina cierre de interruptor 52CSK9 correspondientes al interruptor By-Pass de la Compensación Serie CSK9 a causa de una pérdida de comuncación en el sistema de monitoreo de éste. |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072481 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 09:16 | 2019-10-18 18:47 |  |  |  | DP | 33.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Desmontaje de actual interruptor 52JCE2 y retiro de este equipo de la zona de trabajo, hacia sector almacenes. (Paño J8 transferido) Condiciones: Equipo indisponible (Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa), Interruptor Transferido (Paño Línea LJ08, ANC-Itahue 1).- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16RO | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070639 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-14 15:28 | 2019-12-01 15:09 | 2019-10-18 18:47 |  | S | RO | 1052.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de interruptor 52JCE2; Desmontaje de actual interruptor, construcción de fundaciones y obras civiles; montaje de nuevo interruptor; alambrados previos de control; realización de conexionado primario; pruebas de protocolo y Hi-Pot. (interruptor 52JCE2, transferido).- Condiciones: Interruptor Transferido.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- 50BF/52JCE2 Bloqueda Será solicitado a personal de Transelec.- 52JCE2 Alimentación de CC y CA inhabilitadas Será solicitado a personal de Transelec.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DF | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019074316 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-17 10:50 | 2019-10-17 14:30 |  |  |  | DF | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Actualmente se encuantra desconectados BBCC N°1 23KV de S/E Ovalle, por falla según IF N° 2019003033. |  |  | 0 | 1 | 0
| 223 | Bancos Condensadores210 | Bancos Condensadores210DP | Neomante | 210 | Bancos Condensadores | BC S/E CHONCHI ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019071794 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 08:15 | 2019-10-19 21:18 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EDP | Neomante | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019072610 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 09:20 | 2019-10-19 18:08 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52JZ1 Abierto y bloqueado, Desconectadores 89JZ1-1, 89JZ1-2 Abiertos y Bloqueados. se realizará la instalación de tierras de protección portátiles hacia la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019073075 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-24 11:31 | 2019-10-24 13:44 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Investigar anormalidad en indicación de corriente de fuga de PRJZ6-F1. Restricciones: Indistalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Cautín: Instalar equipos de puesta a tierra en PRJZ6 Bloqueo del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003099 | interno |  |  | 2019-10-24 13:03 | 2019-10-24 14:16 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | No hay |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019075377 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-28 09:42 | 2019-10-28 10:09 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de barra R3 de S/E Nueva Cardones, por cambio de topología. Se reemplazará la fase 3 por la fase de reserva para realizar ensayos y medidas eléctricas de protocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019075380 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-28 10:13 | 2019-10-28 17:13 |  |  |  | RO | 7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del reactor de barra REA7 (REA3) fase 3 SNCA, el mantenimiento comprende ensayos eléctricos de resistencia de aislación, resistencia de devanado, factor de potencia de la máquina, capacidad de los bushing, corriente de exitación y barrido de frecuencia. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019075381 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 09:15 | 2019-10-29 09:25 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de barra R3 de S/E Nueva Cardones, por cambio de topología. Se reemplazará la fase 2 por la fase de reserva para realizar ensayos y medidas eléctricas de protocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019075383 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-29 09:40 | 2019-10-29 16:29 |  |  |  | RO | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del reactor de barra REA7 (REA3) fase 2 SNCA, el mantenimiento comprende ensayos eléctricos de resistencia de aislación, resistencia de devanado, factor de potencia de la máquina, capacidad de los bushing, corriente de exitación y barrido de frecuencia. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019075384 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 08:57 | 2019-10-30 09:07 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de barra R3 de S/E Nueva Cardones, por cambio de topología. Se reemplazará la fase 1 por la fase de reserva para realizar ensayos y medidas eléctricas de protocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019075385 | interno | Programada | Intervención | 2019-10-30 09:22 | 2019-10-30 16:19 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del reactor de barra REA7 (REA3) fase 1 SNCA, el mantenimiento comprende ensayos eléctricos de resistencia de aislación, resistencia de devanado, factor de potencia de la máquina, capacidad de los bushing, corriente de exitación y barrido de frecuencia. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019075672 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 16:24 | 2019-10-30 16:32 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de barra R3 para normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019076608 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-04 09:14 | 2019-11-08 15:20 |  | 2019-11-08 10:16 |  | RO | 97.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV, Reactor N°2 KZ2: Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Paño KZ2 Reactor 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019076610 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-04 09:14 | 2019-11-08 15:21 |  |  |  | RO | 102.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV, Reactor 1 KZ1: Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Paño KZ1 Reactor 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DF | Neomante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO JCP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019078337 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-04 10:56 | 2019-11-05 18:04 |  |  |  | DF | 31.1333 | 0 | 0 | 0 | Banco de condensadores N°2 presenta ruido extraño y anormal en fase B, además se visualiza mancha aparentemente de aceite en cara lateral de condensador. Se requiere desconectar banco condensador N°2 para realizar chequeo y pruebas operativas controladas |  |  | 0 | 1 | 0
| 387 | Bancos Condensadores52 | Bancos Condensadores52RO | Neomante | 52 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019001775 |  |  |  | 2019-11-05 12:45 | 2019-11-20 12:45 |  |  |  | RO | 360 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible Banco de condensador N° 1 por problema mecánico en desconectador cuchillo 89CE1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019075991 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-05 17:49 | 2019-11-05 19:14 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | La Unidad fase 1 de Reactor KZ3 estará desconectado y con cables primarios retirados por desconexión previa de unidad . La Unidad 1 del Banco de reactores KZ3 se encontrara indisponible para la reserva mientras se realicen los trabajos planificados. El Banco de Reactores KZ3 se encontrara en servicio con la unidad de reserva reemplazando la fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077945 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-06 08:38 | 2019-11-06 21:23 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades condensadoras, medidas de capacidad a condensadores, mantenimiento 52CSK9 (incluye pruebas de apertura y cierre, tiempos de operación, análisis de carrera, resistencia de aislacion, pruebas misceláneas). Compensación serie desnergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019075992 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-06 08:47 | 2019-11-06 17:58 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | La Unidad fase 1 de Reactor KZ3 estará desconectado y con cables primarios retirados por desconexión previa de unidad . La Unidad 1 del Banco de reactores KZ3 se encontrara indisponible para la reserva mientras se realicen los trabajos planificados. El Banco de Reactores KZ3 se encontrara en servicio con la unidad de reserva reemplazando la fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077950 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-06 09:20 | 2019-11-06 09:23 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de línea R1 de S/E Nueva Cardones, por cambio de topología. Se reemplazará la fase 2 por la fase de reserva para realizar ensayos y medidas eléctricas de protocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077956 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-06 09:26 | 2019-11-06 17:23 |  |  |  | RO | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia de fase 2 del reactor 1 a su fase de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019079110 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-11-06 09:44 | 2019-11-06 14:39 |  |  |  | RO | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Revisión computadores de control de equipo CER de S/E Polpaico. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER 1 de 23 kV S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El jefe de faena pasará a fuera de servicio los sistemas de control A y B de forma alternada, queda a disposición del jefe de faena Sw. control L-R, |  |  | 0 | 0 | 0
| 297 | Reactores13 | Reactores13RO | Neomante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019077337 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-06 10:02 | 2019-11-06 12:07 |  |  |  | RO | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Investigación y normalización en corriente de neutro en protección 87Z sistema 2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor 1 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87Z sistema 2 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077961 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 08:53 | 2019-11-07 08:56 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de línea R1 para normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019075995 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 08:38 | 2019-11-07 18:21 |  |  |  | RO | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | La Unidad fase 1 de Reactor KZ3 estará desconectado y con cables primarios retirados por desconexión previa de unidad . La Unidad 1 del Banco de reactores KZ3 se encontrara indisponible para la reserva mientras se realicen los trabajos planificados. El Banco de Reactores KZ3 se encontrara en servicio con la unidad de reserva reemplazando la fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077953 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 09:01 | 2019-11-07 09:04 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de línea R2 de S/E Nueva Cardones, por cambio de topología. Se reemplazará la fase 3 por la fase de reserva para realizar ensayos y medidas eléctricas de protocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077985 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 09:06 | 2019-11-07 20:19 |  | 2019-11-07 20:11 |  | RO | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia de fase 3 del reactor 2 a su fase de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077906 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 10:31 | 2019-11-07 11:20 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cable de Ethernet del Field bus de comunicación del rack de protección y control del CSK1,el cambio se realizará un sistema a la vez. Se perderá un sistema de control y protección durante el cambio del cable, por lo que, se procederá a reiniciarlo despues de cambio para su normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077904 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 11:20 | 2019-11-07 12:09 |  |  |  | RO | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cable de Ethernet del Field bus de comunicación del rack de protección y control del CSK3,el cambio se realizará un sistema a la vez. Se perderá un sistema de control y protección durante el cambio del cable, por lo que, se procederá a reiniciarlo despues de cambio para su normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019075813 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 13:35 | 2019-11-07 16:17 |  |  |  | DP | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077987 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 20:14 | 2019-11-07 20:19 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de línea R2 para normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077985 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-07 09:06 | 2019-11-07 20:19 | 2019-11-07 20:19 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia de fase 3 del reactor 2 a su fase de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 257 | Reactores161 | Reactores161RO | Neomante | 161 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019079142 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-08 09:36 | 2019-11-08 16:14 |  |  |  | RO | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEO ZONA DE TRABAJO Y APERTURA DE LINK O BLOQUEO DE LOS TRIP DEL SISTEMA SECUNDARIO PARA VERIFICACION DEL SISTEMA DE TEMPERATURA ASOCIADO. |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077903 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-08 09:55 | 2019-11-08 10:25 |  |  |  | RO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cable de Ethernet del Field bus de comunicación del rack de protección y control del CSK4,el cambio se realizará un sistema a la vez. Se perderá un sistema de control y protección durante el cambio del cable, por lo que, se procederá a reiniciarlo despues de cambio para su normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019079183 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-08 10:16 | 2019-11-08 15:33 |  |  |  | RO | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Corregir anormalidad en posición de desconectador 89KZ2 hacia posición diferencial de Barra sección A-B 500 kV y posterior desbloqueo de 87B1 500 kV. Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019077915 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-08 10:28 | 2019-11-08 12:28 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cable de Ethernet del Field bus de comunicación del rack de protección y control del CSK6,el cambio se realizará un sistema a la vez. Se perderá un sistema de control y protección durante el cambio del cable, por lo que, se procederá a reiniciarlo despues de cambio para su normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080587 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-11-08 13:44 | 2019-11-08 14:56 |  |  |  | RO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Revisión computadores de control de equipo CER de S/E Polpaico. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER 1 de 23 kV S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El jefe de faena pasará a fuera de servicio los sistemas de control A y B de forma alternada, queda a disposición del jefe de faena Sw. control L-R. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019079672 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-11 10:47 | 2019-11-22 15:46 |  |  |  | RO | 268.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Desmalezado patio alta tensión 500 kV. Instalaciones en Riesgo: En S/E Charrúa Reactor 01, 500 kV o Reactor 02, 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019079671 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-11 10:48 | 2019-11-22 15:46 |  |  |  | RO | 268.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Desmalezado patio alta tensión 500 kV. Instalaciones en Riesgo: En S/E Charrúa Reactor 01, 500 kV o Reactor 02, 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019080183 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-12 09:29 | 2019-11-12 19:05 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo paño REA4 SCUM, comprende el mantenimiento de los seccionadores 89K4Z-3, 89K4Z-2, 89C4Z, Mantenimiento PRK4Z, 52 K4Z, disparos efectivos de de rele electromecanicos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 319 | Bancos Condensadores178 | Bancos Condensadores178DP | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080129 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-12 10:38 | 2019-11-12 12:15 |  |  |  | DP | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Limitaciones | 2019001811 |  |  |  | 2019-11-12 18:18 | 2019-11-15 20:53 |  | 2019-11-15 08:35 |  | RO | 62.2833 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa limitación por falla en Sistema de Protección, Control y Supervisión (Sistema N°2), quedando operativo el Sistema N°1. Se estima verificación y reparación para el día 15-11-2019 en el marco de la desconexión programada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019080203 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-13 08:27 | 2019-11-13 18:23 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo paño REA3 SCUM, comprende el mantenimiento de los seccionadores 89K3Z-3, 89K3Z-2, 89C3Z, Mantenimiento PRK3Z, 52 K3Z, disparos efectivos de de rele electromecanicos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080193 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-13 10:15 | 2019-11-13 19:14 |  |  |  | RO | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco CC.EE N°1 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o Banco CC.EE. N°1 de 220 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280DP | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019079828 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-13 11:32 | 2019-11-13 12:40 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Limitaciones | 2019001816 |  |  |  | 2019-11-13 13:14 | 2019-11-14 22:19 |  | 2019-11-14 08:58 |  | RO | 19.7333 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa limitación por falla en Sistema de Protección, Control y Supervisión (Sistema N°1), quedando operativo el Sistema N°2. Se estima verificación y reparación para el día 14-11-2019 en el marco de la desconexión programada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080565 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-13 16:17 | 2019-11-13 19:00 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JZ3. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y reactor N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°3 de 220 kV de Alto Jahuel o Barra 220 kV sección N°1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DP | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019080156 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 09:03 | 2019-11-14 20:45 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Apertura de desconectadores 89CSK3-1 - 89CSKK3-2 , apertura de interruptor 52CSK3, cierre de desconectadores 89CSK3-1T y 89CSK3-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK3-3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Limitaciones | 2019001816 |  |  |  | 2019-11-13 13:14 | 2019-11-14 22:19 | 2019-11-14 21:24 | 2019-11-14 21:24 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa limitación por falla en Sistema de Protección, Control y Supervisión (Sistema N°1), quedando operativo el Sistema N°2. Se estima verificación y reparación para el día 14-11-2019 en el marco de la desconexión programada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 259 | Reactores167 | Reactores167DP | Neomante | 167 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019080580 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 09:54 | 2019-11-14 11:18 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia del reactor de Barra Z3 reserva a la fase A, B y C. Para verificar las vía de las corrientes que van a la protección de diferencial de reactor barra. También se verificará el cambio de estado de los relé biestables de transferencia. Se le inyectará corriente desde los secundarios de TC de neutro del R-R3 para verificar las corrientes en las protecciones. El reactor 3 de barra queradá desconectado mientras se realizan las verificaciones, posteriormente quedará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Limitaciones | 2019001824 |  |  |  | 2019-11-14 21:24 | 2019-11-15 19:19 |  |  |  | RO | 21.9167 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa limitación a la compensación serie ya que no se puede operar desde nivel 3, debido a problemas de telecontrol, se puede operar desde nivel 2 y en terreno. Se espera por evaluación de especialistas para la detección del problema. |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25DP | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019080161 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-15 09:50 | 2019-11-15 17:12 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Apertura de desconectadores 89CSK6-1 - 89CSKK6-2 , apertura de interruptor 52CSK6, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK6-3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Limitaciones | 2019001811 |  |  |  | 2019-11-12 18:18 | 2019-11-15 20:53 | 2019-11-15 18:53 |  | S | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa limitación por falla en Sistema de Protección, Control y Supervisión (Sistema N°2), quedando operativo el Sistema N°1. Se estima verificación y reparación para el día 15-11-2019 en el marco de la desconexión programada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019081382 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-15 16:58 | 2019-11-15 18:15 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de comunicación y monitoreo de la subestación por 20 minutos aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 303 | Reactores15 | Reactores15RO | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081636 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-16 04:51 | 2019-11-16 05:02 |  |  |  | RO | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | S/E Puerto Montt: Puesta en servicio interruptor 52JS requiere prueba experimental con equipo CAR para verificar su correcto funcionamiento en habilitar o inhabilitar. Restricción: Normalización sujeta a coordinación.- Riesgo: Reactor 02,220kV-Puerto Montt Temporalidad del riesgo:Durante la prueba experimental Nivel de riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Limitaciones | 2019000813 |  |  |  | 2019-06-05 19:49 | 2020-08-06 | 2019-11-15 18:15 | 2019-11-21 15:51 | S | RO | 141.6 | 0 | 0 | 0 | Exposición a arco electrico de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3), de acuerdo a IF2019001930. Para maniobras de apertura o cierre del desconectador 89CSK6_3 asociado a la compensación serie CSK6, se debera desenergizar la LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1 por el motivo ya indicado, hasta tanto sea normalizada la condicion de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3). |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081637 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-16 04:51 | 2019-11-16 05:02 |  |  |  | RO | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Actividad: S/E Puerto Montt: Puesta en servicio interruptor 52JS requiere prueba experimental con equipo CAR para verificar su correcto funcionamiento en habilitar o inhabilitar. Restricción: Normalización sujeta a Coordinación. Riesgo: Reactor 01,220kV-Puerto Montt Temporalidad del riesgo:Durante la prueba experimental Nivel de riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081631 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 05:28 | 2019-11-16 06:00 |  |  |  | DP | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Actividad: S/E Puerto Montt: Puesta en servicio interruptor 52JS requiere prueba experimental con equipo CER para su correcto funcionamiento de bloqueo sobre los interruptores asociados. Restricción: Instalación indisponible Riesgo: CER 01, 13kV-Puerto Montt Temporalidad del riesgo:Durante la prueba experimental Nivel de riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081994 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 10:44 | 2019-11-16 12:00 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusible cortado en Banco CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080693 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 12:05 | 2019-11-16 13:29 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusible cortado en Banco CCEE 52 de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 52 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083055 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-17 08:44 | 2019-11-17 18:18 |  |  |  | DF | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Medida de capacidad y equilibrio del banco de CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DF | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003265 | interno |  |  | 2019-11-18 13:38 | 2020-02-20 13:20 |  |  |  | DF | 2255.7 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga causa. |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080733 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 13:45 | 2019-11-18 20:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2019001854 |  |  |  | 2019-11-18 18:49 | 2019-11-21 17:15 |  |  |  | RO | 70.4333 | 0 | 0 | 0 | Indisponible unidad fase 3 del Banco de Reactor N° 3 por falta de 2 radiadores del sistema de refrigeración. Esta fase está siendo reemplazada por la unidad de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 474 | Reactores182 | Reactores182DP | Neomante | 182 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZN4 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019083091 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 08:54 | 2019-11-19 12:34 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Desconectadores: 89KZ3-3, 89KZ4-3, 89KZN4-2 Abiertos y bloqueados. Trabajo involucra realizar actividades en altura, en la parte superior del banco reserva. Está actividad no tiene riego para el sistema y serán respetadas en todo momento las distancias eléctricas a zona energizada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082024 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 10:19 | 2019-11-19 17:29 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita que en coordinación con personal de protección y control se pueda realizar la apertura de los caminos de trip desde el REA7 a los controladores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DF | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083738 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-19 11:47 | 2020-02-20 13:20 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reparación de Banco CCEE 52 de 66 kV CR. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 52 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de condensadores estáticos, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019080446 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-19 12:22 | 2019-11-19 17:29 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Retirar boton "test" en relés repetidores de disparo, mandos de apertura y cierre, marca finder. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083825 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-11-19 12:28 | 2019-11-19 13:39 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Revisión de computadores de control MACH-CER. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena pasará a fuera de servicio los sistemas de control A y B de forma alternada. A disposición del Jefe de Faena SW control L-R. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores179E | Reactores179EDP | Neomante | 179E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019083090 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 12:58 | 2019-11-19 18:05 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52KZ3 Abierto y bloqueado, Desconectadores: 89KZ3-1, 89KZ3-2, 89KZ3-3, 89KZN3 Abiertos y bloqueados. Trabajo involucra realizar actividades en altura, en la parte superior del banco de reactores RL1. Está actividad no tiene riego para el sistema y serán respetadas en todo momento las distancias eléctricas a zona energizada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP_E | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019081153 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-19 14:03 | 2019-11-19 17:11 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de control de transferencia de todas las fases del banco de reactores de barra Nª 3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082064 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 09:17 | 2019-11-20 18:15 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK1-1 - 89CSK1-2 , apertura de interruptor 52CSK1, cierre de desconectadores 89CSK1-1T y 89CSK1-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK1-3. En caso de solicitar compensador en serie conectado quedará habilitado después de 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores180E | Reactores180EDP | Neomante | 180E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ4-1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019083092 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 09:02 | 2019-11-20 16:24 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52KZ4 Abierto y bloqueado, Desconectadores: 89KZ4-1, 89KZ4-2, 89KZ4-3, 89KZN4 Abiertos y bloqueados. Trabajo involucra realizar actividades en altura, en la parte superior del banco de reactores RL2. Está actividad no tiene riego para el sistema y serán respetadas en todo momento las distancias eléctricas a zona energizada. Una vez finalizados los trabajos el banco se energizará dejando insertada la unidad de reserva en lugar de la unidad fase 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 136 | Bancos Condensadores1 | Bancos Condensadores1DF | Neomante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO JCP1 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019084665 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-20 12:00 | 2019-11-28 19:58 |  |  |  | DF | 199.9667 | 0 | 0 | 0 | Banco de condensadores N°1 presenta ruido extraño y anormal, además se visualiza mancha aparentemente de aceite en condensador. Se requiere mantener desconectado banco condensador N°1 para realizar chequeo o cambio de condensador y posteriores pruebas operativas controladas. |  |  | 0 | 1 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DF | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO JCP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019084270 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-20 12:01 | 2019-11-20 12:02 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Banco de condensadores N°1 presenta ruido extraño y anormal, además se visualiza mancha aparentemente de aceite en condensador. Se requiere mantener desconectado banco condensador N°1 para realizar chequeo o cambio de condensador y posteriores pruebas operativas controladas. |  |  | 0 | 1 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 13:17 | 2019-11-20 15:01 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082069 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 09:35 | 2019-11-21 18:19 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK4-1 - 89CSK4-2 , apertura de interruptor 52CSK1, cierre de desconectadores 89CSK4-1T y 89CSK4-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK4-3. En caso de solicitar compensador en serie conectado quedará habilitado después de 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019083370 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 15:51 | 2019-11-21 17:32 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de logíca de enclavamiento de un contacto de controlador del CPK6. Para este trabajo se cambiará base de datos de la Subestación para modificar la lógica de enclavamiento nivel 0 en el CPK6. Se realizará pruebas de enclavamiento del desconectador 89CSK6-3, con el 52CSK6 abierto y luego cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019083383 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 16:12 | 2019-11-21 17:30 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de logíca de enclavamiento de un contacto de controlador del CPK9. Para este trabajo se cambiará base de datos de la Subestación para modificar la lógica de enclavamiento nivel 0 en el CPK9. Se realizará pruebas de enclavamiento del desconectador 89CSK9-3, con el 52CSK9 abierto y luego cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Limitaciones | 2019000813 |  |  |  | 2019-06-05 19:49 | 2020-08-06 | 2019-11-21 17:32 | 2020-06-01 10:47 | S | RO | 4625.25 | 0 | 0 | 0 | Exposición a arco electrico de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3), de acuerdo a IF2019001930. Para maniobras de apertura o cierre del desconectador 89CSK6_3 asociado a la compensación serie CSK6, se debera desenergizar la LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1 por el motivo ya indicado, hasta tanto sea normalizada la condicion de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3). |  |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2019001878 |  |  |  | 2019-11-21 17:15 | 2019-11-25 18:09 |  |  |  | RO | 96.9 | 0 | 0 | 0 | Indisponible unidad de reserva del Banco de Reactor N°3 por falta de 2 radiadores del sistema de refrigeración. |  |  | 0 | 0 | 0
| 26 | Bancos Condensadores414 | Bancos Condensadores414DF | Neomante | 414 | Bancos Condensadores | BC S/E PARRAL CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019003278 | interno |  |  | 2019-11-21 17:29 | 2019-11-25 14:09 |  |  |  | DF | 92.6667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones Banco Condensador N°1 de 5 MVAR. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 168 | Condensadores Series19 | Condensadores Series19DP_E | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019083387 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-22 08:31 | 2019-11-22 18:18 |  |  |  | DP_E | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K9CS Cerrado, Desconectadores: 89K9CS-2, 89K9CS-1T, 89K9CS-3T Cerrados y bloqueados, Desconectadores: 89K9CS-1, 89K9CS-3 Abiertos y Bloqueados. Trabajos relacionados con el decreto supremo 422 "Compensación reactiva S/E NPAZ", los trabajos solo contemplan la desconexión del Banco Serie Maitencillo 1. El circuito 1 de la LT 500kV NPAZ-NMAI permanecerá en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082981 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 09:03 | 2019-11-22 09:08 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de línea R4 de S/E Cumbre. Se reemplazará la fase 1 por la fase de reserva para realizar medidas de protocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082985 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-22 09:20 | 2019-11-22 17:19 |  |  |  | RO | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de línea R4 de S/E Cumbre. Se reemplazará la fase 1 por la fase de reserva para realizar medidas de protocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EDP | Neomante | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019081566 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 09:29 | 2019-11-22 18:35 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | condiciones en SE Lagunas: 52JZ1, 89JZ1-1 a disposicion jefe de faena. Desconectadores 89J8-1, 89J8-2, 89J8-3 , 89JZ1-2 abiertos y bloqueados. Interruptor 52J8 abierto y bloqueado. 89J8-2T cerrado y bloqueado. SE ENCUENTRO: 52J17, 89J17-1,89J17-2,89J17-3, 89J17-4 abiertos y bloqueados. desconectador 89J17-3T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081939 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 10:40 | 2019-11-22 15:23 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Eliminación de puntos calientes en unidades condensadoras del Banco CCEE 41 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 41 de 66 kV CR. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE 41, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019082984 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 17:22 | 2019-11-22 17:27 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del reactor de línea R4 de S/E Cumbre para normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 168 | Condensadores Series19 | Condensadores Series19DP_E | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019083390 | externo | Programada | Desconexión | 2019-11-23 08:12 | 2019-11-23 14:42 |  |  |  | DP_E | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K9CS Cerrado, Desconectadores: 89K9CS-2, 89K9CS-1T, 89K9CS-3T Cerrados y bloqueados, Desconectadores: 89K9CS-1, 89K9CS-3 Abiertos y Bloqueados. Trabajos relacionados con el decreto supremo 422 "Compensación reactiva S/E NPAZ", los trabajos solo contemplan la desconexión del Banco Serie Maitencillo 1. El circuito 1 de la LT 500kV NPAZ-NMAI permanecerá en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019083740 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 08:26 | 2019-11-25 15:40 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Mp bi anual de BBCC |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019084023 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 08:56 | 2019-11-25 09:57 |  |  |  | DP | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019081162 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-25 09:24 | 2019-11-25 13:23 |  |  |  | RO | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar el trabajo se procederá a levantar link de disparo antes de intervenir cada relé finder. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019084024 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 10:02 | 2019-11-25 11:04 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083864 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-25 13:15 | 2019-11-26 16:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Configuración de perfil y señales IEC104. Configuración y pruebas con Scada SVC PLUS. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SCADA D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019081161 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-25 14:41 | 2019-11-25 16:47 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Para realizar el trabajo se procederá a levantar link de disparo antes de intervenir cada relé finder. |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019081169 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-26 11:48 | 2019-11-26 13:14 |  |  |  | RO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Retirar boton "test" en relés repetidores de disparo, de mandos, de apertura y cierre, marca finder en gabinetes de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083932 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 08:55 | 2019-11-27 12:03 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 159 | Bancos Condensadores495 | Bancos Condensadores495DP | Neomante | 495 | Bancos Condensadores | BC S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019083883 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 09:13 | 2019-11-27 16:50 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Condición: Abierto 89CE1-F y Cerrado 89CE1-T |  |  | 0 | 0 | 1
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083445 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 00:14 | 2019-11-28 04:40 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y normalizar Banco CCEE 154KV. Medidas eléctricas para verificar balance de fases. Condiciones: Equipos indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PR ACE1 3 pértigas Boqueo jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019085434 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-28 08:14 | 2019-11-28 17:04 |  |  |  | RO | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de protocolización a proteccion MiCOM P643 87ZK3ZS1 y MiCOM P643 87ZK3ZS2. Trabajos se realizarán un sistema a la vez. Se requiere precaución de no reconectar interruptores asociados a paño K3Z y LT 2x500 kV CUMBRE – NUEVA CARDONES en caso de apertura intempestiva por disparo, sin la previa comunicación con personal de faenas de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083931 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 08:27 | 2019-11-28 19:23 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019085093 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 09:44 | 2019-11-28 10:32 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión momentánea para realizar transferencia de fase 1 a fase de reserva por trabajos de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019085105 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-28 10:35 | 2019-11-28 12:33 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de fuga de aceite en reactor de barra n°3 fase n°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019085098 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 12:52 | 2019-11-28 13:01 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión momentánea para realizar normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP | Neomante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085736 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 07:16 | 2019-11-29 12:43 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°1 5MVAr previo a la desconexión del T-1 de SE Portezuelo (SD 2019085720). sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP | Neomante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 07:16 | 2019-11-29 12:43 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°2 5MVAr del Transformador N°1 de SE Portezuelo previo a la desconexión del T-1 (SD 2019085720). sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019085435 | interno | Programada | Intervención | 2019-11-29 08:27 | 2019-11-29 16:08 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de protocolización a proteccion MiCOM P643 87ZK4ZS1 y MiCOM P643 87ZK4ZS2. Trabajos se realizarán un sistema a la vez. Se requiere precaución de no reconectar interruptores asociados a paño K4Z y LT 2x500 kV CUMBRE – NUEVA CARDONES en caso de apertura intempestiva por disparo, sin la previa comunicación con personal de faenas de terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019084888 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 09:00 | 2019-12-02 23:55 |  | 2019-12-01 23:55 |  | DP | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al patio de 34 kV, sala de válvulas y edificio del equipo STATCOM. Alambrados en relés auxiliares STATCOM por integración de señales desconectadores paño JR a SCADA. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales en equipos y áreas a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89JR-1A, 89JR-1B y 89JR-2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019084890 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 09:00 | 2019-12-02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al patio de 34 kV, sala de válvulas y edificio del equipo STATCOM. Alambrados en relés auxiliares STATCOM por integración de señales desconectadores paño JR a SCADA. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales en equipos y áreas a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89JR-1A, 89JR-1B y 89JR-2. |  |  | -1 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003341 | interno |  |  | 2019-12-01 23:55 | 2019-12-02 16:49 |  |  |  | DF | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Equipo se encontraba desconectado por trabajos programados de mantenimiento. | Se investiga |  | -1 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085991 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 07:20 | 2019-12-02 19:43 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Traslado y montaje de nuevo interruptor 52JCE2. (paño J8 transferido).- Condiciones: Equipo indisponible (Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa), Interruptor Transferido (Paño Línea LJ08, ANC-Itahue 1).- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa .- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019084888 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 09:00 | 2019-12-02 23:55 | 2019-12-02 16:49 |  | CC-S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al patio de 34 kV, sala de válvulas y edificio del equipo STATCOM. Alambrados en relés auxiliares STATCOM por integración de señales desconectadores paño JR a SCADA. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales en equipos y áreas a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89JR-1A, 89JR-1B y 89JR-2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019086031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 08:49 | 2019-12-02 09:38 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente y con el equipo desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019086519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 08:52 | 2019-12-02 18:20 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Mp bi anual de BBCC |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087998 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-02 09:50 | 2019-12-02 16:49 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos para realizar investigación de anormalidad en Equipo Statcom Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo Statcom 1, 23 kV de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación dela zona de trabajo, el control del Equipo Statcom queda a disposición del Jefe de Faena |  |  | -4 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019086037 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 10:01 | 2019-12-02 11:11 |  |  |  | DP | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente y con el equipo desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019084888 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 09:00 | 2019-12-02 23:55 | 2019-12-02 16:49 |  | S | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al patio de 34 kV, sala de válvulas y edificio del equipo STATCOM. Alambrados en relés auxiliares STATCOM por integración de señales desconectadores paño JR a SCADA. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales en equipos y áreas a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89JR-1A, 89JR-1B y 89JR-2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019086591 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-02 10:36 | 2019-12-04 11:37 |  |  |  | RO | 49.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para Intervención en MACH 2, integración de tarjeta de red, actualización de nueva linea IEC104 y prueba de BD con CNOT. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: CER N°1, 23 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo el Switch Local/Remoto del equipo CER queda a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019086039 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 08:57 | 2019-12-03 09:51 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R3 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente y con el equipo desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019086042 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 09:55 | 2019-12-03 10:41 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R4 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente y con el equipo desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088327 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-12-03 10:24 | 2019-12-03 16:37 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Revisión de computadores de control MACH-CER. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena pasará a fuera de servicio los sistemas de control A y B de forma alternada. A disposición del Jefe de Faena SW control L-R. |  |  | -3 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248RO | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019001946 |  |  |  | 2019-12-03 12:25 | 2020-12-23 19:13 |  |  |  | RO | 9270.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo no responde a la orden de cierre de forma remota ni local. |  |  |  | 0 | 0
| 18 | Reactores49 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019088559 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-12-03 19:15 | 2019-12-03 19:27 |  |  |  | RO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP_E | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019087795 | externo | Programada | Desconexión | 2019-12-04 08:16 | 2019-12-04 19:29 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , apertura de interruptor 52CSK6, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK6-3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019087797 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-04 09:06 | 2019-12-04 17:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , apertura de interruptor 52CSK6, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK6-3. Esto segun SD: 2019085967. |  |  | -1 | 0 | 0
| 22 | Bancos Condensadores426 | Bancos Condensadores426DF | Neomante | 426 | Bancos Condensadores | BC S/E FUNDICION CHAGRES M11B2 12KV 3 MVAr | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2019089108 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-05 09:53 | 2019-12-06 15:39 |  |  |  | DF | 29.7667 | 0 | 0 | 0 | equipo habia operado correctamente , pero ayer no entra las diferentes etapas para la compensacion de reactivos que tenemos por programas en su controlador alterando el factor a corregir. |  |  | 0 | 1 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51DP | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019088034 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 10:39 | 2019-12-05 12:58 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Interruptor 52K3Z abierto y Bloqueado, Desconectadores 89K3Z-1, 89K3Z-2, 89K3Z -3 A disposición del JF, Unidad de reserva banco reactor, a Disposición del JF (la unidad de reserva NO sera energizada, solo se realizarán pruebas a los desconectadores). |  |  | 0 | 0 | 1
| 173 | Reactores52 | Reactores52DP | Neomante | 52 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019088035 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-06 09:43 | 2019-12-06 11:10 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Interruptor 52K6Z abierto y Bloqueado, Desconectadores 89K6Z-1, 89K6Z-2, 89K6Z -3 A disposición del JF, Unidad de reserva banco reactor, a Disposición del JF (la unidad de reserva NO sera energizada, solo se realizarán pruebas a los desconectadores). |  |  | 0 | 0 | 1
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DF | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019003389 | interno |  |  | 2019-12-06 21:14 | 2019-12-07 16:21 |  |  |  | DF | 19.1167 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones Banco Condensador N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088447 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 08:52 | 2019-12-08 19:04 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a interruptor 52JT4 asociado a equipo CER. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087386 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 08:56 | 2019-12-08 19:04 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipo CER y equipos primarios asociados incluyendo el desconectador de 220 kV hacia Barra de Transferencia. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones S1 y S2. Reemplazo de computador de control MACH-A. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2 o equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir y en equipo CER, previa verificación de ausencia de tensión. Desconectador 89JT4-2Y2T queda a disposición del Jefe de Faena, en su reemplazo se instalarán tierras provisionales de bloqueo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF JT4 y pasará a fuera de servicio unidades de bahía de los paños JT4 y JR mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52JT4 y 52JR. |  |  | -1 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087389 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 08:56 | 2019-12-08 19:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipo CER y equipos primarios asociados incluyendo el desconectador de 220 kV hacia Barra de Transferencia. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones S1 y S2. Reemplazo de computador de control MACH-A. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2 o equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir y en equipo CER, previa verificación de ausencia de tensión. Desconectador 89JT4-2Y2T queda a disposición del Jefe de Faena, en su reemplazo se instalarán tierras provisionales de bloqueo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF JT4 y pasará a fuera de servicio unidades de bahía de los paños JT4 y JR mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52JT4 y 52JR. |  |  | -1 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088676 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 10:18 | 2019-12-12 16:50 |  |  |  | DP | 54.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52KZ2, TTCC y pararrayos asociados a la instalación y a reactores. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel Circuito N°2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término y durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019088253 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-11 09:30 | 2019-12-11 16:42 |  |  |  | RO | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 32 | Bancos Condensadores548 | Bancos Condensadores548RO | Neomante | 548 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019088736 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-11 12:17 | 2019-12-11 12:58 |  | 2019-12-11 12:52 |  | RO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de maleza del recinto BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 32 | Bancos Condensadores548 | Bancos Condensadores548RO | Neomante | 548 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019088737 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-11 12:52 | 2019-12-11 13:35 |  |  |  | RO | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de maleza del recinto BBCC. N° 2 |  |  | -1 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores536 | Bancos Condensadores536DF | Neomante | 536 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE B-C4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091003 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 14:00 | 2019-12-12 12:45 |  |  |  | DF | 22.75 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087432 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-12 08:47 | 2019-12-12 18:51 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción : Reemplazo de caja de control dañada en paño CT7. Condiciones: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Concepción Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2019089117 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-12 11:18 | 2019-12-12 16:24 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000673 |  |  |  | 2018-07-19 21:20 | 2020-08-11 10:00 | 2019-12-12 18:51 | 2020-07-29 09:21 | S | RO | 5510.5 | 0 | 0 | 0 | No conectar Banco CCEE N°5 de 20 MVAr de S/E Concepción, por detectarse armónicos que provocarían falla en este equipo. Condición se mantendrá hasta tener el estudio pertinente para determinar las acciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 318 | Reactores61 | Reactores61RO | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089078 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-12 11:29 | 2019-12-12 18:51 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Montaje y/o reemplazo de ventiladores en Reactor de reserva trifásico N°4 de 500kV. Modificación del sistema de control de ventiladores en caja propia de ventiladores de reactores. Pruebas de funcionamiento de ventiladores.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 04, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo. ITE ventiladores Reactor 4 de 500kV A disposición del jefe de faena. ITE ventiladores Reactor reserva de 500kV (en servicio) A disposición del jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089079 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-12 11:29 | 2019-12-12 18:51 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Montaje y/o reemplazo de ventiladores en Reactor de reserva trifásico N°4 de 500kV. Modificación del sistema de control de ventiladores en caja propia de ventiladores de reactores. Pruebas de funcionamiento de ventiladores.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 04, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo. ITE ventiladores Reactor 4 de 500kV A disposición del jefe de faena. ITE ventiladores Reactor reserva de 500kV (en servicio) A disposición del jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores536 | Bancos Condensadores536RO | Neomante | 536 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE B-C4 | CGE | Limitaciones | 2019002030 |  |  |  | 2019-12-12 12:45 | 2020-04-21 16:36 |  |  |  | RO | 3147.85 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de telecomando sobre Interruptor 52BBC4 S/E Maule, banco condensador conectada Barra 66KV. Maniobras de apertura y cierre solo se pueden realizar de forma local. |  |  |  | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DF | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003432 | interno |  |  | 2019-12-12 16:50 | 2020-02-25 00:52 |  |  |  | DF | 1784.0333 | 1 | 0 | 0 | Durante mantenimiento preventivo al interruptor 52KZ2 de S/E Alto Jahuel, se detectó uno de sus polos dañado. Equipo queda indisponible para el servicio. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090614 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-16 06:33 | 2019-12-16 15:01 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DF | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019003475 | interno |  |  | 2019-12-17 08:59 | 2019-12-17 18:00 |  |  |  | DF | 9.0167 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52C5 correspondiente al banco de condensadores N°1. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090670 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 08:08 | 2019-12-18 10:22 |  |  |  | DP | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087242 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 08:33 | 2019-12-18 20:14 |  | 2019-12-18 08:35 |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Pruebas y medidas de aislación a verificador de sincronismo estático paño reactor JZ01. Restricciones: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección 50BF Reactor Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087232 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 08:35 | 2019-12-18 20:56 |  |  |  | DP | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MCC al 52JZ1 por cambio de manodensostatos y reemplazo de PT100 del Reactor. Inspección y Mediciones Eléctricas TC Toroidales fase 1, fase 2, fase 3 y Neutro asociados a la protección paño JZ1. Restricciones: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor 52JZ1, lado de alta Reactor JZ1 y Reactancia. |  |  | -1 | 0 | 1
| 163 | Reactores144 | Reactores144RO | Neomante | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091413 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 10:07 | 2019-12-18 11:50 |  |  |  | RO | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | - CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Crucero, no reconectar 52JRE - ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Crucero, Operador de Turno |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019091408 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 10:18 | 2019-12-18 10:53 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor de línea R1, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 32 | Bancos Condensadores548 | Bancos Condensadores548DP | Neomante | 548 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091635 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 10:19 | 2019-12-18 20:41 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090897 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 10:22 | 2019-12-18 16:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019091410 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 10:57 | 2019-12-18 11:38 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor de línea R2, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019091411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 11:51 | 2019-12-18 12:27 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor de barra R3, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 8 | Reactores138 | Reactores138RO | Neomante | 138 | Reactores | RE S/E Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019090865 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 12:14 | 2019-12-18 18:19 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 352A03 y 352C3/4 No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Reactores138 | Reactores138RO | Neomante | 138 | Reactores | RE S/E Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019090866 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 12:14 | 2019-12-18 18:19 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 352A03 y 352C3/4 No Reconectar |  |  | -1 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 14:20 | 2019-12-18 16:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado |  |  | -5 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2019091843 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-18 15:00 | 2019-12-18 19:00 |  |  |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Punto a Punto - Banco de Condensadores SET Punta Palmeras |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090890 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 15:26 | 2019-12-18 18:17 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019092104 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 08:40 | 2019-12-19 08:45 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion para transferencia de F1 a fase de reserva |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019092135 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 08:47 | 2019-12-19 16:03 |  | 2019-12-19 15:55 |  | RO | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Intervencion para verificacion de variables electricas |  |  | 0 | 0 | 0
| 344 | Bancos Condensadores205 | Bancos Condensadores205DP | Neomante | 205 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091993 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 09:43 | 2019-12-19 18:05 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a 52CE3, limpieza de aislación a equipos asociados al banco CCEE 3. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipo de puesta a tierra entre Cable de poder CE3 y 89CE3, entre reactor y banco CCEE3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090899 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 09:55 | 2019-12-19 12:14 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091680 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 15:11 | 2019-12-19 17:57 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Normalizar presión de aire y reinicio del sistema de enfriamiento del CER. Normalizar alimentación de equipos de aire acondicionado del CER. Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Puerto Montt: ITE General SSAA CER, a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019092114 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 15:58 | 2019-12-19 16:03 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion para destransferencia de fase de reserva a F1 |  |  | -4 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019092135 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-19 08:47 | 2019-12-19 16:03 | 2019-12-19 16:03 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervencion para verificacion de variables electricas |  |  | 0 | 0 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019092176 | externo | Programada | Intervención | 2019-12-20 08:44 | 2019-12-21 15:50 |  |  |  | RO | 31.1 | 0 | 0 | 0 | Al interior de Caseta de relés 51 se levantarán (retiro y posterior reposición) las tapas de canaletas laterales y frontales a gabinete 5R21+R21, Al interior del gabinete se realizará el retiro de sello ignífugo en tapa de fondo, se retirará tapa de fondo de gabinete para perforación de tapa para en ingreso de cables a instalar, se retirarán tapas y grillas interiores con mucha precaución para realizar las fijaciones peinados y amarre de las hebras direccionado a borneras |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092969 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 08:21 | 2019-12-22 20:47 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de transformadores de potencial del paño de 220 kV JCE1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en TP del paño JCE1, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092719 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-23 13:31 | 2019-12-23 18:44 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo fuente de poder PLC B, de Banco de compensación serie N° 1.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- Bloqueo de Trip Líne Protección PLC, A y B.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092539 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-26 08:02 | 2019-12-26 17:19 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Cardones: Mantenimiento Reducido a Banco CCEE 5° Armonica (CF31-C1) y 7° Armonica (CF32-C1). Mantenimiento Reducido a Unidad Condensadora lado baja tensión TR4 (F1, F2 y F3). Mantenimiento Reducido a Ventiladores 1 y 2 Sistema refrigeración CER. Mantenimiento Reducido a Reactores CF31 (5° Armonica). Mantenimiento Reducido a Reactores CF32 (7° Armonica). Mantenimiento Reducido a Reactores CR (Barra 20 kV). Mantenimiento Reducido a Valvulas de tiristores (F1, F2 y F3). Limpieza sistema de refrigeración. Mantenimiento Reducido a TCCF31 y TCCF31-N (5° Armonica). Mantenimiento Reducido a TCCF32 y TCCF32-N (7° Armonica). Mantenimiento Reducido a TCCR (Barra 20 kV). Mantenimiento Normal a Cables de poder y mufas (LLegada de los tiristores pasamuros). Mantenimiento Normal a TRSSAA N° 3 y TRSSAA N°4. Mantenimiento Normal a Reactor CF31-F1. Mantenimeinto reducido a Extractor CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del TR4 , en 52E1 lado Barra 23kV , en TC de neutro de reactores de 5° y 7° armonica Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092538 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-26 09:06 | 2019-12-26 17:56 | 2019-12-26 17:19 |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Paño de Transformador, S/E Cardones: Pasar a mantenimiento unidad de bahía paño JT4 por apoyo ha Equipos primarios (AT 33420) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Bahia paño JT4 Pasar a mantenimiento A disposición del jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091373 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-27 09:14 | 2019-12-27 13:02 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Pan de Azúcar. Reemplazo de mallas de protección sistema refrigeración CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091374 | interno | Programada | Intervención | 2019-12-27 13:02 | 2019-12-31 17:28 |  |  |  | RO | 100.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Pan de Azúcar. Reemplazo de mallas sistema refrigeración CER 2. Revisión ventilador secundario N° 7, reemplazo y/o reparación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ITE ventilador secundario N° 7 a disposición del jefe de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092584 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-30 08:45 | 2019-12-30 17:47 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Maitencillo: Medida de SFRA a TR3. Pruebas de protocolo a TCJT3 F2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCJT3 y en ambos lados de TR3. , |  |  | 0 | 0 | 1
| 220 | Bancos Condensadores207 | Bancos Condensadores207DP | Neomante | 207 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCUD ECE1 23KV 3 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2019093063 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-30 11:25 | 2019-12-30 18:40 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4RO | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO JCP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020000453 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-02 19:32 | 2020-01-02 19:50 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | En trabajos asociados a proyecto de lectura remota de protecciones de S/E Maipo se detecta que protecciones asociadas al BBCC N°4 presentan una falla de comunicación, por lo cual para solucionar y normalizar las comunicaciones se requiere realizar RESET eléctrico de la protección 50/51 del banco. Se tomaran las medidas se seguridad necesarias para aislar el sistema y realzar el Reset de forma segura aprovechando que el banco se encuentra desconectado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 175 | Reactores54 | Reactores54DF | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Informe Fallas | 2020000017 | interno |  |  | 2020-01-03 11:04 | 2020-01-03 12:52 |  |  |  | DF | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Operación de protección 87T correspondiente al Reactor de linea K7Z, de subestación Nueva Maitencillo, durante faena de lavado de aislación del mismo equipo (Reactor K7Z), se presume error en la ejecucion del lavado. | Reactor K7Z de LT 2x500 KV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar circuito 2 (extremo Subestación Nueva Maitencillo), operado durante faena de lavado de aislación del mismo equipo (Reactor K7Z), se presume error en la ejecucion del lavado. |  | 0 | 0 | 0
| 178 | Reactores57 | Reactores57DF | Neomante | 57 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z-R 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020000693 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-03 12:52 | 2020-01-06 18:05 |  |  |  | DF | 77.2167 | 0 | 0 | 0 | Reactor K7Z de subestación Nueva Maitencillo, operado por protección 87T durante trabajos de lavado de aislación. polo 1 del reactor con problemas, se realiza rotación de este por unidad de reserva, se procederá a realizar inspección detallada de la unidad en falla. se realizara bloqueo de los desconectadores; 89K7Z-2 polo1 y 89K7Z-3 polo 1 por precaución (estos se encuentran abiertos desde la rotación de la unidad. |  |  | 0 | 1 | 0
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DRO | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000612 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-03 13:45 | 2020-01-03 15:02 |  |  |  | DRO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21DP | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019094854 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-04 07:38 | 2020-01-04 09:46 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requiere la desconexión del BCS, condiciones requeridas: Interruptor 52K12CS Cerrado, Desconectadores 89K12CS-2, 89K12CS-1T, 89K12CS-3T Cerrados, Desconectadores 89K12CS-1, 89K12CS-3 Abiertos y bloqueados. Una vez desconectado el banco se esperarán unos minutos para asegurar la descarga de los condensadores del banco. |  |  | 0 | 0 | 1
| 168 | Condensadores Series19 | Condensadores Series19DP | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019094853 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-04 10:00 | 2020-01-04 11:43 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requiere la desconexión del BCS, condiciones requeridas: Interruptor 52K9CS Cerrado, Desconectadores 89K9CS-2, 89K9CS-1T, 89K9CS-3T Cerrados, Desconectadores 89K9CS-1, 89K9CS-3 Abiertos y bloqueados. Una vez desconectado el banco se esperarán unos minutos para asegurar la descarga de los condensadores del banco. |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093902 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  |  | RO | 49.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093903 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  |  | RO | 49.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 340 | Reactores202 | Reactores202RO | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093904 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-06 15:21 | 2020-01-08 16:59 |  |  |  | RO | 49.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Retiro de muestras de aceite a TR4, ATR5, ATR6, ATR8, ATR1, TR2, TR7, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR, REKZR-N, ATR5, ATR6, REKZ1, RKZ1-N, REKZ2, REKZ2-N, REKZR y REKZR-N para análisis físico químico, cromatografico, DBDS y pasivador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DF | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000045 | interno |  |  | 2020-01-06 17:54 | 2020-01-08 16:17 |  |  |  | DF | 46.3833 | 1 | 0 | 0 | Equipo CER presenta alarma de sistema de refrigeración. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000428 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-07 08:41 | 2020-01-07 17:31 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión del 52C1, 52C2 y 52C3 de S/E San Pedro, 52B11 S/E Concepción, 52B8 y 52B9 de S/E Coronel. Ademas de una orden de no reconectar el 52B1, 52B2, 52CT1 y 52T2 de S/E San Pedro y 52B8 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085235 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-28 21:03 | 2020-11-11 | 2020-01-08 16:17 |  | S | DP | 7375.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DF | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020001420 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-08 09:57 | 2020-01-08 16:17 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Atención de IF 2020000045 para revisión de sistema de refrigeración. Trabajos coordinados con sistemas de control. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistemas de refrigeración a disposición del jefe de faena. . |  |  | -2 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DF | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020001421 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-08 10:42 | 2020-01-08 16:17 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en equipo Compensador Estático de Reactivos (CER)., SE Pan de Azúcar: 1. Revisión de programación de PLC de control refrigeración CER 1. 2. Revisión de transductores de medida de control refrigeración CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | -1 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019095314 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 08:30 | 2020-01-09 10:59 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: MPB Reducido a Banco CCEE N°2. Reducido a Reactores y Resistencias CCEE N°2. Reducido a 52CE2. Reducido a Reactor CE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE2 y 89CE2-T A disposición . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019095319 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 11:00 | 2020-01-09 12:17 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: MPB Reducido a Banco CCEE N°1. Reducido a Reactores y Resistencias CCEE N°1. Reducido a 52CE1. Reducido a Reactor CE1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52 CE1 y 89CE1-T A disposicion . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 175 | Reactores54 | Reactores54RO | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2020000071 |  |  |  | 2020-01-09 11:13 | 2020-06-01 11:26 |  |  |  | RO | 3456.2167 | 0 | 0 | 0 | Se declara limitación operativa en reactor K7Z en su polo 1, este se encuentra rotado con la unidad de reserva. Se programó con especialistas la realización de pruebas y verificaciones para esta unidad, una vez se confirme su correcto funcionamiento el equipo quedará disponible para la operación. |  |  |  | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019095251 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 15:30 | 2020-01-09 18:51 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: MPB Reducido a Reactores CER 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azucar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en pasamuros y Reactores CER 2. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019095308 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-10 08:23 | 2020-01-10 13:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar. MPB Reducido a Banco CCEE N°5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del Banco CC.EE N° 5. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020001229 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-14 09:12 | 2020-01-14 18:25 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones, verificación de protecciones y verificación de relé de cierre/apertura sincronizada. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV, Sección 1 de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JZ3 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 1
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020001625 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-14 09:13 | 2020-01-14 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al reactor 3 de 220 kV y los pararrayos asociados. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 3 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -1 | 0 | 0
| 26 | Bancos Condensadores414 | Bancos Condensadores414FE | Neomante | 414 | Bancos Condensadores | BC S/E PARRAL CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2020000108 | externo |  |  | 2020-01-15 15:16 | 2020-01-16 10:48 |  |  |  | FE | 19.5333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones interruptor 52C7 asociado a BBCC N°1 S/E Parral | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002252 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-20 12:37 | 2020-01-20 18:41 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierra provisionales de bloqueo en ambos lados de banco CCEE N° 4. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30DP | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020001388 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-21 09:51 | 2020-01-21 10:26 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002826 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-21 10:53 | 2020-01-24 15:43 |  |  |  | DP | 76.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo: Proyecto Capex NoVI, Reemplazo módulos TCR CER, pruebas de conducción de assembly con tiristores nuevos en modulo original. - - 1) Desenergización del TCR, bloqueo y extracción de un módulo original desde una de las fases. - - 2) Revisión exhaustiva del módulo original extraído para registrar su condición, y registro de pruebas en banco de pruebas. - - 3) Extracción de un assembly de tiristores desde modulo original, y montaje de assembly de tiristores nuevos en su reemplazo. - - 4) Conexionado del módulo modificado en el banco de pruebas. Energización y registro de mediciones. - - 5) Extracción del assembly de tiristores nuevos desde el modulo original, y montaje de assembly de tiristores originales en su reemplazo para volver a la condición inicial del módulo. - - 6) Revisión exhaustiva del módulo original post-pruebas para registrar su condición. Registro de pruebas en banco de pruebas y validación para su instalación en TCR. - - 7) Instalación el modulo original extraído en la fase correspondiente para llevar el TCR a la condición inicial. - - 8) Desbloqueo del TCR y energización para volver al servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Tiristores CER Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros CER: 6 Unidades . |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2020003489 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-21 15:00 | 2020-01-21 15:15 |  |  |  | RO | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Punto a Punto - Banco de Condensadores SET Punta Palmeras |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020003930 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-21 23:04 | 2020-01-22 08:07 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento normal reactor reserva y principal. Mantenimiento normal desconectadores 89JZ1-2 y 89JZ1-3. Mantenimiento a interruptor 52JZ1 y a 3 pararrayos del reactor principal y recerva.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF/52JZ1 Bloqueada Será solicitado a personal de Transelec.- Unidad de bahia paño JZ1, sistemas 1 y 2 Bloqueada Será solicitado a personal de sistemas de control Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004045 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-21 23:04 | 2020-01-22 08:07 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Considerar este aviso como el Reactor de reserva 220 kV, ya que la ubicación técnica no se encuentra en el neomante. Gracias. Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF/52JZ1 Bloqueada Será solicitado a personal de Transelec.- Unidad de bahia paño JZ1, sistemas 1 y 2 Bloqueada Será solicitado a personal de sistemas de control Transelec Programa de mantenimiento de Equipos Primarios.- |  |  | -1 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002827 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-22 08:37 | 2020-01-24 15:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo: Proyecto Capex NoVI, Reemplazo módulos TCR CER, pruebas de conducción de assembly con tiristores nuevos en modulo original. - - 1) Desenergización del TCR, bloqueo y extracción de un módulo original desde una de las fases. - - 2) Revisión exhaustiva del módulo original extraído para registrar su condición, y registro de pruebas en banco de pruebas. - - 3) Extracción de un assembly de tiristores desde modulo original, y montaje de assembly de tiristores nuevos en su reemplazo. - - 4) Conexionado del módulo modificado en el banco de pruebas. Energización y registro de mediciones. - - 5) Extracción del assembly de tiristores nuevos desde el modulo original, y montaje de assembly de tiristores originales en su reemplazo para volver a la condición inicial del módulo. - - 6) Revisión exhaustiva del módulo original post-pruebas para registrar su condición. Registro de pruebas en banco de pruebas y validación para su instalación en TCR. - - 7) Instalación el modulo original extraído en la fase correspondiente para llevar el TCR a la condición inicial. - - 8) Desbloqueo del TCR y energización para volver al servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Tiristores CER Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros CER: 6 Unidades, . |  |  | -4 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002828 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-23 09:55 | 2020-01-24 15:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo: Proyecto Capex NoVI, Reemplazo módulos TCR CER, pruebas de conducción de assembly con tiristores nuevos en modulo original. - - 1) Desenergización del TCR, bloqueo y extracción de un módulo original desde una de las fases. - - 2) Revisión exhaustiva del módulo original extraído para registrar su condición, y registro de pruebas en banco de pruebas. - - 3) Extracción de un assembly de tiristores desde modulo original, y montaje de assembly de tiristores nuevos en su reemplazo. - - 4) Conexionado del módulo modificado en el banco de pruebas. Energización y registro de mediciones. - - 5) Extracción del assembly de tiristores nuevos desde el modulo original, y montaje de assembly de tiristores originales en su reemplazo para volver a la condición inicial del módulo. - - 6) Revisión exhaustiva del módulo original post-pruebas para registrar su condición. Registro de pruebas en banco de pruebas y validación para su instalación en TCR. - - 7) Instalación el modulo original extraído en la fase correspondiente para llevar el TCR a la condición inicial. - - 8) Desbloqueo del TCR y energización para volver al servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Tiristores CER Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros CER: 6 Unidades, . |  |  | -1 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002253 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-23 12:56 | 2020-01-23 17:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: MPB Reducido a Banco CCEE N°3. Reducido a Reactores y Resistencias CCEE N°3. Reducido a 52CE3. Reducido a Reactor CE3. MPB Reducido a 6 Reactores (Paño CR2). S/E Pan de Azúcar: MPB Reducido a Banco CCEE N°4. Reducido a Reactores y Resistencias CCEE N°4. Reducido a 52CE4. Reducido a Reactor CE4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros, en ambos lados de banco CCEE N° 3, en ambos de banco CCEE N° 4. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288DF | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020006358 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-23 16:25 | 2020-01-23 17:25 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la etapa N°1 del Bco de condensadores para realizar relleno de gas SF6 al interruptor 60 kV |  |  | 0 | 1 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DF | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006458 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-24 08:58 | 2020-02-05 10:00 |  | 2020-01-24 15:00 |  | DF | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de aislamiento, resistencia dinámica y de contacto a Interruptor 52JZ1. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF/52JZ1 Bloqueada Será solicitado a personal de Transelec.- |  |  |  | 1 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2020004279 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-24 10:54 | 2020-01-24 15:30 |  |  |  | RO | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DF | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000215 | interno |  |  | 2020-01-24 15:00 | 2020-02-10 19:14 |  |  |  | DF | 412.2333 | 1 | 0 | 0 | Reactor queda indisponible dado que no es posible transferir 52JZ1 porque el proyecto no considera transferencia del equipo. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020005974 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-26 08:40 | 2020-01-29 18:35 |  |  |  | RO | 81.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Intervención en armarios de control y protecciones en servicio por alambrados previos por normalización circuitos TDD, verificación de función 50BF S1 y S2 de los paños J1 y JZ1 de forma alternada. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, 1 o Reactor 01, 220 kV de S/E Puerto Montt. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020006721 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-26 20:52 | 2020-01-26 21:28 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema está funcionando con fuente de respaldo, si no se cambia existe el riesgo de perder registros de falla |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189RO | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002627 | interno | Programada | Intervención | 2020-01-27 10:23 | 2020-01-28 20:07 |  |  |  | RO | 33.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y realizar levantamiento de anormalidad en cierre por tele-control de Interruptor 52CE3 del banco de CC.EE.N°3. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 414 | Bancos Condensadores253 | Bancos Condensadores253DP | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020005681 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-27 11:45 | 2020-01-27 12:27 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Banco de Condensadores por limpieza y desmalazado del patio del Banco de Condensadores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DF | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Informe Fallas | 2020000242 | interno |  |  | 2020-01-27 15:03 | 2020-01-30 16:43 |  |  |  | DF | 73.6667 | 1 | 0 | 0 | Operación del banco de compensación serie por presunta alarmas de desbalance de condensador. | se presenta alarma por desbalance de condensador y se detecta humo en BCS Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 500kV C1 polo C. |  | 0 | 0 | 0
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20DF | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020007083 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-27 15:17 | 2020-01-27 16:21 |  |  |  | DF | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Se detecto presencia de humo en Polo C asociado al BCS C1. |  |  | 0 | 1 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094475 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-28 10:13 | 2020-01-28 14:54 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB Reducido a Banco CCEE 1, Banco CCEE 2, Banco CCEE 3 y Banco CCEE 4. Restricciones: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, Indisponible. Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de tierras provisionales de bloqueos en ambos lados del Bando de CCEE 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094476 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-28 10:13 | 2020-01-28 14:54 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB Reducido a Banco CCEE 1, Banco CCEE 2, Banco CCEE 3 y Banco CCEE 4. Restricciones: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, Indisponible. Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de tierras provisionales de bloqueos en ambos lados del Bando de CCEE 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094477 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-28 10:13 | 2020-01-28 14:54 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB Reducido a Banco CCEE 1, Banco CCEE 2, Banco CCEE 3 y Banco CCEE 4. Restricciones: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, Indisponible. Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de tierras provisionales de bloqueos en ambos lados del Bando de CCEE 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094478 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-28 10:13 | 2020-01-28 14:54 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB Reducido a Banco CCEE 1, Banco CCEE 2, Banco CCEE 3 y Banco CCEE 4. Restricciones: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, Indisponible. Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de tierras provisionales de bloqueos en ambos lados del Bando de CCEE 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002742 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-29 09:04 | 2020-01-29 17:57 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad en cierre del 52CE3 del Bco. CC.EE. N°3 (Tele-control). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 18 | Reactores49 | Reactores49DP | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020002621 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-29 11:18 | 2020-01-29 13:08 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 16 | Reactores47 | Reactores47DP | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020002609 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-29 14:45 | 2020-01-29 16:36 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28RO | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020008825 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-01-31 09:35 | 2020-01-31 15:18 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se tomarán todas las medidas de seguridad para evitar riesgos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006160 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-03 14:42 | 2020-02-03 17:49 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Inspección equipo hibrido 52JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4RO | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020008081 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-03 16:30 | 2020-02-03 20:40 |  |  |  | RO | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Análisis fasorial a protección 87Z y 87NZ del reactor 2 de 500 kV en forma alternada desde panel frontal a PC.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020007713 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-04 00:12 | 2020-02-04 07:41 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Puerto Montt: Vinculación de nuevos alambrados, pruebas efectivas sobre interruptor y emisión de TDD asociadas a función 50BF y 87BU del paño J1 y JZ1 por normalización de hallazgos auditoria 87B Restricciones: Protección inhabilitada. Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Barra Principal 220 kV, Sección 2-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Bloqueo de disparos protección diferencial de barras 87B Sección 1 y 2. Bloqueo durante la faena. Efectuado por personal de Transelec. Subestación Puerto Montt, Switch de teleprotección OPLAT Linea Puerto Montt - Rahue C1 A disposición del jefe de faena. Subestación Rahue, Switch de teleprotección OPLAT Linea Puerto Montt - Rahue C1. A disposición del jefe de faena. Subestación Puerto Montt, Switch de teleprotección MMOO Linea Puerto Montt - Rahue C1 A disposición del jefe de faena. Subestación Rahue, Switch de teleprotección MMOO Linea Puerto Montt - Rahue C1 A disposición del jefe de faena. Subestación Puerto Montt, Switch de teleprotección MMOO Linea Aurora - Puerto Montt A disposición del jefe de faena. Terceros, S/E Aurora: Switch de teleprotección MMOO Linea Aurora - Puerto Montt A disposición del jefe de faena. Subestación Rahue, Switch de teleprotección MMOO Linea Rahue - Aurora A disposición del jefe de faena. Terceros, S/E Aurora: Switch de teleprotección MMOO Linea Rahue - Aurora A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30DP | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020005552 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-04 09:35 | 2020-02-04 16:29 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 471 | Bancos Condensadores486 | Bancos Condensadores486DF | Neomante | 486 | Bancos Condensadores | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | CGE | Informe Fallas | 2020000316 | interno |  |  | 2020-02-04 10:23 | 2020-02-04 16:11 |  |  |  | DF | 5.8 | 1 | 0 | 0 | Apertura forzada por protecciones Banco Condensador. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30DP | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020005554 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-05 10:20 | 2020-02-05 16:10 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2020000267 |  |  |  | 2020-02-05 16:10 | 2020-02-06 01:19 |  |  |  | RO | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Indiponible Compensación Serie N°7 S/E Ancoa por desajuste mecánico de desconectador 89K7-6 en la Fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006993 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-06 11:44 | 2020-02-06 15:41 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020006161 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-06 12:38 | 2020-02-06 14:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30DP | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020005555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-06 14:41 | 2020-02-06 17:12 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 378 | Bancos Condensadores42 | Bancos Condensadores42DP | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020009521 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-07 14:50 | 2020-02-07 15:54 |  |  |  | DP | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Perales por limpieza y desmalezado del patio del BBCC ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 379 | Bancos Condensadores43 | Bancos Condensadores43DP | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020009522 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-07 14:50 | 2020-02-07 15:55 |  |  |  | DP | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Perales por limpieza y desmalezado del patio del BBCC ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020008780 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-10 12:32 | 2020-02-10 20:08 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DF | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000369 | interno |  |  | 2020-02-10 13:24 | 2020-02-14 16:46 |  |  |  | DF | 99.3667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EDP | Neomante | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020009658 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-10 17:44 | 2020-02-10 19:37 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52JZ1 Abierto y a disposición del JF, Desconectadores 89JZ-1, 89JZ-2 Abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020009450 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-11 08:51 | 2020-02-11 18:34 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Chiguayante, debido a mejora de malla a tierra en el patio de los BBCC. Estos trabajos están relacionados a la futura ampliación del patio AT proyecta en la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DP | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020009451 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-11 08:51 | 2020-02-11 18:34 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°2 de S/E Chiguayante, debido a mejora de malla a tierra en el patio de los BBCC. Estos trabajos están relacionados a la futura ampliación del patio AT proyecta en la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020008778 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-11 13:00 | 2020-02-11 14:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020011801 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-02-11 15:24 | 2020-02-11 18:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar: Intervención armario de refrigeración CER #1. 1) Inspección visual en circuitos de control cuadro de alarmas correspondiente a la refrigeración. 2) Medición de tensión en circuitos de control cuadro alarmas y salidas binarias de PLC correspondiente a la refrigeración. 3) Reparar circuitos de control dañados en cuadro de alarmas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala CER #1: Armario de refrigeración. Delimitada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020008779 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-12 14:58 | 2020-02-12 16:23 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DF | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020012258 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-12 17:12 | 2020-02-14 16:46 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos para inspección y reparación de Banco CCEE N°53 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. 53 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión e instalación de puestas a tierra provisionales en Banco de CC/EE N° 53. |  |  | -7 | 0 | 0
| 127 | Bancos Condensadores365 | Bancos Condensadores365DF | Neomante | 365 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020012569 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-13 10:45 | 2020-02-13 14:18 |  |  |  | DF | 3.55 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 129 | Bancos Condensadores374 | Bancos Condensadores374DF | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020012625 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-13 12:56 | 2020-02-13 14:18 |  |  |  | DF | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20RO | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020011883 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-14 06:18 | 2020-02-14 06:45 |  |  |  | RO | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- Programa de mantenimiento de Sistemas de Control.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020010865 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-14 10:06 | 2020-02-14 15:42 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para normalización de desequilibrio de Banco CCEE N°1 de 220kV. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CC.EE. N°1 de 220 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020012034 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-14 11:09 | 2020-02-14 13:06 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Normalizar presión de aire y reinicio del sistema de enfriamiento del CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000493 | interno |  |  | 2020-02-18 02:31 | 2020-02-19 21:44 |  |  |  | DF | 43.2167 | 1 | 0 | 0 | Equipo CER presenta alarma de falla en sistema de refrigeración de tiristores. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020010535 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-18 09:23 | 2020-02-18 17:43 |  |  |  | RO | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Reactor KZ6 fase 2 se encuentra desconectado en reserva por lo que quedará indisponible para reemplazar a cualquiera de las unidades KZ5 y KZ6 mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020013855 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-19 15:11 | 2020-02-19 21:44 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Revisión conjunta con sistemas de control a Equipo CER en relación a IF 2020000493. Inspección y atención de sistema de refrigeración CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . |  |  | -2 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020013856 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-19 16:14 | 2020-02-19 21:44 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: CER ,1. Investigar anormalidad en armario de Control por falla en el sistema de refigeracion,2. Chequear alarma de temperatura, verificar Sistema de Control. debido a salida del CER por elevada temperatura,Nota: Se considera IF: 2020000493 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | -1 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000528 | interno |  |  | 2020-02-20 21:02 | 2020-02-21 16:57 |  |  |  | DF | 19.9167 | 1 | 0 | 0 | desconexión forzada del banco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 96 | Bancos Condensadores283 | Bancos Condensadores283DP | Neomante | 283 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (CHILECTRA) HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020013337 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-21 00:34 | 2020-02-22 06:45 |  |  |  | DP | 30.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de Mantenimiento anual de Enel Distribución |  |  | 0 | 0 | 1
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020013769 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-21 09:59 | 2020-02-21 13:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Prueba de resistencia de contacto para verificar posición cerrado de interruptor 52KZ2. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: Línea de 500kV Ancoa-Alto Jahuel 2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio ó al término de los trabajos ( proximidad a instalación energizada ) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT provisionales a ambos lados del 52KZ2. Delimitación de la zona de trabajo. . |  |  | -111 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014766 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-21 15:45 | 2020-02-21 16:57 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos para inspección y normalización de Banco CCEE N°1 220kV Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E ALto Jahuel: Banco de CC.EE. N°1, 220 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en Banco de CC/EE N° 1 ( entrada y neutro ). |  |  | -3 | 0 | 0
| 177 | Reactores56 | Reactores56DF | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020014951 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-22 22:38 | 2020-02-22 22:52 |  |  |  | DF | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara rotación a unidad de reserva en el Reactor K7Z (R13), debido a fuga de aceite en Fase A. |  |  | 0 | 1 | 0
| 177 | Reactores56 | Reactores56RO | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2020000394 |  |  |  | 2020-02-22 22:52 | 2020-05-27 18:05 |  |  |  | RO | 2275.2167 | 0 | 0 | 0 | Se presenta fuga de aceite en Fase A. Se realiza rotación a unidad de reserva. Unidad de Reserva conectada a Fase A. |  |  |  | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020012109 | interno | Programada | Intervención | 2020-02-24 08:58 | 2020-02-27 20:05 |  |  |  | RO | 83.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Levantamiento de información en los gabinetes del sistema de control y protecciones del equipo, servicios auxiliares, sistema de enfriamiento, aire acondicionado , comunicaciones y SCADA del equipo CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt o SCADA CER Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Bancos Condensadores547 | Bancos Condensadores547DF | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr | CGE | Informe Fallas | 2020000611 | interno |  |  | 2020-02-25 13:37 | 2020-02-25 13:50 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión fortuita del interruptor 52C8, asociada al banco de condensadores N°3. Mientras se realizaban trabajos, de alambrado de control asociado a cambio de medidor en alimentadores de media tensión, según SD2020014383. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Bancos Condensadores547 | Bancos Condensadores547DF | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr | CGE | Informe Fallas | 2020000613 | interno |  |  | 2020-02-26 06:22 | 2020-02-26 17:37 |  |  |  | DF | 11.25 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52C8 BB.CC N° 3 de S/E Santa Elvira. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4DP | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014168 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-26 08:39 | 2020-02-26 19:14 |  | 2020-02-26 08:39 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación de protecciónes 87Z y 87NZ, Reactor N°2. Pruebas de control y medidas de aislación en interruptor 52KZ2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 277 | Reactores4 | Reactores4DP | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014169 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-26 08:39 | 2020-02-27 09:42 |  |  |  | DP | 25.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Eliminación de fuga de SF6 y normalización de densidad de gas en interruptor 52KZ2. Torqueado de pernos en cámara y columna de interruptor. Mantenimiento a transformadores de corriente pararrayos de paño KZ2. Mantenimiento a interruptor 52KZ2. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 o L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo y Protección 50BF/52KZ2 Bloqueada.- |  |  | -1 | 0 | 1
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020014340 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-26 09:26 | 2020-02-26 16:57 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | PM-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
| 221 | Bancos Condensadores208 | Bancos Condensadores208DP_E | Neomante | 208 | Bancos Condensadores | BC S/E CHOLGUAN CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020014791 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-26 09:42 | 2020-02-26 10:38 |  |  |  | DP_E | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de desmalezado y aplicación de herbicida en patio banco de condensadores con equipos sin energía. |  |  | 0 | 0 | 0
| 222 | Bancos Condensadores209 | Bancos Condensadores209DP_E | Neomante | 209 | Bancos Condensadores | BC S/E CHOLGUAN CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020014793 | externo | Programada | Desconexión | 2020-02-26 10:41 | 2020-02-26 11:18 |  |  |  | DP_E | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de desmalezado y aplicación de herbicida en patio banco de condensadores con equipos sin energía. |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DP | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020014358 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-27 09:47 | 2020-11-14 |  |  |  | DP | 6254.2167 | 0 | 0 | 0 | PM-2020 |  |  |  | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000660 | interno |  |  | 2020-03-01 05:07 | 2020-03-01 05:48 |  |  |  | DF | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | Equipo CER presenta alarma de falla en sistema de refrigeración de tiristores. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000668 | interno |  |  | 2020-03-01 18:22 | 2020-03-01 19:27 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | Equipo CER presenta alarma de falla en sistema de refrigeración de tiristores. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12RO | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020009959 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-03 14:27 | 2020-03-03 17:05 |  |  |  | RO | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Toma de muestra de aceite cuba principal Reactor JZ1 y Reactancia para análisis cromatográficos y fisicoquímico. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000680 | interno |  |  | 2020-03-03 20:16 | 2020-03-03 21:33 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | Equipo CER presenta alarma de falla en sistema de refrigeración de tiristores. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016773 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-04 09:41 | 2020-03-04 11:23 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco CC.EE N°1 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o Banco CC.EE. N°1 de 220 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017011 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-05 12:09 | 2020-03-05 14:25 |  |  |  | RO | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JZ3. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y reactor N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°3 de 220 kV de Alto Jahuel o Barra 220 kV sección N°1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014190 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-05 14:30 | 2020-03-05 17:40 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018046 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-06 07:29 | 2020-03-06 11:24 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020014191 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-06 10:45 | 2020-03-06 12:29 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018777 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-06 14:19 | 2020-03-06 17:22 |  |  |  | DF | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar fusible operado de Banco CCEE N°3, realizar medidas de verificación. Condiciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de cable de mufa 13.2 kV Banco CCEE N°3. |  |  | 0 | 1 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2DP | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018252 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 07:10 | 2020-03-08 17:26 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para pruebas de control en paño KZ1. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el jefe de faena bloqueará las protecciones del reactor N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018302 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 14:22 | 2020-03-09 21:45 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Revisión conjunta con sistemas de control a Equipo CER de acuerdo a IF 2020000668 y 2020000680. Inspección y pruebas a sistema de refrigeración CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017567 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 14:39 | 2020-03-09 16:42 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017713 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-09 14:53 | 2020-03-09 17:39 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigar y reparar anormalidad (cambio de tarjeta) en conversor de fibra óptica del Banco de compensación serie N° 1 Jahuel 1 Restricciones: Con restricción a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Compensación Serie 01, 500 kV-Ancoa o Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación zona de trabajo y Bloqueo de los trip line (abiertos) protección A y protección B. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018304 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 15:00 | 2020-03-09 21:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Revisión conjunta con Equipo a CER de acuerdo a IF 2020000668 y 2020000680. Inspección y pruebas a sistema de refrigeración CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | -3 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000772 | interno |  |  | 2020-03-09 21:45 | 2020-11-25 10:22 |  |  |  | DF | 6252.6167 | 1 | 0 | 0 | Equipo CER de S/E Maitencillo, presenta alarma de falla en sistema de refrigeración de tiristores. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020018807 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-10 07:34 | 2020-03-14 20:00 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de disparo efectivas a protección MiCOM P643 87ZK1Zs1 y MiCOM P643 87ZK1Zs2. Esta actividad consiste en realizar prueba de disparo efectivo al 52K1Z y mecánicas desde el REA 1 en la S/E Nueva Cardones. Trabajos asociados a SD Nº 2020018799 y SD N° 2020018800. |  |  | 0 | 0 | 0
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020018808 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-10 07:34 | 2020-03-14 20:00 |  |  |  | RO | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de disparo efectivas a protección MiCOM P643 87ZK1Zs1 y MiCOM P643 87ZK1Zs2. Esta actividad consiste en realizar prueba de disparo efectivo al 52K1Z y mecánicas desde la fase de reserva (R-R2), en la S/E Nueva Cardones. Trabajos asociados a SD Nº 2020018800, 2020018799. |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020018811 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-10 07:34 | 2020-03-14 20:00 |  |  |  | RO | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de protocolización a protección MiCOM P643 87ZK1Zs1 y MiCOM P643 87ZK1Zs2. Trabajos asociados a SD Nº 2020018800 y SD N° 2020018799. |  |  | -2 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017568 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 12:20 | 2020-03-10 14:12 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017569 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 14:18 | 2020-03-11 16:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020018638 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 09:10 | 2020-03-12 16:40 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Mp anual de BBCC |  |  | 0 | 0 | 1
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020018941 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-12 09:46 | 2020-03-12 21:00 |  |  |  | RO | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , apertura de interruptor 52CSK6, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK6-3. Los trabajos se realizarán en conjunto a SD N° 2020018799 |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017570 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 14:15 | 2020-03-12 17:16 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020020944 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-13 09:30 | 2020-03-13 19:15 |  |  |  | DF | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos para inspección y normalización de Banco CCEE N°1 220kV Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CC.EE. N°1, 220 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en Banco de CC/EE N° 1 (entrada y neutro). |  |  | 0 | 1 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000828 | interno |  |  | 2020-03-14 10:35 | 2020-03-18 11:57 |  |  |  | DF | 97.3667 | 1 | 0 | 0 | revisión de equipo eléctrico | Abre por desequilibrio de fases |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000835 | interno |  |  | 2020-03-16 06:22 | 2020-03-17 13:00 |  |  |  | DF | 30.6333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con normalización de Línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020021275 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-16 10:50 | 2020-03-16 17:46 |  |  |  | RO | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de disparo efectivas a protección MiCOM P643 87ZK2Zs1 y MiCOM P643 87ZK2Zs2. Esta actividad consiste en realizar prueba de disparo efectivo al 52K2Z y mecánicas desde el REA 2 incluyendo la Reserva (R-R2) en la S/E Nueva Cardones. Trabajos asociados a SD Nº 2020021273. |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020021345 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-16 10:50 | 2020-03-16 11:51 |  |  |  | RO | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Reinicio de la fuente láser del sistema N°1 de la compensación serie CSK1 por alarma de alta temperatura. El sistema N°2 se encuentra activo y en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DF | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021368 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-16 13:55 | 2020-03-16 19:53 |  |  |  | DF | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación por operación de discrepancia de polos en interruptor 52CS1. Pruebas de tiempos de operación. Restricciones: Con restricción a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos (por tierras provisionales de bloqueo) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitaciónn de zona de trabajo / Instalación de tierras provisionales de bloqueo y Trip-Line BCS1 Inhabilitados (realizado por personal de Transelec) |  |  | 0 | 1 | 0
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020021521 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-17 09:11 | 2020-03-17 19:32 |  |  |  | RO | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizará prueba de protocolización a protección MiCOM P643 87ZK2Zs1 y MiCOM P643 87ZK2Zs2. Trabajos asociados a SD Nº 2020021516 y SD N° 2020021518. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2020021457 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-17 09:20 | 2020-03-17 18:00 |  |  |  | RO | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020021552 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-17 09:27 | 2020-03-17 19:32 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará pruebas de disparo efectivas a protección MiCOM P643 87ZK2Zs1 y MiCOM P643 87ZK2Zs2. Esta actividad consiste en realizar prueba de disparo efectivo al 52K2Z y mecánicas desde el REA 2 incluyendo la Reserva (R-R2) en la S/E Nueva Cardones. Trabajos asociados a SD Nº 2020021518. |  |  | -2 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021560 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-17 11:35 | 2020-03-17 13:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Normalizar PLC compensación Serie N°4 para habilitarla al servicio Restricciones: Con restricción a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Trip Line Compensación Serie N°4 Abiertos |  |  | -7 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019767 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-17 15:15 | 2020-03-17 17:47 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico y cromatográfico, S/E Cardones: Extracción de muestras de aceite para análisis Físico-Quimico y Cromatografico a Transformador de Poder N°4. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21DF | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020021856 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-18 07:40 | 2020-03-21 20:51 |  |  |  | DF | 85.1833 | 0 | 0 | 0 | Aumento de corriente de desbalance de condensadores. riesgo de daños a mismo Banco de condensadores. Riesgo de daño a BCS paralelo por cercanía en fases con problemas. |  |  | 0 | 1 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021576 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-18 10:30 | 2020-03-18 11:57 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles en Banco de CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -11 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000864 | interno |  |  | 2020-03-18 13:40 | 2020-03-22 17:12 |  |  |  | DF | 99.5333 | 1 | 0 | 0 | . | Desenganche por desequilibrio de fases. |  | 0 | 0 | 0
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020021410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-19 09:44 | 2020-03-19 10:51 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza recinto banco de condensadores |  |  | 0 | 0 | 1
| 168 | Condensadores Series19 | Condensadores Series19RO | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV | INTERCHILE | Limitaciones | 2020000711 |  |  |  | 2020-03-19 20:15 | 2020-03-21 20:51 |  |  |  | RO | 48.6 | 0 | 0 | 0 | INTERCHILE solicita no conectar (no insertar) el Banco de Compensación Serie K9CS en S/E Nueva Pan de Azúcar, correspondiente al Circuito 1 de la LT Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar. Puesto que al desconectar dicho Banco, se corre el riesgo que por protecciones del Banco K12CS, se cierre el desconectador 89K12CS-2, dicho desconectador presenta problemas y se tiene que revisar en detalle para ver las acciones a tomar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021405 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 00:10 | 2020-03-20 06:14 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Ancoa: Trabajos Pendientes de Vinculación de alambrado punto a punto ( desde CTB18 a caja de agrupamiento del 52JCE2 nuevo); con pruebas de control previas a la puesta en servicio del interruptor 52JCE2 (nuevo), ( normal intermedio y transferido). Apoyo en puesta en servicio del nuevo 52JCE2, pruebas pendientes de control disparo desde las protecciones al interruptor en normal intermedio y transferido, pruebas de cierre y apertura con nuevo sw. sync., Restricciones: Con restricción a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación zona de trabajo, 50BF/52JCE2 inhabilitada y a disposición del jefe de faena Subestación Ancoa, 50BF/52JR inhabilitada a disposicion del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021407 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 00:10 | 2020-03-20 06:14 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Integración de alambrados por cambio de interruptor y pruebas de control, S/E Ancoa: Trabajos Pendientes de Vinculación de alambrado punto a punto ( desde CTB18 a caja de agrupamiento del 52JCE2 nuevo); con pruebas de control previas a la puesta en servicio del interruptor 52JCE2 (nuevo), ( normal intermedio y transferido). Apoyo en puesta en servicio del nuevo 52JCE2, pruebas pendientes de control disparo desde las protecciones al interruptor en normal intermedio y transferido, pruebas de cierre y apertura con nuevo sw. sync., Restricciones: Con restricción a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación zona de trabajo, 50BF/52JCE2 inhabilitada y a disposición del jefe de faena Subestación Ancoa, 50BF/52JR inhabilitada a disposicion del jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 1
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DF | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020022660 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-20 08:23 | 2020-03-20 21:53 |  |  |  | DF | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar reparación preventiva, debido a que si se produce falla interna en el polo este quedara irrecuperable. |  |  | 0 | 1 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020022822 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-03-20 17:30 | 2020-03-20 20:43 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se reemplazará fuente láser asociado al sistema N°1 por daños. Queda activo el sistema N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DF | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022824 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-20 19:09 | 2020-03-20 20:22 |  |  |  | DF | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fuente de poder en protección 51-51N. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 42 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 1 | 0
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Neomante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021285 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-22 00:17 | 2020-03-22 05:11 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad de señales análoga de protección GE F35 de CC.EE N°2, por efecto de ferroresonacia. Condiciones: Se requiere que a Barra de 66 kV de S/E Charrúa quede energizada del Tr. Trifásico 07, 154/66/13,8kV-Charrúa (durante la faena). Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Nota: Se realizará prueba experimental para energizar el Banco de CCEE 2, al final de la faena. Para realizar la prueba experimental se requiere tener conectados los transformadores N°2 y N°7 (en paralelo) por aproximadamente media hora para realizar las pruebas de energización del banco de CCEE N°2, ya que por dichas pruebas existe un riesgo de desconexión indeseada del Transformador N°2 de 154/66/13,8 kV lo que significaría una pérdida de los consumos de la barra de 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022741 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-22 09:24 | 2020-03-22 17:12 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles en Banco de CCEE 1 de 220 kV. Investigación en circuitos de cierre del interruptor 52JCE1 y relé de cierre sincronizado. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV o Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE 1, previa verificación de ausencia de tensión. EL Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JCE1. |  |  | -9 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021690 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-23 10:27 | 2020-03-23 12:16 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 470 | Bancos Condensadores485 | Bancos Condensadores485DP | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022949 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-26 09:42 | 2020-03-26 19:49 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DF | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020024398 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-27 | 2020-03-27 01:07 |  |  |  | DF | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en reactor de línea R1 con agua a alta presión. Equipo desenergizado. |  |  | 0 | 1 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DF | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020024400 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-27 | 2020-03-27 00:32 |  |  |  | DF | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en reactor de barra R3 con agua a alta presión. Equipo desenergizado. |  |  | 0 | 1 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DF | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020024399 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-27 01:09 | 2020-03-27 01:36 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en reactor de línea R2 con agua a alta presión. Equipo desenergizado. |  |  | 0 | 1 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022124 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-28 08:13 | 2020-03-28 15:08 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a Banco de Condensadores CC.EE. N°2, 220kV. Evaluación y eventual reemplazo de aislación polimérica (tensores) propia del banco y condensadores con anormalidades.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022123 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-28 09:06 | 2020-03-28 15:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación de protecciones 59N, 51/51N Núcleo 1 y 2 y 50BF. Mantenimiento sistemas de control, pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones, pruebas de cierre y apertura de interruptor, medidas de aislación. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- |  |  | -1 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023577 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-30 11:03 | 2020-03-30 12:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Maitencillo. Mantenimiento Reducido a 52CE1. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor 52CE1 A disposición Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a la llegada de mufas cable de poder CCEE1 y en TC-N de CCEE1. . Subestación Maitencillo, 89CE1-T A disposición cerrar 89CE1-T (luego de realizar el mantenimiento al 52CE1) |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020023974 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-31 08:51 | 2020-03-31 09:42 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en reactor de línea R1 con agua a alta presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020023976 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-31 09:45 | 2020-03-31 10:47 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en reactor de línea R2 con agua a alta presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023578 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-31 11:16 | 2020-03-31 20:45 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 2. Mantenimiento Reducido a 52CE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. . Subestación Maitencillo, Interruptor 52CE2 A disposición Subestación Maitencillo, 89CE2-T A disposición cerrar 89CE2-T (luego de realizar el mantenimiento al 52CE2) |  |  | 0 | 0 | 1
| 273 | Reactores2 | Reactores2RO | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023961 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2RO | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023962 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  |  | RO | 29.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3RO | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023963 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  |  | RO | 29.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023964 | interno | Programada | Intervención | 2020-03-31 11:35 | 2020-04-01 16:59 |  |  |  | RO | 29.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para tomas de muestras de aceite para análisis físico - químico y cromatográfico de unidades de transformación trifásicas N°1 - N°9 - N°10, banco monofásicos N°2 - N°3 - N°4 - N°5 - N°6 sus unidades 1, 2, 3 y R, así como reactores N°1 - N°2 - N°3 sus unidades 1, 2, 3 y R. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020023981 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-01 12:05 | 2020-04-01 12:38 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en reactor de línea R3 con agua a alta presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020023987 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-01 12:40 | 2020-04-01 13:26 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en reactor de línea R4 con agua a alta presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020024327 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-02 09:09 | 2020-04-02 12:08 |  |  |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Antes de realizar el bloqueo en protección 87Z del paño K1Z sistema 1 ver que el sistema 2 esté OPERATIVO. |  |  | 0 | 0 | 0
| 475 | Bancos Condensadores558 | Bancos Condensadores558RO | Neomante | 558 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN GABRIEL EBC2 | PE SAN GABRIEL SpA | Desconexión / Intervención | 2020025726 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-04-02 09:17 | 2020-04-02 13:00 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2020024797 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-02 10:15 | 2020-04-02 18:52 |  |  |  | RO | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020024330 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-03 08:37 | 2020-04-03 10:56 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Antes de realizar el bloqueo en protección 87Z del paño K1Z sistema 2 ver que el sistema 1 esté OPERATIVO. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDF | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020026061 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-03 11:25 | 2020-04-03 11:55 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se realiza rotación de fase A por su unidad de reserva. |  |  | 0 | 1 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025178 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-03 11:25 | 2020-04-03 12:48 |  |  |  | RO | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reemplazo de computador OWS y reposición de sistemas de control MACH-A y MACH-B. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena el selector control L-R. |  |  | 0 | 0 | 0
| 175 | Reactores54 | Reactores54RO | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020026151 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-04-04 08:11 | 2020-04-04 10:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán en los sistemas de protecciones principal y respaldo en forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259FE | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2020001108 | externo |  |  | 2020-04-05 18:14 | 2020-04-06 13:53 |  |  |  | FE | 19.65 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52E7, asociado al banco de condensador N°1 de S/E Villarrica. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DRO | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026376 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-06 11:38 | 2020-04-06 13:53 |  |  |  | DRO | 2.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Neomante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024175 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 08:21 | 2020-04-07 22:00 |  |  |  | DP | 13.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a 24 reactores secos de Bancos de Condesadores 1, 2, 3 y 4 y a 3 pararrayos 13,2 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Neomante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024177 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 08:21 | 2020-04-07 22:00 |  |  |  | DP | 13.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a 24 reactores secos de Bancos de Condesadores 1, 2, 3 y 4 y a 3 pararrayos 13,2 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Neomante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024178 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 08:21 | 2020-04-07 22:00 |  |  |  | DP | 13.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a 24 reactores secos de Bancos de Condesadores 1, 2, 3 y 4 y a 3 pararrayos 13,2 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024745 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 09:46 | 2020-04-07 12:23 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación a distancia de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea (Sólo se requiere de la apertura del 52JT4) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DF | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001121 | interno |  |  | 2020-04-07 12:49 | 2020-04-07 13:05 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con contingencia sistémica por falla del ATR1 500/220kV de S/E Nueva Maitencillo | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020025951 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 08:35 | 2020-04-08 09:17 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor de línea R1, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024180 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 08:40 | 2020-04-08 15:48 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimietno a reactor 3 y neutro de 500 kV a interruptor 52KZ3. Mantenimiento a 3 pararrayos KZ3 y a pararrayos neutro BZ3-N.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación Ancoa: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Proteccion 50BF/52KZ3 bloqueada.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Neomante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025593 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 09:05 | 2020-04-08 18:55 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento y medidas eléctricas a 52CE2, TCCE2, TPCE2, 89CE2-T, TPCE2-N, Banco CCEE 2 y CPCE2. Condiciones: Indisponibilidad del Banco CC.EE. 02, 13 kV-Charrúa. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en Banco CCEE N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020025952 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 09:21 | 2020-04-08 10:03 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor de línea R2, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024871 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 10:18 | 2020-04-08 11:59 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al banco de CCEE y reactores asociados al banco. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 41 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024870 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 11:59 | 2020-04-08 13:40 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al banco de CCEE y reactores asociados al banco. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 42 de 66 kV CR. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020025953 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 09:31 | 2020-04-09 11:04 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor de barra R3, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 1
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025071 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 09:33 | 2020-04-09 11:19 |  |  |  | DP | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al banco de CCEE y reactores asociados al banco. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 43 de 66 kV CR. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DP | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025594 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 10:01 | 2020-04-09 21:03 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento y medidas eléctricas a 52CE4 y banco de CCEE4. Condiciones: Indisponibiliad del Banco CC.EE. 04, 13 kV-Charrúa. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en banco de CCEE 4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025073 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 11:26 | 2020-04-09 21:03 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al banco de CCEE y reactores asociados al banco. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 44 de 66 kV CR. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 477 | Condensadores Series31 | Condensadores Series31DF | Neomante | 31 | Condensadores Series | CS S/E PUENTE NEGRO J3 [En_Revision] | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020027629 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-09 17:16 | 2020-04-10 12:49 |  |  |  | DF | 19.55 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260FE | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2020001147 | externo |  |  | 2020-04-12 06:20 | 2020-04-12 12:35 |  |  |  | FE | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52E8 S/E Villarica asociado a BBCC N°2. |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403FE | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC TAP OFF PUNTA PEUCO HBCH2 | CTNG SpA | Informe Fallas | 2020001148 | externo |  |  | 2020-04-12 11:02 | 2020-04-14 16:21 |  |  |  | FE | 53.3167 | 0 | 0 | 0 | Operación automática del relé Maestro del banco de condensadores N°2 | Operación automática del relé Maestro del banco de condensadores N°2 |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DF | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027736 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-12 11:46 | 2020-04-12 12:35 |  |  |  | DF | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensador 52E7, por retiro de gato y reposición de fusible operado asociado al banco de condensador 52E8, en recinto común, en S/E Villarrica. |  |  | 0 | 1 | 0
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260RO | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2020000950 |  |  |  | 2020-04-12 12:35 | 2020-05-22 17:58 |  | 2020-05-22 10:27 |  | RO | 957.8667 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla externa que afectó al banco de condensadores 52E8, se retiró una unidad capacitiva por fase , de manera de equilibrar las fases y poder dejar en servicio el banco de condensador. De un total de 2.5MVAR quedó en 2MVAR de potencia reactiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026991 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 09:57 | 2020-04-13 11:24 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco de CCEE N°51. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°51 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026989 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 11:52 | 2020-04-13 12:59 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco de CCEE N°52. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°52 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026805 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-14 08:25 | 2020-04-14 17:51 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a compensación serie N°1 y a interruptor 52CS1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación Ancoa: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Trip line BCS1 Bloqueados.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026803 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-14 09:09 | 2020-04-14 17:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: BCS1, PLC "A" y "B": Verificación de protecciones, verificación de lógica interna, Realizar Up grade de los equipos, Pruebas de control a interruptor (cierre - apertura), medidas de aislación.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo. Trip line BCS1 Bloqueados.- |  |  | -1 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027005 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-14 09:53 | 2020-04-14 11:33 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco de CCEE N°53. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°53 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027007 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-14 11:39 | 2020-04-14 13:05 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco de CCEE N°54. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°54, de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247FE | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2020001170 | externo |  |  | 2020-04-14 20:30 | 2020-04-15 18:20 |  |  |  | FE | 21.8333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52CCE1 BB.CC N° 1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 168 | Condensadores Series19 | Condensadores Series19DP | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020027383 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 07:53 | 2020-04-15 10:15 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos de forma segura se requiere la desconexión de BCS, y las siguientes condiciones: desconectadores 89K9CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO, 89K9CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89K9CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89K9CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO, 89K9CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO y Interruptor 52K9CS CERRADO y el CONTROL en LOCAL. Una vez desconectado el banco se esperarán unos minutos para asegurar la descarga de los condensadores del banco. |  |  | 0 | 0 | 1
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21DP | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020027388 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 10:16 | 2020-04-15 11:50 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos de forma segura se requiere la desconexión de BCS, y las siguientes condiciones: desconectadores 89K12CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO, 89K12CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89K12CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89K12CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO, 89K12CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO e Interruptor 52K12CS CERRADO y el CONTROL en LOCAL. Una vez desconectado el banco se esperarán unos minutos para asegurar la descarga de los condensadores del banco. |  |  | 0 | 0 | 1
| 387 | Bancos Condensadores52 | Bancos Condensadores52RO | Neomante | 52 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2020000971 |  |  |  | 2020-04-15 14:30 | 2020-04-29 13:30 |  | 2020-04-29 10:45 |  | RO | 332.25 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible Banco Condensador N°1 S/E Teno, por punto con temperatura en una de sus unidades. |  |  | 0 | 0 | 0
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20DP | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020027399 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 07:39 | 2020-04-16 10:04 |  |  |  | DP | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos de forma segura se requiere la desconexión de BCS, y las siguientes condiciones: desconectadores 89K10CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO, 89K10CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89K10CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89K10CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO, 89K10CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO e Interruptor 52K10CS CERRADO y el CONTROL en LOCAL. Una vez desconectado el banco se esperarán unos minutos para asegurar la descarga de los condensadores del banco. |  |  | 0 | 0 | 1
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026789 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:50 | 2020-04-16 18:05 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: BCS2, PLC "A" y "B": Verificación de protecciones, verificación de lógica interna y análisis fasorial.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación Ancoa: Delimitar zona de trabajo. Trip line BCS2 Bloqueados.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020026790 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:50 | 2020-04-16 18:05 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a compensación serie N°2 y a interruptor 52CS2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación Ancoa: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Trip line BCS2 Bloqueados.- |  |  | -1 | 0 | 1
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DP | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020027395 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 10:05 | 2020-04-16 12:24 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos de forma segura se requiere la desconexión de BCS, y las siguientes condiciones: desconectadores 89K7CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO, 89K7CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89K7CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89K7CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO 89K7CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO e Interruptor 52K7CS CERRADO y el CONTROL en LOCAL. |  |  | 0 | 0 | 1
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027776 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 16:03 | 2020-04-16 18:10 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2020028021 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-17 11:06 | 2020-04-17 17:40 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020028748 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-20 11:00 | 2020-04-24 16:18 |  |  |  | RO | 101.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento a cajas de agrupamiento asociadas a los paños J1, J2, JZ1 y JZ2.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 1, 220 kV-Puerto Montt o Reactor 2, 220 kV-Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15RO | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020028749 | interno | Programada | Intervención | 2020-04-20 11:15 | 2020-04-24 16:18 |  |  |  | RO | 101.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento a cajas de agrupamiento asociadas a los paños J1, J2, JZ1 y JZ2.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 1, 220 kV-Puerto Montt o Reactor 2, 220 kV-Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020028838 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-21 08:53 | 2020-04-21 16:29 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a compensacion serie 3 y a Interruptor 52CS3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa: Delimitación de zona de trabajo-. Instalacion de tierras provisionales de Bloqueo.- Trip line BCS3 Bloqueados.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020028839 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-21 09:11 | 2020-04-21 16:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa BCS3, PLC "A" y "B": Verificación de protecciones, verificación de lógica interna. Pruebas de contro a interruptor (cierre - apertura), medidas de aislación.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa: Delimitar zona de trabajo.-Trip-Line BCS3 Bloqueado .- |  |  | -1 | 0 | 0
| 344 | Bancos Condensadores205 | Bancos Condensadores205DP | Neomante | 205 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020028575 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-21 09:45 | 2020-04-21 14:20 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a 52CE3, cable de poder CCEE 3, reactor CCEE 3, Banco CCEE 3, 89CFTP CE3. Limpieza de aislación a los equipos del banco CCEE 3. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, Instalar equipo de puesta a tierra entre CPCE3 y 89-CE3 e Instalar equipo de puesta a tierra en banco CCEE 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020028414 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-21 14:03 | 2020-04-21 18:12 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK1-1 - 89CSK1-2 , cierre de interruptor 52CSK1, cierre de desconectadores 89CSK1-1T y 89CSK1-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK1-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DF | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030208 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-22 08:36 | 2020-04-22 20:05 |  |  |  | DF | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación por operación de alarma de desbalance en banco de compensación serie 2. Reubicación y/o reemplazo de condensadores en fase 3. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación Ancoa: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Trip line BCS2 Bloqueados.- |  |  | 0 | 1 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027453 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-22 09:34 | 2020-04-22 11:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Inspección estado fuelle de TCJCE5 F3 por filtración de aceite. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCJCE5. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020028422 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-22 14:12 | 2020-04-22 17:51 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK4-1 - 89CSK4-2 , cierre de interruptor 52CSK4, cierre de desconectadores 89CSK4-1T y 89CSK4-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK4-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DF | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO JCP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020030536 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-22 20:03 | 2020-04-23 18:29 |  |  |  | DF | 22.4333 | 0 | 0 | 0 | En inspección termográfica realizada a los equipos de subestación Maipo, en banco de condensadores N°3 se detecta punto caliente critico, por lo cual mientras se normaliza se requiere mantener desconectado BBCC N°3. |  |  | 0 | 1 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029574 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-23 08:48 | 2020-04-23 17:24 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento compensacion serie 4 y a Interruptor 52CS4. Inspección visual general a 3 plataformas del banco de compensación serie 4. Reemplazo y/o reparación de capacitores con filtraciones de aceite- Condiciones: Equipos indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Zona de Trabajo.- Instalacion de Tierras de Bloqueo.- Trip line BCS4 Bloqueados .- |  |  | 0 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029575 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-23 08:49 | 2020-04-23 17:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa BCS4, PLC "A" y "B": Verificación de protecciones, verificación de lógica interna, Normalizar fuente de poder PLC "B", Pruebas de contro a interruptor (cierre - apertura), medidas de aislación.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa: Delimitar zona de trabaj, Trip line BCS4 bloqueado .- |  |  | -1 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DP | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020028423 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-23 14:40 | 2020-04-23 18:15 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK3-1 - 89CSK3-2 , cierre de interruptor 52CSK3, cierre de desconectadores 89CSK3-1T y 89CSK3-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK3-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030997 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-23 19:01 | 2020-04-24 01:33 |  |  |  | DF | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar fusible operado en fase 2 del Banco CCEE N°1 154 kV, revisión general de fusibles y medidas de balance de cada fase. Retiro de maleza al interior del Banco CCEE N°1 154 kV. Condiciones: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada de los PRACE1 y entre Banco CCEE N°1 154kV y TCACE1-NT. |  |  | 0 | 1 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029070 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-24 12:24 | 2020-04-24 14:06 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento y medidas eléctricas a 52CE3 y Banco de CCEE N°3. Condiciones: Banco de CCEE N°3, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. N° 3, 13 kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en banco de CCEE N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 30 | Bancos Condensadores546 | Bancos Condensadores546DP | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020030362 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 07:54 | 2020-04-26 15:30 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
| 387 | Bancos Condensadores52 | Bancos Condensadores52DP | Neomante | 52 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-29 10:45 | 2020-04-29 13:30 |  |  |  | DP | 2.75 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | -23 | 0 | 1
| 388 | Bancos Condensadores53 | Bancos Condensadores53DP | Neomante | 53 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE2 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031278 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-29 10:45 | 2020-04-29 13:30 |  |  |  | DP | 2.75 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031157 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-29 11:33 | 2020-04-29 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Revisión conjunta con Equipo a CER de acuerdo a IF 2020000668 y 2020000680. Inspección y pruebas a sistema de refrigeración CER.,Nota: La revision sera realizada a traves de realidad aumentada, con intervension del especialista via remota Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 387 | Bancos Condensadores52 | Bancos Condensadores52RO | Neomante | 52 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2020000971 |  |  |  | 2020-04-15 14:30 | 2020-04-29 13:30 | 2020-04-29 13:30 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible Banco Condensador N°1 S/E Teno, por punto con temperatura en una de sus unidades. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031159 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-29 11:33 | 2020-04-29 17:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Revisión conjunta con sistemas de control a Equipo CER de acuerdo con IF 2020000668 y 2020000680. Inspección y pruebas a sistema de refrigeración CER. Apoyo en retiro de módulos e inspección de housing. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . |  |  | -1 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020029701 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-29 12:44 | 2020-04-29 17:08 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK9-1 - 89CSK9-2 , cierre de interruptor 52CSK9, cierre de desconectadores 89CSK9-1T y 89CSK9-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK9-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25DP | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020031301 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 08:23 | 2020-04-30 12:14 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , cierre de interruptor 52CSK6, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK6-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001355 | interno |  |  | 2020-05-04 06:25 | 2020-05-04 08:00 |  |  |  | DF | 1.5833 | 1 | 0 | 0 | Falla en CS asociado a línea 500 KV Ancoa - Entre Ríos 2. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031116 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-04 14:41 | 2020-05-04 16:09 |  |  |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de banco CCEE N° 2. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032104 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-05 08:59 | 2020-05-05 17:16 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Inspección y eventual reemplazo de condensadores en plataformas 1,2 y 3 compensación serie N° 2. Eliminación de oxidación incipiente y aplicación de pintura siliconada en condensadores de plataformas 1, 2 y 3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación Ancoa: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Trip line BCS2 Bloqueados.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001362 | interno |  |  | 2020-05-05 16:19 | 2020-05-05 18:54 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | . |  | Protcción 50 BF del Paño JCE1 fallada | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032102 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 07:00 | 2020-05-06 18:46 |  |  |  | DP | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo/Reparación de 9 condensadores del banco de compensación serie 1.- Eliminación de oxidación incipiente y aplicación de pintura siliconada en condensadores de fases 1, 2 y 3. Reemplazo de manómetros de presión de gas SF6 con pérdida de glicerina, en interruptor 52CS1, pruebas de cierre/apertura. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación Ancoa: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Trip line BCS1 Bloqueados.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032918 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 08:57 | 2020-05-06 17:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Normalizar PLC A fuera de servicio por alarma de temperatura de varistor.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Trip line BCS1 Bloqueados.- |  |  | -1 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031840 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-06 09:09 | 2020-05-08 17:05 |  |  |  | RO | 55.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Trabajo de inspección en el sistema de control y protecciones del CER Cardones, particularmente en el sistema MACH2 y verificación de sistema de enfriamiento, así como cuestionario de mantenimiento a los encargados de la subestación para determinar la condición actual de los equipos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020032091 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 10:49 | 2020-05-06 11:13 |  |  |  | DP | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R2, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 202032090. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020032090 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-06 11:21 | 2020-05-06 16:12 |  | 2020-05-06 16:00 |  | RO | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R2, fase N° 2 son: desconectador 89K2Z-2-F2 abierto y desconectador 89B2Z-F2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores179E | Reactores179ERO | Neomante | 179E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Limitaciones | 2020001152 |  |  |  | 2020-05-06 11:57 | 2020-08-07 15:18 |  | 2020-08-06 08:45 |  | RO | 2204.8 | 0 | 0 | 0 | Alarma presente de Relé Buchholz, fase B del Reactor KZ3, por lo que se declara riesgo de disparo. Se realizó rotación de FB por su unidad de reserva. |  |  |  | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020032143 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 16:00 | 2020-05-06 16:09 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R2, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 202032141. |  |  | -1 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020032141 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 08:03 | 2020-05-07 12:24 |  | 2020-05-07 12:17 |  | RO | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R2, fase N° 1 son: desconectador 89K2Z-2-F1 abierto y desconectador 89B2Z-F1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020032090 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-06 11:21 | 2020-05-06 16:12 | 2020-05-06 16:09 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R2, fase N° 2 son: desconectador 89K2Z-2-F2 abierto y desconectador 89B2Z-F2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032178 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 08:53 | 2020-05-07 18:01 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Atención punto caliente alto en unidad condensadora de CCEE SVC, medidas a unidad condensadora y reemplazo en caso de ser necesario. Eliminar punto caliente medio en TC CCEE. Revisar y lubricar 89CCEE-T por agripamiento. Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. indisponible. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante y al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89C-CCEE-T lado interruptor y en ambos lados de banco CCEE. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020032145 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 12:17 | 2020-05-07 12:21 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para normalización de topología del Reactor R2, al finalizar intervenciones declaradas en solicitudes N° 2020032093, 2020032090, 202032141. |  |  | -2 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031135 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 14:18 | 2020-05-07 18:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020032141 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-07 08:03 | 2020-05-07 12:24 | 2020-05-07 12:21 |  | S | RO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R2, fase N° 1 son: desconectador 89K2Z-2-F1 abierto y desconectador 89B2Z-F1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 258 | Reactores162 | Reactores162RO | Neomante | 162 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020032499 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-08 08:31 | 2020-05-08 12:11 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor de reserva R-R1 son: desconectador 89KZ-R1 abierto, desconectador 89B1Z-R1 abierto y desconectador 89B2Z-R1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031111 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-08 11:20 | 2020-05-08 17:05 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DF | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2020001415 | interno |  |  | 2020-05-09 04:55 | 2020-05-09 13:22 |  |  |  | DF | 8.45 | 1 | 0 | 0 | Apertura forzada por protecciones Banco Condensadores N° 2 . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DF | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034967 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-09 12:31 | 2020-05-09 13:22 |  |  |  | DF | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Banco Condensador N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034020 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 08:34 | 2020-05-12 16:58 |  |  |  | DP | 32.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y revisar balance de cada fase del Banco CCEE N°1 154 kV por alarma presente. Nona: Se realizará prueba experimental. Condiciones: Instalación Indisponible.¦ Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada de los PRACE1 y entre Banco CCEE N°1 154 kV y TCACE1-NT. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020033311 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 08:45 | 2020-05-11 08:56 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R1, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020033308. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020033308 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-11 08:59 | 2020-05-11 13:30 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R1, fase N° 3 son: desconectador 89K1Z-2-F3 abierto y desconectador 89B1Z-F3 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020033319 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 13:30 | 2020-05-11 13:46 |  |  |  | DP | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R1, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020033316. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033375 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 14:30 | 2020-05-11 15:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033736 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-12 07:51 | 2020-05-12 18:18 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión Módulo SVC 1 por MPB y MCC (7) Climatizadores del equipo CER.(en servicio el Módulo SVC-2 y Módulo Banco de CCEE). Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de puesta a tierra Rack IGBT Módulo SVC-1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020033316 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-12 08:20 | 2020-05-12 14:45 |  |  |  | RO | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R1, fase N° 2 son: desconectador 89K1Z-2-F2 abierto y desconectador 89B1Z-F2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2020-05-12 18:18 | 2020-07-01 10:42 | S | RO | 1192.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020033380 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-12 14:52 | 2020-05-12 15:04 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R1, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020033321. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033374 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-12 15:17 | 2020-05-12 16:28 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020034606 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 08:22 | 2020-05-14 16:13 |  |  |  | DP | 31.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK4-1 - 89CSK4-2 , cierre de interruptor 52CSK4, cierre de desconectadores 89CSK4-1T y 89CSK4-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK4-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020033321 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-13 08:25 | 2020-05-13 15:51 |  |  |  | RO | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R1, fase N° 1 son: desconectador 89K1Z-2-F1 abierto y desconectador 89B1Z-F1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033740 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 08:29 | 2020-05-13 18:32 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión Módulo SVC 2 por MPB y MCC (7) Climatizadores del equipo CER.(en servicio el Módulo SVC-1 y Módulo Banco de CCEE). Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de puesta a tierra Rack IGBT Módulo SVC-2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 30 | Bancos Condensadores546 | Bancos Condensadores546DP | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029423 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 10:56 | 2020-05-13 15:51 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | BBCC |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033372 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 14:15 | 2020-05-13 15:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020033382 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 15:56 | 2020-05-13 16:03 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para normalización de topología del Reactor R1, al finalizar intervenciones declaradas en solicitudes N° 2020033308, 2020033316, 2020033321. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033741 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-14 08:07 | 2020-05-14 14:58 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Monitoreo equipos climatizadores SVC-1 y SVC-2. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033742 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-14 08:07 | 2020-05-14 14:58 |  |  |  | RO | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Monitoreo equipos climatizadores SVC-1 y SVC-2. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020034209 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 08:18 | 2020-05-14 08:25 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R4, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020034206. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020034206 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-14 08:29 | 2020-05-14 15:23 |  | 2020-05-14 15:14 |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R4, fase N° 1 son: desconectador 89K4Z-2-F1 abierto y desconectador 89B4Z-F1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033371 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-14 11:28 | 2020-05-14 14:58 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a ventiladores secundarios sistemas de refriferación CER 1. Limpieza sistema de refrigeración CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interrptores termomágneticos de ventiladores secundarios a disposición del jefe de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020034215 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 15:14 | 2020-05-14 15:23 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R4, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020034212. |  |  | -2 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020034212 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-15 08:19 | 2020-05-15 13:09 |  |  |  | RO | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R4, fase N° 2 son: desconectador 89K4Z-2-F2 abierto y desconectador 89B4Z-F2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020034206 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-14 08:29 | 2020-05-14 15:23 | 2020-05-14 15:23 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R4, fase N° 1 son: desconectador 89K4Z-2-F1 abierto y desconectador 89B4Z-F1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034318 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-15 09:14 | 2020-05-15 17:43 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento y medidas eléctricas a reactor REKZ1 , REKZ1-N y TCKZ1. Condiciones: Instalaciones por intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán equipos puesta a tierra provisionales en bajada PRKZ1, en bajada REKZ1-N, entre 52KZ1 Y TCKZ1 y en bajada TCKZ1 lado reactor KZ1, todos inmovilizados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033363 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-15 09:20 | 2020-05-15 11:26 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a ventiladores secundarios sistemas de refriferación CER 2. Limpieza sistema de refrigeración CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interrptores termomágneticos de ventiladores secundarios a disposición del jefe de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020034225 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-15 13:10 | 2020-05-15 13:19 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R4, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020034223. |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034875 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 09:04 | 2020-05-17 19:11 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Desalambrado y retiro de protección GE F60 sistema 2 por reemplazo según MNR 1617. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JCE1 mientras dure la intervención. Al término de la faena, protección sistema 1 y 50BF quedan en condiciones normales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 175 | Reactores54 | Reactores54RO | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020035685 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-18 08:02 | 2020-05-18 19:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Reactor K7Z su polo 1 actualmente se encuentra indisponible por disparo de 87T (Polo 1 por Unidad de Rerserva). Pruebas eléctricas a transformadores de corriente asociados al reactor del paño K7Z polo 1 buje de alta. Para realizar el trabajo se necesita el desconectador 89K7Z-2 polo 1 Abierto y bloqueado y desconectador 89K7Z-3 polo 1 Cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020034223 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-18 08:31 | 2020-05-18 16:33 |  |  |  | RO | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R4, fase N° 3 son: desconectador 89K4Z-2-F3 abierto y desconectador 89B4Z-F3 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020036160 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 08:53 | 2020-05-18 09:19 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R1, desde configuración actual (fases N° 1, 2 y 3 a fases N° 1, 2 y reserva R-R1) para continuación de monitoreo comportamiento de fase de reserva R-R1 (toma de muestra periodica de aceite para analisis cromatografico de gases y analisis fisico quimico del aceite) |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035619 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-18 10:26 | 2020-05-29 22:12 |  |  |  | RO | 275.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Montaje y alambrados de la nueva protección sistema 2. Ejecución de archivos COMTRADE. Pruebas pre-SAT. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV JCE1 -Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020034234 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 16:34 | 2020-05-18 16:47 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para normalización de topología del Reactor R4, al finalizar intervenciones declaradas en solicitudes N° 2020034206, 2020034212, 2020034223. |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036146 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-19 09:18 | 2020-05-19 20:54 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento Normal TCCER F1, F2 y F3 (Barra 23 kV). Mantenimiento Normal TCECF31 F1, F2, F3 y Neutro. Mantenimiento Normal TCECF32 F1, F2, F3 y Neutro. Mantenimiento Normal a 89E1-T. Mantenimiento a unidad condensadora F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido 2 a Reactor Seco RECF31 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido 2 a Reactor Seco RECF32 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro secos RETCR1 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro secos RETCR2 F1, F2 y F3. Limpieza sistema de refrigeración. Mantenimiento "Condición A" a 52E1. Mantenimiento Normal a motoventiladores sistemas 1 y 2. Trabajos asociados a sistemas de control con PMTDI 14662 / Trabajo 46149. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado baja de transformador N°4, en 52E1 lado Barra 23kV , en TC de neutro de reactores de 5° y 7° armónica Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Interruptores termomagneticos de refrigeración. A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036151 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-19 09:18 | 2020-05-19 20:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Pasar a mantenimiento unidad de bahía paño JT4 por apoyo a Equipos primarios (AT 46070) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Unidad de bahía 87B del paño JT4 Pasar a mantenimiento a través de tecla función F3. A disposición del jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036155 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-19 09:18 | 2020-05-19 20:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Reemplazo de relé que produce problemas al cierre de 89JT4-2, lo que genera bloqueo de diferencial de barras. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Pasar a estado mantenimiento Unidad de Bahía JT4 en coordinación con personal de Control A disposición del Jefe de Faena En coordinación con Personal de Control trabajo 46149. |  |  | -1 | 0 | 0
| 257 | Reactores161 | Reactores161RO | Neomante | 161 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020035166 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-19 09:20 | 2020-05-19 16:55 |  |  |  | RO | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor de reserva R-R2 son: desconectador 89KZ-R2 abierto, desconectador 89B3Z-R2 abierto y desconectador 89B4Z-R2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020035158 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:29 | 2020-05-20 08:38 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R3, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020035156. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020035156 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-20 08:38 | 2020-05-20 12:27 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R3, fase N° 3 son: desconectador 89K3Z-2-F3 abierto y desconectador 89B3Z-F3 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020035168 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 12:28 | 2020-05-20 13:37 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R3, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020035167. |  |  | 0 | 0 | 1
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037512 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-22 10:27 | 2020-05-22 17:58 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalaciones se encontraran desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037513 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-22 10:27 | 2020-05-22 17:58 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalaciones se encontraran desconectadas |  |  | -97 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037943 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 09:06 | 2020-05-24 12:38 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Eliminación de puntos calientes en conexiones de unidades de Banco CC/EE N°1 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CC/EE N° 01, 220 kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales entre 3TCJCE1 y 89JCE1-4T (3PAT) y en TC de neutro (1PAT). |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260RO | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2020000950 |  |  |  | 2020-04-12 12:35 | 2020-05-22 17:58 | 2020-05-22 17:58 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla externa que afectó al banco de condensadores 52E8, se retiró una unidad capacitiva por fase , de manera de equilibrar las fases y poder dejar en servicio el banco de condensador. De un total de 2.5MVAR quedó en 2MVAR de potencia reactiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020035167 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-25 09:00 | 2020-05-25 16:25 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R3, fase N° 2 son: desconectador 89K3Z-2-F2 abierto y desconectador 89B3Z-F2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020035169 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 16:27 | 2020-05-25 16:40 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R3, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020035147. |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020036665 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-26 08:06 | 2020-05-26 18:57 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK1-1 - 89CSK1-2 , cierre de interruptor 52CSK1, cierre de desconectadores 89CSK1-1T y 89CSK1-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK1-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020035147 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-26 08:29 | 2020-05-26 14:01 |  |  |  | RO | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R3, fase N° 1 son: desconectador 89K3Z-2-F1 abierto y desconectador 89B3Z-F1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036505 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-26 08:37 | 2020-05-26 16:07 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Ejercito por trabajos de mejora de malla puesta a tierra. Trabajos enmarcados en la futura ampliación de la barra de 66KV y construcción de una sala GIS en S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036511 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-26 08:37 | 2020-05-26 16:07 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°2 de S/E Ejercito por trabajos de mejora de malla puesta a tierra. Trabajos enmarcados en la futura ampliación de la barra de 66KV y construcción de una sala GIS en S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18RO | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020037995 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-26 10:41 | 2020-05-26 15:18 |  |  |  | RO | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Se contará con personal de operaciones en terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020035170 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-26 14:03 | 2020-05-26 14:13 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para normalización de topología del Reactor R3, al finalizar intervenciones declaradas en solicitudes N° 2020035156, 2020035167, 2020035147. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020035172 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-26 14:14 | 2020-05-26 14:24 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R4, desde configuración actual (fases N° 1, 2 y 3 a fases N° 1, 2 y reserva R-R1) para continuación de monitoreo comportamiento de fase de reserva R-R1 (toma de muestra periodica de aceite para analisis cromatografico de gases y analisis fisico quimico del aceite) |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037679 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-27 09:09 | 2020-05-28 16:45 |  |  |  | RO | 31.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajo programado para inspección en el sistema de control y protecciones del equipo CER de S/E Polpaico, así como verificación de sistema de enfriamiento. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipos CER de 23 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará y señalizara las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020036726 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 09:16 | 2020-05-27 09:42 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R1 para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020036725. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020036725 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-27 09:43 | 2020-05-27 17:39 |  |  |  | RO | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R1, fase N° 1 son: desconectador 89K1Z-2 y 89B1Z Fase 1 abierto, bloqueado y aterrizado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020036733 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 17:47 | 2020-05-27 18:02 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R1 fase 2 por faena declarada en solicitud N° 2020036727. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020036727 | interno | Programada | Intervención | 2020-05-28 07:50 | 2020-05-28 11:34 |  |  |  | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R1, fase N° 2 son: desconectador 89K1Z-2 y 89B1Z Fase 2 abierto, bloqueado y aterrizado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020036735 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 11:37 | 2020-05-28 11:47 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R1 fase 3 por faena declarada en solicitud N° 2020036734. |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038126 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:16 | 2020-05-31 17:59 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios, cables y mufas asociados al TR4 de 220/19 kV. Inspección general de los equipos primarios del CER, se incluye la válvula de tiristores, filtros de armónicos y reactores de la rama TCR. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena pasará a fuera de servicio unidad de bahía del paño JT4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038124 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:17 | 2020-05-31 17:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Normalización de operación de disparos en N-I-T del interruptor 52JT4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BFJT4 y pasará a fuera de servicio unidades de bahía JT4 y JR. |  |  | -1 | 0 | 0
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433FE | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Informe Fallas | 2020001584 | externo |  |  | 2020-06-01 08:06 | 2020-08-18 12:05 |  | 2020-08-18 09:43 |  | FE | 1873.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52E4 asociado a BBCC 2,5 MVAR S/E Pitrufquen. | Se investiga |  |  | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DF | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Informe Fallas | 2020001613 | interno |  |  | 2020-06-01 10:47 | 2020-06-03 17:15 |  |  |  | DF | 54.4667 | 1 | 0 | 0 | Durante el reinicio de Protección del Sistema N°1 (SD CF 2020040869), se produce el cierre del Interruptor Bypass 52CSK6 asociado a la compensación serie CSK6 en la S/E Los Changos al momento de desbloquear la protección sistema N°1. |  | Durante el reinicio de la Protección del Sistema N°1 de la linea de 500 kV Los Changos - Cumbre en S/E Los Changos (SD CF 2020040869), se produce cierre intempestivo del interruptor 52CSK6 debido a trip sobre el relé F87LK6S1 (MICOM 546) en la subestación Los Changos cuando se procede a la extracción de test block de las señales analógicas, activando la función 21 con el contacto de salida DO23 del relé F87LK6s1 (MICOM 546), contacto asociado a la orden de cierre trifásico al interruptor ByPass 52CSK6. | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020036749 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-01 14:53 | 2020-06-01 15:01 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para normalización de topología del Reactor R1 (Fases 1-2-3). |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Limitaciones | 2019000813 |  |  |  | 2019-06-05 19:49 | 2020-08-06 | 2020-06-03 17:15 | 2020-07-21 09:17 | S | RO | 1144.0333 | 0 | 0 | 0 | Exposición a arco electrico de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3), de acuerdo a IF2019001930. Para maniobras de apertura o cierre del desconectador 89CSK6_3 asociado a la compensación serie CSK6, se debera desenergizar la LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1 por el motivo ya indicado, hasta tanto sea normalizada la condicion de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3). |  |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30DP | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020039184 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-02 09:38 | 2020-06-02 14:58 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos habrá presencia de alarmas, asociadas al Banco de Compensación Serie N°7 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020039401 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-02 11:01 | 2020-06-02 15:19 |  |  |  | RO | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección y verificación del sistema de temperatura del Reactor Reserva. Equipo se encuentra desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020039408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-02 15:14 | 2020-06-02 15:19 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R2-1 (Fases R-R2-2-3). Por trabajos declarados según documento n° 2020039404. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020039404 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-03 09:58 | 2020-06-03 13:10 |  |  |  | RO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección y verificación del sistema de temperatura del Reactor 2 fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020040106 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-03 10:47 | 2020-06-03 15:57 |  |  |  | RO | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Actualmente la unidad de reserva se encuentra conectada a la fase N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020039415 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-03 13:40 | 2020-06-03 13:48 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R2-2 (Fases 1-R-R2-3). Por trabajos declarados según documento n° 2020039412. |  |  | 0 | 0 | 1
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280DP | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040599 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-04 11:22 | 2020-06-04 12:25 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020039419 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-04 12:34 | 2020-06-04 12:42 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R2-3 (Fases 1-2-R-R2). Por trabajos declarados según documento n° 2020039417. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020039417 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-05 10:12 | 2020-06-05 14:00 |  |  |  | RO | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección y verificación del sistema de temperatura del Reactor 2 fase 3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 175 | Reactores54 | Reactores54DP | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020040929 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-06 08:46 | 2020-06-06 09:12 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutara la rotación a unidades principales del banco reactor. |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020040393 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-08 09:17 | 2020-06-08 17:58 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cambio de silica gel en transformadores T2, T3, T4 y T7. Banco ATR1 y CTBC en unidades 1, 2 y 3. Reactor 1 y 2 500 kV. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020040395 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-08 09:17 | 2020-06-08 17:58 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Cambio de silica gel en transformadores T2, T3, T4 y T7. Banco ATR1 y CTBC en unidades 1, 2 y 3. Reactor 1 y 2 500 kV. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DF | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001650 | interno |  |  | 2020-06-08 09:50 | 2020-06-08 20:39 |  |  |  | DF | 10.8167 | 1 | 0 | 0 | Opera alarma por discordancia de polos 52JCE1, con normalización inmediata. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020040717 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-08 12:30 | 2020-06-08 17:55 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DF | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020042986 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-08 17:20 | 2020-06-08 20:39 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar apertura de interruptor 52JCE1. Pruebas eléctricas de verificación y prueba experimental de cierre del interruptor 52JCE1 al culminar actividades. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, Instalar equipo de puesta a tierra entre 89JCE1-1 y 52JCE1 y entre 52JCE1 y 89JCE1-2. |  |  | -2 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DF | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2020001667 | interno |  |  | 2020-06-10 17:40 | 2020-06-12 14:08 |  |  |  | DF | 44.4667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones BB.CC N° 1 S/E Santa Elvira | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020042503 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-12 10:26 | 2020-06-12 11:44 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusible en banco de CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 386 | Bancos Condensadores50 | Bancos Condensadores50DF | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020044186 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-12 12:46 | 2020-06-12 14:08 |  |  |  | DF | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del interruptor 52CE2, asociado al banco condesador N°2 de S/E Santa Elvira para realizar el trabajo en el banco condensador N°1 de S/E Santa Elvira . Observación: banco condensador N°1 y banco condensador N°2 de S/E Santa Elvira comparten el mismo desconectador. |  |  | 0 | 1 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020041436 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-14 09:03 | 2020-06-14 18:03 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Inspección general de los equipos primarios del STATCOM, se incluye la válvula de IGBTS y demás equipos en MT. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020042726 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-15 08:09 | 2020-06-26 16:30 |  |  |  | RO | 272.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Desmalezado en patio 500 kV. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001765 | interno |  |  | 2020-06-15 08:20 | 2020-06-15 15:50 |  |  |  | DF | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Falla en la habilitación de la CS4 asociada a Linea 500kV Ancoa - Entre Ríos 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020042725 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-15 09:18 | 2020-06-26 16:30 |  |  |  | RO | 271.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Desmalezado en patio 500 kV. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020044378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-06-15 11:22 | 2020-06-15 15:50 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación por operación protección por falla en plataforma, eventual inspección de desbalance y reemplazo de condensadores en banco de compensacion serie 4. Investigar operación de alarmas operadas en banco de compensación serie N° 4 "falla plataforma fase "A", y alarmas de temperatura elevada de varistor.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2 o L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Trip line BCS4 Bloqueados Sera solicitado a personal de TRANSELEC.- |  |  | -2 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020043522 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-17 08:40 | 2020-06-17 11:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación y prueba de Bloqueo por test block del Trip de las protecciones 87L del circuito 1 de la línea CHA-CUM hacia el interruptor de bypass del 52CSK6. La implementación de este bloqueo se hará en los test block insertado y un sistema a la vez. Se requiere precaución de no reconectar cto n°1 Los Changos-Cumbre. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020043524 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-17 08:40 | 2020-06-17 11:38 |  |  |  | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Implementación y prueba de Bloqueo por test block del Trip de las protecciones 87L del circuito 2 de la línea CHA-CUM hacia el interruptor de bypass del 52CSK9. La implementación de este bloqueo se hará con los test block insertado y un sistema a la vez. Se requiere precaución de no reconectar cto n°2 Los Changos-Cumbre. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020041823 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-17 10:32 | 2020-06-17 20:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación del equipo de control automático de reactores (MAIS). Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Sistema MAIS de los reactores 1 y 2 de 500 kV Bloqueados. |  |  | -4 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020041824 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-17 10:32 | 2020-06-17 20:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación del equipo de control automático de reactores (MAIS). Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Sistema MAIS de los reactores 1 y 2 de 500 kV Bloqueados. |  |  | -7 | 0 | 0
| 240 | Bancos Condensadores227 | Bancos Condensadores227DP | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020044348 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-18 08:58 | 2020-06-18 16:48 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 59526 |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020043981 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-18 09:14 | 2020-06-18 13:00 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Implementación y prueba de Bloqueo por test block del Trip de las protecciones 87L de LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1 hacia el interruptor de bypass 52CSK1. La implementación de este bloqueo se hará en los test block insertado y un sistema a la vez. Se requiere precaución de no reconectar LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043252 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-18 14:00 | 2020-06-18 16:40 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Pruebas de comunicación a protecciones 87Z y 87NZ de JZ5 hacia el sistema de control.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación JRZ05-CAU o Línea 220 kV Cautín-Ciruelos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cautín: Se bloquearán vías de trip de protecciones 87Z y 87NZ del paño JZ5, de forma alternada y se normalizará al final de la jornada.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020043985 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-19 10:06 | 2020-06-19 12:01 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Implementación y prueba de Bloqueo por test block del Trip de las protecciones 87L de LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2 hacia el interruptor de bypass 52CSK4. La implementación de este bloqueo se hará en los test block insertado y un sistema a la vez. Se requiere precaución de no reconectar LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020043996 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-22 09:32 | 2020-06-22 11:59 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Implementación y prueba de Bloqueo por test block del Trip de las protecciones 87L de LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1 hacia el interruptor de bypass 52CSK3. La implementación de este bloqueo se hará en los test block insertado y un sistema a la vez. Se requiere precaución de no reconectar LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020044000 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-23 09:08 | 2020-06-23 11:17 |  |  |  | RO | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Implementación y prueba de Bloqueo por test block del Trip de las protecciones 87L de LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 2 hacia el interruptor de bypass 52CSK6. La implementación de este bloqueo se hará en los test block insertado y un sistema a la vez. Se requiere precaución de no reconectar LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 267 | Reactores175 | Reactores175RO | Neomante | 175 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020045602 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-24 09:22 | 2020-06-24 18:00 |  |  |  | RO | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor de reserva R - R1, son: desconectador 89K7Z-1-fases N° 1, 2 y 3 abiertos y desconectador 89C7Z-R1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020045708 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-25 09:14 | 2020-06-25 09:26 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R7 por trabajos declarados según documento N° 2020045707. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020045707 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-25 09:27 | 2020-06-25 12:58 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Desconectadores 89K7Z-2-F1 y 89C7Z-F1 abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020045710 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-25 12:58 | 2020-06-25 13:10 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R7 por trabajos declarados según documento N° 2020045709. |  |  | 0 | 0 | 1
| 477 | Condensadores Series31 | Condensadores Series31DP | Neomante | 31 | Condensadores Series | CS S/E PUENTE NEGRO J3 [En_Revision] | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020044401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-26 09:28 | 2020-06-26 13:30 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reemplazo carcasa envolvente del resorte del interruptor 52JCS1 |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores542 | Bancos Condensadores542DP | Neomante | 542 | Bancos Condensadores | BC S/E EL AVELLANO 23KV 2.5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2020046914 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-28 07:46 | 2020-06-28 12:20 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalaciones se encontraran desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020048242 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-06-29 18:18 | 2020-06-29 18:36 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Reinicio de sistema N° 2 de protección y control fallado del CSK3 de la subestación Cumbre por presentar bloqueo por falla de Bus de Campo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020042734 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-30 08:36 | 2020-06-30 11:47 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Mantenimiento correctivo de calefacción del 52JZ5 y reemplazo de mirillas a TCJZ5.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 1, 220 kV Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cautín: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89JZ5 y 52JZ5, entre 52JZ5 y TCJZ5, entre TCJZ5 y PRJZ5, inmovilizados.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 476 | Reactores199 | Reactores199RO | Neomante | 199 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-2 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020040120 | interno | Programada | Intervención | 2020-06-30 09:37 | 2020-06-30 10:13 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | La visualización y cambios de ajustes de protecciones se realizará de manera remota por parte del personal de PCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020046375 | interno | Programada | Desconexión | 2020-06-30 10:25 | 2020-06-30 17:43 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Inspección general de los equipos primarios del CER Cardones, se incluye la válvula de tiristores, filtros de armónicos y reactores de la rama TCR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048600 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-06-30 11:47 | 2020-06-30 18:00 | 2020-06-30 17:43 |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Pasar a mantenimiento Unidad de Bahía 87B 220kV de paño JT4 (A través de tecla función F3) .,-Desbloqueo por tecla función (F4), además de retiro de eventos y registros de unidad central 87B 220kV SE Cardones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Unidad de bahía 87B 220kV del paño JT4 Pasar a mantenimiento a través de tecla función F3. A disposición del jefe de faena Subestación Cardones, Unidad Central 87B 220kV. Desbloqueo por tecla función (F4) A disposición del jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 0
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192RO | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020045732 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-01 10:42 | 2020-07-01 16:25 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Verificación de protección 59N Electromecánica paño CCEE N°2 13,2kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro: Trips de protección 59N Bloqueados A disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020045739 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-01 10:42 | 2020-07-01 17:23 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Inspección de los equipos del STATCOM de Diego de Almagro a nivel de sistemas de control y equipos primarios del SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1. Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus , 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Instalación de puesta a tierra Rack IGBT Módulo SVC-1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020045709 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 09:17 | 2020-07-02 13:45 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Desconectadores 89K7Z-2-F2 y 89C7Z-F2 abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2020-07-01 17:23 | 2020-07-07 10:47 | S | RO | 137.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020047032 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 09:31 | 2020-07-02 18:49 |  |  |  | RO | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Levantamiento visual de información asociada a la protección 51-51N sistema 1 y sistema 2 del paño JCE1. Levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo. Lectura de parámetros de protecciones del paño. Configuración offline de parámetros oscilográficos. Descarga a la protección de archivo de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CC.EE. 01 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitar y señalizar la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará la protección 51-51N sistema 1 y sistema 2 del paño JCE1 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047820 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-02 09:58 | 2020-07-02 17:48 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nª1 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047821 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-02 09:58 | 2020-07-02 17:49 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nª2 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020046116 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-02 10:00 | 2020-07-02 16:20 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Inspección de los equipos del STATCOM de Diego de Almagro a nivel de sistemas de control y equipos primarios del SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2. Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Instalación de puesta a tierra Rack IGBT Módulo SVC-2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191RO | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020046370 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-02 13:13 | 2020-07-02 14:23 |  |  |  | RO | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Verificación de protección 59N Electromecánica paño CCEE N°1 13,2kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Trips de protección 59N Bloqueados A disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020045713 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-02 13:46 | 2020-07-02 13:54 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R7 por trabajos declarados según documento N° 2020045711. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020045711 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-03 09:46 | 2020-07-03 13:16 |  |  |  | RO | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Desconectadores 89K7Z-2-F23y 89C7Z-F3 abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020046115 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-03 10:28 | 2020-07-03 17:03 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Inspección de los equipos del STATCOM de Diego de Almagro a nivel de sistemas de control y equipos primarios del SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E., Indisponible. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus D. Almagro- modulo C.E. o SVC-Plus, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020045716 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-03 13:16 | 2020-07-03 13:21 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) del Reactor R7 para normalización de topología |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020046114 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-04 10:00 | 2020-07-04 11:58 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Inspección de los equipos de control y protecciones del STATCOM instalados en Diego de Almagro, se harán inspecciones visuales de los equipos y gabinetes de control, SSAA e indicación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043694 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-05 00:14 | 2020-07-05 13:20 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños JT, A1, AR, JR2, CCEE 3 y CCEE4. Condiciones: Instalaciones por intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 - Charrúa o Barra 154 kV, Sección 1 - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protecciones 50BF-52A1 y 50BF-52JT, bloqueadas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DP | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020043696 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-05 00:14 | 2020-07-05 13:20 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños JT, A1, AR, JR2, CCEE 3 y CCEE4. Condiciones: Instalaciones por intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 - Charrúa o Barra 154 kV, Sección 1 - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protecciones 50BF-52A1 y 50BF-52JT, bloqueadas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416DP | Neomante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047603 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 09:24 | 2020-07-06 11:04 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
| 458 | Bancos Condensadores417 | Bancos Condensadores417DP | Neomante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047604 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 09:24 | 2020-07-06 11:04 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
| 449 | Bancos Condensadores380 | Bancos Condensadores380DP | Neomante | 380 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C11 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047607 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 12:00 | 2020-07-06 13:40 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
| 450 | Bancos Condensadores381 | Bancos Condensadores381DP | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047608 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 12:00 | 2020-07-06 13:40 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048270 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 14:12 | 2020-07-06 22:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Obra Capex No Vi, Habilitación de Nuevos Módulos de Tristores para el CER,1. Retiro de los módulos de tristores asociado al CER, en almacén de Pan de Azucar, para su traslado.,2. Traslado de los módulos de tristores a S/E Maitencillo; estos módulos serán traslado con su respectivo embalaje. Posterior a eso se debe subir los módulos a la sala de CER segundo piso.,3. Ubicar módulos utilizando un camión pluma o grúa horquilla posicionándolos en el primer piso, bajo las puertas de acceso de módulos al segundo piso.,4. Ubicación de los módulos de tristores en segundo piso para las pruebas a realizar mediante equipamiento de tecles y riel dispuesto para esa función en sala CER 2° piso.,5. Informe de Falla 2020000772 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulacion CER Delimitar area de trabajo Utilizar Cinta de seguridad, Barrera de delimitacion Subestación Maitencillo, Sala de Control y Protecciones de CER Delimitar area de trabajo Utilizar Cinta de seguridad, Barrera de delimitacion |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048249 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-06 16:39 | 2020-07-06 22:34 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2020048818 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-07 09:42 | 2020-07-07 12:00 |  |  |  | RO | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048667 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-07 10:47 | 2020-07-07 12:31 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1, SVC2 y SVC-CCEE, Paño CT6. Los módulos se desconectarán en forma secuencial de modo que la Instalación se mantenga en servicio. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 indisponible mientras dure el lavado de este modulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 indisponible mientras dure el lavado de este modulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. indisponible mientras dure el lavado de este modulo. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52C-SVC-1 A disposición Lavado Módulo SVC-1 ( indisponible mientras dure el lavado de este modulo). Subestación D. Almagro, 52C-SVC-2 A disposición Lavado Módulo SVC-2 ( indisponible mientras dure el lavado de este modulo). Subestación D. Almagro, 52C-CCEE-SVC A disposición Lavado Módulo Banco CCEE SVC ( indisponible mientras dure el lavado de este modulo). |  |  | 0 | 0 | 1
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048670 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-07 10:53 | 2020-07-07 15:12 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones banco de CCEE 43 de 66 kV CR. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra Compensación Reactiva 1 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitar las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52BC43. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2020-07-07 12:31 | 2020-07-30 08:38 | S | RO | 548.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048248 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-07 11:33 | 2020-07-07 16:08 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048668 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-07 12:32 | 2020-07-07 15:04 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1, SVC2 y SVC-CCEE, Paño CT6. Los módulos se desconectarán en forma secuencial de modo que la Instalación se mantenga en servicio. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 indisponible mientras dure el lavado de este modulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 indisponible mientras dure el lavado de este modulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. indisponible mientras dure el lavado de este modulo. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52C-SVC-1 A disposición Lavado Módulo SVC-1 ( indisponible mientras dure el lavado de este modulo). Subestación D. Almagro, 52C-SVC-2 A disposición Lavado Módulo SVC-2 ( indisponible mientras dure el lavado de este modulo). Subestación D. Almagro, 52C-CCEE-SVC A disposición Lavado Módulo Banco CCEE SVC ( indisponible mientras dure el lavado de este modulo). |  |  | 0 | 0 | 1
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048669 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-07 15:04 | 2020-07-07 16:08 |  |  |  | DP | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1, SVC2 y SVC-CCEE, Paño CT6. Los módulos se desconectarán en forma secuencial de modo que la Instalación se mantenga en servicio. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 indisponible mientras dure el lavado de este modulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 indisponible mientras dure el lavado de este modulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. indisponible mientras dure el lavado de este modulo. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52C-SVC-1 A disposición Lavado Módulo SVC-1 ( indisponible mientras dure el lavado de este modulo). Subestación D. Almagro, 52C-SVC-2 A disposición Lavado Módulo SVC-2 ( indisponible mientras dure el lavado de este modulo). Subestación D. Almagro, 52C-CCEE-SVC A disposición Lavado Módulo Banco CCEE SVC ( indisponible mientras dure el lavado de este modulo). |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048250 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-08 16:14 | 2020-07-08 17:55 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048276 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-09 10:23 | 2020-07-09 18:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo-Proyecto CapexNoVI-Reemplazo módulos TCR CER, Pruebas de conducción de módulos nuevos que fueron trasladado de S/E PAZ a Maitencillo 1. Desenergización y bloqueo del TCR 2. Revisión exhaustiva de los módulos nuevos para registrar su condición 3. Conexionado de uno de los módulos nuevos en el banco de pruebas. Energización y registro de mediciones. 4. Desconexión de módulos nuevos 5. Desconexión del banco de pruebas transitorio 6. Desbloqueo del TCR, energización y puesta en servicio IF 2020000772 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Tiristores CER Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, CER #1 Se instalarán tierras provisorias de bloqueo en salida pasamuros Verificar que las tierras sean conectadas en salida pasamuros |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048251 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-09 16:28 | 2020-07-09 17:29 |  |  |  | DP | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020049870 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-10 08:50 | 2020-07-10 08:57 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R2 para liberación de fase de reserva (compartida con reactor R1) por trabajos declarados según documento N° 2020049863. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020049872 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-10 08:50 | 2020-07-10 09:03 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología por trabajos declarados según documento N° 2020049863. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020049863 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-10 09:05 | 2020-07-10 15:24 |  |  |  | RO | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Desconectadores 89K1Z-3-F3 y 89B1Z-F3 abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048252 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-10 13:14 | 2020-07-10 15:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020049873 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-10 15:25 | 2020-07-10 15:32 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) del Reactor R1 para normalización de topología |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020050499 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-13 08:54 | 2020-07-13 10:00 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R1, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020050496 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-13 10:35 | 2020-07-13 11:25 |  |  |  | DP | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R2, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049831 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-14 07:50 | 2020-07-14 09:10 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Tendido y canalización de FO al interior del banco de CCEE 2 de 220 kV, por comunicación de protecciones para el sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020050493 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-14 08:52 | 2020-07-14 09:56 |  |  |  | DP | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de barra R7, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DP | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020050836 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-15 07:47 | 2020-07-15 17:26 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones del paño ACE1. Condiciones: Instalación por intervenir indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3 - San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Protección 50BF-52 ACE1 bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Neomante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049995 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-15 09:09 | 2020-07-15 18:20 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación del paño CE2. Condiciones: Banco CC.EE. 02, 13 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EDF | Neomante | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2020002095 | interno |  |  | 2020-07-17 01:41 | 2020-07-17 20:05 |  |  |  | DF | 18.4 | 1 | 0 | 0 | Se produce apertura del interruptor 52JZ1 por disparo de protección mecánica Relé de Buchholz. | Se presume que la causa de la apertura del interruptor 52JZ1 fué debido a un sismo que afectó la zona de magnitud 5.9 Mww y produjo la operación de la protección mecánica Relé de Buchholz . |  | 0 | 0 | 0
| 27 | Bancos Condensadores419 | Bancos Condensadores419DP | Neomante | 419 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020047600 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-17 08:59 | 2020-07-17 09:56 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020053478 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-07-18 09:22 | 2020-07-18 15:29 |  |  |  | DF | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Eliminar punto caliente en 89J13-2. Reemplazo de piezas en caso de ser necesario y pruebas de funcionamiento, según IF2020002042. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales en ambos lados de 89J13-2. . |  |  | 0 | 1 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DF | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002105 | interno |  |  | 2020-07-18 11:53 | 2020-07-18 13:10 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | Ocurre durante las maniobras para reponer al servicio línea 500kV Ancoa - Alto Jahuel C2, que se encontraba retirada de servicio por control de tensión, a solicitud del CEN. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DF | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002109 | interno |  |  | 2020-07-18 20:00 | 2020-07-22 16:43 |  |  |  | DF | 92.7167 | 1 | 0 | 0 | se realizó intervención de curso forzoso por parte de Sistemas de Control, se determina anormalidad en interruptor. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020052860 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-19 11:16 | 2020-07-19 16:45 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajo programado para eliminación de puntos calientes en equipo de compensación reactiva CER. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: CER N°1 de 23 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremo de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DP | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049992 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-20 09:00 | 2020-07-20 16:47 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar puntos calientes entre CCEE4 y mufas de cable de poder. Retiro de maleza del sector. Condiciones: Instalación a intervenir, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra entre entre banco CCEE4 y mufas de cable de poder. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020052572 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-20 09:04 | 2020-07-20 10:03 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R1, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020052573 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-20 10:06 | 2020-07-20 11:06 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R2, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020048255 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-20 15:45 | 2020-07-20 17:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del Banco CC.EE N° 5. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DF | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020054178 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-07-21 08:26 | 2020-07-22 16:43 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Reparación de interruptor 52ACE1 por falla (IF2020002109), atención de anormalidad 89ACE1-2 y limpieza aislación de equipos, mantenimiento a PRACE1. Al final de la faena, pruebas experimentales para corregir posición invalida a nivel de piso del 89ACE1-1 y 89ACE1-2. Condiciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y 52ACE1; entre 52ACE1 y TCACE1; entre TCACE1 y 89ACE1-2; entre 89ACE1-2 y PRACE1; entre banco de condensadores ACE1 y TCACE-NT; entre TCACE1-NT y 89ACE1-NT. |  |  | -6 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020052577 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-21 08:57 | 2020-07-21 09:48 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R4, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020052602 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-21 09:17 | 2020-07-21 13:22 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , cierre de interruptor 52CSK6, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre de desconectador 89CSK6-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020052576 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-21 09:50 | 2020-07-21 10:52 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R3, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Limitaciones | 2019000813 |  |  |  | 2019-06-05 19:49 | 2020-08-06 | 2020-07-21 13:22 | 2020-08-05 10:26 | S | RO | 357.0667 | 0 | 0 | 0 | Exposición a arco electrico de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3), de acuerdo a IF2019001930. Para maniobras de apertura o cierre del desconectador 89CSK6_3 asociado a la compensación serie CSK6, se debera desenergizar la LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1 por el motivo ya indicado, hasta tanto sea normalizada la condicion de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3). |  |  | 0 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049258 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-21 09:57 | 2020-07-21 15:42 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Normal a 52CE1. Mantenimiento Normal a 52CE2. Mantenimiento Normal a TPCE1-N. Restricciones: Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 52CE1, en ambos lados de 52CE2 y en TPCE1-N. |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049259 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-21 09:57 | 2020-07-21 15:42 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Normal a 52CE1. Mantenimiento Normal a 52CE2. Mantenimiento Normal a TPCE1-N. Restricciones: Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 52CE1, en ambos lados de 52CE2 y en TPCE1-N. |  |  | 0 | 0 | 1
| 263 | Reactores171 | Reactores171RO | Neomante | 171 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020053071 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-21 13:58 | 2020-07-21 18:00 |  |  |  | RO | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor de reserva R - R1, son: desconectador 89KZ-R1 abierto y desconectadores 89B1Z-R1 y 89B2Z-R1 abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020052609 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-22 08:18 | 2020-07-22 12:59 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK9-1 - 89CSK9-2 , cierre de interruptor 52CSK9, cierre de desconectadores 89CSK9-1T y 89CSK9-2T, cierre de desconectador 89CSK9-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020053296 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-22 08:31 | 2020-07-22 10:03 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigar y cambiar sensor de temperatura del PLC"B" del Banco Compensación Serie 1.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación Zona de Trabajo.- Bloqueo Trip line a realizar jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020053082 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-22 09:35 | 2020-07-22 09:43 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R1, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020053080. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020053080 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-22 13:04 | 2020-07-22 15:26 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R1 fase N° 1, son: desconectador 89K1Z-2 fase N° 1 abierto y desconectador 89B1Z fase N° 1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DF | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Informe Fallas | 2020002143 | interno |  |  | 2020-07-22 15:29 | 2020-07-22 19:56 |  |  |  | DF | 4.45 | 1 | 0 | 0 | Cierre intempestivo de interruptor 52CSK9 por presunta falla en sistema de protección N°2 asociada al error en la medición de corriente de la fase N°2. | Cierre intempestivo de interruptor 52CSK9 por presunta falla en sistema de protección N°2 asociada al error en la medición de corriente de la fase N°2. |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30DF | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020054940 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-07-22 15:35 | 2020-07-22 17:34 |  |  |  | DF | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020053084 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-22 18:20 | 2020-07-22 18:34 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R1, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020053083. |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Limitaciones | 2020001666 |  |  |  | 2020-07-22 19:56 | 2020-08-07 17:54 |  |  |  | RO | 381.9667 | 0 | 0 | 0 | Por falla asociada a IF 2020002143 queda en servicio sólo Sistema de Protección N°1 del sistema de Protección y Control de la Compensación Serie CSK9. Se encuentra en procesos de planificación la normalización del Sistema de Protección N°2 del equipo mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020053083 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-23 08:58 | 2020-07-23 12:48 |  |  |  | RO | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R1 fase N° 2 son: desconectador 89K1Z-2 fase N° 2 abierto y desconectador 89B1Z fase N° 2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 243 | Bancos Condensadores364 | Bancos Condensadores364DP | Neomante | 364 | Bancos Condensadores | BC S/E PICHIROPULLI ECE1 23KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020053072 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-23 10:40 | 2020-07-23 12:40 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 60050 |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020053085 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-23 12:48 | 2020-07-23 12:55 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para normalización de topología al culminar trabajos declarados en solicitud N° 2020053083. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020054241 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-25 01:11 | 2020-07-25 08:28 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020054237 se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro debido a los trabajos de refuerzo del conductor de la barra Nª1 en 15KV. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 97 | Bancos Condensadores284 | Bancos Condensadores284DP | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020054935 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-25 13:41 | 2020-07-25 17:16 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo contemplados en plan de mantenimiento de Enel. |  |  | 0 | 0 | 1
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Neomante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020054425 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-26 00:19 | 2020-07-26 04:03 |  |  |  | DP | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad de señales análoga de protección GE F35 de CC.EE N°2, por efecto de ferroresonacia. Se realizará prueba experimental para energizar el Banco de CCEE 2. Condiciones: Se requiere que la Barra de 66 kV de S/E Charrúa quede energizada del Tr. Trifásico 07, 154/66/13,8kV-Charrúa (durante la faena). Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Nota: Se realizará prueba experimental para energizar el Banco de CCEE 2, al final de la faena. Para realizar la prueba experimental se requiere tener conectados los transformadores N°2 y N°7 (en paralelo) por aproximadamente 40 minutos para realizar las pruebas de energización del banco de CCEE N°2, ya que por dichas pruebas existe un riesgo de desconexión indeseada del Transformador N°2 de 154/66/13,8 kV lo que significa una pérdida de los consumos de la barra de 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
| 459 | Bancos Condensadores422 | Bancos Condensadores422DP | Neomante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020055079 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-26 08:58 | 2020-07-26 15:49 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalaciones estarán desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020053656 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-28 07:53 | 2020-07-28 15:55 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK1-1 - 89CSK1-2 , cierre de interruptor 52CSK1, cierre de desconectadores 89CSK1-1T y 89CSK1-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK1-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020054728 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-28 08:38 | 2020-07-28 08:47 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R1, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020054727. |  |  | 0 | 0 | 1
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020055271 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-28 08:47 | 2020-07-28 20:50 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020054727 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-28 08:49 | 2020-07-28 13:27 |  | 2020-07-28 12:49 |  | RO | 4 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R1 fase N° 3 son: desconectador 89K1Z-2 fase N° 3 abierto y desconectador 89B1Z fase N° 3 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 478 | Bancos Condensadores560 | Bancos Condensadores560RO | Neomante | 560 | Bancos Condensadores | BC S/E TOLPAN SUR FCE1 [En_Revision] | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020055217 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-28 11:04 | 2020-07-28 13:57 |  |  |  | RO | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020054729 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-28 12:49 | 2020-07-28 12:53 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para normalización de topología al culminar trabajos declarados en solicitud N° 2020054727. |  |  | -2 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020053653 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-29 07:55 | 2020-07-29 15:13 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Apertura y bloqueo de desconectadores 89CSK4-1 - 89CSK4-2 , cierre de interruptor 52CSK4, cierre de desconectadores 89CSK4-1T y 89CSK4-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK4-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020054727 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-28 08:49 | 2020-07-28 13:27 | 2020-07-28 12:53 |  | S | RO | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R1 fase N° 3 son: desconectador 89K1Z-2 fase N° 3 abierto y desconectador 89B1Z fase N° 3 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020054731 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-29 08:57 | 2020-07-29 10:37 |  | 2020-07-29 09:03 |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R2, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020054730. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DF | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Informe Fallas | 2020002202 | interno |  |  | 2020-07-29 09:03 | 2020-07-29 10:37 |  |  |  | DF | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | Por posible falla de control a través de cableado y/o reles biestables asociado a la tansferencia de las corrienstes Fase-Neutro cuando entra en servicio la fase de reserva correspondiente al Reactor de Línea R2 de S/E Los Changos. | Por posible falla de control a través de cableado y/o reles biestables asociado a la tansferencia de las corrienstes Fase-Neutro cuando entra en servicio la fase de reserva correspondiente al Reactor de Línea R2 de S/E Los Changos. |  | -1 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055521 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-29 09:21 | 2020-07-29 16:37 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Verificar equilibrio en banco de CCEE N°5. Condiciones: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, instalar equipos de puesta tierra entre 89CT7-CE1-2 y CCEE N°5. |  |  | -471 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020054731 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-29 08:57 | 2020-07-29 10:37 | 2020-07-29 10:37 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R2, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020054730. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000673 |  |  |  | 2018-07-19 21:20 | 2020-08-11 10:00 | 2020-07-29 16:37 |  | S | RO | 305.3833 | 0 | 0 | 0 | No conectar Banco CCEE N°5 de 20 MVAr de S/E Concepción, por detectarse armónicos que provocarían falla en este equipo. Condición se mantendrá hasta tener el estudio pertinente para determinar las acciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Limitaciones | 2020001692 |  |  |  | 2020-07-29 10:37 | 2020-08-07 17:54 |  | 2020-08-06 16:31 |  | RO | 197.9 | 0 | 0 | 0 | No se puede realizar transferencias de las Fases N° 1, 2, 3 del reactor de Línea N°2 a la Fase de Reserva R-R1 sin personal de PYC presente en la SSE por falla de control de relés biestables asociado a la transferencia de las corrienstes Fase-Neutro del Reactor de Línea N°2 hacia la Fase de Reserva R-R1. Se encuentra en procesos de planificación la normalización del control de relés biestables del equipo mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055472 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-29 16:08 | 2020-07-29 21:06 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Normal a ventiladores SVC Modulo 1. (Se realizará desconexión alternada de ventiladores). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: ITE sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055471 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-29 16:51 | 2020-07-29 21:06 |  |  |  | RO | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Normal a ventiladores SVC Modulo 2. (Se realizará desconexión alternada de ventiladores). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: ITE sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DP | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020053668 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-30 07:52 | 2020-07-30 17:51 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK3-1 - 89CSK3-2 , cierre de interruptor 52CSK3, cierre de desconectadores 89CSK3-1T y 89CSK3-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK3-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049143 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-30 08:38 | 2020-07-30 15:41 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Verificación de protección S2 (87) de modulo 1 SVC PLUS. Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trips protección S2 87 Bloqueados A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055811 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-30 09:16 | 2020-08-03 19:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, caseta en Patio 220 kV del Paño JCE5, 1.- Chequeo y/o Cambio de huso horario a UTC-0 del GPS asociado al Paño J7 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, GPS caseta Paño JCE5 en Patio 220 kV Delimitar la zona de trabajo Demarcar con cinta el área de trabajo y equipo a intervenir |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2020-07-30 15:41 | 2020-07-31 10:31 | S | RO | 18.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055812 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-30 09:16 | 2020-08-03 19:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, casetas en Patio 220 kV de los Paños J11,J12, J13, J14, 1.- Cambio de huso horario a UTC-0 del GPS asociado a los Paños J11, J12, J13 y J14 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o Paño Diag 1 DJ12 P.Azúcar-Eq.A. Tensión o Paño Cent.Diag 2 DJ13 P.Azúcar o Paño Cent.Diag 2 DJ14 P.Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, GPS caseta Paño J13-14 en Patio 220 kV Delimitar la zona de trabajo Demarcar con cinta el área de trabajo y equipo a intervenir |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055815 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-30 09:16 | 2020-08-03 19:01 |  |  |  | RO | 105.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, casetas en Patio 220 kV de los Paños J11,J12, J13, J14, 1.- Cambio de huso horario a UTC-0 del GPS asociado a los Paños J11, J12, J13 y J14 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o Paño Diag 1 DJ12 P.Azúcar-Eq.A. Tensión o Paño Cent.Diag 2 DJ13 P.Azúcar o Paño Cent.Diag 2 DJ14 P.Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, GPS caseta Paño J13-14 en Patio 220 kV Delimitar la zona de trabajo Demarcar con cinta el área de trabajo y equipo a intervenir |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056159 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-30 09:47 | 2020-07-30 22:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo, CER: Pruebas sistema de refrigeración. 1) Revisar configuración sistema de mando de refrigeración (PLC). 2) Revisar sensor PT-100 de ducto de aire. 3) Verificar sensor PT-100 en conjunto con el PLC para corroborar el correcto funcionamiento. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de refrigeración. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EDP | Neomante | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020054416 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-30 10:49 | 2020-07-30 17:52 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | En S/E Lagunas se requiere Interruptor 52JZ1 abierto y bloqueado y desconectadores 89JZ1-2 y 89JZ1-1 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores179E | Reactores179ERO | Neomante | 179E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020055580 | interno | Programada | Intervención | 2020-07-30 14:09 | 2020-07-30 19:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Existe riesgo mínimo de disparo de paño Reactor KZ3 por apertura de gabinete necesario para el reemplazo de Interruptor Termo Magnético Q05, pero sera minimizado tomando todas las medidas de seguridad en los trabajos. |  |  | -213 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25DP | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020053709 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-31 08:01 | 2020-07-31 16:02 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , cierre de interruptor 52CSK6, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK6-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020049142 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-31 10:31 | 2020-07-31 13:05 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Verificación de protección S1 (51) de modulo 1 SVC PLUS. Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trips protección S1 (51) Bloqueados A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EDP | Neomante | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020054417 | interno | Programada | Desconexión | 2020-07-31 10:34 | 2020-07-31 18:22 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | En S/E Lagunas se requiere Interruptor 52JZ1 abierto y bloqueado y desconectadores 89JZ1-2 y 89JZ1-1 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029618 | interno | Programada | Intervención | 2018-05-23 11:53 | 2020-11-11 | 2020-07-31 13:05 |  | S | RO | 2458.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020055712 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-03 11:20 | 2020-08-03 18:03 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Simulación de posición del interruptor 52CT7 y de la potencia reactiva del paño por auditoría al sistema SCADA. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación CT07-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -15 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020052027 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-05 09:13 | 2020-08-05 12:00 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK1-1 - 89CSK1-2 , interruptor 52CSK1 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK1-1T y 89CSK1-2T, desconectador 89CSK1-3 abierto a disposición de faenas. Estos trabajos se realizaran en conjunto a los trabajos en LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020057453 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-05 10:17 | 2020-08-05 16:58 |  |  |  | RO | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud N° 2020052672 por desconexion de LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020057814 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-05 10:22 | 2020-08-05 15:18 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones de Banco CCEE 44 de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de Compensación 1 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020054320 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-05 10:26 | 2020-08-05 14:14 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , interruptor 52CSK6 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK61-1T y 89CSK6-2T, desconectador 89CSK6-3 abierto a disposición de faenas. Estos trabajos se realizaran en conjunto a los trabajos en LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1. |  |  | -50 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2020058233 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-06 07:41 | 2020-08-06 17:45 |  |  |  | RO | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Limitaciones | 2019000813 |  |  |  | 2019-06-05 19:49 | 2020-08-06 | 2020-08-05 14:14 |  | S | RO | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Exposición a arco electrico de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3), de acuerdo a IF2019001930. Para maniobras de apertura o cierre del desconectador 89CSK6_3 asociado a la compensación serie CSK6, se debera desenergizar la LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1 por el motivo ya indicado, hasta tanto sea normalizada la condicion de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3). |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058296 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-06 07:58 | 2020-08-06 18:54 |  |  |  | RO | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK4-1 - 89CSK4-2 , interruptor 52CSK4 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK41-1T y 89CSK4-2T, desconectador 89CSK4-3 abierto a disposición de faenas. Estos trabajos se realizaran en conjunto a los trabajos en LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058300 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-06 07:59 | 2020-08-06 18:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK9-1 - 89CSK9-2 , interruptor 52CSK9 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK9-1T y 89CSK9-2T, desconectador 89CSK9-3 abierto a disposición de faenas. Estos trabajos se realizaran en conjunto a los trabajos en LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2. |  |  | -42 | 0 | 0
| #N/A | Reactores179E | Reactores179EDP | Neomante | 179E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020057391 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-06 08:45 | 2020-08-06 20:59 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el polo 2 de Reactor KZ3 de Subestación Polpaico, desconectado (condición cumplida actualmente ya que se encuentra el polo 2 transferido a la unidad de reserva, limitación operativa 2020001152). para trabajos de limpieza, inspección y reparación de fugas del polo 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020054832 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-06 09:33 | 2020-08-06 12:34 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: MCC Normalizar funcionamiento eléctrico a desconectador 89ACE1-NT. Reponer conexión a tierra de la puerta de acceso. Condiciones: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa, indisponible.. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena:S/E Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en Banco CCEE N°1 de 154 kV (entre PRACE1 y Banco de CCEE). |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores179E | Reactores179ERO | Neomante | 179E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Limitaciones | 2020001152 |  |  |  | 2020-05-06 11:57 | 2020-08-07 15:18 | 2020-08-06 20:59 | 2020-08-07 09:25 | S | RO | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Alarma presente de Relé Buchholz, fase B del Reactor KZ3, por lo que se declara riesgo de disparo. Se realizó rotación de FB por su unidad de reserva. |  |  |  | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020057455 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-06 16:31 | 2020-08-12 11:44 |  |  |  | RO | 139.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud N° 2020052713 por desconexion de LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2 |  |  | -24 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Limitaciones | 2020001741 |  |  |  | 2020-08-06 18:54 | 2020-08-07 17:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la descoxión del Cto N°2 asociado a Línea Los Changos - Cumbre se verifica que rompearco correspondiente a desconectador 89CSK9-3 presenta inconveniente en una de sus fases, razón por la cual no se puede realiza el cierre de éste. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores179E | Reactores179ERO | Neomante | 179E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Limitaciones | 2020001742 |  |  |  | 2020-08-06 20:59 | 2020-08-07 15:18 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Problemas de control sobre desconectador 89KZN3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058297 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-07 07:57 | 2020-08-07 17:54 |  |  |  | RO | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK4-1 - 89CSK4-2 , interruptor 52CSK4 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK41-1T y 89CSK4-2T, desconectador 89CSK4-3 abierto a disposición de faenas. Estos trabajos se realizaran en conjunto a los trabajos en LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058301 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-07 07:59 | 2020-08-07 17:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK9-1 - 89CSK9-2 , interruptor 52CSK9 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK9-1T y 89CSK9-2T, desconectador 89CSK9-3 abierto a disposición de faenas. Estos trabajos se realizaran en conjunto a los trabajos en LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2. |  |  | -3 | 0 | 0
| #N/A | Reactores179E | Reactores179EDP | Neomante | 179E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020057399 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-07 09:25 | 2020-08-07 15:18 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita el Reactor KZ3 de Subestación Polapico desconectado, para trabajos de Limpieza y reparación de fuga de Reactor KZ3 de Subestación Polpaico, ademas de inspección visual de todos sus polos. |  |  | -3 | 0 | 1
| #N/A | Reactores180E | Reactores180ERO | Neomante | 180E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ4-1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020057416 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-07 15:23 | 2020-08-07 17:45 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita rotar el polo 2 del Reactor KZ4 de Subestación Polpaico a la unidad de reserva, para inspección visual. también se realizaran trabajos de Limpieza y reparación de fuga de Reactor KZ3 de Subestación Polpaico, ademas de inspección visual de todos sus polos. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores179E | Reactores179ERO | Neomante | 179E | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Limitaciones | 2020001152 |  |  |  | 2020-05-06 11:57 | 2020-08-07 15:18 | 2020-08-07 15:18 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Alarma presente de Relé Buchholz, fase B del Reactor KZ3, por lo que se declara riesgo de disparo. Se realizó rotación de FB por su unidad de reserva. |  |  |  | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DF | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Informe Fallas | 2020002301 | interno |  |  | 2020-08-08 11:39 | 2020-08-08 14:39 |  |  |  | DF | 3 | 1 | 0 | 0 | Cierre intempestivo de interruptor 52CSK9 por presunta falla en sistema de protección N°2 asociada al error en la medición de corriente de la fase N°2. | Cierre intempestivo de interruptor 52CSK9 por presunta falla en sistema de protección N°2 asociada al error en la medición de corriente de la fase N°2. |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Limitaciones | 2020001755 |  |  |  | 2020-08-08 14:39 | 2020-09-02 14:17 |  | 2020-08-18 12:17 |  | RO | 237.6333 | 0 | 0 | 0 | Por falla asociada a IF 2020002301 queda en servicio sólo Sistema de Protección N°1 del sistema de Protección y Control de la Compensación Serie CSK9. Se encuentra en procesos de planificación la normalización del Sistema de Protección N°2 del equipo mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020057489 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-09 09:00 | 2020-08-09 18:19 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a banco de CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco de CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056600 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-10 14:27 | 2020-08-10 16:48 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020059656 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-11 09:48 | 2020-08-11 13:21 |  |  |  | RO | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para levantamiento visual de información asociada a las protecciones de sobrecorriente sistema 1, 2 y 3 del paño JCE1, levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo, lectura de parámetros de protecciones del paño, configuración y descarga offline de parámetros oscilográficos, prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco CC.EE. 01 de 220 kV o Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones sistema 1, sistema 2 y sistema 3 del paño JCE1 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056654 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-11 14:38 | 2020-08-11 16:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060965 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-11 18:40 | 2020-08-13 19:27 |  |  |  | DF | 48.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Inspección de conexiones y fusibles, limpieza manual de aislación y verificación de apriete de conexiones en banco CCEE N°5. Condiciones: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, instalar equipos de puesta tierra entre 89CT7-CE1-2 y CCEE N°5. |  |  | 0 | 1 | 0
| 16 | Reactores47 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020059259 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-12 09:48 | 2020-08-12 10:59 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos el banco de reactores N°3, estará energizado y en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DP | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020059468 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-12 09:48 | 2020-08-12 17:00 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 18 | Reactores49 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020059260 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-12 11:00 | 2020-08-12 12:08 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos el banco de reactores N°4, estará energizado y en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020058632 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-12 12:33 | 2020-08-12 13:15 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor de Barra R3 y R-R2 en S/E Los Changos. Trabajos serán en coordinación con los descritos en SD 2020058479. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020056655 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-12 15:55 | 2020-08-12 19:40 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020057340 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-13 08:01 | 2020-08-13 19:38 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control,medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños K1, KZ1 y KR1. Investigar anormalidad en baja aislación del circuito de control del 52KZ1. Condiciones: Instalaciones por intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A - Charrúa o Barra 500 kV, Sección B - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Bay Unit del paño K1 que aporta a la 87B (Barras A-B), Sistema 1 y Sistema 2, Bay Unit del paño KR que aporta a la 87B (Barras A-B), Sistema 1 y Sistema 2, Bay Unit del paño KZ1 que aporta a la 87B (Barras A-B), Sistema 1 y Sistema 2, Modo FUERA DE SERVICIO y 50BF-52K1, 50BF-52KZ1, 50BF-52KR1. BLOQUEADAS. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020058476 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-13 14:46 | 2020-08-13 17:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 386 | Bancos Condensadores50 | Bancos Condensadores50RO | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2020001777 |  |  |  | 2020-08-13 18:09 | 2020-09-10 13:15 |  |  |  | RO | 667.1 | 0 | 0 | 0 | En MPB según SD N°60593, queda limitado en potencia el Banco de Condensadores N° S/E Santa Elvira a 1.9 Mvar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060347 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-14 08:33 | 2020-08-14 12:57 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Instalación/retiro de tierras provisionales de bloqueo en el Banco de compensación serie N°2 (BCS2), por apoyo de trabajos de Sistema de Control.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Trip line BCS2 Bloqueados.- |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDP | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020060589 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-14 08:40 | 2020-08-14 16:46 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el polo 1 de Reactor K9Z de Subestación Nueva Pan de Azúcar, desconectado (condición cumplida actualmente ya que se encuentra el polo 1 transferido a la unidad de reserva, limitación operativa 2020000860). para trabajos de reemplazo de buje de neutro de polo 1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020060349 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-14 10:27 | 2020-08-14 12:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigar y cambiar equipo POFI (equipo analógico/digital) en fase "C" del BCS2).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- Trip line bloqueo de trip line "A" y "B".- BCS2 Instalar Tierras provisionales de bloqueo. |  |  | -2 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020060702 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-17 19:23 | 2020-08-17 19:33 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de corta duración para normalización de topología en Reactor de Línea n°1 en S/E Cumbre para generar condiciones de seguridad según trabajos declarados en SD 2020060480, 2020060481 y 2020060483. |  |  | 0 | 0 | 1
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433RO | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2020061167 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-18 09:43 | 2020-08-18 12:05 |  |  |  | RO | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Revisión banco de condensadores de 23kV, medición de unidades capacitivas para verificar unidad fallada y conectar otra en su reemplazo y ejecución de pruebas. Banco de condensadores se encuentra actualmente desconectado por falla anterior. De concluir trabajos satisfactoriamente se procederá a conexión del banco. |  |  | -185 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020060480 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-18 10:45 | 2020-08-18 11:44 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico de equipos asociados a Reactor de línea n°2 , 52K2Z, TCK2Z, PPRR K2Z, seccionadores 89K2Z.3, 89K2Z-2, 89B2Z, REA2-1, REA2-2 y REA2-3, disparos efectivos desde protecciones electromecánicas ( trabajo con reposición diaria). Se solicitará precaución de no reconectar interruptores asociados a LT Los Changos-Cumbre cto n°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433FE | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Informe Fallas | 2020001584 | externo |  |  | 2020-06-01 08:06 | 2020-08-18 12:05 | 2020-08-18 12:05 |  | S | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52E4 asociado a BBCC 2,5 MVAR S/E Pitrufquen. | Se investiga |  |  | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020060998 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-18 12:17 | 2020-08-18 16:45 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK9-1 - 89CSK9-2 , interruptor 52CSK9 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK9-1T y 89CSK9-2T, desconectador 89CSK9-3 cerrado. Se dejará por 24 horas en observación el sistema 2 de control y protección de la compensación serie CSK9 (bloqueados los disparos del sistema 2 para monitoreo de la estabilidad de las mediciones). |  |  | -20 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061273 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-18 17:40 | 2020-08-18 17:45 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para cambio de topología del Reactor R2, para generación de las condiciones de intervención para faena declarada en solicitud N° 2020061270. |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Limitaciones | 2020001755 |  |  |  | 2020-08-08 14:39 | 2020-09-02 14:17 | 2020-08-18 16:45 |  | S | RO | 357.5333 | 0 | 0 | 0 | Por falla asociada a IF 2020002301 queda en servicio sólo Sistema de Protección N°1 del sistema de Protección y Control de la Compensación Serie CSK9. Se encuentra en procesos de planificación la normalización del Sistema de Protección N°2 del equipo mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020060087 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-19 11:48 | 2020-08-19 18:28 |  |  |  | RO | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | En caso de apertura intempestiva, se requiere la precaución de no reconexión sobre interruptores 52K2 y 52K3, asociados a Reactor de Barra R3, hasta realizar verificación de condiciones con personal Supervisor / Inspector de faenas en terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061270 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-19 15:43 | 2020-08-20 19:14 |  |  |  | RO | 27.5167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R2 fase N° 2 son: desconectador 89K2Z-2 fase N° 2 abierto y desconectador 89B2Z fase N° 2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Limitaciones | 2020001802 |  |  |  | 2020-08-19 17:50 | 2020-08-21 17:22 |  | 2020-08-21 12:56 |  | RO | 43.1 | 0 | 0 | 0 | Se registra actuacion de alarma por Falla en el Sistema del equipo CSK4 en su condicion de By-pass, por lo que de manera preventiva queda indiponible dicho equipo para su Revision. |  |  | 0 | 0 | 0
| 263 | Reactores171 | Reactores171RO | Neomante | 171 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | TEN | Limitaciones | 2020001805 |  |  |  | 2020-08-19 19:11 | 2020-08-20 19:59 |  |  |  | RO | 24.8 | 0 | 0 | 0 | Por encontrar condiciones subestandar en inspección a fase N°2 del reactor N° 2, la cual se mantendrá en servicio impidiendo su transferencia en caso de ser requerida. Trabajos asociados a solicitud de intervención N° 2020061270 |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020060482 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 08:35 | 2020-08-20 17:20 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico de equipos asociados a Reactor de línea n°2 , 52K2Z, TCK2Z, PPRR K2Z, seccionadores 89K2Z.3, 89K2Z-2, 89B2Z, REA2-1, REA2-2 y REA2-3, disparos efectivos desde protecciones electromecánicas ( trabajo con reposición diaria). Se solicitará precaución de no reconectar interruptores asociados a LT Los Changos-Cumbre cto n°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 172 | Reactores51 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020058948 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-20 09:24 | 2020-08-20 10:39 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Existe riesgo de disparo en Reactor de linea K3Z en Subestación Nueva Cardones (correspondiente a Circuito 1 de LT Nueva Cardones - Nueva Maitencillo), por trabajos de reemplazo de deshumidificador y descarte de componentes dañados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200DP | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020061405 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 09:43 | 2020-08-20 13:33 |  |  |  | DP | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por normalización de banco de reactor KZ7. |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061866 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-20 11:15 | 2020-08-20 13:36 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Revisión de enclavamientos de los desconectador de 89CSK6-1 en el controlador CPK6, adicionalmente se revisará el sistema de control del CSK6, tarjeta convertidor de corriente a fibra óptica en la plataforma, inspección, verificación de la fibra, revisión de tarjetas del force trigger. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020060088 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-20 14:21 | 2020-08-20 16:10 |  |  |  | RO | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | En caso de apertura intempestiva, se requiere la precaución de no reconexión sobre interruptores 52K2 y 52K3, asociados a Reactor de Barra R3, hasta realizar verificación de condiciones con personal Supervisor / Inspector de faenas en terreno. |  |  | 0 | 0 | 0
| 223 | Bancos Condensadores210 | Bancos Condensadores210DP_E | Neomante | 210 | Bancos Condensadores | BC S/E CHONCHI ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020061465 | externo | Programada | Desconexión | 2020-08-20 14:25 | 2020-08-20 17:37 |  |  |  | DP_E | 3.2 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT 60509 |  |  | 0 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170DF | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020063653 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-20 19:49 | 2020-08-20 19:59 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de corta duración (máximo 15 minutos) para normalización de topología del Reactor R2. Con ello cancelar limitación N°2020001805. |  |  | 0 | 1 | 0
| 478 | Bancos Condensadores560 | Bancos Condensadores560RO | Neomante | 560 | Bancos Condensadores | BC S/E TOLPAN SUR FCE1 [En_Revision] | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2020062572 | interno | Programada | Intervención | 2020-08-21 07:28 | 2020-08-21 10:02 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre manual en los bancos de condensadores con SGCS y Puesta en Servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP | Neomante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059808 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 08:23 | 2020-08-21 19:31 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°1 5MVAr previo a la desconexión del T-1 de S/E Portezuelo (SD 2020059653). Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP | Neomante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020059810 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 08:23 | 2020-08-21 19:31 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°2 5MVAr previo a la desconexión del T-1 de S/E Portezuelo (SD 2020059653). Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061110 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 09:35 | 2020-08-21 10:04 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K1Z abierto |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020061095 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-21 10:07 | 2020-08-21 10:38 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K2Z abierto |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DF | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020063868 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-08-21 12:56 | 2020-08-21 17:22 |  |  |  | DF | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales |  |  | -14 | 1 | 0
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062437 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 02:45 | 2020-08-22 07:22 |  |  |  | DP | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020062426 se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro, debido a los trabajos de reemplazo de DDCC 89CS-1 e instalación de muro cortafuego entre los Transformadores T1 y T2 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Limitaciones | 2020001802 |  |  |  | 2020-08-19 17:50 | 2020-08-21 17:22 | 2020-08-21 17:22 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se registra actuacion de alarma por Falla en el Sistema del equipo CSK4 en su condicion de By-pass, por lo que de manera preventiva queda indiponible dicho equipo para su Revision. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020060733 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-22 17:44 | 2020-08-22 17:50 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de corta duración para cambio de topología en Reactor de Línea n°1 en S/E Cumbre para realizar monitoreo de gases internos a Reactor de Reserva R-R1. Se reemplazará la fase n°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020062474 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-23 02:32 | 2020-08-23 06:41 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020062470 se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro, debido a los trabajos de reemplazo de DDCC 89CS-2 e instalación de muro cortafuego entre los Transformadores T1 y T2 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020061543 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-27 07:46 | 2020-08-27 12:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DP | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020059641 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-27 07:55 | 2020-08-27 17:17 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones del paño ACE1. Condiciones: Banco CC.EE. 01, 154 kV-San Vicente, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, 50BF-52ACE1 BLOQUEADA. |  |  | 0 | 0 | 1
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20RO | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Limitaciones | 2020001844 |  |  |  | 2020-08-28 19:40 | 2020-08-31 05:10 |  |  |  | RO | 57.5 | 0 | 0 | 0 | INTERCHILE solicita no conectar (no insertar) el Banco de Compensación Serie K10CS en S/E Nueva Pan de Azúcar, correspondiente al Circuito 2 de la LT Nueva Pan de Azúcar-Polpaico. Puesto que el desconectador 89K10CS-3 desconectar dicho Banco no cierra correctamente, dicho desconectador presenta problemas y se tiene que revisar en detalle para ver las acciones a tomar, posiblemente calibrarlo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20RO | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020066476 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-08-30 12:52 | 2020-08-30 22:39 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones: Desconectador 89K10CS-1 cerrado y bloqueado, desconectador 89K10CS-2 cerrrado y bloqueado, desconectador 89K10CS-3 abierto y a disposición del jefe de faena, desconectador 89K10CS-1T abierto y bloqueado, desconectador 89K10CS-3T abierto y bloqueado, desconectador 89K10CS-2T abierto y bloqueado, Interruptor 52K10CS cerrado. |  |  | -1 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020057718 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-31 11:42 | 2020-08-31 12:44 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Mantenimiento Reducido Bco. Condensadores CCEE JCE2 y TCCE2-N. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, TCJCE2-N Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del TCJCE2-N |  |  | 0 | 0 | 1
| 231 | Bancos Condensadores218 | Bancos Condensadores218DP | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020065277 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-31 12:05 | 2020-08-31 19:00 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 60751 |  |  | 0 | 0 | 1
| 232 | Bancos Condensadores219 | Bancos Condensadores219DP | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020065279 | interno | Programada | Desconexión | 2020-08-31 12:05 | 2020-08-31 19:00 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 60751 |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020063712 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-01 09:39 | 2020-09-01 13:32 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar: Limpieza manual de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020063930 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-02 08:19 | 2020-09-02 18:00 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K1Z abierto, desconectador 89K1Z-1 abierto y bloqueado, desconectadores 89K2Z-3 fases N° 1, 2 y 3 abiertos y bloqueados, desconectadores 89B1Z-R2 y 89B2Z-R2 abiertos y bloqueados |  |  | 0 | 0 | 1
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020063931 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-02 08:19 | 2020-09-02 18:00 |  |  |  | RO | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución sobre reactor de reserva R-R2 por trabajos asociados a solicitud SD N° 2020063930 |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020066196 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-02 08:25 | 2020-09-02 14:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se revisará que el S2 de control y protección este normal y sin trip, luego se retirará el bloqueo de test block y quedará disponible. |  |  | -32 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020063933 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-03 08:11 | 2020-09-03 18:15 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K1Z abierto, desconectador 89K1Z-1 abierto y bloqueado, desconectadores 89K2Z-3 fases N° 1, 2 y 3 abiertos y bloqueados, desconectadores 89B1Z-R2 y 89B2Z-R2 abiertos y bloqueados |  |  | 0 | 0 | 1
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020063934 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-03 08:11 | 2020-09-03 18:15 |  |  |  | RO | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución sobre reactor de reserva R-R2 por trabajos asociados a solicitud SD N° 2020063933 |  |  | 0 | 0 | 0
| 159 | Bancos Condensadores495 | Bancos Condensadores495RO | Neomante | 495 | Bancos Condensadores | BC S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020066192 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-03 09:25 | 2020-09-03 14:49 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Equipos se intervienen estando fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065372 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-04 07:21 | 2020-09-11 15:06 |  |  |  | DP | 175.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Actualización por falla de los mecanismo de accionamiento de interruptor 52KZ2. Pruebas de apertura/cierre de forma local y remota. Realización de pruebas de tiempo de operación y análisis de carrera. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 235 | Bancos Condensadores222 | Bancos Condensadores222DP | Neomante | 222 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE1 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020065136 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-04 10:38 | 2020-09-04 12:33 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 60697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 238 | Bancos Condensadores225 | Bancos Condensadores225DP | Neomante | 225 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE4 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020065137 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-04 10:43 | 2020-09-04 13:33 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 60697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067183 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-06 03:41 | 2020-09-06 07:50 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020067180 se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020066897 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-07 02:40 | 2020-09-07 09:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inyecciones Primarias, S/E Pan de Azúcar: Reemplazo TCJS por filtración de aceite IF 2020000016. (Trabajos Previos a la Puesta en Servicio) 1) Pruebas de inyección de corriente mutua entre 3TTCC paño JS y 3TTCC Paño JCE5 como referencia, Se debe realizar inyecciones Sustractivas y Aditivas para verificar la estabilidad y la Corriente Diferencial en la protección 87B. 2) Verificaciones de medidas de corrientes secundarias con inyecciones primaria en IEDs asociado al paño JS (Unidad de Bahía), para verificar la relación de TC 1600/5 (A). Nota: Se requiere bloqueo de la protección de Barra 87B según PMTDI 16746 Trabajo 51172. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Verificar desvinculados TCJS y TCJCE5 . Subestación P. Azúcar, Protección diferencial (87B) 220kV Trip bloqueados Bloqueo a realizar por personal de Transelec según AT #51172, PMTDI #16746. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020065435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-08 09:05 | 2020-09-09 03:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Extracción de muestras de aceite a Cuba TR3 para analisis fisico - quimico y cromatografico. Extracción de muestras de aceite a CTBC TR3 para analisis fisico - quimico. Mantenimiento Normal a TCJT3. Mantenimiento Normal a 89JT3-2. Mantenimiento Normal a cables de poder y mufas TR3. Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER . Mantenimiento Reducido a motoventiladores principales (3 unidades). Limpieza sistemas de refrigeración 1 y 2. Mantenimiento Reducido a ventiladores secundarios sistemas refrigeración 1 y 2. Mantenimiento Reducido a sistemas de refrigeración sistemas 1 y 2. Mantenimiento Normal TCCT3 (6 unidades). Mantenimiento Reducido a 52CR. Mantenimiento Condición TR3. Mantenimiento ventiladores TR3. Inspección de TAP TR SS/AA N° 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89JT3-1A y 52JT3, entre 89JT3-2 y 89JT3-3; en ambos lados de TCJT3; en lado primario, secundario del TR-3 y en salida pasamuros reactores. . Subestación Maitencillo, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Reactores49 | Reactores49DP | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020067931 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-09 10:03 | 2020-09-09 14:31 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2020068383 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-09 11:14 | 2020-09-09 12:47 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020067711 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-10 08:28 | 2020-09-10 20:22 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a Banco CCEE N°1 y 2. Reemplazo de cañeria unión secundaria de TCCT1. Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a 52CT1 y TCCT1. Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a Tandem. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalará tierras provisionales de bloqueo en 89CT1-1 lado 52CT1, en ambos lados de Banco CCEE N° 1, en ambos lados de Banco CCEE N° 2 y en Barra 13,2 KV. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020067712 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-10 08:28 | 2020-09-10 20:22 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a Banco CCEE N°1 y 2. Reemplazo de cañeria unión secundaria de TCCT1. Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a 52CT1 y TCCT1. Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a Tandem. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalará tierras provisionales de bloqueo en 89CT1-1 lado 52CT1, en ambos lados de Banco CCEE N° 1, en ambos lados de Banco CCEE N° 2 y en Barra 13,2 KV. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 18 | Reactores49 | Reactores49DP | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020067933 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-10 10:06 | 2020-09-10 13:35 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 382 | Bancos Condensadores46 | Bancos Condensadores46DP | Neomante | 46 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNITAQUI CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020063588 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-10 10:51 | 2020-09-10 12:16 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2020068697 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-10 18:32 | 2020-09-10 20:22 |  |  |  | RO | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 233 | Bancos Condensadores220 | Bancos Condensadores220DP_E | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020068173 | externo | Programada | Desconexión | 2020-09-11 09:22 | 2020-09-11 14:06 |  |  |  | DP_E | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 234 | Bancos Condensadores221 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020068175 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-11 09:22 | 2020-09-11 14:06 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020068785 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-14 08:20 | 2020-09-14 19:30 |  |  |  | RO | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | ruebas de protocolo de protecciones 87ZS1 y 87ZS2 del reactor de línea R2 de la S/E Los Changos hacia el interruptor 52K2Z. Este trabajo se realizará en un sistema a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP | Neomante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067300 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-14 08:44 | 2020-09-14 20:34 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°1 5MVAr previo a la desconexión del T-1 de S/E Portezuelo (SD 2020067276). Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP | Neomante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067306 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-14 08:44 | 2020-09-14 20:34 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°2 5MVAr previo a la desconexión del T-1 de S/E Portezuelo (SD 2020067276). Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DF | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020071101 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-15 18:43 | 2020-09-16 21:35 |  |  |  | DF | 26.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Contención de derrame y retiro de condensadores dañados por falla de unidades de fases 2 y 3. Inspección y medidas de aislación a todos los CCEE de unidades N°1, N°2 y N°3. Pruebas de funcionamiento y factor de potencia en interruptor 52CE2. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. |  |  | 0 | 1 | 0
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DF | Neomante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020071103 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-15 18:43 | 2020-09-16 21:35 |  |  |  | DF | 26.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Contención de derrame y retiro de condensadores dañados por falla de unidades de fases 2 y 3. Inspección y medidas de aislación a todos los CCEE de unidades N°1, N°2 y N°3. Pruebas de funcionamiento y factor de potencia en interruptor 52CE2. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. |  |  | 0 | 1 | 0
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DF | Neomante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020071104 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-15 18:43 | 2020-09-16 21:35 |  |  |  | DF | 26.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Contención de derrame y retiro de condensadores dañados por falla de unidades de fases 2 y 3. Inspección y medidas de aislación a todos los CCEE de unidades N°1, N°2 y N°3. Pruebas de funcionamiento y factor de potencia en interruptor 52CE2. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. |  |  | 0 | 1 | 0
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DF | Neomante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020071105 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-09-15 18:43 | 2020-09-16 21:35 |  |  |  | DF | 26.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Contención de derrame y retiro de condensadores dañados por falla de unidades de fases 2 y 3. Inspección y medidas de aislación a todos los CCEE de unidades N°1, N°2 y N°3. Pruebas de funcionamiento y factor de potencia en interruptor 52CE2. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. |  |  | 0 | 1 | 0
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020067586 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-16 08:45 | 2020-09-16 15:18 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el mejoramiento del la malla a tierra en el patio del Banco de Condensador N°1 de S/E San Pedro. Trabajos enmarcado en el aumento de potencia y refuerzo de barra de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020068787 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-16 09:54 | 2020-09-16 18:41 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | ruebas de protocolo de protecciones 87ZS1 y 87ZS2 del reactor de línea R2 de la S/E Los Changos hacia el interruptor 52K2Z. Este trabajo se realizará en un sistema a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16RO | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069736 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-16 15:37 | 2020-09-16 16:57 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento trimestral al PDCE2.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDP | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020070404 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-17 08:44 | 2020-09-17 09:21 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutara la rotación a unidades principales del banco reactor. |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020070389 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-21 08:52 | 2020-09-21 12:15 |  |  |  | RO | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020069886 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-21 09:12 | 2020-09-21 17:59 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Ejercito por la aplicación de asfalto en el patio del BBCC N°1 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020069888 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-21 09:12 | 2020-09-21 17:59 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°2 de S/E Ejercito por la aplicación de asfalto en el patio del BBCC N°2 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Neomante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020071571 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-22 00:04 | 2020-09-22 04:57 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Análisis fasorial de protección 51-51N del paño CE2 de 13,2 KV. Condiciones: Banco CC.EE. 02, 13 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020070854 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-22 08:41 | 2020-09-22 17:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Revisión y eliminación de punto caliente en salidas de pasamuros a reactores. Revisión y eliminación de punto caliente en conexión de Banco CCEE N° 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en salida de pasamuros y ambos lados de Banco CCEE N° 4. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020070855 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-22 08:41 | 2020-09-22 17:31 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Revisión y eliminación de punto caliente en salidas de pasamuros a reactores. Revisión y eliminación de punto caliente en conexión de Banco CCEE N° 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en salida de pasamuros y ambos lados de Banco CCEE N° 4. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020066906 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-22 10:46 | 2020-09-22 17:56 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K2Z abierto, desconectador 89K2Z-1 abierto y bloqueado, desconectadores 89K1Z-3 fases N° 1, 2 y 3 abiertos y bloqueados, desconectadores 89B1Z-R2 y 89B2Z-R2 abiertos y bloqueados |  |  | 0 | 0 | 1
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020066909 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-22 10:46 | 2020-09-22 17:56 |  |  |  | RO | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución sobre reactor de reserva R-R2 por trabajos asociados a solicitud SD N° 2020066906 |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020068591 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-22 14:30 | 2020-09-22 17:45 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación de ajustes de protección 50BF-52KZ2 . Instalaciones en Riesgo: Línea 500 KV Charrúa-Entre Ríos, C2 o Reactor 02, 500 kV - Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección 50BF-52KZ2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069574 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-22 15:54 | 2020-09-22 17:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento a 6 Reactores CR2. Mantenimiento Reducido a 52CR2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. . |  |  | -5 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020066907 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-23 09:09 | 2020-09-23 18:11 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K2Z abierto, desconectador 89K2Z-1 abierto y bloqueado, desconectadores 89K1Z-3 fases N° 1, 2 y 3 abiertos y bloqueados, desconectadores 89B1Z-R2 y 89B2Z-R2 abiertos y bloqueados |  |  | 0 | 0 | 1
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020066911 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-23 09:09 | 2020-09-23 18:11 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución sobre reactor de reserva R-R2 por trabajos asociados a solicitud SD N° 2020066907 |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020069575 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-24 08:18 | 2020-09-24 11:47 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento a 6 Reactores CR1. Mantenimiento Reducido a 52CR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020071713 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-24 08:22 | 2020-09-24 19:24 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de tiempo de operación y resistencia de contactos a interruptores 52CE y 52CE2. Inspeccion y análisis de contactos auxiliares y alambrados de control de interruptores 52CE1, 52CE2, 52CE3 y 52CE4. Normalización de contactos principales en desconectador 89CE2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Neomante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020071714 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-24 08:22 | 2020-09-24 19:24 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de tiempo de operación y resistencia de contactos a interruptores 52CE y 52CE2. Inspeccion y análisis de contactos auxiliares y alambrados de control de interruptores 52CE1, 52CE2, 52CE3 y 52CE4. Normalización de contactos principales en desconectador 89CE2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Neomante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020071715 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-24 08:22 | 2020-09-24 19:24 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de tiempo de operación y resistencia de contactos a interruptores 52CE y 52CE2. Inspeccion y análisis de contactos auxiliares y alambrados de control de interruptores 52CE1, 52CE2, 52CE3 y 52CE4. Normalización de contactos principales en desconectador 89CE2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Neomante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020071716 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-24 08:22 | 2020-09-24 18:00 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de tiempo de operación y resistencia de contactos a interruptores 52CE y 52CE2. Inspeccion y análisis de contactos auxiliares y alambrados de control de interruptores 52CE1, 52CE2, 52CE3 y 52CE4. Normalización de contactos principales en desconectador 89CE2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020066908 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-24 08:43 | 2020-09-24 18:27 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K2Z abierto, desconectador 89K2Z-1 abierto y bloqueado, desconectadores 89K1Z-3 fases N° 1, 2 y 3 abiertos y bloqueados, desconectadores 89B1Z-R2 y 89B2Z-R2 abiertos y bloqueados |  |  | 0 | 0 | 1
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020066913 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-24 08:43 | 2020-09-24 18:27 |  |  |  | RO | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución sobre reactor de reserva R-R2 por trabajos asociados a solicitud SD N° 2020066908 |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020072468 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-24 08:47 | 2020-09-24 17:53 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Ejercito por la aplicación de asfalto en el patio del BBCC N°1 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020072469 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-24 08:47 | 2020-09-24 17:53 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°2 de S/E Ejercito por la aplicación de asfalto en el patio del BBCC N°2 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020072869 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-25 08:55 | 2020-09-25 18:38 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión módulo SVC-2, por mantenimiento correctivo 89C-SVC2-1-T (Reparación Desconectador Agripado) Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de tierras provisionales en conexión superior del 89C-SVC2-1-T. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020072870 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-25 08:55 | 2020-09-25 18:38 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión SVC-2 por reemplazo de modulo IGBT en Sala convertidor TAG =V08BC Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Bloqueo con tierras propias Modulo 2 (IGBT). Subestación D. Almagro, Sistema de Refrigeración Modulo 2 SVC A disposición del jefe de faena. |  |  | -1 | 0 | 1
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020070484 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-26 07:58 | 2020-09-26 18:08 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a desconectadores 89JCE2-2, 89JCE2-3 y 89JCE2-T.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa o L 220kV Ancoa-Itahue, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073043 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-27 00:04 | 2020-09-27 09:39 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones, verificación de protecciones Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1. Temporalidad de los Riesgos: Al final de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cautín, bloqueo protección 50BF-52JZ5 y 50BF-52J5, dejar en modo fuera de servicio la 87BUJZ5 y 87BUJ5 Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2020001995 |  |  |  | 2020-09-27 13:41 | 2020-12-30 15:33 |  | 2020-11-26 09:48 |  | RO | 1436.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Cautín: Sistema CAR (compensación automática de Reactores), se encuentra fuera de servicio por anormalidad. El presente sistema Controla de forma automática el Reactor N° 1 y 2 de la S/E. Reactor N°1 en servicio. Interruptor 52JZ5 posee telecontrol en caso de requerir la operación del equipo. |  |  |  | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2020001996 |  |  |  | 2020-09-27 15:00 | 2020-12-30 15:33 |  | 2020-12-24 10:30 |  | RO | 2107.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Cautín: Sistema CAR (compensación automática de Reactores), se encuentra fuera de servicio por anormalidad. El presente sistema Controla de forma automática los Reactores 1 y 2 de la S/E. Reactor N°2 en servicio. Interruptor 52JZ6 posee telecontrol en caso de requerir la operación del equipo. |  |  |  | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020069906 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-28 08:52 | 2020-09-28 18:17 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Interruptores 52K2 y 52K3 abiertos a disposición de faenas; Desconectador 52K2-1 abierto y bloqueado; Desconectador 52K2-2 abierto y a disposición de faenas; Desconectador 52K3-1 abierto y a disposición de faenas; Desconectador 52K3-2 abierto y bloqueado; ITMTPK3 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020070164 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-28 09:22 | 2020-09-28 14:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento de los controladores CPR1, CPR2 , CPR3 y CPRR correspondiente las transferencias del reactor de barra R3, Fases N° 1, 2 y 3. Para este trabajo se probará las entradas y salidas digitales de los controladores anteriormente señalados y las alarmas en el HMI. Los trabajos estan asociados a solicitud SD N° 2020070082. |  |  | -1 | 0 | 0
| 143 | Bancos Condensadores175 | Bancos Condensadores175DP | Neomante | 175 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020072523 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-28 10:41 | 2020-09-28 17:00 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla en el mecanismo de la celda n.°3 del BB.CC 1 de S/E Cerro Calera según aviso n.°2 - 2019000087, se realizara cambio de celda y posterior pruebas de aislación, pruebas de apertura y cierre(local-remoto). Para esto se necesita apertura y puesta a tierra BB.CC n.°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020069907 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-29 08:22 | 2020-09-29 17:35 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: Interruptores 52K2 y 52K3 abiertos a disposición de faenas; Desconectador 52K2-1 abierto y bloqueado; Desconectador 52K2-2 abierto y a disposición de faenas; Desconectador 52K3-1 abierto y a disposición de faenas; Desconectador 52K3-2 abierto y bloqueado; ITMTPK3 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 143 | Bancos Condensadores175 | Bancos Condensadores175DP | Neomante | 175 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020072525 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-29 09:54 | 2020-09-29 18:40 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla en el mecanismo de la celda n.°3 del BB.CC 1 de S/E Cerro Calera según aviso n.°2 - 2019000087, se realizara cambio de celda y posterior pruebas de aislación, pruebas de apertura y cierre(local-remoto). Para esto se necesita apertura y puesta a tierra BB.CC n.°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020070167 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-29 09:33 | 2020-09-29 17:51 | 2020-09-29 17:35 |  |  | RO | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud de desconexión N° 2020070083. |  |  | -1 | 0 | 0
| 143 | Bancos Condensadores175 | Bancos Condensadores175DP | Neomante | 175 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020072526 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-30 08:15 | 2020-09-30 15:30 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla en el mecanismo de la celda n.°3 del BB.CC 1 de S/E Cerro Calera según aviso n.°2 - 2019000087, se realizara cambio de celda y posterior pruebas de aislación, pruebas de apertura y cierre(local-remoto). Para esto se necesita apertura y puesta a tierra BB.CC n.°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020070082 | interno | Programada | Desconexión | 2020-09-30 08:42 | 2020-09-30 18:48 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K2Z abierto, desconectador 89K2Z-1 abierto y bloqueado, desconectadores 89K1Z-3 fases N° 1, 2 y 3 89K2Z-3 fases N° 1, 2 y 3 abiertos y bloqueados, desconectadores 89KZ-R1, 89B1Z-R1 y 89B2Z-R1 abiertos y bloqueados |  |  | 0 | 0 | 1
| 263 | Reactores171 | Reactores171RO | Neomante | 171 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020070089 | interno | Programada | Intervención | 2020-09-30 08:45 | 2020-09-30 18:48 |  |  |  | RO | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución sobre reactor de reserva R-R1 por trabajos asociados a solicitud SD N° 2020070082 |  |  | 0 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020070083 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-01 08:55 | 2020-10-01 18:41 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K2Z abierto, desconectador 89K2Z-1 abierto y bloqueado, desconectadores 89K1Z-3 fases N° 1, 2 y 3 89K2Z-3 fases N° 1, 2 y 3 abiertos y bloqueados, desconectadores 89KZ-R1, 89B1Z-R1 y 89B2Z-R1 abiertos y bloqueados |  |  | 0 | 0 | 1
| 263 | Reactores171 | Reactores171RO | Neomante | 171 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020070093 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-01 09:44 | 2020-10-01 18:43 |  |  |  | RO | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución sobre reactor de reserva R-R1 por trabajos asociados a solicitud SD N° 2020070083 |  |  | 0 | 0 | 0
| 263 | Reactores171 | Reactores171RO | Neomante | 171 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020070354 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-01 09:45 | 2020-10-01 16:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud de desconexión N° 2020070083. |  |  | -1 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020070357 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-01 09:45 | 2020-10-01 16:09 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud de desconexión N° 2020070083. |  |  | -3 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020070366 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-01 09:45 | 2020-10-01 16:09 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitud se encuentra asociada a SD N° 2020070083 |  |  | -1 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020071710 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-01 09:45 | 2020-10-01 16:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K2Z abierto, desconectador 89K2Z-1 abierto y bloqueado. Trabajos asociados a solicitud de desconexión N° 2020070083. |  |  | -1 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020075317 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-05 08:15 | 2020-11-25 10:22 |  | 2020-10-22 10:55 | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Inspección y pruebas a sistema de refrigeración CER. Reemplazo de motoventilador N°3. Mantenimiento Normal a 89JT3-2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89JT3-2. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30DF | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2020002677 | interno |  |  | 2020-10-05 11:56 | 2020-10-07 17:03 |  |  |  | DF | 53.1167 | 1 | 0 | 0 | La LT 500 KV Charrúa - Ancoa C3, se mantiene en servicio sin la compensación serie. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020073435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-06 09:43 | 2020-10-06 13:00 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DF | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020078029 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-09 11:50 | 2020-10-09 13:15 |  |  |  | DF | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Precaución no reconectar interruptor 52CT1 de S/E Buin por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89CCE1 de S/E Buin. |  |  | 0 | 1 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DF | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020078035 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-09 11:50 | 2020-10-09 13:15 |  |  |  | DF | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Precaución no reconectar interruptor 52CT2 de S/E Buin por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89CCE2 de S/E Buin. |  |  | 0 | 1 | 0
| 142 | Bancos Condensadores174 | Bancos Condensadores174RO | Neomante | 174 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 1 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020077231 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-13 08:55 | 2020-10-15 15:46 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio nueva celda de 12kV asociada al BB.CC n.°1 de S/E Cerro Calera. Esta celda esta bajo el aviso de falla n.°2 - 2019000087. Se relizara cierre desde Scada TZCN de 52C13(interruptor del BB.CC. n°1) y se comprobaran corrientes, con esto se entregara la nueva celda a explotación. |  |  | -1436 | 0 | 0
| 16 | Reactores47 | Reactores47DP | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020077171 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-13 09:20 | 2020-10-13 16:28 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 16 | Reactores47 | Reactores47DP | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020077170 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-13 10:28 | 2020-10-13 16:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -1 | 0 | 0
| 22 | Bancos Condensadores426 | Bancos Condensadores426RO | Neomante | 426 | Bancos Condensadores | BC S/E FUNDICION CHAGRES M11B2 12KV 3 MVAr | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2020077352 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-13 11:15 | 2020-10-16 19:26 |  |  |  | RO | 80.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantencion anual planificada a equipo de compensacion de reactivos de 3MVAR de control FP automatico de la subestacion Chagres |  |  | 0 | 0 | 0
| 424 | Bancos Condensadores263 | Bancos Condensadores263DP | Neomante | 263 | Bancos Condensadores | BC S/E LONCOCHE CE-2 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020077411 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-15 14:15 | 2020-10-15 18:39 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Revision de banco de condensadores de 23kV 2,5 MVAR, para revisar anormalidad en el estado abierto/cerrado que se refleja en scada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257RO | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020077405 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-15 14:21 | 2020-10-15 18:41 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y pruebas control Scada banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR. Equipo actualmente fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020077077 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-16 09:21 | 2020-10-16 14:20 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Verificación de protección 51 SIEMENS 7SJ61 Sistema 1 y 87T SIEMENS 7UT61 Sistema 2 en forma alternada en Modulo 2 SVC PLUS. Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Protección 51 S1 Modulo 2 SVC Plus Bloquear Trip por 51 hacia 52C_SVC2. A disposición del jefe de faena (Verificación S1 primera Etapa). S/E Diego de Almagro: Protección 51 S1 Modulo 2 SVC Plus Bloquear Trip hacia 50BF A disposición del jefe de faena (Verificación S1 primera Etapa). S/E Diego de Almagro: Protección 87T S2 Modulo 2 SVC Plus Bloquear Trip por 87T hacia 52C_SVC2 A disposición del jefe de faena (Verificación S2 segunda Etapa). S/E Diego de Almagro: Protección 87T S2 Modulo 2 SVC Plus Bloquear Trip hacia 50BF A disposición del jefe de faena (Verificación S2 segunda Etapa). |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020077078 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-16 11:03 | 2020-10-16 14:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Inspección visual y revisión general del módulo 1 y 2 del SVC Plus. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | -159 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002750 | interno |  |  | 2020-10-16 17:28 | 2020-10-16 18:02 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | Abre sin dar orden de apertura | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002755 | interno |  |  | 2020-10-17 06:53 | 2020-10-19 17:23 |  |  |  | DF | 58.5 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | 06:53 hrs. Desconexión forzada Equipo CER |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49RO | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2020002108 |  |  |  | 2020-10-19 14:11 | 2020-11-12 15:01 |  | 2020-11-10 07:45 |  | RO | 521.5667 | 0 | 0 | 0 | En DCF según SD N°2020080177, se detecta una unidad con falla interna, queda limitado en potencia el Banco de Condensadores N° 1 S/E Santa Elvira a 2 Mvar, |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020078654 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 17:29 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de REA3 fase 1, fase 2, fase 3 y reserva, mantenimiento seccionadores 89K7-1 y 89K7-2, 89C7Z, 89 CZ-R1, 89KZ-R1, 52 K7Z, PR K7Z, PR KZ-R1, PRK7, reemplazo de manodensostatos salidas K7 y K8. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020078658 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 17:29 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de REA R-R3, mantenimiento seccionadores 89K7-1 y 89K7-2, 89C7Z, 89 CZ-R1, 89KZ-R1, 52 K7Z, PR K7Z, PR KZ-R1, PRK7, reemplazo de manodensostatos salidas K7 y K8. |  |  | -1 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020078659 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 17:29 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de REA R-R3, mantenimiento seccionadores 89K7-1 y 89K7-2, 89C7Z, 89 CZ-R1, 89KZ-R1, 52 K7Z, PR K7Z, PR KZ-R1, PRK7, reemplazo de manodensostatos salidas K7 y K8. |  |  | -1 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020078977 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-20 09:00 | 2020-10-20 17:29 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de los bastidores de patio y sala asociados al paño REA7, trabajos asociados a SD 2020078654. |  |  | -1 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2020079639 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-20 10:10 | 2020-10-20 19:30 |  |  |  | RO | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | s/c |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079412 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-20 12:01 | 2020-10-20 13:04 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Normalizar presión de aire en sistema de refrigeración CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020079844 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-21 08:26 | 2020-10-21 14:28 |  | 2020-10-21 10:24 |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079049 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-21 10:02 | 2020-10-21 16:21 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4. (Excluye 89CT3-1). Reparación de base TCCT4. Tratamiento anticorrosivo a TP Banco CCEE N° 1, 3 y 4. Restricciones: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CT3-1 lado Barra 13,8 kV, Barra 13,8 kV Sección 1, Barra 13,8 kV Sección 2, TPCE1, TPCE2, TPCE3 y en TPCE4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079050 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-21 10:02 | 2020-10-21 16:21 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4. (Excluye 89CT3-1). Reparación de base TCCT4. Tratamiento anticorrosivo a TP Banco CCEE N° 1, 3 y 4. Restricciones: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CT3-1 lado Barra 13,8 kV, Barra 13,8 kV Sección 1, Barra 13,8 kV Sección 2, TPCE1, TPCE2, TPCE3 y en TPCE4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079051 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-21 10:02 | 2020-10-21 16:21 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4. (Excluye 89CT3-1). Reparación de base TCCT4. Tratamiento anticorrosivo a TP Banco CCEE N° 1, 3 y 4. Restricciones: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CT3-1 lado Barra 13,8 kV, Barra 13,8 kV Sección 1, Barra 13,8 kV Sección 2, TPCE1, TPCE2, TPCE3 y en TPCE4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020079052 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-21 10:02 | 2020-10-21 16:21 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4. (Excluye 89CT3-1). Reparación de base TCCT4. Tratamiento anticorrosivo a TP Banco CCEE N° 1, 3 y 4. Restricciones: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CT3-1 lado Barra 13,8 kV, Barra 13,8 kV Sección 1, Barra 13,8 kV Sección 2, TPCE1, TPCE2, TPCE3 y en TPCE4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 35 | Reactores200 | Reactores200DP | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020079843 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-21 10:24 | 2020-10-21 14:23 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | De no encontrar y reparar la anomalía en la señal de temperatura del Reactor KZ7 fase 2, se realizará cambio de unidad o reemplazo eléctrico, quedando en servicio la Unidad de Reserva CHATE. |  |  | -5 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020080876 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-10-21 10:58 | 2020-10-21 18:45 |  |  |  | RO | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Revisar las telemedidas de la Compensación Serie N° 4 de Ancoa 500 kV por estar llegando de manera errónea al CNOT.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar el zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020079844 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-21 08:26 | 2020-10-21 14:28 | 2020-10-21 14:23 |  | S | RO | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020078655 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-21 11:03 | 2020-10-21 17:13 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de REA3 fase 1, fase 2, fase 3 y reserva, mantenimiento seccionadores 89K7-1 y 89K7-2, 89C7Z, 89 CZ-R1, 89KZ-R1, 52 K7Z, PR K7Z, PR KZ-R1, PRK7, reemplazo de manodensostatos salidas K7 y K8. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020078978 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-21 11:03 | 2020-10-21 17:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de los bastidores de patio y sala asociados al paño REA7, trabajos asociados a SD 2020078655. |  |  | -1 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46DP | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020079861 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-22 08:35 | 2020-10-22 14:14 |  | 2020-10-22 09:21 |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020078656 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-22 09:16 | 2020-10-22 18:08 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de REA3 fase 1, fase 2, fase 3 y reserva, mantenimiento seccionadores 89K7-1 y 89K7-2, 89C7Z, 89 CZ-R1, 89KZ-R1, 52 K7Z, PR K7Z, PR KZ-R1, PRK7, reemplazo de manodensostatos salidas K7 y K8. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020078982 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-22 09:17 | 2020-10-22 18:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de los bastidores de patio y sala asociados al paño REA7, trabajos asociados a SD 2020078656. |  |  | -1 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46DP | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020079239 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-22 09:21 | 2020-10-22 16:04 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -3 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020078662 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-22 09:55 | 2020-10-22 18:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de REA R-R3, mantenimiento seccionadores 89K7-1 y 89K7-2, 89C7Z, 89 CZ-R1, 89KZ-R1, 52 K7Z, PR K7Z, PR KZ-R1, PRK7, reemplazo de manodensostatos salidas K7 y K8. |  |  | -2 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020080913 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-22 10:55 | 2020-11-25 10:22 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., SE Maitencillo, Revisión del Equipo CER por IF 2020000772: 1) Pruebas sistema de refrigeración. 2) Revisar configuración sistema de mando de refrigeración (PLC). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomagnéticos del sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . |  |  | -36 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002784 | interno |  |  | 2020-10-22 11:42 | 2020-10-30 15:35 |  |  |  | DF | 195.8833 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020075317 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-05 08:15 | 2020-11-25 10:22 | 2020-11-25 10:22 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Inspección y pruebas a sistema de refrigeración CER. Reemplazo de motoventilador N°3. Mantenimiento Normal a 89JT3-2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89JT3-2. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081347 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-22 15:25 | 2020-10-30 15:35 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de cierre y apertura del 52ACE1 y medidas de aislación en los circuitos de control por investigación de anormalidad en el interruptor 52ACE1. Condiciones: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002787 | interno |  |  | 2020-10-22 21:06 | 2020-10-23 13:53 |  |  |  | DF | 16.7833 | 1 | 0 | 0 | . |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081711 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-10-23 11:28 | 2020-10-23 13:53 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Revisión general de fusibles y medidas eléctricas de balance de cada fase del Banco CCEE N°3 13.2 kV. Condiciones: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones cable de mufa Banco CCEE N°3. |  |  | -1 | 0 | 0
| 399 | Bancos Condensadores238 | Bancos Condensadores238DP | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020080601 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-24 03:24 | 2020-10-24 13:15 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD 2020080571 Se requiere desconexión de unidades capacitivas N° 1 y N°2 dado que ambas comparten espacio físico y se requiere instalar tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 455 | Bancos Condensadores413 | Bancos Condensadores413DP | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020080602 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-24 03:24 | 2020-10-24 13:15 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD 2020080571 Se requiere desconexión de unidades capacitivas N° 1 y N°2 dado que ambas comparten espacio físico y se requiere instalar tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081149 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-26 10:13 | 2020-10-26 18:38 |  |  |  | RO | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15RO | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081571 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-27 09:01 | 2020-10-27 10:48 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Termovisión a paños de 66 kV BCE51 y BCE41. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Mantener distancia mínima admisible de 0,85 m a 66 kV a punto energizado más próximo dentro de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará la conexión de los bancos de CCEE, de acuerdo con el Operador CNOT y CEN. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8RO | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081572 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-27 09:01 | 2020-10-27 10:48 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Termovisión a paños de 66 kV BCE51 y BCE41. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Mantener distancia mínima admisible de 0,85 m a 66 kV a punto energizado más próximo dentro de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará la conexión de los bancos de CCEE, de acuerdo con el Operador CNOT y CEN. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020081327 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-27 09:09 | 2020-10-27 15:51 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nª1 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020081328 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-27 09:09 | 2020-10-27 15:51 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nª2 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081151 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-28 09:38 | 2020-10-28 20:52 |  |  |  | RO | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020080234 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-28 10:08 | 2020-10-28 18:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Sala Control y Protecciones Paño JCE5 en Patio: 1) Realizar pruebas para la verificación de las señales analógicas del Paño JCE5 asociado al Banco de CC:EE N° 5 de S/E Pan de Azúcar, motivado por la Auditoría por Norma Técnica al SCADA. 2) Durante las pruebas, se perderán las medidas locales y remota de esta instalación al Scada. Nota: las medidas se perderán por un tiempo no mayor a 3 minutos Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación JCE05-PAZ o SCADA Local SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Armario Controlador de Paño JCE5 Delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020080168 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-28 11:35 | 2020-10-28 14:23 |  |  |  | RO | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081152 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-29 08:17 | 2020-10-29 18:10 |  |  |  | RO | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14RO | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081714 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-29 08:56 | 2020-10-29 10:53 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Termovisión a paños de 66 kV BCE53 y BCE43. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Mantener distancia mínima admisible de 0,85 m a 66 kV a punto energizado mas próximo dentro de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará la conexión de los bancos de CCEE, de acuerdo con el Operador CNOT y CEN. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12RO | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081715 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-29 08:56 | 2020-10-29 10:53 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Termovisión a paños de 66 kV BCE53 y BCE43. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Mantener distancia mínima admisible de 0,85 m a 66 kV a punto energizado mas próximo dentro de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará la conexión de los bancos de CCEE, de acuerdo con el Operador CNOT y CEN. |  |  | 0 | 0 | 0
| 245 | Bancos Condensadores534 | Bancos Condensadores534DP | Neomante | 534 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020080706 | interno | Programada | Desconexión | 2020-10-29 15:38 | 2020-10-29 20:07 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Documento asociado n° 2020080699. (PT 61642 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081153 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-30 08:19 | 2020-10-30 18:18 |  |  |  | RO | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11RO | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081717 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 08:59 | 2020-10-30 10:44 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Termovisión a paños de 66 kV BCE54 y BCE44. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Mantener distancia mínima admisible de 0,85 m a 66 kV a punto energizado mas próximo dentro de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará la conexión de los bancos de CCEE, de acuerdo con el Operador CNOT y CEN. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10RO | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081718 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 08:59 | 2020-10-30 10:44 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Termovisión a paños de 66 kV BCE54 y BCE44. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Mantener distancia mínima admisible de 0,85 m a 66 kV a punto energizado mas próximo dentro de la zona de trabajo. Nota: El Jefe de Faena solicitará la conexión de los bancos de CCEE, de acuerdo con el Operador CNOT y CEN. |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17RO | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020082044 | interno | Programada | Intervención | 2020-10-30 10:05 | 2020-10-30 16:36 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El banco CS5 ya se encuentra desconectado por falla de interruptor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081154 | externo | Programada | Intervención | 2020-10-31 09:29 | 2020-10-31 17:28 |  |  |  | RO | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081155 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-01 08:23 | 2020-11-01 17:04 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081156 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-02 08:46 | 2020-11-02 21:23 |  |  |  | RO | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20DP | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020083077 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-02 10:36 | 2020-11-02 12:43 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones para la ejecución de los trabajos en el extremo de subestación nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K10CS CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO Se trabajara en ambos bancos de compensaciones series hacia Subestación Polpaico de manera individual, nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081397 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-03 08:47 | 2020-11-03 19:37 |  |  |  | RO | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 387 | Bancos Condensadores52 | Bancos Condensadores52DP | Neomante | 52 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020084186 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 08:59 | 2020-11-03 16:44 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 388 | Bancos Condensadores53 | Bancos Condensadores53DP | Neomante | 53 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE2 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020084187 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 08:59 | 2020-11-03 16:44 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020082982 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-03 09:09 | 2020-11-03 13:06 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | En todo momento se mantendrá la protección sistema B en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DF | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020085105 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-03 13:11 | 2020-11-03 14:17 |  |  |  | DF | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Banco condensador quera indisponible mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081817 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-03 14:24 | 2020-11-03 18:34 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Inspección visual, revisión general equipo HMI, señales de disparo y baterías placa CPU módulo 1 y 2 del SVC Plus. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081818 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-03 14:24 | 2020-11-03 18:35 |  |  |  | RO | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Inspección visual, revisión general equipo HMI, señales de disparo y baterías placa CPU módulo 1 y 2 del SVC Plus. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21DP | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020083065 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 15:09 | 2020-11-03 16:51 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones para la ejecución de los trabajos en el extremo de subestación nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K12CS CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K12CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K12CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K12CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K12CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K12CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO Se trabajara en ambos bancos de compensaciones series hacia Subestación Nueva Maitencillo de manera individual, nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 168 | Condensadores Series19 | Condensadores Series19DP | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020083045 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 16:53 | 2020-11-03 18:32 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones para la ejecución de los trabajos en el extremo de subestación nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K9CS CERRADO Y BLOQUEADO. Desconectador 89K9CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO. Desconectador 89K9CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO. Desconectador 89K9CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO. Desconectador 89K9CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO. Desconectador 89K9CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO. trabajara en ambos bancos de compensaciones series hacia Subestación Nueva Maitencillo de manera individual, nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DP | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020083082 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-03 18:33 | 2020-11-03 18:36 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones para la ejecución de los trabajos en el extremo de subestación nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K7CS CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO Se trabajara en ambos bancos de compensaciones series hacia Subestación Polpaico de manera individual, nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081398 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-04 08:14 | 2020-11-04 18:18 |  |  |  | RO | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DP | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020083083 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-04 09:12 | 2020-11-04 11:14 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones para la ejecución de los trabajos en el extremo de subestación nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K7CS CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO Se trabajara en ambos bancos de compensaciones series hacia Subestación Polpaico de manera individual, nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 396 | Bancos Condensadores235 | Bancos Condensadores235DP | Neomante | 235 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020084517 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-04 09:42 | 2020-11-04 11:36 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 467 | Bancos Condensadores437 | Bancos Condensadores437DP | Neomante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020084518 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-04 09:44 | 2020-11-04 10:59 |  |  |  | DP | 1.25 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081022 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-04 11:12 | 2020-11-04 17:05 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020084310 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-04 11:24 | 2020-11-25 10:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Maitencillo, CER: Pruebas sistema de refrigeración y Sistema de Regulación. 1) Revisar la configuración sistema de mando de refrigeración (PLC). 2) Revisión y pruebas al sistema de regulación. Se realizará pruebas de las tarjetas con inyección secundaria con equipo omicrom, simulando las condiciones de carga del equipo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de refrigeración. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de regulacion Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | -41 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020084516 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-04 12:29 | 2020-11-04 17:45 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020085589 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-11-04 13:18 | 2020-11-04 13:55 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Para mitigar el riesgo declarado, se deshabilitara la protección sistema A del BCS N°7. En todo momento se mantendrá la protección sistema B en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28RO | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020083572 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-05 08:00 | 2020-11-06 19:35 |  |  |  | RO | 35.5833 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos se requieren las siguientes condiciones (Cumplidas según Solicitud Desconexión 2020078828): S/E Nueva Pan de Azúcar 500KV: Desconectador 89K7-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K7-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K7CS-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K7CS-2 cerrado y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K7CS-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K7CS-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K7CS-2T Cerrado y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K7CS-3T Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K7CS Cerrado y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K7Z-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. S/E Polpaico 500KV: Desconectador 89K3-T Cerrado y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K3 -1A Abierto y Bloqueado Desconectador 89K3 -1B Abierto y Bloqueado Desconectador 89K3 -3 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52KZ3 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Interruptor 52K3 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. El C1 se encontrará desconectado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081399 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-05 08:11 | 2020-11-05 18:51 |  |  |  | RO | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 24 | Bancos Condensadores51 | Bancos Condensadores51DP | Neomante | 51 | Bancos Condensadores | BC S/E TALCA CE 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020084981 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-05 08:54 | 2020-11-05 09:56 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020083036 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-05 09:15 | 2020-11-05 11:18 |  |  |  | RO | 2.05 | 0 | 0 | 0 | En todo momento se mantendrá la protección sistema "A" en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002873 | interno |  |  | 2020-11-05 10:11 | 2020-11-05 10:44 |  |  |  | DF | 0.55 | 1 | 0 | 0 | La desconexión forzada del equipo CER es coincidente con maniobras de conmutación de los SS/AA del mismo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 377 | Bancos Condensadores41 | Bancos Condensadores41DP | Neomante | 41 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE1 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020084519 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-05 10:29 | 2020-11-05 11:51 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DP | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020084520 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-05 10:29 | 2020-11-05 11:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | -603 | 0 | 0
| 470 | Bancos Condensadores485 | Bancos Condensadores485DP | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020084521 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-05 12:23 | 2020-11-05 12:58 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081030 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-05 13:23 | 2020-11-05 16:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081023 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-05 16:19 | 2020-11-05 18:40 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081032 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-05 16:19 | 2020-11-05 18:40 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal a Reactores y resistencias de neutro secos Banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado |  |  | -1 | 0 | 1
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081400 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-06 08:50 | 2020-11-06 18:00 |  |  |  | RO | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020082926 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-06 09:34 | 2020-11-06 16:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Al término de los trabajos, la compensación serie N°5 (BCS5) de S/E Ancoa quedará desconectada, debido a IF 2019003028. Además durante los trabajos la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel C3, estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081020 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-06 13:22 | 2020-11-06 18:55 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081402 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-08 09:46 | 2020-11-08 19:39 |  |  |  | RO | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081403 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-09 07:58 | 2020-11-09 18:24 |  |  |  | RO | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020082951 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-09 09:42 | 2020-11-09 15:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Al término de los trabajos, la compensación serie N°5 (BCS5) de S/E Ancoa quedará desconectada, debido a IF 2019003028. Además durante los trabajos la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel C3, estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores183E | Reactores183ERO | Neomante | 183E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z-R 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020086699 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2020-11-09 12:28 | 2020-11-10 17:59 |  |  |  | RO | 29.5167 | 0 | 0 | 0 | El circuito numero 1 de la linea Nueva Pan de Azúcar - Polpaico se encuentra desconectada por solicitud CEN 2020078828, durante la ejecución del trabajo forzoso quedara indisponible la unidad de reserva del reactor K10Z asociado al circuito 2, actualmente en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081019 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-09 16:04 | 2020-11-09 21:38 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081027 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-09 16:04 | 2020-11-09 21:34 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DF | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2020002923 | interno |  |  | 2020-11-10 07:45 | 2020-11-12 15:01 |  |  |  | DF | 55.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión por protecciones del interruptor 52CE1 banco de condensador N°1, en S/E Santa Elvira. | Se investiga. |  | -88 | 0 | 0
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020081404 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-10 07:56 | 2020-11-10 23:17 |  |  |  | RO | 15.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la integración de los nuevos equipos FSC y las señales nuevas dentro de los controladores y protecciones existentes en la subestación a nivel 1, 2 y 3 donde existirá pérdidas de supervisión de entre 5 y 20 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49RO | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2020002108 |  |  |  | 2020-10-19 14:11 | 2020-11-12 15:01 | 2020-11-12 15:01 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | En DCF según SD N°2020080177, se detecta una unidad con falla interna, queda limitado en potencia el Banco de Condensadores N° 1 S/E Santa Elvira a 2 Mvar, |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020082947 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-10 09:43 | 2020-11-10 16:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Al término de los trabajos, la compensación serie N°5 (BCS5) de S/E Ancoa quedará desconectada, debido a IF 2019003028. Además durante los trabajos la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel C3, estará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081018 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-10 14:01 | 2020-11-10 17:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020083887 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-10 15:51 | 2020-11-10 18:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020082268 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-10 18:40 | 2020-11-10 18:50 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de corta duración para transferencia de REAC2 a Fase de Reserva por trabajos según SD n° 2020082261. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020082261 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-11 08:34 | 2020-11-11 17:13 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento de REA2-3, ensayos eléctricos de la maquina, factor de potencia, resistencia de aislación, resistencia de devanado, barrido de frecuencia, inspección de tableros. |  |  | 0 | 0 | 0
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280DP | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020086579 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-11 08:40 | 2020-11-11 09:20 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081017 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-11 13:22 | 2020-11-11 14:56 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azúcar: Limpieza manual de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020084594 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-11 14:56 | 2020-11-11 16:26 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a 52CR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081024 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-11 16:11 | 2020-11-11 18:02 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020082283 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-11 17:14 | 2020-11-11 17:20 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de corta duración para normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020085813 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-12 08:56 | 2020-11-12 17:35 |  | 2020-11-12 08:56 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Reactor de Barra N°3, fase Número 1 realizando ensayos eléctricos de la máquina que consisten en Factor de Potencia, Resistencia de aislación, Resistencia de devanado, Barrido de frecuencia e inspección de tableros. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020085839 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-12 08:56 | 2020-11-12 09:35 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que la realización de las maniobras tiene un tiempo de duración de 10 a 15 minutos aproximadamente, pero el documento se declarará por un tiempo más prolongado para dar curso de las maniobras en el momento indicado de acuerdo a las condiciones del sistema eléctrico. |  |  | -1 | 0 | 1
| #N/A | Reactores186E | Reactores186EDP | Neomante | 186E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020085769 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-12 10:07 | 2020-11-12 19:38 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K12Z Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K12Z-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K12Z-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K12Z-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K9Z-3 Abierto y Bloqueado. Se declara indisponibilidad del reactor de reserva mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020085813 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-12 08:56 | 2020-11-12 17:35 | 2020-11-12 09:35 | 2020-11-12 17:15 | S | RO | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Reactor de Barra N°3, fase Número 1 realizando ensayos eléctricos de la máquina que consisten en Factor de Potencia, Resistencia de aislación, Resistencia de devanado, Barrido de frecuencia e inspección de tableros. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002937 | interno |  |  | 2020-11-12 12:25 | 2020-11-14 18:12 |  |  |  | DF | 53.7833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 386 | Bancos Condensadores50 | Bancos Condensadores50DF | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020087996 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-12 13:27 | 2020-11-12 15:01 |  |  |  | DF | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución de no reconectar 52CT1 por desconexión de interruptor 52CE2, asociado al banco condesador N°2 de S/E Santa Elvira para realizar el trabajo en el banco condensador N°1 de S/E Santa Elvira . Observación: banco condensador N°1 y banco condensador N°2 de S/E Santa Elvira comparten el mismo desconectador. |  |  | 0 | 1 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DF | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO JCP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020088021 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-12 14:36 | 2020-11-12 15:06 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar ingreso a recinto de banco de condensador CP3 pare realizar retiro de un cuerpo extraño (cadáver gato), por lo cual se requiere desconectado y aterrizado banco de condensador CP3. |  |  | 0 | 1 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49RO | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2020002217 |  |  |  | 2020-11-12 15:01 | 2021-08-11 18:17 |  |  |  | RO | 6531.2667 | 0 | 0 | 0 | En relación con el IF 2020002923, queda limitado en potencia reactiva a 1.9 MVAr |  |  |  | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088057 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-12 16:36 | 2020-11-14 18:12 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Inspección de equipos primarios y sala de válvulas asociadas a equipo STATCOM. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 34 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de condensadores de la sala de válvulas. |  |  | -3 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020085850 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-12 17:15 | 2020-11-12 17:34 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que la realización de las maniobras tiene un tiempo de duración de 10 a 15 minutos aproximadamente, pero el documento se declarará por un tiempo más prolongado para dar curso de las maniobras en el momento indicado de acuerdo a las condiciones del sistema eléctrico. Nota: En caso de que se requiera la fase de reserva R-R2 en otra fase ante condiciones operaciones estará disponible para su utilización. Lo anterior se menciona para reducir los tiempos de desconexión, además de posibles inestabilidades del sistema que no permitan su desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDP | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020085780 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-13 08:31 | 2020-11-13 18:00 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K9Z Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K9Z-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K9Z-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K9Z-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K12Z-3 Abierto y Bloqueado. Se declara indisponibilidad del reactor de reserva mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020085813 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-12 08:56 | 2020-11-12 17:35 | 2020-11-12 17:34 |  | S | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Reactor de Barra N°3, fase Número 1 realizando ensayos eléctricos de la máquina que consisten en Factor de Potencia, Resistencia de aislación, Resistencia de devanado, Barrido de frecuencia e inspección de tableros. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020085816 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-13 08:57 | 2020-11-13 16:58 |  |  |  | RO | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Reactor de Barra N°3, fase Número 2 realizando ensayos eléctricos de la máquina que consisten en Factor de Potencia, Resistencia de aislación, Resistencia de devanado, Barrido de frecuencia e inspección de tableros. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores184E | Reactores184ERO | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020086212 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-13 10:37 | 2020-11-13 16:56 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | se debe realizar el reinicio del controlador del reactor K9Z en Subestación Nueva Pan de Azucar, esto generara perdida de comunicación por no mas de 5 minutos. sin embargo el reactor se encontrara desconectado por la solicitud CEN 2020085780 correspondiente a de pruebas de garantía. con esto no existen riesgos asociados a los trabajos. |  |  | -2 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020084404 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-13 12:09 | 2020-11-13 12:57 |  |  |  | RO | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Inspección visual y revisión general del módulo 1 y 2 del SVC Plus. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020085851 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-13 17:04 | 2020-11-13 17:16 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que la realización de las maniobras tiene un tiempo de duración de 10 a 15 minutos aproximadamente, pero el documento se declarará por un tiempo más prolongado para dar curso de las maniobras en el momento indicado de acuerdo a las condiciones del sistema eléctrico. Nota: En caso de que se requiera la fase de reserva R-R2 en otra fase ante condiciones operaciones estará disponible para su utilización. Lo anterior se menciona para reducir los tiempos de desconexión, además de posibles inestabilidades del sistema que no permitan su desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020085818 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 09:19 | 2020-11-16 16:44 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Reactor de Barra N°3, fase Número 3 realizando ensayos eléctricos de la máquina que consisten en Factor de Potencia, Resistencia de aislación, Resistencia de devanado, Barrido de frecuencia e inspección de tableros. |  |  | 0 | 0 | 0
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086748 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-16 10:02 | 2020-11-16 15:25 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020087000 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-16 10:24 | 2020-11-16 11:18 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R1, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086910 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 10:44 | 2020-11-20 14:28 |  |  |  | RO | 99.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de armario PMU en Sala de Bastidores,Montaje de sistema de sincronización exterior Sala de Bastidores,Conexión de alimentación Vcc para PMU en Tablero SS/AA en Sala de SS/AA C.C,Tendido de conductores desde Sala de Bastidores hasta Sala de Equipo CER,Conexión de señales de corrientes de paño JT4 en Armario BAY UNIT Paño JT4, Sala Equipo CER,Integración de señales de PMU S/E CARDONES a PDC ALTO JAHUEL Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT04-Cardones o CER 01, 23 kV-Cardones o SS.AA. C.C. Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Medidor ION 8600 Fuera de Servicio Al momento de realizar la conexión Subestación Cardones, Corrientes y tensiones Paño JT4 Bloqueo de señales en ARMARIO BAY UNIT +RE.1 Al momento de realizar la conexión |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020087003 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-16 11:20 | 2020-11-16 12:08 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R2, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086473 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 11:47 | 2020-11-18 17:04 |  | 2020-11-17 09:04 |  | RO | 21.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puerto Montt: Levantamiento de información, inspección visual sobre equipos de control y equipos primarios. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT04B-Puerto Montt o Paño Transformación JT04A-Puerto Montt o CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020085855 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-16 16:44 | 2020-11-16 16:58 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que la realización de las maniobras tiene un tiempo de duración de 10 a 15 minutos aproximadamente, pero el documento se declarará por un tiempo más prolongado para dar curso de las maniobras en el momento indicado de acuerdo a las condiciones del sistema eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DF | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020002961 | interno |  |  | 2020-11-16 17:30 | 2020-11-17 17:01 |  |  |  | DF | 23.5167 | 1 | 0 | 0 | CER-1 Equipo no conduce, se encuentra bloqueado | CER-1 Equipo no conduce, se encuentra bloqueado |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086474 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-17 09:04 | 2020-11-17 13:55 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puerto Montt: Sistema CER, Levantamiento de información en equipos primarios y mediciones en la válvula de tiristores, conexión a equipos de control y protecciones para verificación de su estado y condición. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Puerto Montt o SS.AA. C.A. Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt: Unidad de bahía 87BU JT4A, dejar en modo fuera de servicio, bloqueo será realizado por personal de Transelec - Subestación Puerto Montt: Unidad de bahía 87BU JT4B, dejar en modo fuera de servicio. bloqueo será realizado por personal de Transelec.- |  |  | -3 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020081016 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-17 09:14 | 2020-11-17 11:31 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del Banco CC.EE N° 5. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086473 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-16 11:47 | 2020-11-18 17:04 | 2020-11-17 13:55 |  | S | RO | 27.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puerto Montt: Levantamiento de información, inspección visual sobre equipos de control y equipos primarios. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT04B-Puerto Montt o Paño Transformación JT04A-Puerto Montt o CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020087009 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-17 10:18 | 2020-11-17 10:57 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de barra R7, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20DP_E | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020088002 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-17 10:42 | 2020-12-22 11:21 |  | 2020-11-30 09:45 |  | DP_E | 311.05 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones sistémicas en el extremo de Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor de By pass 52K10CS CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador de By Pass 89K10CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO además se requiere Bloqueo de reconexión automática de circuito 2 de la línea Nueva Pan de Azúcar - Polpaico. trabajos asociados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086754 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-17 11:21 | 2020-11-17 14:02 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco CC.EE N°1 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o Banco CC.EE. N°1 de 220 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DP_E | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020087999 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-17 11:30 | 2020-12-21 21:39 |  | 2020-11-30 09:45 |  | DP_E | 310.25 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones sistémicas en el extremo de Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor de By pass 52K7CS CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador de By Pass 89K7CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO además se requiere Bloqueo de reconexión automática de circuito 1 de la línea Nueva Pan de Azúcar - Polpaico. trabajos asociados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18RO | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020087991 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-18 09:02 | 2020-11-18 14:17 |  |  |  | RO | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de los trabajos habrá presencia de alarmas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020086767 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-18 09:17 | 2020-11-18 12:00 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JZ3. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y reactor N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°3 de 220 kV de Alto Jahuel o Barra 220 kV sección N°1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088337 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-18 09:54 | 2020-11-18 13:00 |  |  |  | DP | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles cortados en Banco CCEE1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020087988 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-18 14:35 | 2020-11-18 15:22 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Durante la ejecución de los trabajos habrá presencia de alarmas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088559 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-19 23:21 | 2020-11-20 05:44 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Establecer las pautas para asegurar la correcta ejecución de los trabajos asociados a las pruebas de inyecciones primarias de corriente mutuas entre los paños J3 y JCE2 en la Subestación Ancoa dada la integración del Paño J3 a la diferencial de barra S1 (Siemens 7SS522) de 220 kV.- Condiciones: Equipo indisponible (Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa).- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- Protección diferencial de Barra S2 Unidades de Bahía asociadas a paños J3 y JCE2 A disposición del Jefe de Faena.- Unidades de Bahía asociadas a paños J3 y JCE2 en mantenimiento. Protección diferencial de Barra S1 A disposición del Jefe de Faena.- Se bloquea dado que se inyectará corrientes primarias y estas entrarán hacia sumatorias de corriente. Protecciones bloqueadas 51/51N-S2; 50/51N-S1 y 50BF-JCE2 A disposición del Jefe de Faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12RO | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088352 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-21 08:24 | 2020-11-21 15:22 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Montaje de Sala de Control Nuevo Paño JT04 - Cercano a Barra Auxiliar Reactor 1 220 kV. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088361 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-22 04:36 | 2020-11-22 18:28 |  |  |  | DP | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a banco ATR7, normalizar nivel de aceite en conservador banco ATR7, retiro de muestras de aceite de CTBC a banco ATR7, verificación de funcionamiento de ventiladores en banco ATR7, revisar ajuste de 89AT7-3, cambio de pernos oxidados en parrón de 13,2 kV, revisión de ajuste en 89CT7-CE1-1 y 89CT7-CE1-2, investigar y corregir cable desprendido de flujometro en banco ATR7. Condiciones: Instalaciones por intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra en bushing 220 KV del Banco ATR 7, en bushing 154 KV del Banco ATR 7, en Delta del Banco ATR7, a ambos lados de 89AT7-3, entre 89CT7-CE1-2 y Banco CCEE CT7, entre 52CT7-CE1 y TC CT7. |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088122 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 16:55 | 2020-12-04 16:37 |  |  |  | RO | 263.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de calefacción y alumbrado de gabinetes de TPKB, 52KZ1, TCKT6, TCKR, 52KS, 52KT8, 52KT5, 52KT6, TCKR, 89KS1-A, 52KT8, TCKZ2, TPKT6, 89KB-B, 89KT8R-42,52K1, TPK1, 89JT8-42, TP Mais B, 52K2, 89KR-1A, GIS KS2, TCKT5, 89KT8-41, TPKB-A, TPKT5, 89KT8-43. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: ITE alimentación corriente alterna circuito de calefacción y alumbrado TPKB, 52KZ1, TCKT6, TCKR, 52KS, 52KT8, 52KT5, 52KT6, TCKR, 89KS1-A, 52KT8, TCKZ2, TPKT6, 89KB-B, 89KT8R-42,52K1, TPK1, 89JT8-42, TP Mais B, 52K2, 89KR-1A, GIS KS2, TCKT5, 89KT8-41, TPKB-A, TPKT5, 89KT8-43. Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088124 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-23 16:55 | 2020-12-04 16:37 |  |  |  | RO | 263.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de calefacción y alumbrado de gabinetes de TPKB, 52KZ1, TCKT6, TCKR, 52KS, 52KT8, 52KT5, 52KT6, TCKR, 89KS1-A, 52KT8, TCKZ2, TPKT6, 89KB-B, 89KT8R-42,52K1, TPK1, 89JT8-42, TP Mais B, 52K2, 89KR-1A, GIS KS2, TCKT5, 89KT8-41, TPKB-A, TPKT5, 89KT8-43. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: ITE alimentación corriente alterna circuito de calefacción y alumbrado TPKB, 52KZ1, TCKT6, TCKR, 52KS, 52KT8, 52KT5, 52KT6, TCKR, 89KS1-A, 52KT8, TCKZ2, TPKT6, 89KB-B, 89KT8R-42,52K1, TPK1, 89JT8-42, TP Mais B, 52K2, 89KR-1A, GIS KS2, TCKT5, 89KT8-41, TPKB-A, TPKT5, 89KT8-43. Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020089047 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-24 01:06 | 2020-11-24 05:09 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020089046 se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17RO | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020089546 | interno | Programada | Intervención | 2020-11-25 09:51 | 2020-11-25 10:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020089987 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-25 10:01 | 2020-11-25 10:24 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K1Z abierto |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085075 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-25 13:22 | 2020-11-25 17:22 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1, SVC2 y SVC-CCEE, Paño CT6. Los módulos se desconectarán en forma secuencial de modo que la Instalación se mantenga en servicio. Restricciones: S/E Diego de Almagro: 52JT6 con Bloqueo a la Reconexión Inmovilizado. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1, Indisponible mientras dure el Lavado de éste Módulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2, Indisponible mientras dure el Lavado de éste Módulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E, Indisponible mientras dure el Lavado de éste Módulo. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: 52C-SVC-1 A disposición del Jefe de Faena. Lavado Módulo SVC-1 (indisponible mientras dure el lavado de este modulo). S/E Diego de Almagro: 52C-SVC-2 A disposición del Jefe de Faena. Lavado Módulo SVC-2 (indisponible mientras dure el lavado de este modulo). S/E Diego de Almagro: 52C-CCEE-SVC A disposición del Jefe de Faena. Lavado Módulo Banco CCEE SVC (indisponible mientras dure el lavado de este modulo). |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085076 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-25 13:22 | 2020-11-25 17:22 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1, SVC2 y SVC-CCEE, Paño CT6. Los módulos se desconectarán en forma secuencial de modo que la Instalación se mantenga en servicio. Restricciones: S/E Diego de Almagro: 52JT6 con Bloqueo a la Reconexión Inmovilizado. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1, Indisponible mientras dure el Lavado de éste Módulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2, Indisponible mientras dure el Lavado de éste Módulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E, Indisponible mientras dure el Lavado de éste Módulo. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: 52C-SVC-1 A disposición del Jefe de Faena. Lavado Módulo SVC-1 (indisponible mientras dure el lavado de este modulo). S/E Diego de Almagro: 52C-SVC-2 A disposición del Jefe de Faena. Lavado Módulo SVC-2 (indisponible mientras dure el lavado de este modulo). S/E Diego de Almagro: 52C-CCEE-SVC A disposición del Jefe de Faena. Lavado Módulo Banco CCEE SVC (indisponible mientras dure el lavado de este modulo). |  |  | 0 | 0 | 1
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020085077 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-25 13:22 | 2020-11-25 17:22 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1, SVC2 y SVC-CCEE, Paño CT6. Los módulos se desconectarán en forma secuencial de modo que la Instalación se mantenga en servicio. Restricciones: S/E Diego de Almagro: 52JT6 con Bloqueo a la Reconexión Inmovilizado. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1, Indisponible mientras dure el Lavado de éste Módulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2, Indisponible mientras dure el Lavado de éste Módulo. SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E, Indisponible mientras dure el Lavado de éste Módulo. Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: 52C-SVC-1 A disposición del Jefe de Faena. Lavado Módulo SVC-1 (indisponible mientras dure el lavado de este modulo). S/E Diego de Almagro: 52C-SVC-2 A disposición del Jefe de Faena. Lavado Módulo SVC-2 (indisponible mientras dure el lavado de este modulo). S/E Diego de Almagro: 52C-CCEE-SVC A disposición del Jefe de Faena. Lavado Módulo Banco CCEE SVC (indisponible mientras dure el lavado de este modulo). |  |  | 0 | 0 | 1
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088738 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-26 09:48 | 2020-11-26 17:33 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Investigar baja aislación en secundario de TCJZ5-F2. Se incluye set de medidas de las 3 unidades.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 1, 220 kV Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cautín: Se Instalarán equipos de puesta a tierra entre 52JZ5 y TCJZ5 y entre TCJZ5 y PRJZ5.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020089983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-26 13:57 | 2020-11-26 16:57 |  |  |  | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , cierre de interruptor 52CSK6, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre de desconectador 89CSK6-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2020001995 |  |  |  | 2020-09-27 13:41 | 2020-12-30 15:33 | 2020-11-26 17:33 | 2020-12-24 10:30 | S | RO | 664.95 | 0 | 0 | 0 | S/E Cautín: Sistema CAR (compensación automática de Reactores), se encuentra fuera de servicio por anormalidad. El presente sistema Controla de forma automática el Reactor N° 1 y 2 de la S/E. Reactor N°1 en servicio. Interruptor 52JZ5 posee telecontrol en caso de requerir la operación del equipo. |  |  |  | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DF | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC TAP OFF PUNTA PEUCO HBCH2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2020092171 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-11-26 14:00 | 2020-11-27 13:18 |  |  |  | DF | 23.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 484 | Condensadores Series33 | Condensadores Series33RO | Neomante | 33 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K3CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020088379 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-27 07:40 | 2020-11-28 17:56 |  |  |  | RO | 34.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán verificaciones de condiciones iniciales, se energizará el BCS K3CS. Una vez energizado, se realizarán inspecciones de la compensación siguiendo todos los protocolos de seguridad. Está contemplado realizar los trabajos en lo posible durante el primer día (27-11), en caso de extenderse se ocuparán los días restantes. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020089978 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-27 11:00 | 2020-11-27 14:22 |  |  |  | DP | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK9-1 - 89CSK9-2 , cierre de interruptor 52CSK9, cierre de desconectadores 89CSK9-1T y 89CSK9-2T, cierre de desconectador 89CSK9-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020090887 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-28 02:00 | 2020-11-28 06:54 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020090882, se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Neomante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020090296 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-28 07:16 | 2020-11-28 21:10 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento a CTBC de T2. Mantenimiento y medida a CPCCE2 y 89CCE2-T. Revisar filtración de aceite en radiadores de T2 e instalar contadores a PRBT2. revisar ruido anormal en ventilador n°8 del transformador N°2. Condiciones: Instalaciones por intervenir, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PR AT2, en conexiones de bajada del PR BT2, en conexión mufa 13,2kV banco CCEE#2 y ITE general ventiladores T2 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020088380 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-28 07:39 | 2020-11-28 17:56 |  |  |  | RO | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán verificaciones de condiciones iniciales, se energizará el BCS K4CS. Una vez energizado, se realizarán inspecciones de la compensación siguiendo todos los protocolos de seguridad. Los trabajos están contemplados realizarse el primer día (28-11), sin embargo, en caso de extenderse se trabajará el día 29-11. |  |  | 0 | 0 | 0
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020091118 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 02:27 | 2020-11-29 07:14 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020091114, se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020090042 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 07:25 | 2020-11-29 18:15 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios en patios de 220 kV y 34 kV y a equipo STATCOM (válvulas de tiristores y equipos de climatización). Canalización y tendido de fibra óptica a través del patio de 34 kV, por proyecto de sistema de lectura remota de protecciones. Montaje y alambrado de conversor de temperatura en sistema de refrigeración de equipo STATCOM. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM o TR4 de 220/34 kV o Barra de 34 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020091540 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-29 10:49 | 2020-11-29 18:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reapriete de conexiones y limpieza de armarios de control STATCOM. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020091505 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-30 09:13 | 2020-11-30 10:34 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de línea R1, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28RO | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020091651 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-30 09:45 | 2020-12-21 11:21 |  |  |  | RO | 505.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar bloqueo del TDD (Disparo Directo Transferido) de las Protecciones A y B del Banco de Compensación Serie. |  |  | -28 | 0 | 0
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20RO | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020091652 | externo | Programada | Intervención | 2020-11-30 09:45 | 2020-12-21 11:21 |  |  |  | RO | 505.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar bloqueo del TDD (Disparo Directo Transferido) de las Protecciones A y B del Banco de Compensación Serie. |  |  | -31 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020091506 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-30 10:36 | 2020-11-30 11:43 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R2, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20DP_E | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020088002 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-17 10:42 | 2020-12-22 11:21 | 2020-12-21 11:21 |  | S | DP_E | 24 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones sistémicas en el extremo de Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor de By pass 52K10CS CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador de By Pass 89K10CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K10CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO además se requiere Bloqueo de reconexión automática de circuito 2 de la línea Nueva Pan de Azúcar - Polpaico. trabajos asociados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DP_E | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020087999 | externo | Programada | Desconexión | 2020-11-17 11:30 | 2020-12-21 21:39 | 2020-12-21 11:21 |  | S | DP_E | 10.3 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones sistémicas en el extremo de Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor de By pass 52K7CS CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador de By Pass 89K7CS-2 CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-3 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-1 ABIERTO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-1T CERRADO Y BLOQUEADO Desconectador 89K7CS-3T CERRADO Y BLOQUEADO además se requiere Bloqueo de reconexión automática de circuito 1 de la línea Nueva Pan de Azúcar - Polpaico. trabajos asociados a Decreto Supremo 422. |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020091743 | interno | Programada | Desconexión | 2020-11-30 13:57 | 2020-11-30 17:41 |  |  |  | DP | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK1-1 - 89CSK1-2 , cierre de interruptor 52CSK1, cierre de desconectadores 89CSK1-1T y 89CSK1-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK1-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020091590 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-01 09:02 | 2020-12-01 10:41 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R4, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020091250 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-01 09:21 | 2020-12-01 11:53 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo por anomalía térmica en radiador 4 de Reactor KZ5 S/E Ancoa. Se encuentra más frio que los demás radiadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020091589 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-01 10:44 | 2020-12-01 11:47 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R3, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020091215 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-01 12:40 | 2020-12-02 08:42 |  |  |  | DP | 20.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo TCJ4. . 1) Preparativos, desvinculación primaria y conexiónes de cables para realizar inyecciones primarias de corrientes mutuas entre nuevos TT/CC del Paño J4 versus TT/CC Paño JCE5. 2) Normalización de conexiones primarias de los TTCC del paño JCE5 y J4, pruebas de resistencia de contacto en las conexiones primarias. 3) Actividades asociadas a las areas de control y protecciones según PMTDI 18895 y Aviso N°55714 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Puestas a tierra Instalación Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ambos las de los TC del paño JCE5 (total 6), previa detección de ausencia de tensión Subestación P. Azúcar, Zona de Trabajo Delimitación Se realizara delimitación de la zona de trabajo con conos y cadenas de señalización según croquis adjunto Subestación P. Azúcar, Puestas a Tierra Inmovilizado Se instalaran tierras provisionales en ambos lados de los TC del paño J4 (Total 6), previa detección de ausencia de tensión |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020091746 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-01 13:58 | 2020-12-01 17:43 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Apertura y bloqueo de desconectadores 89CSK4-1 - 89CSK4-2 , cierre de interruptor 52CSK4, cierre de desconectadores 89CSK4-1T y 89CSK4-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK4-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020093033 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 09:18 | 2020-12-02 12:32 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos tendrán una duración aproximada de 30 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020093029 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 09:27 | 2020-12-02 10:48 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos tendrán una duración aproximada de 30 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020093030 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 10:49 | 2020-12-02 11:49 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos tendrán una duración aproximada de 30 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020093028 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 11:50 | 2020-12-02 13:17 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos tendrán una duración aproximada de 30 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020093032 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 12:36 | 2020-12-02 15:15 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos tendrán una duración aproximada de 30 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DP | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020091748 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 14:33 | 2020-12-02 17:33 |  |  |  | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK3-1 - 89CSK3-2 , cierre de interruptor 52CSK3, cierre de desconectadores 89CSK3-1T y 89CSK3-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK3-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020093034 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 15:17 | 2020-12-02 16:46 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos tendrán una duración aproximada de 30 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020091413 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-02 15:53 | 2020-12-02 20:39 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a Sistema de Refrigeración 1 y 2 CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 466 | Bancos Condensadores436 | Bancos Condensadores436DRO | Neomante | 436 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020094466 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-02 22:18 | 2020-12-02 23:15 |  |  |  | DRO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 32 | Bancos Condensadores548 | Bancos Condensadores548DRO | Neomante | 548 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020094467 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-02 23:16 | 2020-12-02 23:58 |  |  |  | DRO | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020088745 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 08:32 | 2020-12-03 18:50 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento a transformador N°4, PRJT4, 89CT4-T, reactores CER, banco CCEE, tiristores y sistema de enfriamiento (cambio válvula de estanque de aire). Además se revisará alarma de baja presión de SF6 en 89JT4A-2.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 4, 220/13 kV Puerto Montt o CER 1, 13 kV Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre T4 y PRJT4, entre TR4 y Barra 16,7kV, entre Barra 16,7kV y pasamuros reactores, entre 52CCE y TCCE, entre TCCE y reactores, entre reactores y banco condensadores estáticos.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020089253 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 10:28 | 2020-12-03 18:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de recepción de señales de interruptores y desconectadores de paños JT4A y JT4B y pruebas de recepción de señales de corrientes y tensiones de paños JT4A y JT4B.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Transformador Trifásico 4, 220/13 kV-Puerto Montt o CER 1, 13 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | -1 | 0 | 0
| 459 | Bancos Condensadores422 | Bancos Condensadores422DP | Neomante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020092270 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 10:37 | 2020-12-03 19:05 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de banco de CCEE de 13,2 kV 2,5 MVAR por labores de limpieza de recinto asociado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020092273 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 10:37 | 2020-12-03 19:05 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de banco de CCEE de 15 kV 2,5 MVAR por labores de limpieza de recinto asociado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25DP | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020091750 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-03 14:40 | 2020-12-03 18:22 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , cierre de interruptor 52CSK6, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK6-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 233 | Bancos Condensadores220 | Bancos Condensadores220DP | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020091615 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-04 09:42 | 2020-12-04 13:28 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | PT 62438 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
| 234 | Bancos Condensadores221 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020091618 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-04 09:42 | 2020-12-04 13:28 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | PT 62438 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
| 166 | Bancos Condensadores172 | Bancos Condensadores172RO | Neomante | 172 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | COLBUN | Limitaciones | 2020002353 |  |  |  | 2020-12-04 11:50 | 2020-12-21 16:15 |  | 2020-12-21 09:50 |  | RO | 406 | 0 | 0 | 0 | S/E Esperanza : Banco CC/EE N°1 no es posible conectarlo a través de Telecontrol ( SCADA ) y forma local, situación bajo investigación |  |  | 0 | 0 | 0
| 167 | Bancos Condensadores173 | Bancos Condensadores173RO | Neomante | 173 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | COLBUN | Limitaciones | 2020002354 |  |  |  | 2020-12-04 11:50 | 2020-12-21 16:15 |  | 2020-12-21 09:50 |  | RO | 406 | 0 | 0 | 0 | S/E Esperanza : Banco CC/EE N°2 no es posible conectarlo a través de Telecontrol ( SCADA ) y forma local, situación bajo investigación |  |  | 0 | 0 | 0
| 228 | Bancos Condensadores215 | Bancos Condensadores215DP | Neomante | 215 | Bancos Condensadores | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020092538 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-04 14:15 | 2020-12-04 15:35 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020093657 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-05 02:06 | 2020-12-05 07:02 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020093656, se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 152 | Bancos Condensadores434 | Bancos Condensadores434DP | Neomante | 434 | Bancos Condensadores | BC S/E OCHAGAVIA BC 1 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020093768 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-05 09:22 | 2020-12-05 16:35 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020093662 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 02:26 | 2020-12-06 07:30 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020093661, se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020092283 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-06 09:20 | 2020-12-06 14:02 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a válvulas de tiristores e investigación de anormalidad en conmutación de SSAA asociados al equipo CER. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER de 23 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en Barra de 23 kV, previa verificación de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena la conmutación automática de SSAA. A disposición del Jefe de Faena, el interruptor lado de baja TR SSAA 23/0,4 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EFE | Neomante | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2020003124 | externo |  |  | 2020-12-06 13:48 | 2020-12-06 17:52 |  |  |  | FE | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada esperada de reactor JZ1 por sismo cercano a la subestación. |  | Disparo de reactor JZ1 por protección mecánica relé Buchholz, por sismo cercano a subestación. | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020093444 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-07 15:26 | 2020-12-14 18:00 |  |  |  | RO | 170.5667 | 0 | 0 | 0 | La medición se realizará de forma continua por 7 días. La intervención sólo se realizará en la instalación y extracción del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020093103 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-09 13:35 | 2020-12-09 16:32 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento a Valvulas de tiristiores SVC 2. Limpieza Sala IGBT. Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Nota: Módulo 1 se mantiene en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020003150 | interno |  |  | 2020-12-09 18:10 | 2020-12-09 18:40 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Opera alarma Alta temperatura Agua de refrigeración | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020093420 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-10 08:06 | 2020-12-10 17:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de Reactor de Línea R4, fase N°2. Se verificará estudio de sonido y los trabajos se realizarán en proximidades las cuales no se intervendrán directamente el equipo. |  |  | -3 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25DP | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020093996 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-10 09:05 | 2020-12-10 17:26 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | la prueba se realizará en un periodo de 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095250 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-11 01:38 | 2020-12-11 06:46 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020094820, se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020093105 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-11 09:49 | 2020-12-11 11:49 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Reparación y lubricación a 89C-CCEE-T. Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Diego de Almagro: Instalación de tierras provisionales en conexión superior del 89C-CCEE-T . |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020095775 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-12 02:17 | 2020-12-12 08:54 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020095771, se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 245 | Bancos Condensadores534 | Bancos Condensadores534DP | Neomante | 534 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2020090244 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-12 20:00 | 2020-12-12 21:40 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT 62720 |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020095812 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-14 09:13 | 2020-12-14 10:49 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020095516 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-14 09:47 | 2020-12-14 11:57 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: S/E Pozo Almonte: Abierto 52JZ.S/E Pozo Almonte: Abierto: 89JZ. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020094666 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-14 11:33 | 2020-12-14 11:40 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de corta duración para normalización de topología en Reactor de Línea n°1 en S/E Cumbre para generar condiciones de seguridad según trabajos declarados en SD 2020094661, 2020094662 y 2020094663. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020094661 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-15 08:50 | 2020-12-15 18:30 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico de interruptor de poder 52K2Z, TC K2Z, PPRR K2Z, seccionadores 89K2Z.3, 89K2Z-2, 89B2Z, REA2-1, REA2-2 y REA2-3, disparos efectivos desde protecciones electromecánicas ( trabajo con reposición diaria). Se solicitará precaución de no reconectar interruptores asociados a LT Los Changos-Cumbre N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EDP | Neomante | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020088060 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-15 11:52 | 2020-12-15 16:00 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Al final de cada día de trabajo el reactor el reactor quedara a disposición del CEN por lo que se podrá energizar. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096495 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-15 16:02 | 2020-12-15 19:01 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Banco de Condensadores N°1 de S/E San Pedro, debido a las pruebas SITR del equipo ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Limitaciones | 2020002431 |  |  |  | 2020-12-15 17:00 | 2020-12-22 17:13 |  | 2020-12-22 08:58 |  | RO | 159.9667 | 0 | 0 | 0 | Se detecta falla en sistema 1 de protección interno fase B en equipo CSK4, quedando operativo sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020094662 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-16 08:39 | 2020-12-16 18:04 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico de interruptor de poder 52K2Z, TC K2Z, PPRR K2Z, seccionadores 89K2Z.3, 89K2Z-2, 89B2Z, REA2-1, REA2-2 y REA2-3, disparos efectivos desde protecciones electromecánicas ( trabajo con reposición diaria). Se solicitará precaución de no reconectar interruptores asociados a LT Los Changos-Cumbre N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096567 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-16 10:03 | 2020-12-16 17:43 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro, debido a los trabajos de asfaltado del patio de los BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096568 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-17 08:06 | 2020-12-17 18:13 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro, debido a los trabajos de asfaltado del patio de los BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020095510 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-17 08:59 | 2020-12-17 10:11 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abierto 52JZ. S/E Pozo Almonte: Abierto: 89JZ. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020094663 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-17 09:05 | 2020-12-17 15:22 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico de interruptor de poder 52K2Z, TC K2Z, PPRR K2Z, seccionadores 89K2Z.3, 89K2Z-2, 89B2Z, REA2-1, REA2-2 y REA2-3, disparos efectivos desde protecciones electromecánicas ( trabajo con reposición diaria). Se solicitará precaución de no reconectar interruptores asociados a LT Los Changos-Cumbre N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020096711 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-17 10:44 | 2020-12-17 16:32 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a interruptor 52KZ3 y protección 87NZ pruebas de control, medidas aislación reapriete conexiones en reactor N° 3 de 500 kV.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa: Delimitación zona de trabajo . |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020094677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-17 15:51 | 2020-12-17 15:57 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de corta duración para cambio de topología en Reactor de Línea N°1 en S/E Cumbre para realizar monitoreo de gases internos a Reactor de Reserva R-R1. Se reemplazará la fase N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020096569 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-18 08:12 | 2020-12-18 18:10 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro, debido a los trabajos de asfaltado del patio de los BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097884 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-19 02:23 | 2020-12-19 06:00 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2020097880, se requiere la desconexión del BBCC Nº1 de S/E San Pedro. Estos trabajos están enmarcados en el aumento de potencia y refuerzo de las barras de 66KV y 15KV de S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
| 175 | Reactores54 | Reactores54DP | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020097636 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-19 07:53 | 2020-12-19 19:42 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Maitencillo: Interruptor 52K7Z Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K7Z-1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89K10Z-3-(1,2,3) Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K7Z-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K7Z-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. La unidad de reserva se encontrara indisponible durante la ejecución de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 174 | Reactores53 | Reactores53DP | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020095488 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-20 08:18 | 2020-12-21 01:11 |  |  |  | DP | 16.8833 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Maitencillo: Interruptor 52K10Z Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K10Z-1 Abierto y bloqueado Desconectador 89K7Z-3 Abierto y Bloqueado Desconectador 89K10Z-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. Desconectador 89K10Z-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
| 405 | Bancos Condensadores244 | Bancos Condensadores244DP | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097822 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 08:07 | 2020-12-21 09:50 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor general de MT 52CT1 como precaución al momento de realizar maniobras operacionales de apertura y cierre del deconectador 89CCE1. Trabajos no afectan a consumos de clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 406 | Bancos Condensadores245 | Bancos Condensadores245DP | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097823 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 08:07 | 2020-12-21 09:50 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor general de MT 52CT2 como precaución al momento de realizar maniobras operacionales de apertura y cierre del deconectador 89CCE2. Trabajos no afectan a consumos de clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 166 | Bancos Condensadores172 | Bancos Condensadores172DP | Neomante | 172 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020096726 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 09:50 | 2020-12-23 10:30 |  |  |  | DP | 48.6667 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desenergizar el banco condensador a fin de realizar limpieza general del banco y el recinto donde esta ubicado. Además se realizara reparación de las vías de apertura y cierre tanto local como remotamente, además de pruebas desde Scada de TZCN. Todo por tener problemas en su accionamiento el 52C1, el cual esta avisado mediante SIGO 2020002353 |  |  | -37 | 0 | 1
| 167 | Bancos Condensadores173 | Bancos Condensadores173DP | Neomante | 173 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020096727 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 09:50 | 2020-12-23 10:30 |  |  |  | DP | 48.6667 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desenergizar el banco condensador a fin de realizar limpieza general del banco y el recinto donde esta ubicado. Además se realizara reparación de las vías de apertura y cierre tanto local como remotamente, además de pruebas desde Scada de TZCN. Todo por tener problemas en su accionamiento el 52C2, el cual esta avisado mediante SIGO 2020002354 |  |  | -37 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020097891 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 10:01 | 2020-12-21 22:07 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño JCE5. Mantenimiento alternativo a la termovisión. Excluye 89JCE5-1 y 89JCE5-3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JCE5-1A lado interruptor, en 89JCE5-3 lado 89JCE5-2 y en ambos lados de banco CCEE N° 5. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 415 | Bancos Condensadores254 | Bancos Condensadores254DP | Neomante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097824 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 10:07 | 2020-12-21 12:55 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor general de MT 52CT1 como precaución al momento de realizar maniobras operacionales de apertura y cierre del deconectador 89CCE1. Trabajos no afectan a consumos de clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DP | Neomante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097825 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 10:07 | 2020-12-21 12:55 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor general de MT 52CT2 como precaución al momento de realizar maniobras operacionales de apertura y cierre del deconectador 89CCE2. Trabajos no afectan a consumos de clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DP | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097826 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 15:00 | 2020-12-21 18:07 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor general de MT 52CT2 como precaución al momento de realizar maniobras operacionales de apertura y cierre del deconectador 89CCE2. Trabajos no afectan a consumos de clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DP | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020097827 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-21 15:00 | 2020-12-21 18:07 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor general de MT 52CT1 como precaución al momento de realizar maniobras operacionales de apertura y cierre del deconectador 89CCE1. Trabajos no afectan a consumos de clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020098197 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-22 08:58 | 2020-12-22 17:13 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK4-1 - 89CSK4-2 , cierre de interruptor 52CSK4, cierre de desconectadores 89CSK4-1T y 89CSK4-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK4-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. Estos trabajos están asociados al IL: 2020002431. |  |  | -21 | 0 | 1
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21DF | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | INTERCHILE | Informe Fallas | 2020003248 | interno |  |  | 2020-12-22 10:19 | 2020-12-23 09:36 |  |  |  | DF | 23.2833 | 1 | 0 | 0 | Interruptor no ejecuta comando de apertura. | Interruptor 52K12CS no responde a comando de apertura de nivel 3, nivel 2 ni nivel 1. |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Limitaciones | 2020002431 |  |  |  | 2020-12-15 17:00 | 2020-12-22 17:13 | 2020-12-22 17:13 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se detecta falla en sistema 1 de protección interno fase B en equipo CSK4, quedando operativo sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020097564 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-22 11:53 | 2020-12-22 17:04 |  |  |  | RO | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Parametrización de protecciones 87T sistema 1, 2 y 3 por sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 87T-50BF sistema 1, 2 y 3 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16RO | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098364 | externo | Programada | Intervención | 2020-12-22 13:44 | 2020-12-22 18:32 |  |  |  | RO | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento trimestral al PDCE2.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21RO | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | INTERCHILE | Limitaciones | 2020002500 |  |  |  | 2020-12-23 09:36 | 2020-12-29 20:17 |  |  |  | RO | 154.6833 | 0 | 0 | 0 | En BCS K12CS de subestación Nueva Pan de Azúcar 500kV, interruptor 52K12CS queda con limitación operativa ya que no responde comando de Apertura y Cierre de nivel 3, pero si responde a comandos de nivel 2. Por lo tanto este equipo se encuentra disponible para la operación del CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098558 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-24 10:30 | 2020-12-30 17:25 |  |  |  | RO | 150.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en equipo de control automática de reactores Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-Cautín o Reactor 02, 220 kV-Cautín Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, Dejar switch en posición desconectado a solicitud el jefe de faena.- |  |  | -88 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098559 | interno | Programada | Intervención | 2020-12-24 10:30 | 2020-12-30 17:25 |  |  |  | RO | 150.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en equipo de control automática de reactores Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-Cautín o Reactor 02, 220 kV-Cautín Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, Dejar switch en posición desconectado a solicitud el jefe de faena.- |  |  | -268 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098304 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-28 11:30 | 2020-12-28 15:12 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CCEE N°3 y N°4. Mantenimiento alternativo a la termovisión. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-1 lado Barra, en 89CE4-1 lado Barra, en ambos lados de Banco CCEE N°3 y en ambos lados de Banco CCEE N°4. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098305 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-28 11:30 | 2020-12-28 15:12 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CCEE N°3 y N°4. Mantenimiento alternativo a la termovisión. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación CT02-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-1 lado Barra, en 89CE4-1 lado Barra, en ambos lados de Banco CCEE N°3 y en ambos lados de Banco CCEE N°4. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DF | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020100543 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-12-28 17:25 | 2020-12-28 18:56 |  |  |  | DF | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura de los interruptores 52E7 y 52E8 de S/E Villarrica, asociado a los BBCC de 23 kV N°1 y N°2 de la S/E, debido a que se debe reponer un fusible operado de los vasos de condensadores del BBCC N°2, por cercanía también debe ser abierto el BBCC N°1. Riesgo medio. |  |  | 0 | 1 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020098301 | interno | Programada | Desconexión | 2020-12-30 08:51 | 2020-12-30 18:21 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a Sistema de Refrigeración 1 y 2 CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100503 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-04 15:13 | 2021-01-04 18:44 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Reparación y lubricación a 89C-SVC1-1-T. Mantenimiento a Valvulas de tiristiores SVC 1. Limpieza Sala IGBT Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 89C-SVC1-1-T Inmovilizado Instalación de tierras provisionales en conexión superior del 89C-SVC1-1-T. |  |  | 0 | 0 | 1
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100708 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-06 08:46 | 2021-01-06 18:55 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Reducido a 52CT3 y Cambio de aceite. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1, 2. Mantenimiento Reducido a 52CT4 y Cambio de aceite.. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en conductores de llegada a Bancos CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100710 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-06 08:46 | 2021-01-06 18:55 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Reducido a 52CT3 y Cambio de aceite. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1, 2. Mantenimiento Reducido a 52CT4 y Cambio de aceite.. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en conductores de llegada a Bancos CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100711 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-06 08:46 | 2021-01-06 18:55 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Reducido a 52CT3 y Cambio de aceite. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1, 2. Mantenimiento Reducido a 52CT4 y Cambio de aceite.. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en conductores de llegada a Bancos CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020100712 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-06 08:46 | 2021-01-06 18:57 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Reducido a 52CT3 y Cambio de aceite. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1, 2. Mantenimiento Reducido a 52CT4 y Cambio de aceite.. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en conductores de llegada a Bancos CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 |  |  | 0 | 0 | 1
| 34 | Reactores198 | Reactores198DP | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020101479 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-07 08:12 | 2021-01-07 17:03 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos habrá presencia de alarmas, propias del banco de reactores KZ3 de S/E Charrua. Ademes durante los trabajos la LT 500 KV Charrua - Ancoa C3 se encontrará en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 471 | Bancos Condensadores486 | Bancos Condensadores486FE | Neomante | 486 | Bancos Condensadores | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | CGE | Informe Fallas | 2021000076 | externo |  |  | 2021-01-11 08:48 | 2021-01-11 13:24 |  |  |  | FE | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52CCE2 asociado al banco de condensadores N°2 de S/E Tuniche. |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021000869 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-11 09:59 | 2021-01-11 18:44 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. MPB Reducido a Banco CCEE N°5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del Banco CC.EE N° 5. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 458 | Bancos Condensadores417 | Bancos Condensadores417DP | Neomante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020098467 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-11 10:04 | 2021-01-11 12:17 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416DP | Neomante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2020098468 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-11 10:04 | 2021-01-11 12:17 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021000476 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-12 08:20 | 2021-01-12 18:22 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión Módulo SVC 1 por MPB y MCC (7) Climatizadores del equipo CER.(en servicio el Módulo SVC-2 y Módulo Banco de CCEE) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Rack IGBT Módulo SVC-1 Inmovilizado Instalación de puesta a tierra Rack IGBT Módulo SVC-1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021000475 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-13 08:26 | 2021-01-13 18:22 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión Módulo SVC 2 por MPB y MCC (7) Climatizadores del equipo CER.(en servicio el Módulo SVC-1 y Módulo Banco de CCEE) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Rack IGBT Módulo SVC-2 Inmovilizado Instalación de puesta a tierra Rack IGBT Módulo SVC-2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021000474 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-14 10:43 | 2021-01-14 14:17 |  |  |  | RO | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Monitoreo equipos climatizadores SVC-1 y SVC-2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021000099 | interno |  |  | 2021-01-14 22:58 | 2021-01-15 13:55 |  |  |  | DF | 14.95 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 174 | Reactores53 | Reactores53RO | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021002362 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-15 02:06 | 2021-01-15 06:22 |  |  |  | RO | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Maitencillo: Interruptor 52K10Z Abierto y bloqueado. Desconectadores 89K10Z-1 cerrado y a disposición JF. El circuito 1 de la línea Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar, se encontrara desconectado por la solicitud CEN: 2021002357. |  |  | 0 | 0 | 0
| 484 | Condensadores Series33 | Condensadores Series33DP | Neomante | 33 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K3CS [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021002418 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-15 23:22 | 2021-01-16 01:52 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Polpaico: Interruptor 52K3CS cerrado y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K3CS-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89K3CS-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K3CS-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89K3CS-3T cerrado y bloqueado. Desconectador 89K3CS-2 cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 466 | Bancos Condensadores436 | Bancos Condensadores436DF | Neomante | 436 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2021000112 | interno |  |  | 2021-01-16 13:05 | 2021-01-16 17:23 |  |  |  | DF | 4.3 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de Interruptor 52C5 asociado a BB.CC N° 1 S/E Cauquenes, sin interrupción de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Reactores198 | Reactores198DF | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021004512 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-19 02:18 | 2021-01-19 10:29 |  |  |  | DF | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo relacionado a presencia de alarma Relé Buchholz en Banco de Reactores KZ3. |  |  | 0 | 1 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Limitaciones | 2021000142 |  |  |  | 2021-01-19 12:17 | 2021-01-22 13:00 |  | 2021-01-22 09:20 |  | RO | 69.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere inhabilitar el sistema de control y protección N° 1, por anomalía en componente asociado (Loop Back). Se mantiene E/S sistema de control y protección N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021002135 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-20 08:09 | 2021-01-20 15:13 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Reducido y Normal Reactor F1, F2 y F3, MPB Normal 89-C-CCEE-T (Q5), MPB Normal (3) TC-CE y MPB Normal (1) TC-N-CE, MPB Condición A 52C-CE, MPB Reducido Banco de CCEE. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52C-CE Inmovilizado Instalación de tierras de bloqueo en ambos lados del 52C-CE Subestación D. Almagro, Reactor Inmovilizado Instalación de tierras de bloqueo en Reactor lado Banco CCEE Subestación D. Almagro, Banco CCEE Inmovilizado Instalación de tierras de bloqueo en Banco CCEE lado Reactor Subestación D. Almagro, TC-CE (Neutro) Inmovilizado Instalación de tierras de bloqueo en ambos lados del TC-CE (Neutro) Subestación D. Almagro, 89C-CCEE-T a Disposición Será reemplazado por tierras provisionales |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DF | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021005535 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-21 09:09 | 2021-01-21 16:44 |  |  |  | DF | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: interruptor 52CSK3 cerrado / desconectador by pass 89CSK3-3 cerrado / desconectadores 89CSK3-1 - 89CSK3-2 abiertos / desconectadores 89CSK3-1T - 89CSK3-2T cerrados |  |  | 0 | 1 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021002131 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-22 07:38 | 2021-01-22 12:43 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento a unidad condensadora F1, F2 y F3 TR4. Mantenimiento Reducido a Reactor Seco RECF31 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido a Reactor Seco RECF32 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro secos RETCR1 F1, F2 y F3. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro secos RETCR2 F1, F2 y F3. Limpieza sistema de refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 20.4 kV del TR4, 52E1 lado hacia reactor, en TC de neutro de reactores de 5° y 7° armónica, en reactores lado hacia tiristores. Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Interruptores termomagneticos de refrigeración. A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2021004701 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-22 08:52 | 2021-01-22 19:00 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021004714 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-22 09:20 | 2021-01-22 13:00 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo de CSK9, cambio de Loopback plug, cambio de la tarjeta convertidor de corriente a fibra óptica en la plataforma, inspección, verificación y medición de canales analógicos de corriente, revisión de TC toroidal, verificación de la fibra, pruebas de las funciones de protección. Esto con el fin de solucionar los problemas de los canales de medición del sistema de control y protección N° 1. |  |  | -5 | 0 | 1
| 414 | Bancos Condensadores253 | Bancos Condensadores253DP | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021003918 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-22 13:24 | 2021-01-22 13:57 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC de S/E Lirquen por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Limitaciones | 2021000142 |  |  |  | 2021-01-19 12:17 | 2021-01-22 13:00 | 2021-01-22 13:00 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere inhabilitar el sistema de control y protección N° 1, por anomalía en componente asociado (Loop Back). Se mantiene E/S sistema de control y protección N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DF | Neomante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021006325 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-01-23 17:24 | 2021-01-23 20:46 |  |  |  | DF | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificar y normalizar funcionamiento del Banco CCEE N°2. Se solicitará prueba experimental para energizar Banco CCEE N°2 Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre alimentador cables de mufa 13.2kV y Banco CCEE N°2 |  |  | 0 | 1 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021004987 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-25 08:31 | 2021-01-25 18:02 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N1 de S/E Ejercito por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. Además del mantenimiento de los sensores del sistema de intrusión que están en el patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021004989 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-25 08:31 | 2021-01-25 18:02 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N2 de S/E Ejercito por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. Además del mantenimiento de los sensores del sistema de intrusión que están en el patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005150 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-25 08:41 | 2021-01-25 19:30 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal 89CCLV2-T. Mantenimiento Normal 89CR1-T. Mantenimiento Normal Pasamuros CER-2. Mantenimiento reducido 52CE1. Reducido Banco Condensadores - CCEE N°2. Reducido reactor/resistencia CE2. Mantenimiento normal cables de poder y mufas CT5. Reducido Banco Condensadores - CCEE N°1. Reducido reactor/resistencia CE1. Reducido 52CE2. Reducido a 6 (seis) reactores CR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en pasamuros y mufas paño reactor . Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR (lado 220 kV del TR5), en 89CCLV2-T .. .. Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas CCEE1 y CCEE2. .. .. |  |  | 0 | 0 | 1
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2021004513 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-25 10:08 | 2021-01-25 11:41 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales del trabajo a realizar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2021004514 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-25 11:43 | 2021-01-25 13:12 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales del trabajo a realizar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021004660 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-25 14:28 | 2021-01-25 18:47 |  |  |  | RO | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Parametrización de Protecciones 87Z sistema 1 y 2 y 50BF del Paño JZ3 de 220kV por sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 3 de 220 kV o Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: El Jefe de faena bloqueará las protecciones 87Z-S1, 87Z-S2 y 50BF de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021004515 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-25 15:03 | 2021-01-25 16:31 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales del trabajo a realizar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021004072 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-26 07:04 | 2021-01-26 18:30 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas eléctricas a equipos asociados a banco condensadores 20 MVAr. |  |  | 0 | 0 | 1
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021004073 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-26 07:04 | 2021-01-26 18:30 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a CEN: 2021004072 |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005152 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-26 08:58 | 2021-01-26 18:10 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal ventiladores TR6. Mantenimiento exhaustivo TSA N°4. Mantenimiento Normal Mufas CCE3 y CCE4. Mantenimiento normal TP-CT6-F1, TP-CT6-F2, TP-CT6-F3. Mantenimiento normal TC-CE3F1, C-CE3F2, TC-CE3F3, TC-CE4F1, TC-CE4F2, TC-CE4F3, TC CE3-NE, TC CE4-NE. Reducido reactor/resistencia CE3. Mantenimiento Reducido reactor/resistencia CE4. Mantenimiento Normal reactor/resistencia CE4. Reducido a 6 (seis) reactores CR2. Mantenimiento Normal ventilador sistema de refrigeración 1 y 2 CER1. Mantenimiento normal motorventiladores 1, 2 y 3 CER1. Mantenimiento reducido 52CE3 y 52CE4. Mantenimiento Reducido Banco Condensadores - CCEE N°3 y CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en pasamuros y mufas paño reactor . Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR (lado 220 kV del TR6) y en 89CCLV1-T .. .. Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas CCEE3 y CCEE4. .. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005248 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 09:04 | 2021-01-26 10:26 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Parametrización de Protecciones 50-51 sistema 1 y 2 y 50BF del Paño JCE1 de 220kV por sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 01 de 220 kV o Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: El Jefe de faena bloqueará las protecciones 50-51 del sistema 1, 50-51 del sistema 2 y 50BF de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191RO | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005125 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 09:22 | 2021-01-26 19:36 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Tendido de Conductor de Alta Tensión en Nuevo Paño JT03 Sobre Barra de Transferencia 220 kV (Instalación Energizada), incluye Instalación de Conjuntos de Aislación, Templado y Tensado del conductor. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192RO | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005133 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 09:22 | 2021-01-26 19:36 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Tendido de Conductor de Alta Tensión en Nuevo Paño JT03 Sobre Barra de Transferencia 220 kV (Instalación Energizada), incluye Instalación de Conjuntos de Aislación, Templado y Tensado del conductor. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193RO | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005136 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 09:22 | 2021-01-26 19:36 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Tendido de Conductor de Alta Tensión en Nuevo Paño JT03 Sobre Barra de Transferencia 220 kV (Instalación Energizada), incluye Instalación de Conjuntos de Aislación, Templado y Tensado del conductor. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194RO | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005139 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 09:22 | 2021-01-26 19:36 |  |  |  | RO | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Tendido de Conductor de Alta Tensión en Nuevo Paño JT03 Sobre Barra de Transferencia 220 kV (Instalación Energizada), incluye Instalación de Conjuntos de Aislación, Templado y Tensado del conductor. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181RO | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005241 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-26 10:26 | 2021-01-26 12:00 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Parametrización de Protecciones 50-51 del Sistema 1 y 50-51 del Sistema 2 del Paño JCE2 de 220kV por sistema de lectura remota de protecciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco JCE 02 de 220 kV o Barra 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: El Jefe de faena bloqueará las protecciones 50-51 del Sistema 1 y 50-51 del Sistema 2 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191RO | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005128 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 08:17 | 2021-01-27 19:14 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Tendido de Conductor de Alta Tensión en Nuevo Paño JT03 Sobre Barra de Transferencia 220 kV (Instalación Energizada), incluye Instalación de Conjuntos de Aislación, Templado y Tensado del conductor. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192RO | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005134 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 08:17 | 2021-01-27 19:14 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Tendido de Conductor de Alta Tensión en Nuevo Paño JT03 Sobre Barra de Transferencia 220 kV (Instalación Energizada), incluye Instalación de Conjuntos de Aislación, Templado y Tensado del conductor. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193RO | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005137 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 08:17 | 2021-01-27 19:14 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Tendido de Conductor de Alta Tensión en Nuevo Paño JT03 Sobre Barra de Transferencia 220 kV (Instalación Energizada), incluye Instalación de Conjuntos de Aislación, Templado y Tensado del conductor. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194RO | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005140 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-27 08:17 | 2021-01-27 19:14 |  |  |  | RO | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro - Tendido de Conductor de Alta Tensión en Nuevo Paño JT03 Sobre Barra de Transferencia 220 kV (Instalación Energizada), incluye Instalación de Conjuntos de Aislación, Templado y Tensado del conductor. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CE4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021004074 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-27 08:42 | 2021-01-27 18:56 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas eléctricas a equipos asociados a banco condensadores 20 MVAr. |  |  | 0 | 0 | 1
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021004075 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-27 08:42 | 2021-01-27 18:56 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a CEN: 2021004074 |  |  | 0 | 0 | 1
| 273 | Reactores2 | Reactores2RO | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021006035 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-29 10:45 | 2021-01-29 13:41 |  |  |  | RO | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para parametrización de Protección 87Z del Sistema 1 y 87Z del Sistema 2 del paño KZ1 de 500kV para SLRP Fase 4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 01 de 500 kV o Línea de 500kV Ancoa - Alto Jahuel circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: El Jefe de faena bloqueará las protecciones 87Z del Sistema 1 y 87Z del Sistema 2 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3RO | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021006037 | interno | Programada | Intervención | 2021-01-29 11:28 | 2021-01-29 14:00 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para parametrización de Protección 87Z del Sistema 1 y 87Z del Sistema 2 del paño KZ2 de 500kV para SLRP Fase 4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 02 de 500 kV o Línea de 500kV Ancoa - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: El Jefe de faena bloqueará las protecciones 87Z del Sistema 1 y 87Z del Sistema 2 de forma alternada mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Bancos Condensadores314 | Bancos Condensadores314FE | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC TAP OFF PUNTA PEUCO HBCH1 | CTNG SpA | Informe Fallas | 2021000456 | externo |  |  | 2021-01-29 21:15 | 2021-03-02 16:04 |  | 2021-02-22 17:08 |  | FE | 571.8833 | 0 | 0 | 0 | Operó Relé Maestro BBCC No. 1 | Operó Relé Maestro BBCC No. 1 |  |  | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403FE | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC TAP OFF PUNTA PEUCO HBCH2 | CTNG SpA | Informe Fallas | 2021000457 | externo |  |  | 2021-01-29 21:15 | 2021-02-12 15:31 |  |  |  | FE | 330.2667 | 0 | 0 | 0 | Operó Relé Maestro BBCC No. 2 | Operó Relé Maestro BBCC No. 2 |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021000292 | interno |  |  | 2021-01-31 04:23 | 2021-01-31 06:14 |  |  |  | DF | 1.85 | 1 | 0 | 0 | Opera alarma Alta temperatura Agua de refrigeración | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021004854 | interno | Programada | Desconexión | 2021-01-31 09:18 | 2021-01-31 20:47 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Normalización del banco CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007565 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-01 10:08 | 2021-02-01 15:10 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Pruebas de control y medidas de Aislación Mando Sistemas de Refrigeración CER 01 (OM CAT "A" N° 8226000) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sala CER: Armario de refrigeración Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007833 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-02 09:25 | 2021-02-02 20:24 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Pruebas de control y medidas de Aislación asociadas al Reactor N°2 CER 01 (OM CAT "A" N° 8226001) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52CR2 A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
| 378 | Bancos Condensadores42 | Bancos Condensadores42DP | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021006786 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-02 12:14 | 2021-02-02 15:00 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N1 de S/E Perales por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 379 | Bancos Condensadores43 | Bancos Condensadores43DP | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021006787 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-02 12:14 | 2021-02-02 13:22 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N2 de S/E Perales por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021008555 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-03 09:08 | 2021-02-03 09:45 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nª1 de S/E Colocolo por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 366 | Bancos Condensadores30 | Bancos Condensadores30DP | Neomante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021008556 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-03 09:08 | 2021-02-03 09:45 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nª2 de S/E Colocolo por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005593 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-03 12:15 | 2021-02-03 16:18 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Integración de señales de alarmas de protecciones e interruptor del paño KZ1 hacia el CEN. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o scada local S/E Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, protección 87NZ sistema 2 reactor 1 bloqueado a disposición jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021006253 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-03 14:25 | 2021-02-03 15:53 |  |  |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021005595 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-03 16:19 | 2021-02-03 20:29 |  |  |  | RO | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Integración de señales de alarmas de protecciones e interruptor del paño KZ2 hacia el CEN. Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Charrúa o scada local S/E Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección 87NZ sistema 2 Reactor 2 bloqueado a disposición jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416DF | Neomante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021010954 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-08 13:13 | 2021-02-09 11:03 |  |  |  | DF | 21.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los bancos de condensadores N°1 y 2 de S/E Guayacán, por presencia de elementos extraños en los interruptores 52C6 y 52C7. |  |  | 0 | 1 | 0
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021010207 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-09 09:06 | 2021-02-09 10:27 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N1 de S/E Chiguayante por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. Además del reemplazo de fusible operado en unidad capacitiva. |  |  | 0 | 0 | 1
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DP | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021010208 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-09 09:06 | 2021-02-09 10:27 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N2 de S/E Chiguayante por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. Además de revisión del mecanismo de cierre del Interruptor. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007486 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-10 14:47 | 2021-02-10 18:35 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007484 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-11 12:54 | 2021-02-11 17:30 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DF | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2021000459 | interno |  |  | 2021-02-12 08:07 | 2021-04-14 14:14 |  |  |  | DF | 1470.1167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones Banco Condensador N°1. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DF | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021000475 | interno |  |  | 2021-02-15 12:02 | 2021-02-15 17:35 |  |  |  | DF | 5.55 | 1 | 0 | 0 | revisión de equipo eléctrico | Abre sin recibir orden de abrir |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DF | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021012898 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-15 15:36 | 2021-02-15 17:35 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de circuitos de cierre, apertura y entradas binarias de protecciones Sistema 1 y Sistema 2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV Sección 1 de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El jefe de faena delimitará las zonas de trabajo y bloqueará las protecciones 50BF. |  |  | -1 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007573 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-15 15:37 | 2021-02-15 16:48 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021007482 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-16 14:44 | 2021-02-16 15:56 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021009684 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-17 09:05 | 2021-02-17 17:22 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Reducido a 52CT3 y Cambio de aceite. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1, 2. Mantenimiento Reducido a 52CT4 y Cambio de aceite.. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en conductores de llegada a Bancos CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021009686 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-17 09:06 | 2021-02-17 17:22 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Reducido a 52CT3 y Cambio de aceite. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1, 2. Mantenimiento Reducido a 52CT4 y Cambio de aceite.. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en conductores de llegada a Bancos CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021009687 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-17 09:06 | 2021-02-17 17:22 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Reducido a 52CT3 y Cambio de aceite. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1, 2. Mantenimiento Reducido a 52CT4 y Cambio de aceite.. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en conductores de llegada a Bancos CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021009688 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-17 09:06 | 2021-02-17 17:22 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Reducido a 52CT3 y Cambio de aceite. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1, 2. Mantenimiento Reducido a 52CT4 y Cambio de aceite.. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. Subestación D. Almagro, .. .. Se instalará tierras provisionales en conductores de llegada a Bancos CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 |  |  | 0 | 0 | 1
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20DF | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021014077 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-18 18:58 | 2021-02-18 20:33 |  |  |  | DF | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere en S/E Nueva Pan de Azucar: 89K10CS-2 Cerrado y Bloqueado 89K10CS-1 Abierto y Bloqueado 89K10CS-3 Abierto y Bloqueado 89K10CS-1T Cerrado y Bloqueado 89K10CS-2T Abierto y Bloqueado 89K10CS-3T Cerrado y Bloqueado 52K10CS cerrado y a disposición del JF |  |  | 0 | 1 | 0
| 223 | Bancos Condensadores210 | Bancos Condensadores210DP | Neomante | 210 | Bancos Condensadores | BC S/E CHONCHI ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2021008964 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-19 12:27 | 2021-02-19 17:51 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | asociado a PT N° 63694 |  |  | 0 | 0 | 1
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280DF | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2021000518 | interno |  |  | 2021-02-19 20:07 | 2021-02-20 10:24 |  |  |  | DF | 14.2833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de 52ECE BBCC N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021012450 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-21 10:13 | 2021-02-21 11:05 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en equipo Compensador Estático de Reactivos (CER)., SE Pan de azúcar: Investigación y revisión de circuitos de alarmas y de refrigeración de tiristores del equipo CER 2 por presentarse alarma "Falla de refrigeración tiristores", la cual queda presente de forma permanente. Aviso de anormalidad M2 10078956 ,1) Realizar un chequeo visual general del estado de las instalaciones y condiciones operacionales presentes. 2) Revisión de circuitos involucrados con planos elementales e instrumentos afines como multitester, etc. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Edificio Equipo CER 2 Señalizar y delimitar la zona de trabajo en cada uno de los armarios existentes en el edificio de equipo CER 2 Utilizar cintas de delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 1
| 10 | Bancos Condensadores314 | Bancos Condensadores314DF | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC TAP OFF PUNTA PEUCO HBCH1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2021015014 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-22 17:08 | 2021-02-22 18:07 |  |  |  | DF | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere corregir punto caliente en pararrayo BBCC No. 1 con 95°C. |  |  | -30 | 1 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021000548 | interno |  |  | 2021-02-24 09:43 | 2021-02-25 12:48 |  |  |  | DF | 27.0833 | 1 | 0 | 0 | Intentos de fallidos de cierre del BB.CC por telecontrol. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Bancos Condensadores314 | Bancos Condensadores314FE | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC TAP OFF PUNTA PEUCO HBCH1 | CTNG SpA | Informe Fallas | 2021000456 | externo |  |  | 2021-01-29 21:15 | 2021-03-02 16:04 | 2021-02-22 18:07 |  | S | FE | 189.95 | 0 | 0 | 0 | Operó Relé Maestro BBCC No. 1 | Operó Relé Maestro BBCC No. 1 |  |  | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021000550 | interno |  |  | 2021-02-24 11:04 | 2021-02-24 17:17 |  |  |  | DF | 6.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del equipo CER de S/E Maitencillo ocurre simultáneamente con la realización de pruebas operacionales con carga del grupo de emergencia de la subestación. En general se presentaron alarmas de bajo voltaje de servicios auxiliares del CER y falla en la refrigeración de tiristores. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2021014054 | interno | Programada | Desconexión | 2021-02-25 08:47 | 2021-02-25 16:50 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Asociado a CEN: 2021013301.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021016463 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-02-25 09:41 | 2021-02-25 12:48 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Investigación en vías de cierre/apertura 52JCE1. Investigación en lógicas internas de controlador REC670. Por falla de telecontrol de equipos primarios asociados al banco de CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE1. Durante prueba experimental se solicitará la energización del banco de condensadores 1 de 220 kV. |  |  | -3 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021015206 | interno | Programada | Intervención | 2021-02-26 15:26 | 2021-03-01 10:58 |  |  |  | RO | 67.5333 | 0 | 0 | 0 | El circuito de control para enclavamiento de los desconectadores de puesta a tierra del BSC7 quedará a disposición del jefe de faena durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015405 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-02 08:35 | 2021-03-02 17:55 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada de los PRACE1, y entre Banco CCEE N°1 154 kV y TCACE1-NT. |  |  | 0 | 0 | 1
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21DF | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021017902 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-02 14:02 | 2021-03-02 17:15 |  |  |  | DF | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectado el Banco de Compensación Serie K12CS, por el ingreso del personal al cerco de seguridad del BCS. Adicionalmente se requiere realizar los trabajos con luz días para garantizar la correcta ejecución de los trabajos según procedimientos de trabajo. Se requiere las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Interruptor 52K12CS cerrado y en local. Desconectador 89K12CS-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89K12CS-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89K12CS-2 cerrado. Desconectador 89K12CS-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K12CS-3T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 1 | 0
| 168 | Condensadores Series19 | Condensadores Series19DP | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021016877 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-03 08:37 | 2021-03-03 11:25 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectado el Banco de Compensación Serie K9CS, por el ingreso del personal al cerco de seguridad del BCS. Adicionalmente se requiere realizar los trabajos con luz días para garantizar la correcta ejecución de los trabajos según procedimientos de trabajo. Se requiere las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Interruptor 52K9CS cerrado y en local. Desconectador 89K9CS-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89K9CS-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89K9CS-2 cerrado. Desconectador 89K9CS-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K9CS-3T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021017391 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-03 09:25 | 2021-03-03 18:00 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 23 kV por faenas en malla tierra en recinto equipos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015006 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-03 09:43 | 2021-03-04 19:40 |  |  |  | RO | 33.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para normalización en ajuste de relé cierre/apertura sincronizada F236 del paño JZ3 de 220kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 03 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El jefe de faena aislará el relé de cierre/apertura sincronizada y delimitará las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014267 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-03 14:18 | 2021-03-03 17:02 |  |  |  | DP | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20DP | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021017010 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-04 06:53 | 2021-03-04 09:39 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectado el Banco de Compensación Serie K10CS, por el ingreso del personal al cerco de seguridad del BCS. Adicionalmente se requiere realizar los trabajos con luz días para garantizar la correcta ejecución de los trabajos según procedimientos de trabajo. Se requiere las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Interruptor 52K10CS cerrado y en local. Desconectador 89K10CS-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89K10CS-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89K10CS-2 cerrado. Desconectador 89K10CS-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K10CS-3T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015702 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-04 08:08 | 2021-03-04 18:04 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento normal a reactor trifásico de reserva 03-04 500 kV; Mantenimiento normal a Reactor Neutro de reserva 03-04 500 kV; Mantenimiento normal a 4 pararrayos F1, F2, F3 y neutro de reactor reserva 03-04. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021017672 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-04 09:00 | 2021-03-04 18:50 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 23 kV por faenas en malla tierra en recinto equipos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014265 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-04 15:08 | 2021-03-04 16:48 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DP | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021017011 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-05 07:01 | 2021-03-05 09:36 |  |  |  | DP | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectado el Banco de Compensación Serie K7CS, por el ingreso del personal al cerco de seguridad del BCS. Adicionalmente se requiere realizar los trabajos con luz días para garantizar la correcta ejecución de los trabajos según procedimientos de trabajo. Se requiere las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Interruptor 52K7CS cerrado y en local. Desconectador 89K7CS-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89K7CS-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89K7CS-2 cerrado. Desconectador 89K7CS-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K7CS-3T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021014167 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-05 13:19 | 2021-03-05 15:17 |  |  |  | DP | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015894 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-08 14:32 | 2021-03-08 17:31 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N., ., |  |  | 0 | 0 | 1
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25FE | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (CGE) CCE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2021000654 | externo |  |  | 2021-03-09 18:40 | 2021-03-10 15:21 |  |  |  | FE | 20.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52CCE1 asociado a banco de condensador N°1 S/E Buin. |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015701 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-10 09:56 | 2021-03-10 16:35 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento Reducido a Banco de condensadores estático; Mantenimiento normal a transformador de corriente neutro de banco de condensadores estáticos.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021015880 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-10 14:57 | 2021-03-10 17:38 |  |  |  | DP | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros., ., |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021000677 | interno |  |  | 2021-03-11 12:25 | 2021-03-14 15:25 |  |  |  | DF | 75 | 1 | 0 | 0 | . | falla en TT/PP fase 1 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2021020354 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-11 13:24 | 2021-03-11 14:18 |  |  |  | RO | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DF | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021000682 | interno |  |  | 2021-03-11 22:13 | 2021-03-11 23:06 |  |  |  | DF | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. Coincidente con desconexión forzada de línea 110 kV D. Almagro-Llanta N°1 propiedad de CODELCO |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021021260 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-12 15:51 | 2021-03-14 15:25 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Pruebas de funcionamiento y medidas del gas SF6 a int. 52JCE1, reemplazo de TPJCE1 fallado y normalización del Banco de CCEE-1. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico Barra de 220 kV Sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT provisionales a ambos lados del interruptor 52JCE1 (6 PAT), entre 3PRJCE1 y 3TPJCE1 (3 PAT), en TCJN (1 PAT). |  |  | -3 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021019958 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-16 09:24 | 2021-03-16 10:28 |  |  |  | DP | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de barra R7, para lavado de aislación con agua a presión en las 3 fases. Condición operacional requerida: Interruptor 52K7Z abierto |  |  | 0 | 0 | 1
| 470 | Bancos Condensadores485 | Bancos Condensadores485DP | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021021162 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-16 10:01 | 2021-03-16 10:40 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021018584 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-16 14:39 | 2021-03-16 18:20 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, . . Se instalará tierras provisionales en ambos lados del banco CCEE 5 |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021021111 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-17 08:23 | 2021-03-17 13:23 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52CSK9 cerrado a disposición de faenas; Desconectador by pass 89CSK9-3 cerrado y bloqueado; Desconectadores 89CSK9-1 / 89CSK9-2 abiertos; Desconectadores 89CSK9-1T / 89CSK9-2T cerrados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2021020963 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-17 08:43 | 2021-03-17 16:34 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021021479 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-17 09:30 | 2021-03-17 10:26 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R1, para lavado de aislación con agua a presión en sus 3 fases. Condición requerida: Apertura de de interruptor 52K1Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021021482 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-17 10:28 | 2021-03-17 11:26 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R2, para lavado de aislación con agua a presión en las 3 fases. Condición operacional requerida: Interruptor 52K2Z abierto |  |  | 0 | 0 | 1
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021010454 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-18 09:30 | 2021-03-18 15:09 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza , reapriete y pruebas en equipos , el riesgo es mínimo están cubierto con procedimiento de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12RO | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020946 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-18 10:04 | 2021-03-18 18:14 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Diego de Almagro: En apoyo Obra SLRP INGEMA (PMTDI N° 20702 AT N° 59522), bloqueo de protección 87R Sistema 2 de paño reactor JZ1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Paño JZ1: Protección S2 Bloqueo trips Ver minuta adjunta. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12RO | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020947 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-18 10:04 | 2021-03-18 18:14 |  |  |  | RO | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Diego de Almagro, paño JZ1, protección 87R S2: Proyecto SLRP.- - 1) Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec en protección 87R sistema 2 del paño JZ1 según PMTDI N°21376 AT N° 60823. - - 2) Descargar y respaldar configuración existente en IED. - - 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C y configuración existente. - - 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). - - 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales análogos y digitales del registro oscilográfico. - - 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. - - 7) Descargar archivo comtrade usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que las señales exigidas por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configuradas. - - 8) Dejar tendido cable de comunicación señalizado sin conectar, desde el armario del paño JZ1 donde se ubica el sistema de protección 87R sistema 2 hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de SSGG. - - 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Paño JZ1: Protección S2 Bloqueo trip Verificación de bloqueo realizado por personal de Transelec PMTDI N°21376 AT N° 60823 |  |  | -1 | 0 | 0
| 413 | Bancos Condensadores252 | Bancos Condensadores252DP | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021010461 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-18 15:12 | 2021-03-18 18:40 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza , reapriete y pruebas en equipos , el riesgo es mínimo están cubierto con procedimiento de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021022447 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-21 09:44 | 2021-03-21 18:00 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pan de Azucar: Revisión y verificación contacto de cierre y apertura de cada uno de los equipos del paño J12,Revisión de señales de telecontrol de cierre y apertura de cada uno de los equipos del paño J12,Detectar y reparar Anormalidad de telecontrol,Anormalidad N° 10078865 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J12 A disposición Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, 52J12 A disposición Se realizarán pruebas de apertura y cierre un equipo del paño a la vez. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021023730 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-24 08:52 | 2021-03-24 09:27 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R1, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DF | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (CGE) CCE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2021000903 | interno |  |  | 2021-03-24 08:58 | 2021-03-24 17:46 |  |  |  | DF | 8.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52CCE1 S/E Buin, correspondiente al Banco Condensador N°1 en 15KV de la S/E. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021023731 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-24 09:32 | 2021-03-24 10:32 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R2, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 279 | Reactores5 | Reactores5RO | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020421 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-24 10:43 | 2021-03-24 17:23 |  |  |  | RO | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades:S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación y mantenimiento preventivo de sistema "B" MAIS.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-Ancoa o Reactor 02, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 04, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Medio.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Block de prueba de trips Bloqueados de sistema MAIS "B".- |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4RO | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020422 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-24 10:43 | 2021-03-24 17:23 |  |  |  | RO | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades:S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación y mantenimiento preventivo de sistema "B" MAIS.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-Ancoa o Reactor 02, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 04, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Medio.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Block de prueba de trips Bloqueados de sistema MAIS "B".- |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020423 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-24 10:43 | 2021-03-24 17:23 |  |  |  | RO | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades:S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación y mantenimiento preventivo de sistema "B" MAIS.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-Ancoa o Reactor 02, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 04, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Medio.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Block de prueba de trips Bloqueados de sistema MAIS "B".- |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020424 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-24 10:43 | 2021-03-24 17:23 |  |  |  | RO | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades:S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación y mantenimiento preventivo de sistema "B" MAIS.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-Ancoa o Reactor 02, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 04, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Medio.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Block de prueba de trips Bloqueados de sistema MAIS "B".- |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DF | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (CGE) CCE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021024887 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-03-24 15:46 | 2021-03-24 17:46 |  |  |  | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5RO | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020417 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-25 08:25 | 2021-03-25 17:55 |  |  |  | RO | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación y mantenimiento preventivo de sistema "A" MAIS.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Ancoa o Reactor 02, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 04, 500 kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Medio.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Block de prueba de trips Bloqueados de sistema MAIS "A".- |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4RO | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020418 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-25 08:25 | 2021-03-25 17:55 |  |  |  | RO | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación y mantenimiento preventivo de sistema "A" MAIS.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Ancoa o Reactor 02, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 04, 500 kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Medio.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Block de prueba de trips Bloqueados de sistema MAIS "A".- |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020419 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-25 08:25 | 2021-03-25 17:55 |  |  |  | RO | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación y mantenimiento preventivo de sistema "A" MAIS.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Ancoa o Reactor 02, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 04, 500 kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Medio.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Block de prueba de trips Bloqueados de sistema MAIS "A".- |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021020420 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-25 08:25 | 2021-03-25 17:55 |  |  |  | RO | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación y mantenimiento preventivo de sistema "A" MAIS.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Ancoa o Reactor 02, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 04, 500 kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Medio.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Block de prueba de trips Bloqueados de sistema MAIS "A".- |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021023733 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-25 08:50 | 2021-03-25 09:45 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R4, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021023732 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-25 09:48 | 2021-03-25 10:19 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de linea R3, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021000937 | interno |  |  | 2021-03-25 13:15 | 2021-07-30 16:45 |  |  |  | DF | 3051.5 | 1 | 0 | 0 | . |  | Se investiga. |  | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021026176 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-03-26 19:04 | 2021-03-27 14:54 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., S/E Diego de Almagro: Investigación de falla en módulo 1 del SVC Plus en S/E Diego de Almagro. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 245 | Bancos Condensadores534 | Bancos Condensadores534DP | Neomante | 534 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2021022022 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-27 07:37 | 2021-03-27 18:05 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada n° 2021022013. (PT 64310-64318 y 2021-00061 registro interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2021025790 | interno | Programada | Desconexión | 2021-03-30 08:29 | 2021-03-30 17:45 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025801 | interno | Programada | Intervención | 2021-03-30 09:38 | 2021-03-30 13:15 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, S/E Cardones: Mantenimiento a equipos de aire acondicionado N° 1 y N°2 de equipo CER. Mantenimiento será realizado de forma alternada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Interruptores de equipos de aire acondicionado a disposición del jefe de faena 52SA1 y 52SA2. Mantenimiento será realizados de forma alternada. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 447 | Bancos Condensadores377 | Bancos Condensadores377RO | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2021000917 |  |  |  | 2021-03-30 21:04 | 2021-03-31 16:04 |  |  |  | RO | 19 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible banco de condensadores 23KV S/E Mariscal, BCE2 23KV 5MVAR . Carro de celda fue retirado para reemplazar carro de celda del. 52E5 Cto. Almirante Riveros que presento falla. Lo anterior para recuperar el servicio a los clientes finales abastecidos por el alimentador 52E5. Potencia: |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024466 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-01 08:29 | 2021-04-01 18:55 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a fases de Banco de compensación serie N°1 500 kV y aplicación de pintura poliuretano especial a reactor seco de 3 fases de compensación serie N°1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación Ancoa: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Bloqueo de Trip line de Banco de compensación serie N°1.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 97 | Bancos Condensadores284 | Bancos Condensadores284RO | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021027319 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-03 09:33 | 2021-04-03 16:15 |  |  |  | RO | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Mientras duran los trabajos se deshabilitada la TT/AA AT kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021028431 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-03 11:44 | 2021-04-03 12:49 |  |  |  | DF | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reinicio PCs sistema MACH2 y Gateway de Equipo CER Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitar y señalizar zona de trabajo. Interruptor 52JT4 a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 1 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021027369 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-05 10:17 | 2021-04-05 15:51 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al Reactor 2 de 500 kV. Pruebas de control en equipo de cierre sincronizado del interruptor 52KZ2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52KZ2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021027588 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-06 05:50 | 2021-04-06 20:49 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025674 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-06 08:29 | 2021-04-06 18:06 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a fases de Banco de compensación serie N°2 500 kV y aplicación de pintura poliuretano especial a reactor seco de 3 fases de compensación serie N°2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación Ancoa: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Bloqueo de Trip line de Banco de compensación serie N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021027405 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-06 08:40 | 2021-04-06 18:06 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al banco de CCEE 2 de 220 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de RPH2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE 2 de 220 kV o Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JCE2 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025618 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-06 09:15 | 2021-04-06 18:36 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento alternativo por termovisión paño JCE5 (TCJCE5, TPJCE5, PRJCE5, banco condensadores JCE5) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, . . Se instalará tierras provisionales en ambos lados del banco CCEE 5 Subestación P. Azúcar, . . Se instalarán tierras provisionales en conexión superior TPJCE5 Subestación P. Azúcar, . . Se instalará tierras provisionales en 89JCE-2 lado interruptor Subestación P. Azúcar, . . Se instalará tierras provisionales de bloqueo en 89JCE-1A lado interruptor |  |  | 0 | 0 | 1
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027838 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 08:28 | 2021-04-07 18:09 |  |  |  | RO | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K1Z-3 (fases N° 1, 2 y 3)/ 89K2Z-3 (fases N° 1, 2 y 3)/ 89B1Z-R2 / 89B2Z-R2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 267 | Reactores175 | Reactores175RO | Neomante | 175 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027858 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-07 08:28 | 2021-04-07 18:38 |  |  |  | RO | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor de reserva R - R1, son: desconectador 89K7Z-1-fases N° 1, 2 y 3 abiertos y desconectador 89C7Z-R1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021026531 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-07 09:00 | 2021-04-07 20:44 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios y sistemas de control y protecciones asociados al banco CCEE 42. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1 o banco de CCEE 42 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones del banco de CCEE 42 de 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DF | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021030012 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-08 08:31 | 2021-04-08 09:24 |  |  |  | DF | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo por falla, fuente de poder de protección 51-51N de Banco de CCEE N° 43 Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CC.EE. N°43, 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. |  |  | 0 | 1 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027948 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-08 08:53 | 2021-04-08 17:50 |  |  |  | RO | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K1Z-2-1 y 89B1Z-1. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores542 | Bancos Condensadores542DP | Neomante | 542 | Bancos Condensadores | BC S/E EL AVELLANO 23KV 2.5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2021028760 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-08 08:57 | 2021-04-08 14:04 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores de S/E El Avellano, para realizar limpieza del recinto donde se encuentra emplazado equipo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021026535 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-08 08:41 | 2021-04-08 16:05 | 2021-04-08 09:24 |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al banco de CCEE 43 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE 43 o Barra 1 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales, instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -1 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027963 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-08 09:44 | 2021-04-08 09:59 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Apertura interruptor 52K7Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021021598 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-08 09:59 | 2021-04-08 16:15 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a 52CE3 y banco de CCEE N°3. Condiciones: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra en banco de CCEE N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027958 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-08 10:11 | 2021-04-08 17:50 |  |  |  | RO | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K7Z-2-1 y 89C7Z-1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16RO | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025675 | externo | Programada | Intervención | 2021-04-08 10:50 | 2021-04-08 16:10 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento trimestral PDCE2.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288RO | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2021000994 |  |  |  | 2021-04-08 17:20 | 2021-04-09 15:30 |  |  |  | RO | 22.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza termografía y se encuentra punto con temperatura 60°C en fase 1, respecto a la fase 2 y 3 con 17°C. Queda indisponible por posibles daños en los vasos del banco de condensadores. Se realizaran reparaciones con personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289RO | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2021000995 |  |  |  | 2021-04-08 17:20 | 2021-04-09 15:30 |  |  |  | RO | 22.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza termografía y se encuentra punto con temperatura 120°C en fase 2, respecto a la fase 1 y 3 con 17°C. Queda indisponible por posibles daños en los vasos del banco de condensadores. Se realizaran reparaciones con personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027952 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-08 18:04 | 2021-04-08 18:12 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Apertura interruptor 52K1Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027965 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-08 18:16 | 2021-04-08 18:25 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Apertura interruptor 52K7Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021025568 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-09 08:51 | 2021-04-09 12:24 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, . . Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros., ., |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027950 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-09 09:01 | 2021-04-09 17:50 |  |  |  | RO | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K1Z-2-2 y 89B1Z-2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027964 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-09 09:01 | 2021-04-09 17:50 |  |  |  | RO | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K7Z-2-2 y 89C7Z-2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021027453 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-09 09:01 | 2021-04-09 16:08 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al banco de CCEE 44 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE 44 o Barra 1 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales, instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021029264 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-09 09:10 | 2021-04-09 12:23 |  |  |  | DP | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 23 kV 2,5 MVAR por faenas de obras civiles asociadas a proyecto ampliación subestación Pitrufquen. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027954 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-09 18:02 | 2021-04-09 18:10 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Apertura interruptor 52K1Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027967 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-09 18:14 | 2021-04-09 18:24 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Apertura interruptor 52K7Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001095 | interno |  |  | 2021-04-11 14:08 | 2021-04-12 19:09 |  |  |  | DF | 29.0167 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021028276 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-12 09:15 | 2021-04-12 15:50 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al banco de CCEE 41 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 41 CR de 66 kV o barra de compensación reactiva 1 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027953 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-12 09:21 | 2021-04-12 17:27 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K1Z-2-3 y 89B1Z-3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027966 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-12 09:21 | 2021-04-12 17:27 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K7Z-2-3 y 89C7Z-3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021031006 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-12 15:09 | 2021-04-12 19:09 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: 1) Revisión y Pruebas sistema de refrigeración por presentar alarma/bloqueo de falla de refrigeración. Equipo en falla (IF 2021001095). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomagnéticos del sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . . |  |  | -4 | 0 | 0
| 264 | Reactores172 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021027955 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-12 17:56 | 2021-04-12 18:02 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Apertura interruptor 52K1Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028854 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-13 08:13 | 2021-04-13 08:25 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Apertura interruptor 52K2Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028436 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-13 08:28 | 2021-04-13 15:52 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R3 son: Interruptor 52K3Z abierto y a disposición de faenas; Desconectador 89K3Z-1 abierto y bloqueado; desconectador 89K3Z-3 abierto y bloqueado en sus 3 fases; desconectador 89B3Z abierto y bloqueado en sus 3 fases. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028850 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-13 08:32 | 2021-04-13 17:13 |  |  |  | RO | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K2Z-2-1 y 89B2Z-1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021028801 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-13 08:56 | 2021-04-13 16:07 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a fases de Banco de compensación serie N°3 500 kV y aplicación de pintura poliuretano especial a reactor seco de 3 fases de compensación serie N°3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa: Delimitación de zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de Bloqueo. Bloqueo de Trip line de Banco de compensación serie N°3.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030475 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-13 11:22 | 2021-04-13 15:22 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos de acuerdo a protocolos de CGE |  |  | 0 | 0 | 1
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39RO | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030476 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-13 15:29 | 2021-04-13 19:55 |  |  |  | RO | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alambrado de control asociado al nuevo interruptor y protección del BBCC 15kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Limitaciones | 2021001048 |  |  |  | 2021-04-13 17:00 | 2021-04-14 09:03 |  | 2021-04-14 05:58 |  | RO | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Se detecta falla en sistema 1 de protección interno fase A en equipo CSK3, quedando operativo sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028856 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-13 17:13 | 2021-04-13 17:20 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Apertura interruptor 52K2Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DF | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021031847 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-14 05:58 | 2021-04-14 09:03 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK3-1 - 89CSK3-2 , cierre de interruptor 52CSK3, cierre de desconectadores 89CSK3-1T y 89CSK3-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK3-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | -2 | 1 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028437 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-14 08:09 | 2021-04-14 16:41 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para intervención del Reactor R3 son: Interruptor 52K3Z abierto y a disposición de faenas; Desconectador 89K3Z-1 abierto y bloqueado; desconectador 89K3Z-3 abierto y bloqueado en sus 3 fases; desconectador 89B3Z abierto y bloqueado en sus 3 fases. |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Limitaciones | 2021001048 |  |  |  | 2021-04-13 17:00 | 2021-04-14 09:03 | 2021-04-14 09:03 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se detecta falla en sistema 1 de protección interno fase A en equipo CSK3, quedando operativo sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028855 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 08:33 | 2021-04-14 17:50 |  | 2021-04-14 17:37 |  | RO | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K2Z-2-2 y 89B2Z-2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021028910 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-14 08:40 | 2021-04-14 18:45 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco de CCEE N°51 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE N°51 CR de 66 kV o barra de compensación reactiva N°2 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030894 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-14 10:09 | 2021-04-14 14:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | -119 | 0 | 0
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030895 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-14 10:09 | 2021-04-14 14:14 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Limitaciones | 2021001070 |  |  |  | 2021-04-14 16:42 | 2021-04-16 07:38 |  | 2021-04-16 05:45 |  | RO | 37.05 | 0 | 0 | 0 | Se detecta falla en el Sistema N°1 de protección interno fase B en equipo CSK3, quedando operativo sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028858 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-14 17:37 | 2021-04-14 17:50 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Apertura interruptor 52K2Z. |  |  | -5 | 0 | 1
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Neomante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021024800 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-15 08:09 | 2021-04-15 17:10 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a banco CCEE 2, 52CCE2, PRAT2, CPCT2 y extracción de muestras de aceite a CTBC de transformador N°2. Condiciones: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8 kV-Charrúa y banco CC.EE. 02, 13 kV-Charrúa indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra en bajada de PRAT2, en bajada de PRBT2 y entre CPCCE2 y banco CCEE 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028855 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-14 08:33 | 2021-04-14 17:50 | 2021-04-14 17:50 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K2Z-2-2 y 89B2Z-2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021029180 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-15 08:36 | 2021-04-15 15:39 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco de CCEE N°52 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE N°52 CR de 66 kV o Barra de compensación reactiva N°2 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028857 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-15 08:44 | 2021-04-15 17:37 |  | 2021-04-15 17:32 |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K2Z-2-3 y 89B2Z-3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 391 | Bancos Condensadores230 | Bancos Condensadores230DP | Neomante | 230 | Bancos Condensadores | BC S/E EL PEÑON BCE1 23KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021030266 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-15 09:12 | 2021-04-15 16:00 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza , reapriete y pruebas en equipos , equipo se encuentra fuera de servicio, el riesgo es mínimo y están cubierto con procedimiento de trabajo. Una vez finalizada la intervención se energizará para que quede en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021028800 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-15 09:15 | 2021-04-15 16:13 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a fases de Banco de compensación serie N°4 500 kV y aplicación de pintura poliuretano especial a reactor seco de 3 fases de compensación serie N°4.- Condiciones: Equipos indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Zona de Trabajo.- Instalación de Tierras de Bloqueo. Bloqueo de Trip line de Banco de compensación serie N°4.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028859 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-15 17:32 | 2021-04-15 17:37 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Apertura interruptor 52K2Z. |  |  | -3 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DF | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032690 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-16 05:45 | 2021-04-16 07:38 |  |  |  | DF | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK3-1 - 89CSK3-2 , cierre de interruptor 52CSK3, cierre de desconectadores 89CSK3-1T y 89CSK3-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK3-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | -8 | 1 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021028857 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-15 08:44 | 2021-04-15 17:37 | 2021-04-15 17:37 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Verificar apertura y bloqueo a desconectadores: 89K2Z-2-3 y 89B2Z-3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021030970 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-16 08:40 | 2021-04-16 14:22 |  |  |  | RO | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislacion y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA-R2. Condiciones operacionales requeridas: 89K2Z-3 abierto y bloqueado, 89K1Z-3 abierto y bloqueado, 89B1Z-R2 abierto y bloqueado y 89B2Z-R2 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Limitaciones | 2021001070 |  |  |  | 2021-04-14 16:42 | 2021-04-16 07:38 | 2021-04-16 07:38 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se detecta falla en el Sistema N°1 de protección interno fase B en equipo CSK3, quedando operativo sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021029184 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-16 09:05 | 2021-04-16 15:06 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco de CCEE 53 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE 53 CR de 66 kV o Barra de compensación reactiva 2 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DF | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC TAP OFF PUNTA PEUCO HBCH2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2021032901 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-16 09:33 | 2021-04-16 11:38 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 10 | Bancos Condensadores314 | Bancos Condensadores314DRO | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC TAP OFF PUNTA PEUCO HBCH1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2021032935 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-04-16 11:38 | 2021-04-16 14:58 |  |  |  | DRO | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021031993 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-19 08:23 | 2021-04-19 19:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., S/E Diego de Almagro: Inspección visual, Investigación y mitigación de falla en módulo 1 del SVC Plus en S/E Diego de Almagro Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Sala IGBT SVC1 Inmovilizado Instalación de tierras provisionales en sala IGBT SVC1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021031995 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-19 08:43 | 2021-04-19 12:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Diego de Almagro: Desconexión módulo SVC-1 en falla para inspeccionar estado de los IGBT Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Sala IGBT SVC1 Inmovilizado Instalación de tierras provisionales en sala IGBT SVC1 |  |  | -1 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021031646 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-20 08:23 | 2021-04-20 16:31 |  |  |  | RO | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 4 fase 3. Fase 3 se encuentra R/S transferida por fase de reserva. Condiciones operacionales requeridas: 89K4Z-2-3 y 89B4Z abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032043 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-20 08:23 | 2021-04-20 16:30 |  |  |  | RO | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 1 fase 3. Fase 3 se encuentra R/S transferida por fase de reserva. Condiciones operacionales requeridas: 89K1Z-2-3 y 89B1Z abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021031749 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-20 08:56 | 2021-04-20 16:38 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco de CCEE N°54. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE N°54 de 66 kV o Barra de Compensación N°2 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021031879 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-20 16:32 | 2021-04-20 16:38 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de corta duración para normalización de topología. Maniobras en coordinación con SD 2021032195. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032195 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-20 16:40 | 2021-04-20 16:45 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de corta duración para normalización de topología. Maniobras en coordinación con SD 2021031879. |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032442 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-20 18:09 | 2021-04-21 10:15 |  |  |  | DP | 16.1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Apertura interruptor 52K7Z. Inicialmente se debia realizar la normalización de topologia en fecha 12-04-2021 no autorizada en ese momento por CDC del Coordinador por condiciones sistemicas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 277 | Reactores4 | Reactores4DP | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021032010 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-21 08:34 | 2021-04-22 16:51 |  |  |  | DP | 32.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación fuga de gas SF6 y normalización de presión y cuenta operaciones a interruptor 52KZ2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 257 | Reactores161 | Reactores161RO | Neomante | 161 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021031878 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-21 08:52 | 2021-04-21 17:24 |  |  |  | RO | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la maquina de potencia R-R2. Las condiciones requeridas para intervención del Reactor de reserva R-R2 son: desconectador 89KZ-R2 abierto y bloqueado, desconectador 89B3Z-R2 abierto y bloqueado desconectador 89B4Z-R2 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 258 | Reactores162 | Reactores162RO | Neomante | 162 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032198 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-21 08:52 | 2021-04-21 17:24 |  |  |  | RO | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la maquina de potencia R-R1. Las condiciones requeridas para intervención del Reactor de reserva R-R1 son: desconectador 89KZ-R1 abierto y bloqueado, desconectador 89B1Z-R1 abierto y bloqueado desconectador 89B2Z-R1 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031839 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-21 09:16 | 2021-04-21 12:11 |  |  |  | DP_E | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Para las pruebas se solicitan las siguientes condiciones de equipos en S/E Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K2 abierto y a disposición de Jefe de Faenas. Interruptor 52K3 abierto y a disposición de Jefe de Faenas. Desconectador 89K3-4 cerrado. Desconectador 89K3-3 cerrado. Desconectador 89K3-5 abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-2 abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E1Z abierto y bloqueado. Desconectador 89E1Z-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89E1Z-1T cerrado y bloqueado. Interruptor 52E2Z abierto y bloqueado. Desconectador 89E2Z-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89E2Z-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89E-1 cerrado. Desconectador 89EZ-1 cerrado. Desconectador 89EZ-1T abierto. Desconectador 89EBA-T abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031840 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-21 12:14 | 2021-04-21 14:44 |  |  |  | DP_E | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Para las pruebas se solicitan las siguientes condiciones de equipos en S/E Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K2 abierto y a disposición de Jefe de Faenas. Interruptor 52K3 abierto y a disposición de Jefe de Faenas. Desconectador 89K3-4 cerrado. Desconectador 89K3-3 cerrado. Desconectador 89K3-5 abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-2 abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E1Z abierto y bloqueado. Desconectador 89E1Z-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89E1Z-1T cerrado y bloqueado. Interruptor 52E2Z abierto y bloqueado. Desconectador 89E2Z-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89E2Z-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89E-1 cerrado. Desconectador 89EZ-1 cerrado. Desconectador 89EZ-1T abierto. Desconectador 89EBA-T abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032283 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-21 17:27 | 2021-04-21 17:34 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere transferencia de fase 1 a fase de reserva para trabajos según SD 2021032246. Maniobras en coordinación con SD 2021032386. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032386 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-21 17:46 | 2021-04-21 17:55 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración por transferencia de fase 1 a fase de reserva por trabajos declarados en SD 2021032300. Maniobras en coordinación con SD 2021032283. |  |  | 0 | 0 | 1
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030DP_E | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021031841 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-22 08:45 | 2021-04-22 11:00 |  |  |  | DP_E | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Para las pruebas se solicitan las siguientes condiciones de equipos en S/E Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K5 abierto y a disposición de Jefe de Faenas. Interruptor 52K6 abierto y a disposición de Jefe de Faenas. Desconectador 89K6-4 cerrado. Desconectador 89K6-3 cerrado. Desconectador 89K6-5 abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-4 abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E3Z abierto y bloqueado. Desconectador 89E3Z-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89E3Z-1T cerrado y bloqueado. Interruptor 52E4Z abierto y bloqueado. Desconectador 89E4Z-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89E4Z-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89E-3 cerrado. Desconectador 89EZ-2 cerrado. Desconectador 89EZ-2T abierto. Desconectador 89EBB-T abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032246 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-22 08:51 | 2021-04-22 16:46 |  |  |  | RO | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 1 fase 1. Condiciones operacionales requeridas: 89K1Z-2-1 y 89B1Z-1 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032300 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-22 08:51 | 2021-04-22 17:19 |  |  |  | RO | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 3 fase 1. Condiciones operacionales requeridas: 89K3Z-2-1 y 89B3Z -1 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032484 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-22 17:50 | 2021-04-22 18:11 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración por transferencia de fase 1 a fase 2 por trabajos declarados en SD 2021032321. Maniobras en coordinación con SD 2021032480. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032480 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-22 18:15 | 2021-04-24 09:40 |  |  |  | DP | 39.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración por transferencia de fase 1 a fase 2 por trabajos declarados en SD 2021032315. Maniobras en coordinación con SD 2021032484. |  |  | 0 | 0 | 1
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021033528 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-23 07:58 | 2021-04-23 18:13 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de recinto de banco de condensadores 13,2 kV 2,5 MVAR de S/E Victoria. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032321 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-23 09:21 | 2021-04-23 15:58 |  |  |  | RO | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 3 fase 2. Condiciones operacionales requeridas: 89K3Z-2-2 y 89B3Z -2 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 374 | Bancos Condensadores38 | Bancos Condensadores38RO | Neomante | 38 | Bancos Condensadores | BC S/E LEBU CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2021001117 |  |  |  | 2021-04-23 11:50 | 2021-07-17 19:00 |  |  |  | RO | 2047.1667 | 0 | 0 | 0 | Quedó abierto el interruptor 52CE1 y los DDCC 89CE1, asociados al BBCC N°1 (conectado a la barra de 13,2 kV N°1) de S/E Lebu, por punto caliente, en la prensa de conexión del puente al DDCC 89CE1 fase B (verificado en inspección termográfica a instalaciones de la S/E). El DDCC no se puede maniobrar, y se programará su reparación lo antes posible. |  |  |  | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032499 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-23 19:03 | 2021-04-23 19:23 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración por transferencia de fase 2 a fase 3 por trabajos declarados en SD 2021032336. Maniobras en coordinación con SD 2021032480. Maniobras en coordinación con SD 2021032492 (Normalización topología R1) y SD 2021032493 (Cambio de topología R2). |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021034307 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-23 23:16 | 2021-04-24 03:17 |  |  |  | DP_E | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1T abierto. Desconectador 89K2-2T abierto. Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-4 cerrado Desconectador 89K3-5 abierto Desconectador 89K3-1T-1 abierto. Desconectador 89K3-1T-2 abierto. Desconectador 89K3-2T abierto. Desconectador 89K3-3T abierto. Interruptores 52E1Z abiertos y bloqueados. Desconectador 89E1Z-1 abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T cerrados y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E2Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T cerrados y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado. Desconectador 89E-2 abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-5 cerrado Desconectador 89EBA-T abierto. Desconectador 89EZ-1 cerrado. Desconectador 89EZ-1T abierto Estabilizadores de Tensión: -NE10-TA01 y -NE20-TA01 a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021034325 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-24 03:17 | 2021-04-24 05:41 |  |  |  | DP_E | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1T abierto. Desconectador 89K2-2T abierto. Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-4 cerrado. Desconectador 89K3-5 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K3-1T-1 abierto. Desconectador 89K3-1T-2 abierto. Desconectador 89K3-2T abierto. Desconectador 89K3-3T abierto. Interruptores 52E1Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E2Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado. Desconectador 89E-2 abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-5 cerrado Desconectador 89EBA-T abierto. Desconectador 89EZ-1 cerrado. Desconectador 89EZ-1T abierto Estabilizadores de Tensión: -NE10-TA01 y -NE20-TA01 a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032336 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-24 08:07 | 2021-04-24 14:53 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 3 fase 3. Condiciones operacionales requeridas: 89K3Z-2-3 y 89B3Z -3 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032315 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-24 09:43 | 2021-04-24 15:45 |  |  |  | RO | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 1 fase 2. Condiciones operacionales requeridas: 89K1Z-2-2 y 89B1Z-2 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032544 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-24 14:56 | 2021-04-24 15:02 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración por normalización de topología. Maniobras en coordinación con SD 2021032539. |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032547 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-24 15:07 | 2021-04-24 15:13 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 1 a fase de reserva por trabajos declarados en SD 2021032341. Maniobras en coordinación con SD 2021032544 (Normalización topología R3) y SD 2021032539 (Cambio de topología R2). |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032492 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-24 15:46 | 2021-04-24 15:52 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración por normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021034358 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-24 22:29 | 2021-04-25 01:31 |  |  |  | DP_E | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1T abierto. Desconectador 89K2-2T abierto. Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-4 cerrado. Desconectador 89K3-5 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K3-1T-1 abierto. Desconectador 89K3-1T-2 abierto. Desconectador 89K3-2T abierto. Desconectador 89K3-3T abierto. Interruptores 52E1Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E2Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado. Desconectador 89E-2 abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-5 cerrado Desconectador 89EBA-T abierto. Desconectador 89EZ-1 cerrado. Desconectador 89EZ-1T abierto Estabilizadores de Tensión: -NE10-TA01 y -NE20-TA01 a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021034361 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-25 01:31 | 2021-04-25 03:55 |  |  |  | DP_E | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K2 abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1 abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-2 abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1T cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K2-2T cerrado y a disposición de jefe de faena. Interruptor 52K3 abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-1 abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-3 abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-4 abierto y a disposición de Jefe de Faena . Desconectador 89K3-5 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K3-1T-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K3-1T-2 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K3-2T cerrado y a disposición de jefe de faena Desconectador 89K3-3T cerrado y a disposición de jefe de faena Interruptores 52E1Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T cerrado y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-1 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-2 abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-5 abiertos y a disposición de jefe de faena Desconectador 89EBA-T cerrado. Desconectador 89EZ-1 abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abiertos y a disposición de jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP_E | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021034918 | externo | Programada | Desconexión | 2021-04-25 06:21 | 2021-04-25 14:37 |  |  |  | DP_E | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Puerto Montt: Trabajos de remates de fijación y pintado muro cortafuego lado oriente transformador N°1, obra STS. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032341 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-26 08:32 | 2021-04-26 16:31 |  |  |  | RO | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 4 fase 1. Condiciones operacionales requeridas: 89K4Z-2-1 y 89B4Z-1 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032539 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-26 08:37 | 2021-04-26 08:50 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 2 a fase de reserva por trabajos declarados en SD 2021032339. Maniobras en coordinación con SD 2021032544. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032339 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-26 08:53 | 2021-04-26 16:46 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 2 fase 2. Condiciones operacionales requeridas: 89K2Z-2-2 y 89B2Z -2 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032676 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-26 16:32 | 2021-04-26 16:41 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 2 a fase de reserva por trabajos declarados en SD 2021032344. Maniobras en coordinación con SD 2021032668. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032668 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-26 19:32 | 2021-04-26 19:39 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 3 a fase de reserva por trabajos declarados en SD 2021032343. Maniobras en coordinación con SD 2021032676. |  |  | 0 | 0 | 1
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DP | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021035128 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-27 07:44 | 2021-04-27 17:12 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a banco de CCEE N°1, y limpieza manual de aislación a equipos 52ACE1, TCACE1, 89ACE1-2, PRACE1 Y 89ACE1-NT. Condiciones: Banco CC.EE. 01, 154 kV-San Vicente, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89ACE1 y 52ACE1 , entre 52ACE1 y TCACE1, entre 89ACE1-2 y CCEE N°1y entre CCEE N°1 y 89ACE-NT. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032343 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-27 08:34 | 2021-04-27 17:36 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 2 fase 2. Condiciones operacionales requeridas: 89K2Z-2-3 y 89B2Z -3 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021032344 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-27 08:34 | 2021-04-27 17:36 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 4 fase 2. Condiciones operacionales requeridas: 89K4Z-2-2 y 89B4Z-2 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021033991 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-27 10:33 | 2021-04-27 20:01 |  | 2021-04-27 10:33 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Caseta Grupo de Emergencia dedicado al equipo CER: 1.- Partida de grupo de emergencia del equipo CER para replicar las condiciones del evento ocurrido el día 24.02.2021 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, En Caseta de Control Grupo de Emergencia dedicado al Equipo CER Disponible A disposición para pruebas de partida con carga y en vacío Subestación Maitencillo, Tablero de Transferencia Grupo de Emergencia equipo CER Disponible A disposición del Jefe de Faenas Subestación Maitencillo, Interruptores Termomagneticos asociados a la alimentación de los SS.AA. C.A. del equipo CER Disponibles A disposición del Jefe de Faenas Subestación Maitencillo, Switch de Control Manual - Automático del Grupo de Emergencia Disponible A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021033993 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-27 10:33 | 2021-04-27 21:30 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control a Paño de Transformador, S/E Maitencillo: Atención de anormalidad M1 1007966 en la protección 87T S2 y el relé maestro 86T3 del Transformador N°3, además de pruebas de Control del Paño, 1.- Revisión del alambrado de circuitos de Control asociados., 2.- Pruebas de verificación de Protección 87T S2, inyección de comtrade extraídos del evento ocurrido el día 24.02.2021, 3.- Realizar reapriete de conexiones y limpieza de relés auxiliares asociados al circuito de energización del relé 86T3, 4.- Pruebas de control sobre el 52JT3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220 kV Bastidor N°14, Prot S2 T60 Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Caseta de Control Transformador N°3 en Patio 220 kV Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Protección 87T S2 Bloqueo de trip sobre 52JT3 y 50BF Etapa 2 sobre UB-87BJT3 Bloqueada Subestación Maitencillo, 52JT3 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación Maitencillo, 52CR Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación Maitencillo, 52CE1 o 2 de base Abierto A disposición del Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021036112 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-27 19:30 | 2021-04-27 19:38 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 1 a fase de reserva por trabajos declarados en SD asociada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021036113 | interno | Programada | Intervención | 2021-04-28 08:27 | 2021-04-28 19:06 |  |  |  | RO | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 2 fase 1. Condiciones operacionales requeridas: 89K2Z-2-1 y 89B2Z -1 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DP | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021034926 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-28 09:29 | 2021-04-28 13:18 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | En relación al Informe de Limitación IL 2021000343, se requiere la desconexión del BBCC N2 de S/E Chiguayante por trabajos de reparación de los contactos axilares de cierre del interruptor ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021034928 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-28 09:29 | 2021-04-28 13:18 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2021034926 se requiere la desconexión del BBCC N1 de S/E Chiguayante. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021035738 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-28 10:09 | 2021-04-28 10:40 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K1Z abierto. Se menciona que los trabajos tendrán una duración aproximada de 30 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021035737 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-28 10:41 | 2021-04-28 11:15 |  |  |  | DP | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K2Z abierto. Se menciona que los trabajos tendrán una duración aproximada de 30 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021035742 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-28 11:17 | 2021-04-28 11:52 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K2 y 52K3 abierto. Se menciona que los trabajos tendrán una duración aproximada de 30 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 254 | Reactores158 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021036174 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-28 19:07 | 2021-04-28 19:13 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para normalizacion de topologia fase 1, 2 y 3 por trabajos declarados en SD 2021036113. |  |  | 0 | 0 | 1
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021036187 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-29 09:30 | 2021-04-29 12:13 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021036186 | interno | Programada | Desconexión | 2021-04-29 10:39 | 2021-04-29 19:05 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Limitaciones | 2021001164 |  |  |  | 2021-04-29 13:40 | 2021-06-23 12:37 |  | 2021-06-23 10:07 |  | RO | 1316.45 | 0 | 0 | 0 | Se inhabilita el sistema de control y protección N° 1, por avería en componente asociado (Tarjeta Force Trigger). Se mantiene en servicio el sistema de control y protección N° 2. |  |  |  | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001299 | interno |  |  | 2021-05-01 19:07 | 2021-05-03 11:31 |  |  |  | DF | 40.4 | 1 | 0 | 0 | opera alarma desequilibrio de fases. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021038616 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-03 08:00 | 2021-05-03 11:31 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles, revisión ó reemplazo de unidades y revisión de equilibrio en Banco de CCEE N°1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel, Banco CC.EE. N° 01 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo:Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión. Instalación de puesta a tierra provisionales entre Bco de CCEE y 3TCJCE1 (3 PAT) y entre Bco de CCEE y TCJN. Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 0
| 237 | Bancos Condensadores224 | Bancos Condensadores224DP_E | Neomante | 224 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT (STS) ECE3 23KV 4.5 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2021031468 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-03 10:27 | 2021-05-03 18:56 |  |  |  | DP_E | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | PT 65090 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
| 238 | Bancos Condensadores225 | Bancos Condensadores225DP_E | Neomante | 225 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT (STS) ECE4 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2021031470 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-03 10:27 | 2021-05-03 18:56 |  |  |  | DP_E | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | PT 65111y 2021-00269 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
| 236 | Bancos Condensadores223 | Bancos Condensadores223DP_E | Neomante | 223 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT (STS) ECE2 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2021031467 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-03 10:28 | 2021-05-03 18:56 |  |  |  | DP_E | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | PT 65090 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
| 235 | Bancos Condensadores222 | Bancos Condensadores222DP_E | Neomante | 222 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT (STS) ECE1 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2021031469 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-03 10:28 | 2021-05-03 18:56 |  |  |  | DP_E | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | PT 65111y 2021-00269 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 0
| 88 | Bancos Condensadores107 | Bancos Condensadores107DP | Neomante | 107 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PABLO CCE1A 23KV 3.6 MVAr | ENEL TRANSMISIÓN CHILE | Desconexión / Intervención | 2021037755 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-03 11:08 | 2021-05-03 17:18 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021037585 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-04 00:20 | 2021-05-04 02:05 |  |  |  | DP_E | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1T abierto. Desconectador 89K2-2T abierto. Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-4 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-5 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K3-3T abierto y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E1Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E2Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-5 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EBA-T abierto y a disposición de jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021037587 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-04 02:05 | 2021-05-04 02:39 |  |  |  | DP_E | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K2-1T abierto. Desconectador 89K2-2T abierto. Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-4 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K3-5 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K3-3T abierto y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E1Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E2Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-5 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EBA-T abierto y a disposición de jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51DP | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021037857 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-04 08:55 | 2021-05-04 17:12 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones 500 kV: Interruptor 52K3Z Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K3Z-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K3Z-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K3Z-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 173 | Reactores52 | Reactores52DP | Neomante | 52 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021037870 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-05 09:17 | 2021-05-05 17:32 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Cardones 500 kV: Interruptor 52K6Z Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K6Z-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K6Z-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K6Z-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021038162 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-05 09:23 | 2021-05-05 17:24 |  |  |  | RO | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, SE Pan de azúcar, Atención anormalidad 10079388 en Transformador N° 6. ,1) Investigar y corregir la perdida de la cadena de negativos de relé auxiliares asociados a la anormalidad detectada durante trabajos realizados durante la inhabilitacion de Trip por Rele Buchholz. con planos elementales de CC y de alambrado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV Caja de control TR-6 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación P. Azúcar, 52J11 A disposición del Jefe de Faena Para pruebas de control. Subestación P. Azúcar, 52J12 A disposición del Jefe de Faena. Para pruebas de control. Subestación P. Azúcar, Trip 50BF Etapa 2 hacia la Barra 220 kV Secc. 1 en PS1 y PS2 del paño J12. Bloqueo trip 50BF hacia 87BU/J12 Realizado por el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, TRIP 50BF Etapa 2 desde Paño J11 a Paño JT10 Bloqueo trip 50BF Realizado por el Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021034601 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-05 10:52 | 2021-05-05 13:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Diego de Almagro: Retiro de Estabilizador de SS.AA de SVC Plus.,Nota: los SS.AA del SVC son independientes a los SS.AA de la SE DDA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SS.AA. C.C. D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto |  |  | 0 | 0 | 0
| 459 | Bancos Condensadores422 | Bancos Condensadores422DP | Neomante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021038710 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-06 08:46 | 2021-05-06 16:10 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021037784 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-06 08:53 | 2021-05-06 09:20 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 1 a fase de reserva por trabajos declarados según SD 2021037256. Se requiere como condiciones operacionales abiertos y bloqueados los desconectadores 89K3Z-2-1 y 89C3Z-1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DP | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2021037750 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-06 09:04 | 2021-05-06 12:53 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 2,5 MVAR 15 kV por inspección equipos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038227 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-06 09:23 | 2021-05-06 09:30 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de Fase 1 a Fase de reserva por trabajos declarados en SD 2021037261. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021037256 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-06 09:35 | 2021-05-06 18:30 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 3 fase 1. Condiciones operacionales requeridas: 89K3Z-2 fase1 y 89C3Z- fase1 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021037261 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-06 09:35 | 2021-05-06 18:30 |  |  |  | RO | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 1 fase 1. Condiciones operacionales requeridas: 89K1Z-2 fase1 y 89B1Z- fase1 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021034600 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-06 16:15 | 2021-05-06 18:00 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021038233 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-06 22:36 | 2021-05-07 09:47 |  |  |  | DP_E | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones de equipo SE Nueva Pan de Azúcar 500 kV: Interruptor 52K2 cerrado y a disposición de jefe de faena. Interruptor 52K3 cerrado y a disposición de jefe de faena. SVC1 en operación, esto es: - Convertidor 1 (+/- 50 MVAR) disponible durante la prueba. - MSR1 de 50 MVAr disponible durante la prueba. - MSR2 de 100 MVAr disponible durante la prueba. |  |  | 0 | 0 | 0
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021039505 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-07 09:47 | 2021-05-07 12:13 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 23 kV 2,5 MVAR por limpieza y desmalezado de recinto asociado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021038234 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-07 09:51 | 2021-05-07 12:37 |  |  |  | DP_E | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones de equipo SE Nueva Pan de Azúcar 500 kV: Interruptor 52K2 cerrado y a disposición de jefe de faena. Interruptor 52K3 cerrado y a disposición de jefe de faena. SVC1 en operación, esto es: - Convertidor 1 (+/- 50 MVAR) disponible durante la prueba. - MSR1 de 50 MVAr disponible durante la prueba. - MSR2 de 100 MVAr disponible durante la prueba. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021037988 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-07 10:00 | 2021-05-07 10:27 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 1 a fase de reserva por trabajos declarados según SD 2021037909. Se requiere como condiciones operacionales abiertos y bloqueados los desconectadores 89K3Z-2-2 y 89C3Z-2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021037909 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-07 10:42 | 2021-05-07 17:07 |  |  |  | RO | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 3 fase 2. Condiciones operacionales requeridas: 89K3Z-2 fase2 y 89C3Z- fase2 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038259 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-07 10:42 | 2021-05-07 16:46 |  |  |  | RO | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 1 fase 2. Condiciones operacionales requeridas: 89K1Z-2 fase2 y 89B1Z- fase2 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038389 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-08 06:49 | 2021-05-08 07:02 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 3 a fase de reserva por trabajos declarados en SD 2021038261. |  |  | 0 | 0 | 1
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038261 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-08 08:35 | 2021-05-08 15:20 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 1 fase 3. Condiciones operacionales requeridas: 89K1Z-2 fase3 y 89B1Z- fase3 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038294 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-08 10:01 | 2021-05-08 10:18 |  |  |  | DP | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 3 a fase de reserva por trabajos declarados en SD 2021038264. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038264 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-08 10:21 | 2021-05-08 15:40 |  |  |  | RO | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 3 fase 3. Condiciones operacionales requeridas: 89K3Z-2 fase3 y 89C3Z- fase3 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038425 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-08 15:21 | 2021-05-08 15:30 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038758 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-08 15:43 | 2021-05-08 15:51 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 282 | Reactores7 | Reactores7DF | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001345 | interno |  |  | 2021-05-08 21:55 | 2021-05-08 23:03 |  |  |  | DF | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con apertura de 52K3, por retiro de línea a solicitud del Coordinador por control de tensión | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021038719 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-09 10:03 | 2021-05-09 17:45 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios en patios de 220 y 19 kV, tiristores y transductores de medida asociados a equipo CER. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2 o equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2021040132 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-10 09:09 | 2021-05-10 12:00 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038424 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-10 09:12 | 2021-05-10 09:19 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de Fase1 a fase de reserva por trabajos declarados en SD 2021038423. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038423 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-10 09:33 | 2021-05-10 17:43 |  | 2021-05-10 16:48 |  | RO | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 2 fase 1. Condiciones operacionales requeridas: 89K2Z-2 fase1 y 89B2Z- fase1 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039668 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-10 09:38 | 2021-05-10 18:24 |  | 2021-05-10 12:40 |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido ventiladores sistema 1 y 2, CER 1. Mantenimiento reducido 52CR2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena. . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en pasamuros y cables mufas paño reactor . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039669 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-10 12:40 | 2021-05-10 18:29 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento sistema de refrigeración CER1 (Limpieza de intercambiador de calor sistema 1 y 2). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena. . . |  |  | -1 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021038681 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-10 15:53 | 2021-05-10 18:25 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038763 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-10 16:48 | 2021-05-10 17:43 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de Fase 2 a fase de reserva por trabajos declarados en SD 2021038762. |  |  | -4 | 0 | 1
| 282 | Reactores7 | Reactores7DF | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001357 | interno |  |  | 2021-05-11 02:31 | 2021-05-11 05:42 |  |  |  | DF | 3.1833 | 1 | 0 | 0 | Línea se encuentra retirada a solicitud del Coordinador por control de tensión | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038423 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-10 09:33 | 2021-05-10 17:43 | 2021-05-10 17:43 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 2 fase 1. Condiciones operacionales requeridas: 89K2Z-2 fase1 y 89B2Z- fase1 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7DF | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001358 | interno |  |  | 2021-05-11 05:51 | 2021-05-11 06:48 |  |  |  | DF | 0.95 | 1 | 0 | 0 | Línea se encuentra retirada a solicitud del Coordinador por control de tensión | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021040550 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-11 08:17 | 2021-05-11 15:47 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Investigar y corregir filtración de aceite en vaso del banco de CCEE N°5. Verificar equilibrio en banco de CCEE N°5. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra entre 89CT7-CE1-2 y CCEE N°5 y entre CCEE N°5 y 89CT7-CE1-NT. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021037922 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-11 08:34 | 2021-05-11 16:12 |  |  |  | RO | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 2 fase 2. Condiciones operacionales requeridas: 89K2Z-2 fase2 y 89B2Z- fase2 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039664 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-11 08:55 | 2021-05-11 15:05 |  | 2021-05-11 10:23 |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido ventiladores sistema 1 y 2, CER 2. Mantenimiento reducido 52CR1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en pasamuros y mufas paño reactor . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039663 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-11 10:23 | 2021-05-11 18:05 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento sistema de refrigeración CER2 (Limpieza de intercambiador de calor sistema 1 y 2). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena. . . |  |  | -1 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038828 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-11 16:25 | 2021-05-11 16:57 |  |  |  | DP | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de Fase 3 a fase de reserva por trabajos declarados en SD 2021038825. |  |  | 0 | 0 | 1
| 178 | Reactores57 | Reactores57DP | Neomante | 57 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z-R 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021040884 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 09:43 | 2021-05-12 18:18 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | En caso de requerirse la Unidad de Reserva, está podrá ser energizada 30 minutos después de que sea notificado al Jefe de Faena. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Desconectador K10Z-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador K7Z-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30DP | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021040417 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 09:50 | 2021-05-12 17:30 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Alarma desbalance fase 1 BCS7 S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021038841 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 13:09 | 2021-05-12 13:25 |  |  |  | DP | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para normalización de topología. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170RO | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021037923 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-12 13:38 | 2021-05-13 17:59 |  |  |  | RO | 28.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia REA 2 fase 3. Condiciones operacionales requeridas: 89K2Z-2 fase3 y 89B2Z- fase3 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021040392 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 14:09 | 2021-05-12 18:39 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021038636 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-12 16:43 | 2021-05-12 18:39 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 175 | Reactores54 | Reactores54DP | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021040889 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-13 08:11 | 2021-05-13 09:34 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de rotación relacionados al inicio de actividades de la Solicitud 2021040891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 231 | Bancos Condensadores218 | Bancos Condensadores218DP | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2021032582 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-13 08:47 | 2021-05-13 15:07 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de las 4 Etapas de BBCC en 13,2 kV de S/E Pto. Varas. (PT 2021-00256 y SODI 7-2021 Crell, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
| 232 | Bancos Condensadores219 | Bancos Condensadores219DP | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2021032583 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-13 08:47 | 2021-05-13 15:07 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de las 4 Etapas de BBCC en 13,2 kV de S/E Pto. Varas. (PT 2021-00256 y SODI 7-2021 Crell, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
| 233 | Bancos Condensadores220 | Bancos Condensadores220DP | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2021032584 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-13 08:47 | 2021-05-13 15:07 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de las 4 Etapas de BBCC en 13,2 kV de S/E Pto. Varas. (PT 2021-00256 y SODI 7-2021 Crell, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
| 234 | Bancos Condensadores221 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2021032585 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-13 08:47 | 2021-05-13 15:07 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de las 4 Etapas de BBCC en 13,2 kV de S/E Pto. Varas. (PT 2021-00256 y SODI 7-2021 Crell, registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
| 259 | Reactores167 | Reactores167RO | Neomante | 167 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021040958 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-13 09:00 | 2021-05-13 17:59 |  |  |  | RO | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia R-R2(fase reserva). Condiciones operacionales requeridas: 89KZ-R2 y 89C1Z- R2 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 175 | Reactores54 | Reactores54RO | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021040891 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-13 08:11 | 2021-05-13 11:11 | 2021-05-13 09:34 |  |  | RO | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Finalizadas las maniobras de la solicitud 2021040889, el Polo 1 del Reactor K7Z está rotada por la Unidad de Reserva. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Desconectador K7Z-2-01 Abierto y Bloqueado. Desconectador K7Z-2-02 Cerrado. Desconectador K7Z-2-03 Cerrado. Desconectador K7Z-3-01 Cerrado y Bloqueado. Desconectador K7Z-3-02 Abierto. Desconectador K7Z-3-03 Abierto. |  |  | -1 | 0 | 0
| 175 | Reactores54 | Reactores54RO | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021040918 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-13 11:16 | 2021-05-13 18:31 |  |  |  | RO | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Finalizadas las maniobras de la solicitud 2021040894, el Polo 2 del Reactor K7Z está rotado por la Unidad de Reserva. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Desconectador K7Z-2-01 Cerrado. Desconectador K7Z-2-02 Abierto y Bloqueado. Desconectador K7Z-2-03 Cerrado. Desconectador K7Z-3-01 Abierto. Desconectador K7Z-3-02 Cerrado y Bloqueado. Desconectador K7Z-3-03 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021042429 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-05-13 11:26 | 2021-05-13 17:16 |  |  |  | RO | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Revisión visual de conexiones cable de corrientes de la protección 87Z3 Sistema 1.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 03, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39RO | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021040454 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-13 12:10 | 2021-05-13 18:54 |  |  |  | RO | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alambrado de control asociados al nuevo interruptor y protección del BBCC 15kV. Se realizaran pruebas de control sobre el nuevo interruptor, pruebas eléctricas y pruebas scada. Los equipos se mantendrán fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021042430 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-05-13 15:05 | 2021-05-13 17:16 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Revisión visual de conexiones cable de corrientes de la protección 87Z4 Sistema 1.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 04, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, delimitación zona de trabajo.- . |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021038630 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-13 15:07 | 2021-05-13 17:38 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 282 | Reactores7 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021042625 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-05-14 05:42 | 2021-05-14 07:41 |  | 2021-05-14 06:09 |  | RO | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades S/E Ancoa : Corregir anormalidad en conexionado de cables apantallados ( levantando en un extremo del circuito); y sacar registros oscilografico en la protección 87Z sistema 1: Nota: Los trabajos se realizarán si la línea Entre Ríos - Ancoa 1 se encuentra fuera de Servicio por regulación de tensión.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 03, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7DF | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001390 | interno |  |  | 2021-05-14 06:09 | 2021-05-14 07:40 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | Línea se encuentra retirada a solicitud del Coordinador por control de tensión desde las 22:46 del 13.05.2021. | Se Investiga |  | -1 | 0 | 0
| 174 | Reactores53 | Reactores53DP | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021040959 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 08:36 | 2021-05-14 08:56 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de rotación relacionados al inicio de actividades de la Solicitud 2021040961. |  |  | 0 | 0 | 1
| 282 | Reactores7 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021042625 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-05-14 05:42 | 2021-05-14 07:41 | 2021-05-14 07:40 |  | S | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Actividades S/E Ancoa : Corregir anormalidad en conexionado de cables apantallados ( levantando en un extremo del circuito); y sacar registros oscilografico en la protección 87Z sistema 1: Nota: Los trabajos se realizarán si la línea Entre Ríos - Ancoa 1 se encuentra fuera de Servicio por regulación de tensión.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 03, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039044 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 08:36 | 2021-05-14 15:42 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al banco de CCEE 2 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. Verificación de ausencia de tensión, instalación de puestas a tierra provisionales en ambos lados de equipos a intervenir (52JCE2). |  |  | 0 | 0 | 1
| 174 | Reactores53 | Reactores53RO | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021040961 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-14 08:36 | 2021-05-14 10:12 | 2021-05-14 08:56 |  |  | RO | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Finalizadas las maniobras de la solicitud 2021040959, el Polo 3 del Reactor K10Z está rotada por la Unidad de Reserva. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Desconectador K10Z-2-01 Cerrado. Desconectador K10Z-2-02 Cerrado. Desconectador K10Z-2-03 Abierto y Bloqueado. Desconectador K10Z-3-01 Abierto. Desconectador K10Z-3-02 Abierto. Desconectador K10Z-3-03 Cerrado y Bloqueado. |  |  | -1 | 0 | 0
| 174 | Reactores53 | Reactores53DP | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021040963 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 10:26 | 2021-05-14 10:43 |  |  |  | DP | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de rotación relacionados a la ejecución exitosa de la Solicitud 2021040961 y al inicio de actividades de la Solicitud 2021040971. Al finalizar las maniobras, la Unidad Principal Polo1 quedará reemplazada por la Unidad de Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
| 174 | Reactores53 | Reactores53RO | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021040971 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-14 10:26 | 2021-05-14 15:48 | 2021-05-14 10:43 |  |  | RO | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Finalizadas las maniobras de la solicitud 2021040963, el Polo 1 del Reactor K10Z está rotado por la Unidad de Reserva. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Desconectador K10Z-2-01 Abierto y Bloqueado. Desconectador K10Z-2-02 Cerrado. Desconectador K10Z-2-03 Cerrado. Desconectador K10Z-3-01 Cerrado y Bloqueado. Desconectador K10Z-3-02 Abierto. Desconectador K10Z-3-03 Abierto. |  |  | -1 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039634 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 12:46 | 2021-05-14 15:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (reactor), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039635 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 14:08 | 2021-05-14 15:53 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (reactor), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC2. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 174 | Reactores53 | Reactores53DP | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021040972 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 15:51 | 2021-05-14 16:13 |  |  |  | DP | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de rotación relacionados a la ejecución exitosa de la Solicitud 2021040971. |  |  | 0 | 0 | 1
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021039636 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-14 16:03 | 2021-05-14 17:33 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (reactor), S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 177 | Reactores56 | Reactores56DP | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021042339 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-17 09:17 | 2021-05-17 17:30 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Interruptor 52K7Z Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K7Z-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K7Z-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K7Z-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K7Z-4 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 177 | Reactores56 | Reactores56RO | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAR | INTERCHILE | Limitaciones | 2021001268 |  |  |  | 2021-05-17 17:30 | 2021-05-20 16:30 |  |  |  | RO | 71 | 0 | 0 | 0 | Se declara indisponible el reactor K7Z en su polo 2 (89K7Z-2-2), ya que bajo los trabajos asociados a la solicitud 2021042339 se trabajo para solucionar el problema de relé de hermeticidad de bolsa, el cual bajo el procedimiento de inflado de bolsa, este libero por presión la válvula de alivio de presión liberando aceite, por lo que se coordinara una pronta intervención para su relleno. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001428 | interno |  |  | 2021-05-18 00:19 | 2021-05-18 02:57 |  |  |  | DF | 2.6333 | 1 | 0 | 0 | Cierre automático By - Pass 52CS4, asociado a la compensación serie 4 de S/E Ancoa Línea 500kV Ancoa - Entre Ríos 2, se establece como causa: Falla en cargador de baterías N°1 | Cierre automático By - Pass 52CS4, asociado a la compensación serie 4 de S/E Ancoa Línea 500kV Ancoa - Entre Ríos 2 |  | 0 | 0 | 0
| 183 | Reactores185 | Reactores185DP | Neomante | 185 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z-R 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021042428 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-18 08:40 | 2021-05-18 15:11 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | En caso que se requiera energizar la Unidad de Reserva, se suspenderán los trabajos y la Unidad de Reserva podrá ser energizada 30 minutos después de que sea notificado al Jefe de Faena. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Desconectador 89K9Z-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K12Z-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores184E | Reactores184EDP | Neomante | 184E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021042431 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-18 08:40 | 2021-05-18 15:11 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Interruptor 52K9Z Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K9Z-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K9Z-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K9Z-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021042588 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-19 08:42 | 2021-05-19 18:12 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Cierre de interruptor 52CSK9, abierto y bloqueados desconectadores 89CSK9-1 - 89CSK9-2 , cierre de desconectadores 89CSK9-1T y 89CSK9-2T, cierre de desconectador 89CSK9-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021042782 | externo | Programada | Desconexión | 2021-05-19 09:26 | 2021-05-19 18:05 |  |  |  | DP_E | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones para realizar los trabajos en S/E Nueva Pan de Azúcar: Desconectador 89K3-3 Abierto y Bloqueado. Para abrir/cerrar el desconectador 89K3-3, se requiere la apertura de los Interruptores 52K2 y 52K3. Confirmada la apertura/cierre del desconectador 89K3-3, los interruptores pueden quedar cerrados. Desconectador 89K3-3T cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K3-4 cerrado y bloqueado. Desconectador 89K3-5 Abierto y bloqueado. Interruptor 52E1Z abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52E2Z abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador Desconectador 89E1Z-1 abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-5 abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-1T cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado y bloqueado. Desconectador 89E-2 Abierto y Bloqueado. Los SSAA del SVC Plus serán alimentados a través del generador de emergencia. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021042618 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-20 08:37 | 2021-05-20 17:08 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Cierre de interruptor 52CSK6, abierto y bloqueados desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre de desconectador 89CSK6-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores186E | Reactores186EDP | Neomante | 186E | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021042465 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-20 08:49 | 2021-05-20 16:19 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Interruptor 52K12Z Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K12Z-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K12Z-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K12Z-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043077 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-20 09:31 | 2021-05-20 11:32 |  |  |  | DP | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de relés de cierre/apertura sincronizada. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52KZ2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021043005 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-22 09:15 | 2021-05-22 09:24 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración para normalización de topología por trabajos declarados en SD 2021043004. |  |  | 0 | 0 | 1
| 263 | Reactores171 | Reactores171RO | Neomante | 171 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021043004 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-22 09:42 | 2021-05-22 15:13 |  |  |  | RO | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de potencia R-R1(fase reserva). Condiciones operacionales requeridas: 89KZ-R1, 89B1Z- R1 y 89B2Z-R1 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043222 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-25 10:25 | 2021-05-25 19:26 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, SE Pan de azúcar, Atención anormalidad 10079362 en Transformador N° 5.,1) Investigar y corregir la perdida de la cadena de negativos de relé auxiliares asociados a la anormalidad detectada durante trabajos realizados durante la inhabilitacion de Trip por Rele Buchholz. con planos elementales de CC y de alambrado.,2.- Revisión del CP J13 y CP J14 para visualizar y/o corregir su configuración para que deje los registros en el historial de eventos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Patio 220kV Caja de control TR-5 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación P. Azúcar, 52J13 A disposición del Jefe de Faena Para pruebas de control. Subestación P. Azúcar, 52J14 A disposición del Jefe de Faena Para pruebas de control. Subestación P. Azúcar, Trip 50BF Etapa 2 hacia la Barra 220 kV Secc. 2 en PS1 y PS2 del paño J13. Bloqueo trip 50BF hacia 87BU/J13 Subestación P. Azúcar, Trip 50BF Etapa 2 hacia la Barra 220 kV Secc. 1 desde 50BF Externo paño J14. Bloqueo trip 50BF hacia 87BU/J14 |  |  | 0 | 0 | 1
| 280 | Reactores6 | Reactores6DF | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001474 | interno |  |  | 2021-05-25 22:51 | 2021-05-26 08:21 |  |  |  | DF | 9.5 | 1 | 0 | 0 | Reactor 4 opera unos segundos después de haber retirado del servicio Línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043994 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-26 08:59 | 2021-05-26 14:24 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al banco de CCEE N°1 de 220kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o Banco de CCEE N°1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. Verificación de ausencia de tensión, instalación de puestas a tierra provisionales en ambos lados de equipos a intervenir (52JCE1). |  |  | 0 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021046032 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-05-26 09:17 | 2021-05-26 10:52 |  |  |  | DF | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Cambio de alambrado sensor de temperatura de reserva para Banco de compensación serie N°4 de 500 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Bloqueo de Trip Line de Banco Compensación serie N°4.- |  |  | 0 | 1 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTIN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021044430 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-26 14:24 | 2021-05-26 16:22 |  |  |  | DP | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Paño JZ5, configuración puerto de comunicación de protecciones 87Z, 87NZ, 51/51N y 50BF para Sistema de Lectura Remota de Protecciones Fase 4.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 1, 220 kV-Cautín o Barra 220 kV, Sección 1-Cautín o Línea 220kV Cautín-Río Toltén C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cautín: Paño JZ5, Protección 87Z Bloqueo trip de forma alternada.- S/E Cautín: Paño JZ5, Protección 87NZ Bloqueo trip de forma alternada.- S/E Cautín: Paño JZ5, Protección 51/51N Bloqueo trip de forma alternada.- S/E Cautín: Paño JZ5, Protección 50BF Bloqueo trip de forma alternada.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 127 | Bancos Condensadores365 | Bancos Condensadores365RO | Neomante | 365 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAR | CHILQUINTA | Limitaciones | 2021001310 |  |  |  | 2021-05-26 14:44 | 2021-06-17 00:04 |  |  |  | RO | 513.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza termografía y se encuentra punto con temperatura 80°C en Etapa 1. Queda indisponible por posibles daños en los vasos del banco de condensadores. Se realizaran reparaciones con personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 130 | Bancos Condensadores375 | Bancos Condensadores375RO | Neomante | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAR | CHILQUINTA | Limitaciones | 2021001312 |  |  |  | 2021-05-26 14:44 | 2021-06-17 00:04 |  |  |  | RO | 513.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza termografía y se encuentra punto con temperatura 82°C en Etapa 4. Queda indisponible por posibles daños en los vasos del banco de condensadores. Se realizaran reparaciones con personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 129 | Bancos Condensadores374 | Bancos Condensadores374RO | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAR | CHILQUINTA | Limitaciones | 2021001313 |  |  |  | 2021-05-26 14:44 | 2021-06-17 00:04 |  |  |  | RO | 513.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza termografía y se encuentra punto con temperatura 61°C en Etapa 3. Queda indisponible por posibles daños en los vasos del banco de condensadores. Se realizaran reparaciones con personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTIN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021042987 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-27 09:03 | 2021-05-27 13:38 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Mantenimiento, limpieza e investigación filtración de aceite reactor N°2, REJZ6.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cautín-Río Toltén C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cautín: Se instalarán equipos de puesta a tierra en ambos extremos del RJZ6. |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DF | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001500 | interno |  |  | 2021-05-27 09:14 | 2021-05-27 11:29 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | A las 09:14 horas, CER se retira por encontrarse bloqueado a la conducción desde las 08.45 horas. |  | Operada alarma de falla refrigeración de tiristores. | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTIN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021044431 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-27 09:22 | 2021-05-27 11:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Paño JZ6, configuración puerto de comunicación de protecciones 87Z, 87NZ, 51/51N y 50BF para Sistema de Lectura Remota de Protecciones Fase 4.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 2, 220 kV-Cautín o Barra 220 kV, Sección 2-Cautín o Línea 220kV Cautín-Río Toltén C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cautín: Paño JZ6: Protección 87Z Bloqueo trip de forma alternada.- S/E Cautín: Paño JZ6: Protección 87NZ Bloqueo trip de forma alternada.- S/E Cautín: Paño JZ6: Protección 51/51N Bloqueo trip de forma alternada.- S/E Cautín: Paño JZ6: Protección 50BF Bloqueo trip de forma alternada.- |  |  | -2 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021042243 | interno | Programada | Desconexión | 2021-05-28 08:33 | 2021-05-28 23:00 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento CTBC del TR6 y verificación prueba del trip Relé Buchholz Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, TR-6 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 220 kV (PRTR6) Subestación P. Azúcar, TR6 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 13.2 kV Subestación P. Azúcar, 52JT6 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CE3 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CE4 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CR2 Abierto A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145RO | Neomante | 145 | Reactores | RE S/E ESCONDIDA 220 KV-BP1-REACTOR N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021044183 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-29 15:44 | 2021-05-29 17:39 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JR1, 52JR2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146RO | Neomante | 146 | Reactores | RE S/E ESCONDIDA 220 KV-BP1-REACTOR N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2021044184 | interno | Programada | Intervención | 2021-05-29 15:44 | 2021-05-29 17:39 |  |  |  | RO | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Escondida: No reconectar 52JR1, 52JR2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021046310 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-01 08:10 | 2021-06-01 11:48 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación de protección 87NZ y sincronizador del paño KZ4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 04, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Marcar y delimitar la zona de trabajo.- Bloquear bandeja de TRIP´s 87NZ T60-2 y Bandeja CA Corrientes Cortocircuitadas de acuerdo a minuta de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021046319 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-01 08:10 | 2021-06-01 11:48 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a desconectador 89KZ4, 500 kV ; Mantenimiento a 3 pararrayos reactor 04 y pararrayo neutro.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2 o L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo Jefe de faena.- |  |  | -1 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047130 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-01 08:10 | 2021-06-01 11:48 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a desconectadores de puesta a tierra 89K4-5T y 89K4-6T.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Desconectador 89K4-5T y 89K4-6T serán reemplazados por Instalación de tierras provisionales de Bloqueo.- Bloqueo de Trip line de Banco de compensación serie N°4.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39RO | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021047323 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-02 14:51 | 2021-06-02 19:41 |  |  |  | RO | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alambrado de control asociados al nuevo interruptor y alambrado de potenciales asociados a la protección del BBCC 15kV. Se realizaran pruebas de control sobre el nuevo interruptor, pruebas eléctricas y pruebas scada, se cargara la nueva estrategia scada para incorporar los nuevos equipos. Los equipos se mantendrán fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021046317 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-03 08:10 | 2021-06-03 19:12 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a desconectador 89KZ3 500 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2 o L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021046330 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-03 08:10 | 2021-06-03 19:12 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación de sincronizador de paño KZ3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 03, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de trabajo.- |  |  | -1 | 0 | 1
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047127 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-03 08:10 | 2021-06-03 19:12 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento normal a desconectadores de puesta a tierra 89K3-5T y 89K3-6T.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Desconectador 89K3-5T y 89K3-6T serán reemplazados por Instalación de tierras provisionales de Bloqueo.- Bloqueo de Trip line de Banco de compensación serie N°3.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047717 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-03 08:43 | 2021-06-03 11:32 |  |  |  | DP | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Paño JZ1, configuración de puertos de comunicación de protecciones 87T PS1 y 87T PS2, para habilitar Sistema de Lectura Remota de Protecciones Fase 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-Puerto Montt o Línea 220kV Frutillar Norte - P. Montt C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (Línea 220kV Frutillar Norte - P. Montt C1), al término de los trabajos (Reactor 01, 220 kV-Puerto Montt) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Paño JZ1: Protección F87T Sistema 1 Bloqueo trip Bloqueos serán realizados por personal de Transelec de forma alternada.- Subestación Puerto Montt, Paño JZ1: Protección F87T Sistema 2 Bloqueo trip Bloqueos serán realizados por personal de Transelec de forma alternada |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 KV 100 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021043588 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-03 10:25 | 2021-06-03 12:17 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047716 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-04 08:31 | 2021-06-04 11:47 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Paño JZ2, configuración de puertos de comunicación de protecciones 87T PS1 y 87T PS2, para habilitar Sistema de Lectura Remota de Protecciones Fase 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 220 kV-Puerto Montt o Línea 220kV Frutillar Norte - P. Montt C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (Línea 220kV Frutillar Norte - P. Montt C2), al término de los trabajos (Reactor 02, 220 kV-Puerto Montt) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Paño JZ2: Protección F87T Sistema 1 Bloqueo trip Bloqueos serán realizados por personal de Transelec de forma alternada.- Subestación Puerto Montt, Paño JZ2: Protección F87T Sistema 2 Bloqueo trip Bloqueos serán realizados por personal de Transelec de forma alternada |  |  | 0 | 0 | 1
| 24 | Bancos Condensadores51 | Bancos Condensadores51DF | Neomante | 51 | Bancos Condensadores | BC S/E TALCA CE 15KV 5 MVAR | CGE | Informe Fallas | 2021001587 | interno |  |  | 2021-06-05 07:30 | 2021-06-05 13:00 |  |  |  | DF | 5.5 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52C13 S/E Talca, correspondiente al Banco de condensador barra 15KV S/E Talca, se confirma fusible operado en una de las fases. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 480 | Bancos Condensadores555 | Bancos Condensadores555DP | Neomante | 555 | Bancos Condensadores | BC S/E LONCOCHE ECE1 [EN_REVISION] | CGE | Desconexión / Intervención | 2021048397 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-05 10:43 | 2021-06-05 19:03 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021049625 | externo | Programada | Intervención | 2021-06-08 06:31 | 2021-06-11 08:20 |  |  |  | RO | 73.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones para realizar los trabajos en S/E Nueva Pan de Azúcar: Desconectador 89K3-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K3-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K3-4 Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K3-5 Abierto y bloqueado. Interruptor 52E1Z abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52E2Z abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89E2Z-1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89EZ-1 Abierto y bloqueado. Desconectador 89E-5 Abierto y bloqueado. Desconectador 89E-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89E1Z-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89E2Z-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89E-1 Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89E-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89EBA-T Cerrado y Bloqueado. Los SSAA del SVC Plus serán alimentados a través del generador de emergencia. |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DF | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAR | CGE | Informe Fallas | 2021001610 | interno |  |  | 2021-06-08 08:00 | 2021-07-01 14:24 |  |  |  | DF | 558.4 | 1 | 0 | 0 | Desconexion forzada del 52C7 S/E Chivilcán, correspondiente al BBCC N°1 de 2.5 MVar en 15KV, se detecta unidades capacitivas con descargas. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047995 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-08 09:23 | 2021-06-08 17:02 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a desconectador 89KZ1 y 89K1-3. Reparación a contador de operaciones de interruptor 52KZ1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 o L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39RO | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021049827 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-09 14:49 | 2021-06-09 21:14 |  |  |  | RO | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alambrado de control asociados al nuevo interruptor y alambrado de potenciales asociados a la protección del BBCC 15kV. Se realizaran pruebas de control sobre el nuevo interruptor, pruebas eléctricas y pruebas scada, se cargara la nueva estrategia scada para incorporar los nuevos equipos. Los equipos se mantendrán fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4DP | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047993 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-10 08:35 | 2021-06-10 16:59 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a desconectador 89KZ2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 o Reactor 02, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001627 | interno |  |  | 2021-06-10 08:50 | 2021-06-10 17:47 |  |  |  | DF | 8.95 | 1 | 0 | 0 | Opera alarma desequilibrio de fases | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047584 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-10 11:35 | 2021-06-10 15:08 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido banco de condensadores 4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047941 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 11:43 | 2021-06-10 17:30 |  |  |  | RO | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16RO | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021050571 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-10 13:09 | 2021-06-10 15:10 |  |  |  | RO | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento trimestral PDCE2.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051760 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-10 16:20 | 2021-06-10 17:47 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles, revisión ó reemplazo de unidades y revisión de equilibrio en Banco de CCEE N°1 de 220 kV. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N° 01 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | -4 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001629 | interno |  |  | 2021-06-10 19:22 | 2021-06-11 16:06 |  |  |  | DF | 20.7333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del CC.EE. N°1 de 220 kV 65 MVAr, Opera alarma desequilibrio de fases. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021047583 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-11 10:56 | 2021-06-11 12:14 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido banco de condensadores 3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021052046 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-11 15:06 | 2021-06-11 16:06 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles, revisión ó reemplazo de unidades y revisión de equilibrio en Banco de CCEE N°1 de 220 kV. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N° 01 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | -2 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021048561 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-14 09:36 | 2021-06-14 12:53 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento motoventiladores 1, 2, 3 del CER 1 (UO S818750W) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021050276 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-15 10:12 | 2021-06-15 12:44 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051843 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-15 13:08 | 2021-06-15 13:44 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nª1 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021051844 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-15 13:08 | 2021-06-15 13:44 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nª2 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 174 | Reactores53 | Reactores53DF | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021052825 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-15 15:07 | 2021-06-15 15:33 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere rotación de polo 3 del reactor K10Z a su unidad de reserva debido a que se detecta gran cantidad de fuga de aceite. |  |  | 0 | 1 | 0
| 174 | Reactores53 | Reactores53RO | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAR | INTERCHILE | Limitaciones | 2021001455 |  |  |  | 2021-06-15 15:33 | 2021-11-16 15:37 |  |  |  | RO | 3696.0667 | 0 | 0 | 0 | Debido a fuga de aceite detectada en reactor K10Z en su polo 3 se procede a rotación por su unidad de reserva. |  |  |  | 0 | 0
| 174 | Reactores53 | Reactores53RO | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021053245 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-15 18:15 | 2021-06-18 19:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere además de la rotación de polo 3 del reactor K10Z a su unidad de reserva (condición presente por CF 2021052825) , bloqueo de desconectadores 89K10Z-3 polo 3 y desconectador 89K10Z-2 polo 3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 159 | Bancos Condensadores495 | Bancos Condensadores495RO | Neomante | 495 | Bancos Condensadores | BC S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2021051430 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-16 10:13 | 2021-06-16 14:45 |  |  |  | RO | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Precaución zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39RO | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021052009 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-16 15:46 | 2021-06-16 19:54 |  |  |  | RO | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alambrado de control asociados al nuevo interruptor y alambrado de potenciales asociados a la protección del BBCC 15kV. Se realizaran pruebas de control sobre el nuevo interruptor, pruebas eléctricas y pruebas scada, se cargara la nueva estrategia scada para incorporar los nuevos equipos. Los equipos se mantendrán fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001682 | interno |  |  | 2021-06-17 01:51 | 2021-06-17 11:55 |  |  |  | DF | 10.0667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053656 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-17 11:25 | 2021-06-17 11:55 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de falla de equipo STATCOM. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. A disposición del Jefe de Faena SW control L-R. |  |  | -1 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053824 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-06-17 15:58 | 2021-06-19 09:08 |  |  |  | RO | 41.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de anormalidades en sistema de control STATCOM MACH-A Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El jefe de faena delimitará las zonas de trabajo. A disposición del jefe de faena SW. control L-R. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051939 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-21 09:07 | 2021-06-21 12:45 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento motorventiladores 1, 2, 3 del CER 2 (UO S818750W) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos motorventiladores 1, 2 y 3 del CER 2 a disposición del jefe de faena . . Subestación P. Azúcar, . . Delimitar Zona de Trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021051941 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-21 09:07 | 2021-06-21 11:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido sistema de refrigeración 1 y 2 del equipo CER2 (UO S818800A). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena. . . Subestación P. Azúcar, . . Delimitar Zona de Trabajo |  |  | -1 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021049956 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-22 10:03 | 2021-06-22 14:26 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Lavado de aislación Paño JCE2 (52JCE2, 89JCE2-1, 89JCE2-2 89JCE2-3, TCJCE2.TPJCE2,PRJCE2,89JCE2-3T y 89JCE2-4T), pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales y transferencia, marcos de líneas. Restricciones: Lagunas, 52J1, 52J6, 52JR, 52JS. No reconectar Terceros, 52J9 (Gestionar SODI con Interchile) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021050968 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-22 10:19 | 2021-06-22 16:58 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Medida de pureza y reemplazo de gas SF6 52JZ1.- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Línea 220kV Frutillar Norte - P. Montt C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Se instalarán equipos puesta a tierra a ambos extremos del 52JZ1.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021051767 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-23 10:07 | 2021-06-23 18:58 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK4-1 - 89CSK4-2 , interruptor 52CSK4 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK4-1T y 89CSK4-2T, desconectador 89CSK4-3 cerrado. Además se requiere deshabilitar reconexiones automáticas de interruptores 52K4 en S/E Cumbre y 52K9 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP_E | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021050841 | externo | Programada | Desconexión | 2021-06-23 10:08 | 2021-06-23 12:37 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK4-1 - 89CSK4-2 , interruptor 52CSK4 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK4-1T y 89CSK4-2T, desconectador 89CSK4-3 cerrado. Además se requiere la deshabilitación de reconexión automática a los interruptores 52K4 en S/E Cumbre y 52K9 en S/E Los Changos. |  |  | -1 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021050969 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-23 13:39 | 2021-06-23 15:56 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Medida de pureza y reemplazo de gas SF6 52JZ2.- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt o Línea 220 kV Frutillar Norte - P. Montt C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Se instalarán equipos de puesta a tierra en ambos extremos del 52JZ2.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25DP | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021053202 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-24 08:33 | 2021-06-24 18:00 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , interruptor 52CSK6 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, desconectador 89CSK6-3 cerrado. Además se requiere deshabilitar reconexiones automáticas de interruptores 52K6 en S/E Cumbre y 52K9 en S/E Nueva Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20RO | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053458 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 08:35 | 2021-06-24 18:15 |  |  |  | RO | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje y desmontaje Armarios de Control, o Protecciones, o Comunicaciones, o Equipos de Potencia, S/E Diego de Almagro: Retiro de (1) Equipo Regulador de Voltaje existente y colocación de (1) nuevo Equipo Regulador de voltaje en el interior de una caseta del SSAA Equipo CER. El servicio incluye el apoyo de un camión pluma para; 1.-Retirar el equipo existente el cual está desalambrado y anclado; 2) Montar el nuevo equipo y anclarlo. Trabajo en apoyo para la actividad de Control CC1 con documento PMTDI-24259. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Caseta de SSAA Equipo CER Delimitación de la zona de trabajo Responsabilidad del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053453 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 08:36 | 2021-06-24 18:15 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje y desmontaje Armarios de Control, o Protecciones, o Comunicaciones, o Equipos de Potencia, S/E Diego de Almagro: Retiro de (1) Equipo Regulador de Voltaje existente y colocación de (1) nuevo Equipo Regulador de voltaje en el interior de una caseta del SSAA Equipo CER. El servicio incluye el apoyo de un camión pluma para; 1.-Retirar el equipo existente el cual está desalambrado y anclado; 2) Montar el nuevo equipo y anclarlo. Trabajo en apoyo para la actividad de Control CC1 con documento PMTDI-24259. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Caseta de SSAA Equipo CER Delimitación de la zona de trabajo Responsabilidad del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053456 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 08:36 | 2021-06-24 18:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje y desmontaje Armarios de Control, o Protecciones, o Comunicaciones, o Equipos de Potencia, S/E Diego de Almagro: Retiro de (1) Equipo Regulador de Voltaje existente y colocación de (1) nuevo Equipo Regulador de voltaje en el interior de una caseta del SSAA Equipo CER. El servicio incluye el apoyo de un camión pluma para; 1.-Retirar el equipo existente el cual está desalambrado y anclado; 2) Montar el nuevo equipo y anclarlo. Trabajo en apoyo para la actividad de Control CC1 con documento PMTDI-24259. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Caseta de SSAA Equipo CER Delimitación de la zona de trabajo Responsabilidad del Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053457 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 08:36 | 2021-06-24 18:15 |  |  |  | RO | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje y desmontaje Armarios de Control, o Protecciones, o Comunicaciones, o Equipos de Potencia, S/E Diego de Almagro: Retiro de (1) Equipo Regulador de Voltaje existente y colocación de (1) nuevo Equipo Regulador de voltaje en el interior de una caseta del SSAA Equipo CER. El servicio incluye el apoyo de un camión pluma para; 1.-Retirar el equipo existente el cual está desalambrado y anclado; 2) Montar el nuevo equipo y anclarlo. Trabajo en apoyo para la actividad de Control CC1 con documento PMTDI-24259. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Caseta de SSAA Equipo CER Delimitación de la zona de trabajo Responsabilidad del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053459 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 08:53 | 2021-06-24 18:15 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de tableros y/o Armarios de SS/AA C.C., S/E Diego de Almagro: Inspección y verificación ausencia de tensión por trabajos de Retiro y montaje de nuevo de Estabilizador de SS.AA de SVC Plus. Trabajos coordinados con PMTDI 24204/66399 de Equipos Primarios Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | -2 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053462 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 08:53 | 2021-06-24 18:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de tableros y/o Armarios de SS/AA C.C., S/E Diego de Almagro: Inspección y verificación ausencia de tensión por trabajos de Retiro y montaje de nuevo de Estabilizador de SS.AA de SVC Plus. Trabajos coordinados con PMTDI 24204/66399 de Equipos Primarios Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | -1 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053463 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 08:53 | 2021-06-24 18:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de tableros y/o Armarios de SS/AA C.C., S/E Diego de Almagro: Inspección y verificación ausencia de tensión por trabajos de Retiro y montaje de nuevo de Estabilizador de SS.AA de SVC Plus. Trabajos coordinados con PMTDI 24204/66399 de Equipos Primarios Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | -3 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20RO | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021053464 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-24 08:54 | 2021-06-24 18:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de tableros y/o Armarios de SS/AA C.C., S/E Diego de Almagro: Inspección y verificación ausencia de tensión por trabajos de Retiro y montaje de nuevo de Estabilizador de SS.AA de SVC Plus. Trabajos coordinados con PMTDI 24204/66399 de Equipos Primarios Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | -7 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001737 | interno |  |  | 2021-06-24 11:10 | 2021-06-25 17:43 |  |  |  | DF | 30.55 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021055620 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-25 08:57 | 2021-06-25 17:43 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en el funcionamiento equipo CER por pérdida de los SS.AA. de C.A., SE Pan de azúcar: Investigación y revisión del armario de regulación, por alarma operada Falla de equipo de compensación, Problema en ITM de referencia de tensión de referencia. ,1. Revisión y chequeo del circuito de control del armario de regulación, por presentarse cortocircuito en ITM. Alarma se encuentra operada en forma permanente,2. Chequeo de alambrado con planos elementales en armario de regulación, evaluando cada uno de los circuitos de control asociado al armario de regulación.,3. Medidas de aislacion a los circuito de control del armario de regulacion en caso de ser necesario.,Nota: Una vez encontrado y corregido el problema, se repone el ITM asociado y se verifica que no se encuentren alarmas en forma permantentes. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, CER#2: Armario de Regulacion Delimitar Area de Trabajo Utilizar cinta de seguridad |  |  | -1 | 0 | 0
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21RO | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021054121 | interno | Programada | Intervención | 2021-06-25 21:33 | 2021-06-26 06:35 |  |  |  | RO | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos dependen de la Vigencia de la Solicitud de Desconexión 2021054118. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25DF | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001772 | interno |  |  | 2021-06-28 09:25 | 2021-06-28 15:40 |  |  |  | DF | 6.25 | 1 | 0 | 0 | Se reciben vía Scada alarmas de Bajo nivel de aceite de reactor de neutro y operación de sobrecorriente fase A a tierra. |  | Bajo nivel de acite en reactor del neutro de Reactor N°2. | 0 | 0 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2021001503 |  |  |  | 2021-06-28 10:39 | 2021-08-27 15:20 |  |  |  | RO | 1444.6833 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible el sistema contra incendio del Bco. Reactor KZ7 de S/E Ancoa (CHATE), por filtración en el presostato de válvula de diluvio de cada fase de dicho sistema. |  |  |  | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Limitaciones | 2021001502 |  |  |  | 2021-06-28 10:39 | 2021-08-27 17:18 |  |  |  | RO | 1446.65 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible el sistema contra incendio de los Bcos. Reactores KZ5 y KZ6 de S/E Ancoa (AJTE), por filtración en el presostato de válvula de diluvio de cada fase de dicho sistema. |  |  |  | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25DF | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056376 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-06-28 12:38 | 2021-06-28 15:40 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y normalizar bajo nivel de aceite del Reactor KZ2-N.Toma de muestra aceite para análisis Cromatográfico. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Se instalará tierra provisional de bloqueo en conexion de bajada del PRKZ2-N 1 pértiga Bloqueos del Jefe de Faena |  |  | -1 | 0 | 0
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2021001510 |  |  |  | 2021-06-29 18:17 | 2021-11-05 13:25 |  |  |  | RO | 3091.1333 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible el sistema contra incendio del Bco. Reactor KZ3 de S/E Charrua (CHATE), por falla en el sistema de automatismo. |  |  |  | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021054913 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-30 13:53 | 2021-06-30 14:27 |  |  |  | DP | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Normalizar presión de aire en sistema de refrigeración CER.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: CER 1, 13 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021054106 | interno | Programada | Desconexión | 2021-06-30 15:18 | 2021-06-30 18:50 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC PañoC2, apertura de interruptor 52C2 y DDCC 89C2 para reemplazo de unidad capacitiva con falla que mantiene al BBCC con limitación de potencia. |  |  | 0 | 0 | 1
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2021055991 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-01 09:49 | 2021-07-01 17:26 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Plan de mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021055787 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-01 11:36 | 2021-07-01 14:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -47 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021055788 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-01 11:36 | 2021-07-01 14:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DF | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021057531 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-02 08:57 | 2021-07-02 10:20 |  |  |  | DF | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar nivel de aceite en REKZ1-N. Condiciones: Reactor 01, 500 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipo de puesta a tierra en conexión de bajada PR REKZ1-N. |  |  | 0 | 1 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021054049 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-05 08:38 | 2021-07-05 18:24 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK1-1 - 89CSK1-2 , interruptor 52CSK1 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK1-1T y 89CSK1-2T, desconectador 89CSK1-3 cerrado. Además se requiere deshabilitar reconexiones automáticas de interruptores 52K1 en S/E Cumbre y 52K6 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021057587 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-05 08:42 | 2021-07-05 12:48 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Inspección de filtración de aceite a Transformador de Corriente TTCC JCE2 Neutro asociado al Banco de condensadores 2. Restricciones: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, TTCC Neutro JCE2 Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del TC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DF | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001819 | interno |  |  | 2021-07-05 12:48 | 2022-01-24 13:27 |  |  |  | DF | 4872.65 | 1 | 0 | 0 | . |  | Anormalidad en TTCC del neutro de Banco de CC.EE N°2. |  | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021055987 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-05 15:57 | 2021-07-05 19:26 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021057435 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-05 23:34 | 2021-07-06 03:36 |  |  |  | RO | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K5 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1T abierto. Desconectador 89K5-2T abierto. Interruptor 52K6 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-4 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-5 abierto y a disposición de jefe de faena Desconectador 89K6-1T-1 abierto. Desconectador 89K6-1T-2 abierto. Desconectador 89K6-2T abierto. Desconectador 89K6-3T abierto. Interruptores 52E3Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T cerrados y y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E4Z abiertos y ya disposición de jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 abiertos y y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T cerrados y y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-3 cerrado. Desconectador 89E-4 abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-6 cerrado. Desconectador 89EBB-T abierto. Desconectador 89EZ-2 cerrado. Desconectador 89EZ-2T abierto. Estabilizadores de Tensión: -NE10-TA01 y -NE20-TA01 a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021057445 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-06 03:36 | 2021-07-06 06:44 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K5 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1T abierto. Desconectador 89K5-2T abierto. Interruptor 52K6 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-4 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-5 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K6-1T-1 abierto. Desconectador 89K6-1T-2 abierto. Desconectador 89K6-2T abierto. Desconectador 89K6-3T abierto. Interruptores 52E3Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T abierto y y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E4Z abiertos y ya disposición de jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-3 cerrado ya disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-4 abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-6 cerrado. Desconectador 89EBB-T abierto. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T abierto. Estabilizadores de Tensión: -NE10-TA01 y -NE20-TA01 a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DP | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021054050 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-06 08:33 | 2021-07-06 18:01 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos desconectadores 89CSK3-1 - 89CSK3-2 , interruptor 52CSK3 a disposición de faenas para pruebas, cierre de desconectadores 89CSK3-1T y 89CSK3-2T, desconectador 89CSK3-3 cerrado. Además se requiere deshabilitar reconexiones automáticas de interruptores 52K3 en S/E Cumbre y 52K12 en S/E Nueva Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
| 449 | Bancos Condensadores380 | Bancos Condensadores380RO | Neomante | 380 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C11 2.5 MVAR | CGE | Limitaciones | 2021001554 |  |  |  | 2021-07-06 10:43 | 2021-07-13 12:12 |  | 2021-07-13 10:19 |  | RO | 167.6 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible Interruptor BB.CC 52C11 de S/E San Juan, debido a mufa con punto con temperatura. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021054219 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-06 11:17 | 2021-07-06 18:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión de plataformas de CSK3, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y pruebas de control asociadas. Trabajos relacionados a SD N°2021054050. |  |  | -2 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021059140 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-07 | 2021-07-07 02:51 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K5 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1T abierto. Desconectador 89K5-2T abierto. Interruptor 52K6 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-4 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-5 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K6-1T-1 abierto. Desconectador 89K6-1T-2 abierto. Desconectador 89K6-2T abierto. Desconectador 89K6-3T abierto. Interruptores 52E3Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T abierto y y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E4Z abiertos y ya disposición de jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-3 cerrado ya disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-4 abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-6 cerrado. Desconectador 89EBB-T abierto. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T abierto. Estabilizadores de Tensión: -NE10-TA01 y -NE20-TA01 a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021057506 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-07 02:52 | 2021-07-07 04:36 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar: Interruptor 52K5 abiertos y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-1T a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K5-2T a disposición de Jefe de Faena. Interruptor 52K6 abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-1 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-2 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-3 abierto y a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-4 a disposición de Jefe de Faena. Desconectador 89K6-5 a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K6- 1T-1 a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K6-1T-2 a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K6-2T a disposición de jefe de faena. Desconectador 89K6-3T cerrado y a disposición de jefe de faena. Interruptores 52E3Z abiertos y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T cerrado y a disposición de jefe de faena Interruptores 52E4Z abiertos y ya disposición de jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-3 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-4 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89E-6 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EBB-T cerrado y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 abierto y a disposición de jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T cerrado y a disposición de jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056863 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-07 10:30 | 2021-07-07 18:18 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Alambrado, vinculación y pruebas, calibración y PES de Estabilizador de tensión SVC Plus. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM Q1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056866 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-07 10:30 | 2021-07-07 18:18 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Alambrado, vinculación y pruebas, calibración y PES de Estabilizador de tensión SVC Plus. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM Q1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | -1 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056867 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-07 10:30 | 2021-07-07 18:18 |  |  |  | RO | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Alambrado, vinculación y pruebas, calibración y PES de Estabilizador de tensión SVC Plus. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM Q1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20RO | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021056868 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-07 10:30 | 2021-07-07 18:18 |  |  |  | RO | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Alambrado, vinculación y pruebas, calibración y PES de Estabilizador de tensión SVC Plus. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM Q1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DF | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021059610 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-07 13:10 | 2021-07-08 13:14 |  |  |  | DF | 24.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DF | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC TAP OFF PUNTA PEUCO HBCH2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2021059497 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-07 13:42 | 2021-07-07 17:11 |  |  |  | DF | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021058180 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-07 23:33 | 2021-07-08 03:43 |  |  |  | RO | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021058181 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-08 00:06 | 2021-07-08 03:43 |  |  |  | RO | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021057926 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-08 03:44 | 2021-07-08 04:41 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021057934 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-08 04:41 | 2021-07-08 05:10 |  |  |  | RO | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021058176 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-08 05:10 | 2021-07-08 06:43 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021058177 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-08 05:10 | 2021-07-08 06:43 |  |  |  | RO | 1.55 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058883 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-08 10:36 | 2021-07-08 18:00 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema de Refrigeración del CER, SE Maitencillo, CER: Actualización de componentes de Sistema de Refrigeración. - - 1) Levantamiento del circuito de alimentación y control de moto-ventiladores. - - 2) Cambio de contactores asociados a moto-ventiladores. - -3) Limpieza y retiro de conductores en no uso en armario de refrigeración. - -4) Prueba experimental de arranque de grupo de emergencia de SSAA del CER, para replicar las condiciones del evento ocurrido el día 24.02.2021. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de refrigeración. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Sala CER: ITM 04 A disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058885 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-08 10:36 | 2021-07-08 18:00 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Mantenimiento sistema refrigeración CER, incluye revisión y pruebas de motorventiladores, reemplazo de contactores en armario fuerza de refrigeración en conjunto con el área de Control PMTDI 24724, trabajo 67400. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, ITM 4 en sala CER a disposición del jefe de faena. . Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021058178 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-08 22:53 | 2021-07-09 07:31 |  |  |  | RO | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021058179 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-09 00:30 | 2021-07-09 07:31 |  |  |  | RO | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001846 | interno |  |  | 2021-07-09 07:24 | 2021-07-10 10:43 |  |  |  | DF | 27.3167 | 1 | 0 | 0 | Coincide con energización de la Línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2, la cual se encontraba retirada del servicio por regulación de tensión. Compensación Serie 4 se encontraba con el interruptor By-pass cerrado. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021055964 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-09 09:17 | 2021-07-09 11:14 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado . |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021058301 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-09 23:07 | 2021-07-10 01:40 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Los paños K2 y K3 NO serán desconectados en simultaneo con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021058302 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-09 23:07 | 2021-07-10 01:40 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021059418 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-10 01:53 | 2021-07-10 02:24 |  |  |  | RO | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021059419 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-10 01:53 | 2021-07-10 02:24 |  |  |  | RO | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021059423 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-10 02:36 | 2021-07-10 03:57 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021059424 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-10 02:36 | 2021-07-10 03:57 |  |  |  | RO | 1.35 | 0 | 0 | 0 | se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021059702 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-10 04:05 | 2021-07-10 06:32 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-3T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52E1Z Abiertos y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52E2Z Abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 T Cerrado y a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021059703 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-10 04:05 | 2021-07-10 06:32 |  |  |  | RO | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-3T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52E1Z Abiertos y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52E2Z Abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 T Cerrado y a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 242 | Bancos Condensadores363 | Bancos Condensadores363DP | Neomante | 363 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION ECE1 13.2KV 4.8 MVAR | STS | Desconexión / Intervención | 2021059541 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-12 11:20 | 2021-07-12 14:55 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-00958 registro interno STS). |  |  | 0 | 0 | 1
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021058936 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-12 12:42 | 2021-07-12 14:08 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de Mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021057792 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-12 15:14 | 2021-07-12 16:58 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado . Subestación P. Azúcar, Delimitar La Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021059759 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-12 23:01 | 2021-07-13 08:40 |  |  |  | RO | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z Abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z Abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-6 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-3 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-4 Abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBB-T Abierto y a disposición de Jefe de faena. Los Paños K5 y K6, solo se maniobran al inicio y al final de los trabajos para generar las condiciones necesarias, durante la ejecución de la prueba permanecerán cerrados. Al finalizar esta prueba, el TR4 quedará energizado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021060277 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-13 08:40 | 2021-07-13 10:24 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-3T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52E1Z Abiertos y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52E2Z Abiertos y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 T Cerrado y a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 449 | Bancos Condensadores380 | Bancos Condensadores380DP | Neomante | 380 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C11 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021058791 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-13 10:19 | 2021-07-13 12:12 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza total , reapriete y normalizar conexiones. |  |  | -35 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058005 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-13 11:05 | 2021-07-13 12:26 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido banco de condensadores 4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. . . Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 449 | Bancos Condensadores380 | Bancos Condensadores380RO | Neomante | 380 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C11 2.5 MVAR | CGE | Limitaciones | 2021001554 |  |  |  | 2021-07-06 10:43 | 2021-07-13 12:12 | 2021-07-13 12:12 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible Interruptor BB.CC 52C11 de S/E San Juan, debido a mufa con punto con temperatura. |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021060095 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-13 11:52 | 2021-07-13 13:00 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Ejercito por mantenimiento a las unidades capacitivas del BBCC ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021060096 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-13 11:53 | 2021-07-13 13:00 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°2 de S/E Ejercito por mantenimiento a las unidades capacitivas del BBCC ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058004 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-13 15:08 | 2021-07-13 16:50 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a reactor desenergizado, S/E Diego de Almagro: Inspección por bajo nivel de aceite Conservador Reactancia y relleno de aceite. Inspección de Borneras de conexión cables de control de Nivel y sellado de caja de conexiones. Nota: Los trabajos se realizaran al finalizar la jornada de lavado de aislación patio 110 kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del reactor (lado 220 kV y neutro) . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058007 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-13 15:27 | 2021-07-13 17:00 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N Inmovilizado . Subestación P. Azúcar, Delimitar La Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 16 | Reactores47 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2021060291 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-14 08:59 | 2021-07-14 12:56 |  |  |  | RO | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Plan de Mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Reactores49 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2021060278 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-14 12:57 | 2021-07-14 14:57 |  |  |  | RO | 2 | 0 | 0 | 0 | Plan de Mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021057998 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-14 13:39 | 2021-07-14 16:57 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER1 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058119 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-14 14:56 | 2021-07-14 16:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Prueba efectiva de trip Relé Buchholz del TR6 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 220 kV (PRTR6) . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 13.2 kV . . Subestación P. Azúcar, 52CE3 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CE4 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52CR2 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52J11 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52J12 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2021060300 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 10:20 | 2021-07-15 11:35 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de Mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280DP | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021059420 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-15 11:09 | 2021-07-16 11:18 |  |  |  | DP | 24.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución sobre interruptor 52ET1 general de MT del transformador N°1 tanto para la apertura como posterior cierre del desconectador asociado a los bancos de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 17 | Reactores48 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2021060302 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 11:36 | 2021-07-15 13:00 |  |  |  | RO | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Plan de Mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021057995 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-15 13:47 | 2021-07-15 15:21 |  | 2021-07-15 14:02 |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER2 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021058356 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-15 14:02 | 2021-07-15 23:48 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Limpieza, verificación, pruebas eléctricas y corrección de fuga de aceite en torreta de bushing central (H2) del Transformador N° 5, de ser necesario completar nivel de aceite. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 220 kV TR5 (PRJT5) . . Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 13.2 kV TR5 . . |  |  | -1 | 0 | 1
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021060317 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-15 14:33 | 2021-07-15 16:41 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021060644 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-15 23:10 | 2021-07-16 03:27 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena.. Interruptor 52E3Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-6 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-3 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-4 abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBB-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-5 abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-5 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-2 abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBA-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Los Interruptores 52K2 y 52K3 quedan a disposición para ejecutar la prueba de auto-reconexión de SVC1. Los Paños K5 y K6 permanecen cerrados durante la ejecución de la prueba efectiva. Los Paños K2 y K3 NO se desconectan en simultaneo con los Paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021060648 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-15 23:10 | 2021-07-16 03:27 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena.. Interruptor 52E3Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-6 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-3 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-4 abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBB-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-5 abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-5 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-2 abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBA-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Los Interruptores 52K2 y 52K3 quedan a disposición para ejecutar la prueba de auto-reconexión de SVC1. Los Paños K5 y K6 permanecen cerrados durante la ejecución de la prueba efectiva. Los Paños K2 y K3 NO se desconectan en simultaneo con los Paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 177 | Reactores56 | Reactores56DP_E | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061525 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-16 00:07 | 2021-07-17 00:27 |  |  |  | DP_E | 24.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Reactor K7Z: Interruptor 52K7Z a disposición del jefe de faena para apertura/cierre durante la prueba. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021060651 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-16 03:28 | 2021-07-16 04:30 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena.. Interruptor 52E3Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-6 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-3 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-4 abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBB-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Interruptor 52K2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-5 abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-5 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-2 abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBA-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Los Interruptores 52K5 y 52K6 quedan a disposición para ejecutar la prueba de auto-reconexión de SVC2. Los Paños K2 y K3 permanecen cerrados durante la ejecución de la prueba efectiva. Los Paños K2 y K3 NO se desconectan en simultaneo con los Paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021060653 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-16 03:28 | 2021-07-16 04:30 |  |  |  | RO | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena.. Interruptor 52E3Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-6 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-3 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-4 abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBB-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Interruptor 52K2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-5 abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-5 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-2 abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBA-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Los Interruptores 52K5 y 52K6 quedan a disposición para ejecutar la prueba de auto-reconexión de SVC2. Los Paños K2 y K3 permanecen cerrados durante la ejecución de la prueba efectiva. Los Paños K2 y K3 NO se desconectan en simultaneo con los Paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021060662 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-16 04:30 | 2021-07-16 07:43 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 abierto y bloqueado. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-6 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-3 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-4 Abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBB-T Abierto y a disposición de Jefe de faena. Interruptor 52K2 Cerrados y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrados y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-5 Abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E1Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E2Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-5 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-2 abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBA-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Los Paños K2 y K3 No se desconectan en simultaneo con los Paños K5 y K6. Al finalizar esta prueba los TR3 y TR4 quedan energizados para alimentar los SSAA. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021060664 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-16 04:30 | 2021-07-16 07:43 |  |  |  | RO | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 abierto y bloqueado. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-6 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-3 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-4 Abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBB-T Abierto y a disposición de Jefe de faena. Interruptor 52K2 Cerrados y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 Cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrados y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-5 Abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E1Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E2Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-5 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-1 cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-2 abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBA-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Los Paños K2 y K3 No se desconectan en simultaneo con los Paños K5 y K6. Al finalizar esta prueba los TR3 y TR4 quedan energizados para alimentar los SSAA. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001898 | interno |  |  | 2021-07-16 18:11 | 2021-07-19 11:24 |  |  |  | DF | 65.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del CC.EE. N°1 de 220 kV 65 MVAr, Opera alarma desequilibrio de fases. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061510 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-16 22:56 | 2021-07-17 00:27 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Reactor K7Z: Interruptor 52K7Z a disposición del jefe de faena para apertura/cierre durante la prueba. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061512 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-16 22:56 | 2021-07-17 00:27 |  |  |  | RO | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Reactor K7Z: Interruptor 52K7Z a disposición del jefe de faena para apertura/cierre durante la prueba. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061549 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-17 00:32 | 2021-07-17 01:18 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. ATR1 a disposición de maniobras: Interruptor 52K1 a disposición del jefe de faena Interruptor 52K2 a disposición del jefe de faena Interruptor 52J1 a disposición del jefe de faena Interruptor 52J2 a disposición del jefe de faena Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061558 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-17 00:32 | 2021-07-17 01:18 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. ATR1 a disposición de maniobras: Interruptor 52K1 a disposición del jefe de faena Interruptor 52K2 a disposición del jefe de faena Interruptor 52J1 a disposición del jefe de faena Interruptor 52J2 a disposición del jefe de faena Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061678 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-17 01:18 | 2021-07-17 06:47 |  |  |  | RO | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061681 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-17 01:18 | 2021-07-17 06:47 |  |  |  | RO | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP_E | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061675 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-17 01:52 | 2021-07-17 06:33 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | -2 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2021001911 | interno |  |  | 2021-07-18 15:47 | 2021-07-18 17:09 |  |  |  | DF | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021062713 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-19 08:15 | 2021-07-19 11:24 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Revisión de equilibrio de Banco de CCEE N°1 de 220 kV por falla. Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión. Instalación de puesta a tierra provisionales entre Bco de CCEE y 3TCJCE1 (3 PAT) y entre Bco de CCEE y TCJN (1PAT). |  |  | -9 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061797 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-19 08:26 | 2021-07-19 11:43 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Limpieza y verificación de resistencia de contacto en fusibles y conexiones del banco de CCEE N°5 para normalizar puntos calientes. Condiciones: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, instalar equipos de puesta tierra entre 89CT7-CE1-2 y CCEE N°5 y entre CCEE N°5 y 89CT7-CE1-NT. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021062826 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-19 15:09 | 2021-07-20 14:03 |  |  |  | RO | 22.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de anormalidad en sistema de control MACH-A de equipo Statcom. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Statcom N°1 de 23 kV de S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El jefe de faena delimitará y señalizara la zona de trabajo. A disposición del jefe de faena Switch de control Local - Remoto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061721 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-19 22:58 | 2021-07-20 00:39 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Reactor K7Z: Interruptor 52K7Z a disposición del jefe de faena para apertura/cierre durante la prueba. Desconectador 89K7Z-1 a disposición del jefe de faena para apertura/cierre durante la prueba. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061722 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-19 22:58 | 2021-07-20 00:39 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Reactor K7Z: Interruptor 52K7Z a disposición del jefe de faena para apertura/cierre durante la prueba. Desconectador 89K7Z-1 a disposición del jefe de faena para apertura/cierre durante la prueba. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 177 | Reactores56 | Reactores56DP_E | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061728 | externo | Programada | Desconexión | 2021-07-19 23:48 | 2021-07-20 00:39 |  |  |  | DP_E | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Reactor K7Z: Interruptor 52K7Z a disposición del jefe de faena para apertura/cierre durante la prueba. Desconectador 89K7Z-1 a disposición del jefe de faena para apertura/cierre durante la prueba. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061741 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-20 00:41 | 2021-07-20 02:51 |  |  |  | RO | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Circuito 1 LT Nueva Pan de Azucar - Polpaico 500 kV: Extremo Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K7 abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K8 abierto y a disposición del jefe de faena. Extremo SE Polpaico: Interruptor 52K3 abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021061742 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-20 00:41 | 2021-07-20 02:51 |  |  |  | RO | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrado y a disposición del Jefe de faena. Interruptores 52E3Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E4Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E1Z abierto y A disposición del jefe de faena. Interruptores 52E2Z abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T abierto y a disposición del jefe de faena. Circuito 1 LT Nueva Pan de Azucar - Polpaico 500 kV: Extremo Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K7 abierto y a disposición del jefe de faena. Interruptor 52K8 abierto y a disposición del jefe de faena. Extremo SE Polpaico: Interruptor 52K3 abierto y a disposición del jefe de faena. Todos los equipos de SVC 1 y SVC2 disponibles para operación (convertidores y reactores MSR). Paños K2 y K3 NO se desconectan de manera simultanea con los paños K5 y K6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061076 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-21 16:11 | 2021-07-21 18:10 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, . . Se instalará tierras provisionales en ambos lados del banco CCEE 5 |  |  | 0 | 0 | 1
| 414 | Bancos Condensadores253 | Bancos Condensadores253DF | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAR | CGE | Informe Fallas | 2021001924 | interno |  |  | 2021-07-21 16:16 | 2021-07-22 09:43 |  |  |  | DF | 17.45 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52CCE de S/E Lirquen. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021062259 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-22 09:57 | 2021-07-22 13:00 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DP | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021062263 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-22 13:16 | 2021-07-22 16:03 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061973 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-22 15:31 | 2021-07-22 16:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2RO | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021064443 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-23 10:03 | 2021-07-23 14:01 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación por anormalidad y comportamiento erróneo en sistema MAIS A Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 01 o Reactor 02 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El jefe de faena delimitará las zonas de trabajo, pasará el sistema MAIS a modo manual y bloqueará los disparos hacia reactores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3RO | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021064444 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-07-23 10:03 | 2021-07-23 14:01 |  |  |  | RO | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación por anormalidad y comportamiento erróneo en sistema MAIS A Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 01 o Reactor 02 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El jefe de faena delimitará las zonas de trabajo, pasará el sistema MAIS a modo manual y bloqueará los disparos hacia reactores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061977 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-23 11:38 | 2021-07-23 12:50 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021061975 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-23 11:39 | 2021-07-23 12:50 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC2. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20DP | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021063691 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-27 17:22 | 2021-07-27 21:24 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestaciones nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K10CS cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K10CS-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89K10CS-2 cerrado y bloqueado. Desconectador 89K10CS-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K10CS-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89K10CS-2T abierto y bloqueado. Desconectador 89K10CS-3T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021063962 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-27 22:05 | 2021-07-28 01:31 |  |  |  | RO | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la prueba se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Cerrados. y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-5 Abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E1Z Abiertos y A disposición del jefe de faena Interruptor 52E2Z Abiertos y A disposición del jefe de faena Desconectado 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-5 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-1 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-2 Abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBA-T Abierto y a disposición de Jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021064015 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-28 01:31 | 2021-07-28 03:24 |  |  |  | RO | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar la prueba se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar. Interruptor 52K2 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K3 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-3 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K3-4 Abierto y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K3-5 Cerrado y A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K2-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K2-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E1Z Abiertos y A disposición del jefe de faena Interruptor 52E2Z Abiertos y A disposición del jefe de faena Desconectado 89E1Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E1Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E2Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89EZ-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89E-5 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-1 Abierto y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89E-2 Cerrado y a disposición de Jefe de faena. Desconectador 89EBA-T Abierto y a disposición de Jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores542 | Bancos Condensadores542DP | Neomante | 542 | Bancos Condensadores | BC S/E EL AVELLANO 23KV 2.5MVAR [EN_REVISION] | CGE | Desconexión / Intervención | 2021064465 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-28 09:01 | 2021-07-28 13:33 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 172 | Reactores51 | Reactores51DP | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021064346 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-28 09:04 | 2021-07-28 17:42 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Cardones: Interruptor 52K3Z Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K3Z-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K3Z-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K3Z-1 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021064211 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-28 11:26 | 2021-07-28 13:30 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC de S/E San Pedro por mantenimiento a las unidades capacitivas del BBCC ya mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DP | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021063695 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-28 17:26 | 2021-07-28 19:42 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestaciones nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K7CS cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K7CS-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89K7CS-2 cerrado y bloqueado. Desconectador 89K7CS-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K7CS-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89K7CS-2T abierto y bloqueado. Desconectador 89K7CS-3T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021064036 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-28 22:12 | 2021-07-29 01:29 |  | 2021-07-29 01:11 |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 cerrados y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-5 Abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abiertos y A disposición del jefe de faena. 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89EZ-2 cerrados y a disposición del jefe de faena. 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89E-6 cerrado y a disposición de Jefe de faena. 89E-3 cerrado y a disposición de Jefe de faena. 89E-4 abierto y a disposición de Jefe de faena. 89EBB-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Al finalizar el permiso de trabajo se debe desergenizar el TR4 para preparar el TR-R. |  |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021064064 | externo | Programada | Intervención | 2021-07-29 01:11 | 2021-07-29 03:37 |  |  |  | RO | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K6 A disposición del jefe de faena. Interruptor 52K5 A disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-3 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K6-4 abierto y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K6-5 cerado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K5-1 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Desconectador 89K5-2 Cerrados y a disposición del Jefe de faena. Interruptor 52E3Z abiertos y A disposición del jefe de faena. Interruptor 52E4Z abiertos y A disposición del jefe de faena. 89E3Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. 89E4Z-1 Cerrado y a disposición del jefe de faena. 89E3Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89E4Z-1T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89EZ-2 cerrados y a disposición del jefe de faena. 89EZ-2T Abierto y a disposición del jefe de faena. 89E-6 cerrado y a disposición de Jefe de faena. 89E-3 abierto y a disposición de Jefe de faena. 89E-4 cerrado y a disposición de Jefe de faena. 89EBB-T abierto y a disposición de Jefe de faena. Al finalizar el permiso de trabajo se debe desergenizar el TR-R y energizar TR-4 para alimentar SSAA del SVC. |  |  | -1 | 0 | 0
| 173 | Reactores52 | Reactores52DP | Neomante | 52 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021064348 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-29 08:19 | 2021-07-29 17:09 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Cardones: Interruptor 52K6Z Abierto y a disposición del Jefe de Faenas. Desconectador 89K6Z-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K6Z-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K6Z-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K3Z-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 479 | Reactores189 | Reactores189RO | Neomante | 189 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K7Z-R 25MVAR | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021064350 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-29 08:19 | 2021-07-29 17:09 |  |  |  | RO | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Cardones: Desconectador 89K6Z-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K3Z-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021064984 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-29 08:42 | 2021-07-30 16:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigación de anormalidad en circuitos de CC., S/E Diego de Almagro: En atención a IF 2021000937, se realiza Investigación, inspeccion y mitigación de falla en módulo 1 del SVC Plus en S/E Diego de Almagro, y superada la falla se pone en servicio para su explotacion. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Sala IGBT SVC1 Inmovilizado Instalación de tierras provisionales en sala IGBT SVC1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021064985 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-29 09:54 | 2021-07-30 16:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de IGBT., S/E Diego de Almagro: En atención a IF 2021000937, Desconexión módulo SVC-1 en falla para inspeccionar estado de los IGBT (Actividad coordinada con sistema de control PMTDI-25212) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Sala IGBT SVC1 Inmovilizado Instalación de tierras provisionales en sala IGBT SVC1 |  |  | -1 | 0 | 0
| 16 | Reactores47 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2021064485 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-29 11:07 | 2021-07-29 14:54 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Reactores49 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2021064486 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-29 11:07 | 2021-07-29 14:54 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21DP | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021063817 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-29 17:47 | 2021-07-29 19:28 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestaciones nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K12CS cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K12CS-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89K12CS-2 cerrado y bloqueado. Desconectador 89K12CS-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K12CS-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89K12CS-2T abierto y bloqueado. Desconectador 89K12CS-3T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20DF | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021066361 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-07-30 05:56 | 2021-07-30 09:59 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestaciones nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K10CS cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K10CS-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89K10CS-2 cerrado y bloqueado. Desconectador 89K10CS-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K10CS-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89K10CS-2T abierto y bloqueado. Desconectador 89K10CS-3T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 1 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143DP | Neomante | 143 | Reactores | RE S/E CONDORES 13,8 KV-REACTOR | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2021057584 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-30 09:16 | 2021-07-30 14:05 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | SE DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACIÓN CÓNDORES: ABIERTO EQUIPO 52CR – 89CR |  |  | 0 | 0 | 1
| 257 | Reactores161 | Reactores161RO | Neomante | 161 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021064689 | interno | Programada | Intervención | 2021-07-30 11:18 | 2021-07-30 13:20 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de tarjeta de entradas digitales al controlador de reactor de línea fase de reserva 2 (R-R2). de S/E Cumbre. Posible pérdida de comunicación por un tiempo aproximado de una hora , se comunicará a centro de control TEN previamente. |  |  | 0 | 0 | 0
| 168 | Condensadores Series19 | Condensadores Series19DP | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2021063830 | interno | Programada | Desconexión | 2021-07-30 17:31 | 2021-07-30 19:25 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en subestaciones nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52K9CS cerrado y a disposición del jefe de faena. Desconectador 89K9CS-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89K9CS-2 cerrado y bloqueado. Desconectador 89K9CS-3 abierto y bloqueado. Desconectador 89K9CS-1T cerrado y bloqueado. Desconectador 89K9CS-2T abierto y bloqueado. Desconectador 89K9CS-3T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063123 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-03 09:09 | 2021-08-03 17:07 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Tratamiento anticorrosivo a pernos oxidados en REKZ1-N y normalizar led de supervisión de bobina Cierre de 52KZ1. Condiciones: Reactor 01, 500 kV-Charrúa, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalaran equipos puesta a tierra provisionales en bajada PRKZ1-N. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021065189 | externo | Programada | Desconexión | 2021-08-03 09:45 | 2021-08-17 17:51 |  |  |  | DP_E | 344.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puerto Montt: Sistema CER, Trabajos para desmontar el gabinete HMI existente, instalar el nuevo gabinete del sistema MACH3 y modificaciones en gabinetes del sistema CER, comunicaciones y SSAA.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Puerto Montt o SS.AA. C.A. Puerto Montt o SCADA CER Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Unidad de Bahía 87BU JT4A Bloqueado o fuera de servicio. Es responsabilidad de Transelec bloquear la unidad de bahía.- S/E Puerto Montt: Unidad de Bahía 87BU JT4B Bloqueado o fuera de servicio. Es responsabilidad de Transelec bloquear la unidad de bahía.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 316 | Reactores34 | Reactores34RO | Neomante | 34 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZR 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021065433 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-03 11:47 | 2021-08-03 17:07 |  |  |  | RO | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos asociados al Reactor de reserva de 500 kV. Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor 1 o 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063122 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 10:05 | 2021-08-04 12:25 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar filtración de aceite en REKZ2-N y tratamiento anticorrosivo a pernos oxidados en REKZ2-N. Condiciones: Reactor 02, 500 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierra provisionales de bloqueo en conexión PRKZ2-N. |  |  | 0 | 0 | 1
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39RO | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021066567 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-04 10:23 | 2021-08-04 19:39 |  |  |  | RO | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alambrado de control asociados al nuevo interruptor y alambrado de potenciales asociados a la protección del BBCC 15kV. Se realizaran pruebas de control sobre el nuevo interruptor, pruebas eléctricas y pruebas scada, se cargara la nueva estrategia scada para incorporar los nuevos equipos. Los equipos se mantendrán fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 340 | Reactores202 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (RESERVA) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063124 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-04 12:28 | 2021-08-04 18:15 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Tratamiento anticorrosivo a pernos oxidados en REKZR-N. Condiciones: Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierra provisionales de bloqueo en conexión PRKZR-N. |  |  | 0 | 0 | 1
| 242 | Bancos Condensadores363 | Bancos Condensadores363DP | Neomante | 363 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION ECE1 13.2KV 4.8 MVAR | STS | Desconexión / Intervención | 2021065911 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-06 10:36 | 2021-08-06 14:21 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | PT 2021-01089 interno de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182RO | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021068182 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-09 08:33 | 2021-09-05 18:49 |  |  |  | RO | 658.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Cardones: Obra SZA-0009-A - Construcción y ejecución obra de Ampliación Doble Vinculación Transformador: Se realizará la Construcción de fundaciones y Rellenos compactados en patio 220 kV Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183RO | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021068184 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-09 08:33 | 2021-09-05 18:49 |  |  |  | RO | 658.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Cardones: Obra SZA-0009-A - Construcción y ejecución obra de Ampliación Doble Vinculación Transformador: Se realizará la Construcción de fundaciones y Rellenos compactados en patio 220 kV Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021065966 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 18:37 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Desconectador 89 CSK6-1 (Abierto y Bloqueado) Desconectador 89 CSK6-2 (Abierto y Bloqueado) Desconectador 89 CSK6-3 (Cerrado) Desconectador 89 CSK6-1T (Cerrado y bloqueado) Desconectador 89 CSK6-2T (Cerrado y bloqueado) Interruptor 52 CSK6 ( A disposición del jefe de faenas). |  |  | 0 | 0 | 1
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021063745 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-10 12:03 | 2021-08-10 13:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Lavado de aislación Paño JCE2 (52JCE2, 89JCE2-1, 89JCE2-2 89JCE2-3, TCJCE2.TPJCE2,PRJCE2,89JCE2-3T y 89JCE2-4T), pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales y transferencia, marcos de líneas. Restricciones: Lagunas, 52J1, 52J6, 52JR, 52JS. No reconectar Lagunas, 52J9 (Gestionar SODI con Interchile) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Paño Compensación JCE02-LAG Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021002100 | interno |  |  | 2021-08-10 14:50 | 2021-08-11 16:55 |  |  |  | DF | 26.0833 | 1 | 0 | 0 | Equipo CER 2 no obedece cambios de consigna, por lo que se realiza un reset, pero no dio resultado | se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021065968 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-11 08:39 | 2021-08-11 18:13 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Desconectador 89 CSK6-1 (Abierto y Bloqueado) Desconectador 89 CSK6-2 (Abierto y Bloqueado) Desconectador 89 CSK6-3 (Cerrado) Desconectador 89 CSK6-1T (Cerrado y bloqueado) Desconectador 89 CSK6-2T (Cerrado y bloqueado) Interruptor 52 CSK6 ( A disposición del jefe de faenas). |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021065976 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-11 08:39 | 2021-08-11 18:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de plataformas de CSK6, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y pruebas de control asociadas. Trabajos relacionados a SD N°2021065968, 2021065969 y 2021065980 (Desconexión con reposición diaria de compensación serie SCK6 de S/E Los Changos). |  |  | -1 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069678 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-11 09:08 | 2021-08-11 16:55 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Pan de Azúcar: Investigación, pruebas y MCC equipo CER2 por bloqueo con alarma de Sobretensión Residual (ITM operado TP 13.8 kV CER 2). Trabajo en conjunto con control PMTDI 25718 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras de bloqueo en mufas lado 13.2 kV TR5 que conecta hacia el CER2 . . |  |  | -3 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069680 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-11 11:09 | 2021-08-11 16:55 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en el funcionamiento equipo CER por pérdida de los SS.AA. de C.A., SE Pan de azúcar: Investigación y revisión del armario de regulación, por alarma operada Falla de equipo de compensación, Problema en ITM de referencia de tensión de referencia. ,1. Revisión y chequeo del circuito de control del armario de regulación, por presentarse cortocircuito en ITM. Alarma se encuentra operada en forma permanente,2. Chequeo de alambrado con planos elementales en armario de regulación, evaluando cada uno de los circuitos de control asociado al armario de regulación.,3. Medidas de aislacion a los circuito de control del armario de regulacion en caso de ser necesario.,Nota: Una vez encontrado y corregido el problema, se repone el ITM asociado y se verifica que no se encuentren alarmas en forma permantentes. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, CER#2: Armario de Regulacion Delimitar Area de Trabajo Utilizar cinta de seguridad |  |  | -1 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021065969 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-12 08:33 | 2021-08-12 18:15 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Desconectador 89 CSK6-1 (Abierto y Bloqueado) Desconectador 89 CSK6-2 (Abierto y Bloqueado) Desconectador 89 CSK6-3 (Cerrado) Desconectador 89 CSK6-1T (Cerrado y bloqueado) Desconectador 89 CSK6-2T (Cerrado y bloqueado) Interruptor 52 CSK6 ( A disposición del jefe de faenas). |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021065977 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-12 08:33 | 2021-08-12 18:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de plataformas de CSK6, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y pruebas de control asociadas. Trabajos relacionados a SD N°2021065968, 2021065969 y 2021065980 (Desconexión con reposición diaria de compensación serie SCK6 de S/E Los Changos). |  |  | -1 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2021068283 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-12 10:49 | 2021-08-13 10:19 |  |  |  | RO | 23.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Integración de IED a Red de Interrogación Remota, SE DIEGO DE ALMAGRO: 1) Revisión y validación de conexiones físicas. 2) Instalación, energización y configuración de router Moxa EDR-810. 3) Tendido cable UTP desde switch Movistar ubicado en rack telecom hacia router EDR-810 a instalar en rack nodo PDH. 4) Tendido cable UTP desde router Moxa EDR-810 hacia conversor de medio UTR SVC. 5) Tendido cable UTP desde router Moxa EDR-810 hacia conversor de medio UTR D220. 6) Protocolización canal de comunicación ICMP: prueba de ping prolongado por 5 minutos desde extremo de cable UTR hacia extremo cable conexión switch Scada. 7) Protocolización canal de comunicación BW: Usando aplicativo JPERF se realiza prueba de ancho de banda de canal. Esta se prolonga por 5 minutos también. 8) Pruebas de comunicación UTR en conjunto con Tecnet. 9) Rotulado de cables y registro fotográfico. 10) Documentar trabajos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Armarios a intervenir Delimitar area de trabajo A ejecutar por jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021065980 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-13 08:47 | 2021-08-13 17:38 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Desconectador 89 CSK6-1 (Abierto y Bloqueado) Desconectador 89 CSK6-2 (Abierto y Bloqueado) Desconectador 89 CSK6-3 (Cerrado) Desconectador 89 CSK6-1T (Cerrado y bloqueado) Desconectador 89 CSK6-2T (Cerrado y bloqueado) Interruptor 52 CSK6 ( A disposición del jefe de faenas). |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021065979 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-13 09:33 | 2021-08-13 17:38 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de plataformas de CSK6, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y pruebas de control asociadas. Trabajos relacionados a SD N°2021065968, 2021065969 y 2021065980(Desconexión con reposición diaria de compensación serie SCK6 de S/E Los Changos). |  |  | -1 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069591 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-13 10:03 | 2021-08-13 11:47 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Eliminación de punto caliente en Banco CCEE 51 de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE 51 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de la instalación a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 303 | Reactores15 | Reactores15DF | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021002190 | interno |  |  | 2021-08-14 10:42 | 2021-08-15 15:07 |  |  |  | DF | 28.4167 | 1 | 0 | 0 | Coincide con intento de energización de S/E Puerto Montt en proceso de recuperación de servicio. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DF | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070813 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-14 18:39 | 2021-08-15 15:07 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Revisión de protecciones operadas Reactor N°2. Restricciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Puerto Montt: Reactor 02, 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalación de equipos puesta a tierra en ambos lados del Reactor N°2 Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado |  |  | -1 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021068869 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-16 17:07 | 2021-08-23 16:12 |  |  |  | RO | 167.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Diego de Almagro: Instalación, por un lapso de 7 días, y posterior retiro de un analizador de calidad de energía en la alimentación principal de los SS.AA de C.A del SVC.,NOTA: los SS.AA del SVC son independientes de los SS.AA de la SE DDA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021068871 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-16 17:07 | 2021-08-23 16:12 |  |  |  | RO | 167.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Diego de Almagro: Instalación, por un lapso de 7 días, y posterior retiro de un analizador de calidad de energía en la alimentación principal de los SS.AA de C.A del SVC.,NOTA: los SS.AA del SVC son independientes de los SS.AA de la SE DDA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070089 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-17 10:15 | 2021-08-17 13:01 |  |  |  | RO | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para verificación de relé de cierre/apertura sincronizada del Banco CCEE 01 de 220 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE N°1 de 220 kV de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo y bloqueará el relé de cierre/apertura sincronizada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070090 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-17 11:23 | 2021-08-17 16:04 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control y verificación de protecciones 51/51N de Banco CCEE 52 de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de Compensación 2 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021068858 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-17 17:51 | 2021-08-23 18:12 |  |  |  | DP | 144.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puerto Montt: Sistema CER, Energización de nuevo gabinete y equipamiento de control del MACH3, pruebas de adquisición de señales en nivel 1 y pruebas de comunicaciones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Puerto Montt o SS.AA. C.A. Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Unidad de Bahía 87BU JT4A En modo fuera de servicio.-Subestación Puerto Montt, Unidad de Bahía 87BU JT4B En modo fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070423 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-18 09:02 | 2021-08-18 18:06 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo y bloqueo de Trip de la protección de Banco CC.EE. --- Instalación con riesgo: Paño Común Compensación CCEE-Itahue. |  |  | 0 | 0 | 1
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Neomante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070425 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-18 09:03 | 2021-08-18 18:06 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo y bloqueo de Trip de la protección de Banco CC.EE. --- Instalación con riesgo: Paño Común Compensación CCEE-Itahue. |  |  | 0 | 0 | 1
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Neomante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070426 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-18 09:03 | 2021-08-18 18:06 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo y bloqueo de Trip de la protección de Banco CC.EE. --- Instalación con riesgo: Paño Común Compensación CCEE-Itahue. |  |  | 0 | 0 | 1
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Neomante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070427 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-18 09:03 | 2021-08-18 18:06 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo y bloqueo de Trip de la protección de Banco CC.EE. --- Instalación con riesgo: Paño Común Compensación CCEE-Itahue. |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DF | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021072511 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-19 16:08 | 2021-08-19 16:38 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021069886 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-20 08:00 | 2021-08-21 12:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Reactores CER, Banco CCEE, tiristores, mufas, ventiladores, motobombas, condensadores y sistema de refrigeración (cambio válvula de estanque de aire).- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Puerto Montt o SS.AA. C.C. Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Se instalarán Equipos de puesta a Tierra, entre TR4 y Barra 16,7kV, entre Barra 16,7kV y Pasamuros Reactores, entre 52CCE y TCCE, entre TCCE y Reactores, entre Reactores y Banco Condensadores estáticos.- |  |  | -6 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070069 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-20 08:25 | 2021-08-20 12:55 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Diego de Almagro: Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4. (Excluye 89CT3-1). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV lado 89CT3-1 Inmovilizado . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV Sección 1 y 2 Inmovilizado . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en en TPCE1, en TPCE2, en TPCE3 y en TPCE4. Inmovilizado . |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070071 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-20 08:25 | 2021-08-20 12:55 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Diego de Almagro: Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4. (Excluye 89CT3-1). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV lado 89CT3-1 Inmovilizado . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV Sección 1 y 2 Inmovilizado . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en en TPCE1, en TPCE2, en TPCE3 y en TPCE4. Inmovilizado . |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070072 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-20 08:25 | 2021-08-20 12:55 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Diego de Almagro: Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4. (Excluye 89CT3-1). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV lado 89CT3-1 Inmovilizado . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV Sección 1 y 2 Inmovilizado . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en en TPCE1, en TPCE2, en TPCE3 y en TPCE4. Inmovilizado . |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070073 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-20 08:25 | 2021-08-20 12:55 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Diego de Almagro: Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4. (Excluye 89CT3-1). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV lado 89CT3-1 Inmovilizado . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV Sección 1 y 2 Inmovilizado . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en en TPCE1, en TPCE2, en TPCE3 y en TPCE4. Inmovilizado . |  |  | 0 | 0 | 1
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39RO | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070670 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-22 09:39 | 2021-08-22 12:42 |  |  |  | RO | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nuevo interruptor y protecciones asociadas a banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR de S/E Los Angeles. De acuerdo a NUP 445. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071634 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-23 18:12 | 2021-09-12 16:46 |  |  |  | DP | 478.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Sistema CER: Prueba de adquisición de señales y comando de equipos primarios desde el sistema de control MACH3, prueba experimental se realizarán maniobras de equipos. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Puerto Montt: SS.AA. C.A. o SS.AA. C.C. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Unidad de Bahía 87BU JT4A Bloqueado o fuera de servicio Es responsabilidad de Transelec bloquear la unidad de bahía Subestación Puerto Montt, Unidad de Bahía 87BU JT4B Bloqueado o fuera de servicio Es responsabilidad de Transelec bloquear la unidad de bahía. |  |  | 0 | 0 | 1
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072708 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-25 11:12 | 2021-08-25 17:59 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR por faenas de mantenimiento preventivo a unidades e interruptor asociado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021072709 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-25 11:12 | 2021-08-25 17:59 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR por faenas de mantenimiento preventivo a unidades e interruptor asociado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 KV 100 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021070919 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-25 14:25 | 2021-08-25 18:07 |  |  |  | RO | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento URT/SCL, S/E Cardones: Mantenimiento Preventivo Básico (MPB) al Sistema de Control MSCADA del CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071888 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-26 13:18 | 2021-08-26 18:18 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 13,2 kV 2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073671 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-27 09:31 | 2021-08-27 15:20 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073668 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-27 15:20 | 2021-08-27 17:18 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073669 | interno | Programada | Intervención | 2021-08-27 15:20 | 2021-08-27 17:18 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021002438 | interno |  |  | 2021-08-28 18:44 | 2021-08-29 19:21 |  |  |  | DF | 24.6167 | 1 | 0 | 0 | Se recibe alarma de desbalance de tensión en barra de 19 kV. ("CER CF31 SistB Alarm por 60N 19KV") | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021074575 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-29 12:08 | 2021-08-29 17:04 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Riego bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075392 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-08-29 15:57 | 2021-08-29 19:21 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de unidad fallada en Banco de CCEE N°31 de filtro del CER. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER 220 kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT provisionales entre 3TCE31 y Banco de CCEE N°31 (3 PAT). Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -2 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073208 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-30 09:16 | 2021-11-15 18:23 |  |  |  | DP | 1857.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 kV N°41, 42, 43 y 44, asi como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario, montaje de switch de comunicación en armario para comunicación de nuevas protecciones y armario URT ACS. Tendido de jumper de fibra óptica. Sincronización de protecciones y pruebas de control y protección. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SCADA Local de S/E Alto Jahuel o Barra Compensación N°1 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44 |  |  |  | 0 | 1
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073207 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-30 09:16 | 2021-11-15 18:23 |  |  |  | DP | 1857.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 kV N°41, 42, 43 y 44, asi como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario, montaje de switch de comunicación en armario para comunicación de nuevas protecciones y armario URT ACS. Tendido de jumper de fibra óptica. Sincronización de protecciones y pruebas de control y protección. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SCADA Local de S/E Alto Jahuel o Barra Compensación N°1 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44 |  |  |  | 0 | 1
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073206 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-30 09:16 | 2021-11-15 18:23 |  |  |  | DP | 1857.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 kV N°41, 42, 43 y 44, asi como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario, montaje de switch de comunicación en armario para comunicación de nuevas protecciones y armario URT ACS. Tendido de jumper de fibra óptica. Sincronización de protecciones y pruebas de control y protección. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SCADA Local de S/E Alto Jahuel o Barra Compensación N°1 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44 |  |  |  | 0 | 1
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073209 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-30 09:17 | 2021-11-15 18:23 |  |  |  | DP | 1857.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 kV N°41, 42, 43 y 44, asi como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario, montaje de switch de comunicación en armario para comunicación de nuevas protecciones y armario URT ACS. Tendido de jumper de fibra óptica. Sincronización de protecciones y pruebas de control y protección. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SCADA Local de S/E Alto Jahuel o Barra Compensación N°1 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44 |  |  |  | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071969 | interno | Programada | Desconexión | 2021-08-31 11:23 | 2021-08-31 13:38 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Inmovilizado . |  |  | 0 | 0 | 1
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071072 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-01 09:47 | 2021-09-01 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Mantenimiento Normal a TCJCE2 y TCJCE2-N. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Lagunas, TCJCE2 Aterrizado Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del TCJCE2 (3 Fases) Lagunas, TCJCE2-N Aterrizado. Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del TC |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073389 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-02 07:53 | 2021-09-02 17:59 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a desconectadores de puesta a tierra 89K4-5T y 89K4-6T.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- TRIP LINE BCS4 Bloqueados será solicitado al ejecutor de las maniobras.- Desconectadores 89K4-5T y 89K4-6T serán reemplazado por tierras provisionales de bloqueo al inicio de la faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 KV 100 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021071957 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-02 07:56 | 2021-09-02 13:16 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Cardones: MPB normal (3) mufas TSA 3, MPB normal (3) mufas TSA 4 (UO S848450D); MPB Normal 3 TC CER Barra (UO S844170B), Mantenimiento reducido 8 ventiladores del condensador (UO S821300S), MPB reducido 6 tiristores (3 por fase, UOS821270K), MPB reducido 2 banco CCEE filtro (5°y 7° armónico, UO S821100A), MPB reducido sistema refrigeración hidráulico (UO S818800A) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Barra 13,8 kV-Cardones o Barra 13,8 kV-Cardones o SS.AA. C.A. Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados TCBP . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del Puente de Tiristores . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC31 (Quinta Armónica) lado Reactor . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC32 (Séptima Armónica) lado Reactor . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC31 (Séptima Armónica) lado Neutro común . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEEFC32 (Séptima Armónica) lado Neutro común . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo . Responsabilidad del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
| 426 | Bancos Condensadores265 | Bancos Condensadores265DP | Neomante | 265 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-2 12KV 2,5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021075667 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-02 09:15 | 2021-09-02 16:52 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Se debe disponer Orden de No Reconectar sobre Interruptor General de Barra 52CT1 mientras duren las maniobras de desconexión y normalización. En caso de ser necesaria la compensación de reactivos, estará disponible BBCC N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 467 | Bancos Condensadores437 | Bancos Condensadores437DP | Neomante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076856 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-04 08:30 | 2021-09-04 12:54 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Tanto para las maniobras de apertura como de cierre del desconectador 89C8-1 se requiere precaución sobre la barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021073943 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-05 07:11 | 2021-09-05 18:15 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Maitencillo: Desconexión Barra 220 kV sección 1, incluye mantenimiento normal 89JT1-1A, normal 89J1-1A, normal 89JR-1A, normal 89JS-1, normal 89JT3-1A, normal 89J5-1A, normal 89J9-1A. Mantenimiento normal TPJBP1. Mantenimiento normal 89J8-1A. Mantenimiento normal 89J4-1A. Mantenimiento normal mufas barra 1 de 220 kV de la GIS que se conectan a barra aérea sección 1 de 220 kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ambos lados 89JT1-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J1-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89JR-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89JS-1 . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89JT3-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J5-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J9-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en conexión superior del TPJB1 . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J8-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en en ambos lados 89J4-1A . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas barra 1 de 220 kV de la GIS que se conectan a barra aérea sección 1 de 220 kV. . . Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021002499 | interno |  |  | 2021-09-06 09:24 | 2021-09-07 19:48 |  |  |  | DF | 34.4 | 1 | 0 | 0 | S/E Alto Jahuel: Desconexión forzada del Banco CC.EE. N°1 de 220 kV 65 MVAr, opera alarma desequilibrio de fases. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076252 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-06 15:00 | 2021-09-06 19:40 |  |  |  | RO | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección 50BF externa., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento programado P50BF del Paño JCE5,--1.- Verificación de la Protección externa 50BF del Paño. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 50BF Paño JCE5 Delimitación de la zona de trabajo Subestación P. Azúcar, 50BF Paño JCE5 Bloqueo de Retrip por bobina 1 Subestación P. Azúcar, 50BF Paño JCE5 Bloqueo de Retrip por bobina 2 Subestación P. Azúcar, 50BF Paño JCE5 Bloqueo de trip hacia 86B1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076251 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-07 09:44 | 2021-09-07 18:30 |  |  |  | RO | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección banco de condensadores sin 50BF interno, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento programado PS1 del Paño JCE5,--1.- Verificación de la Protección Sistema 1 del Paño. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, PS1 Paño JCE5 Delimitar la zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, PS1 Paño JCE5 Bloqueo de Trip por Bobina 1 Subestación P. Azúcar, PS1 Paño JCE5 Bloqueo Arranque de Trip sobre 50BF |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078020 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-07 18:23 | 2021-09-07 19:48 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: MCC reemplazo de fusibles y eliminación de puntos calientes en conexiones de unidades del Banco CCEE N°1 220kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CC/EE N° de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT entre 89JCE1-T y Banco CCEE1(3PAT). Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -3 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021076250 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-08 09:40 | 2021-09-08 19:14 |  |  |  | RO | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección banco de condensadores sin 50BF interno, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento programado PS2 del Paño JCE5 ,--1.- Verificación de la Protección Sistema 2 del Paño. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JCE5 PS2 Delimitar la zona de trabajo. Subestación P. Azúcar, Paño JCE5 PS2 Bloqueo de trip sobre Bobina 2 Subestación P. Azúcar, Paño JCE5 PS2 Bloqueo arranque de trip sobre 50BF |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078627 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-09 10:35 | 2021-09-09 21:03 |  |  |  | DF | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Revisión y Pruebas sistema de refrigeración por presentar alarma/bloqueo de baja presión de freón C1 y C2, falla compresor 1 y 2, anomalía refrigeración, alta temperatura y falla de refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptores termomagnéticos del sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . . Subestación Maitencillo, Delimitación zona de trabajo . . |  |  | 0 | 1 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078574 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-09 11:55 | 2021-09-09 21:03 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en el funcionamiento equipo CER por pérdida de los SS.AA. de C.A., SE Maitencillo, CER: Revisión y Pruebas al sistema de refrigeración y Sistema de Regulación. - - 1) Revisar la configuración sistema de mando de refrigeración (PLC), chequeo de ajustes y/o modificación de parámetros en caso de ser requerido. - - 2) Revisión y pruebas al sistema de regulación, Se realizará chequeo y verificación de las tarjetas en caso de encontrarse algunas con detalles se ubicará su repuesto para remplazo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de refrigeración. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir Subestación Maitencillo, Sala CER: Armario de regulacion Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir |  |  | -1 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DF | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2021079054 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-09-10 09:56 | 2021-09-10 14:32 |  |  |  | DF | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Reapretar pernos en celdas BBCC |  |  | 0 | 1 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078639 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-12 16:50 | 2021-09-12 20:28 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Primera energización del CER con el nuevo sistema de control MACH3, los equipos primarios son los mismos pero el sistema de control será probado por primera vez con el nuevo algoritmo y hardware instalado en este proyecto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt o SCADA CER Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (SCADA), Al término de los trabajos el CER Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077517 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-15 08:07 | 2021-09-15 16:24 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Cardones: Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a Banco CCEE N°1 y 2.Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a 52CT1 y TCCT1. Mantenimiento reducido interruptor 52CT1 incluye cambio de aceite S810400V-INT. PEQ. VOL.ACEITE MEC.RES RES Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalará tierras provisionales de bloqueo en 89CT1-1 lado 52CT1, en ambos lados de Banco CCEE N° 1, en ambos lados de Banco CCEE N° 2 y en Barra 13,2 KV. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021077518 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-15 08:07 | 2021-09-15 16:24 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Cardones: Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a Banco CCEE N°1 y 2.Mantenimiento alternativo a la termovisión, reapriete y medida de resistencia de contactos a 52CT1 y TCCT1. Mantenimiento reducido interruptor 52CT1 incluye cambio de aceite S810400V-INT. PEQ. VOL.ACEITE MEC.RES RES Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalará tierras provisionales de bloqueo en 89CT1-1 lado 52CT1, en ambos lados de Banco CCEE N° 1, en ambos lados de Banco CCEE N° 2 y en Barra 13,2 KV. . |  |  | 0 | 0 | 1
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2021002110 |  |  |  | 2021-09-15 08:14 | 2021-10-19 18:26 |  |  |  | RO | 826.2 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible el automatismo del sistema contra incendio del Bco. Reactor KZ7 de S/E Ancoa (CHATE), por filtración en la bomba. Queda disponible solo de forma manual. |  |  |  | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021079466 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-20 09:36 | 2021-09-20 11:17 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20RO | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2021002135 |  |  |  | 2021-09-21 17:13 | 2021-09-21 18:49 |  |  |  | RO | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Anormalidad en telecontrol que impide orden de cierre del reactor. En servicio control local del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021002672 | interno |  |  | 2021-09-22 08:41 | 2021-09-23 18:04 |  |  |  | DF | 33.3833 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la normalización de la línea 500 kV Entre Rios-Ancoa Cto. 2 y dar ordén de apertura al interruptor 52KCS4 este no obedece, opera alarma "Atla temperatura fase B" del equipo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081084 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-22 09:17 | 2021-09-22 21:10 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., Mantenimiento Equipo CER incluye; Mantenimiento normal TCCR2 (F1, F2 y F3), mantenimiento reducido (6) Reactores 1 y 2, mantenimiento reducido I52CE-1, mantenimiento reducido REA/RES CE1 y Banco CCE 1, mantenimiento normal TC CE1-NE CCEE1, mantenimiento reducido I52CE-2, mantenimiento reducido REA/RES CE2 y Banco CCEE2, mantenimiento normal TC CE2-NE CCEE2, mantenimiento exhaustivo PASAMUR1 y PASAMUR2, mantenimiento a PRF1-CR1, PRF2-CR1, PRF3-CR1, Prueba efectiva relé Buchholz TR3. (Equipo CER en desconexión por falla). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Delimitación zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado primario, secundario del TR-3. . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PR CR1 . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de 52 CE1 y 52 CE2 . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078312 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-23 08:55 | 2021-09-23 11:14 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado Subestación Maitencillo, Delimitar Zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078313 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-23 11:08 | 2021-09-23 17:40 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. . Subestación Maitencillo, Delimitar Zona de trabajo |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078334 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-24 09:38 | 2021-09-24 10:49 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. . . Subestación Maitencillo, Delimitar Zona de Trabajo - |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021078335 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-24 10:10 | 2021-09-24 11:03 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. . Subestación Maitencillo, Delimitacion Zona de Trabajo - |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2021002152 |  |  |  | 2021-09-26 08:20 | 2022-02-02 17:29 |  | 2021-10-17 08:46 |  | RO | 504.4333 | 0 | 0 | 0 | CER #2, pierde referencia de tensión al Desconectar Barra #2, por lo tanto pierde conducción, se recomienda desconectar CER #2 al desconectar Barra #2. |  |  |  | 0 | 0
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280DP | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082610 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-26 10:15 | 2021-09-26 20:58 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Tanto para la apertura como cierre del desconectador de entrada al banco se requiere orden de precaución sobre barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2021082461 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-27 10:30 | 2021-09-27 13:02 |  |  |  | RO | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Los movimientos de potencia reactiva se verificarán en tiempo real con el CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080786 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-28 11:09 | 2021-09-29 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en Bancos de CCEE de 66 kV N°41, 42, 43 y 44 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SCADA Local de S/E Alto Jahuel o Barra Compensación N°1 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44 |  |  | 0 | 0 | 0
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080787 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-28 11:09 | 2021-09-29 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en Bancos de CCEE de 66 kV N°41, 42, 43 y 44 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SCADA Local de S/E Alto Jahuel o Barra Compensación N°1 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44 |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080788 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-28 11:09 | 2021-09-29 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en Bancos de CCEE de 66 kV N°41, 42, 43 y 44 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SCADA Local de S/E Alto Jahuel o Barra Compensación N°1 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44 |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021080789 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-28 11:09 | 2021-09-29 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en Bancos de CCEE de 66 kV N°41, 42, 43 y 44 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SCADA Local de S/E Alto Jahuel o Barra Compensación N°1 de 66 kV de S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44 |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081019 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-29 12:59 | 2021-09-29 14:43 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: INSPECCIÓN VISUAL SISTEMAS DE CONTROL, S/E Diego de Almagro: Inspección visual y revisión general del módulo 1 y 2 del SVC Plus. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021081020 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-29 12:59 | 2021-09-29 14:43 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: INSPECCIÓN VISUAL SISTEMAS DE CONTROL, S/E Diego de Almagro: Inspección visual y revisión general del módulo 1 y 2 del SVC Plus. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 KV 100 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082396 | interno | Programada | Desconexión | 2021-09-30 08:34 | 2021-09-30 15:42 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal o exhaustivo a cables de poder o mufas., S/E Cardones: MPB Normal (6) cables mufas 220 kV equipo CER (Lado TR-4 y Lado Barra Transferencia 220 kV) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas del CER lado Barra Transferencia 220 kV . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas del CER lado Transformador TR4 . Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo . Responsabilidad del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021081604 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-30 10:37 | 2021-09-30 16:43 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Actualización base de datos y reinicio de RPH3 para actualización de alarmar en el armario GC1-K1Z-1. Habrá perdida de comunicación de diez (10) minutos aproximadamente mientras dure el reinicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021081607 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-30 10:37 | 2021-09-30 16:43 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Actualización base de datos y reinicio de RPH3 para actualización de alarmar en el armario GC1-K2Z-1. Habrá perdida de comunicación de diez (10) minutos aproximadamente mientras dure el reinicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021081608 | interno | Programada | Intervención | 2021-09-30 10:37 | 2021-09-30 16:43 |  |  |  | RO | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Actualización base de datos y reinicio de RPH3 para actualización de alarmar en el armario GC1-K3Z-1. Habrá perdida de comunicación de diez (10) minutos aproximadamente mientras dure el reinicio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 26 | Bancos Condensadores414 | Bancos Condensadores414DP | Neomante | 414 | Bancos Condensadores | BC S/E PARRAL CE1 15KV 5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083731 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-01 10:31 | 2021-10-01 14:57 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084844 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-02 08:21 | 2021-10-02 10:24 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Relleno de gas SF6, verificación de fuga, de ser necesario reemplazo de manometro y pruebas al 52JCE5 por perdida de gas en polo B. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52JCE5 . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 340 | Reactores202 | Reactores202RO | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (RESERVA) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021082900 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-04 09:40 | 2021-10-05 00:42 |  |  |  | RO | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Instalación de faena, para pasivación reactor KZR. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Delimitación de área. |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DF | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086227 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-04 18:08 | 2021-10-04 19:55 |  |  |  | DF | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Investigar anormalidad en el cierre local y por telecontrol del interruptor 52ACE1. Se solicitará prueba experimental para energizar el banco de CCEE de 154 KV N°1 Restricciones: Indisponible Banco CCEE 154kV San Vicente Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. o Paño Compensación ACE1 de S/E San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 1 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021002793 | interno |  |  | 2021-10-04 23:18 | 2021-10-05 08:34 |  |  |  | DF | 9.2667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de falla STATCOM estaba inyectando 16 Mvar y T° 31,5°C | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
| 176 | Reactores55 | Reactores55DF | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAR | INTERCHILE S.A. | Informe Fallas | 2021002799 | interno |  |  | 2021-10-05 03:33 | 2021-10-05 05:05 |  |  |  | DF | 1.5333 | 1 | 0 | 0 | Una vez detectada la alarma de relé BUCHHOLZ se informa a Ingeniero de Subestación, quien procede a revisar en IHM de manera remota y confirma presencia de alarma . | Se presenta alarma y disparo por parte del relé Buchholz. |  | 0 | 0 | 0
| 340 | Reactores202 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (RESERVA) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021083040 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-05 09:01 | 2021-10-12 20:00 |  |  |  | DP | 178.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa; Ensayos eléctricos iniciales, pasivación y ensayos eléctricos finales, Reactor KZR. Condiciones: Reactor 01-02 reserva, 500 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01-02 reserva, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra en conexiones 500KV del reactor de reserva, entre reactor de reserva y reactor de neutro de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
| 344 | Bancos Condensadores205 | Bancos Condensadores205DP | Neomante | 205 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084085 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-05 09:04 | 2021-10-05 15:56 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: mantenimiento y medidas eléctricas a 52CE3, reactor CE3, Bco. CCEE N°3 y limpieza de aislación a equipos asociados al banco CCEE 3. Condiciones: Banco CC.EE. 03, 13 kV-San Vicente, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipo de puesta a tierra entre cable de poder CE3 y 89CE3 y entre Reactor y Banco CCEE3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085692 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-06 08:21 | 2021-10-06 13:11 |  |  |  | DP | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de reactor 220 kV por normalización de Reactor principal.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085706 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-06 08:31 | 2021-10-06 17:05 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 23 kV 2,5 MVAR por faenas de poda de árboles en recinto de S/E Villarrica . |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085707 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-06 08:31 | 2021-10-06 17:05 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 23 kV 2,5 MVAR por faenas de poda de árboles en recinto de S/E Villarrica . |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085071 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-06 15:30 | 2021-10-14 20:36 |  |  |  | RO | 197.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Diego de Almagro: Instalación, por un lapso de 7 días, y posterior retiro de un analizador de calidad de energía en la alimentación principal de los SS.AA de C.A del SVC.,NOTA: los SS.AA del SVC son independientes de los SS.AA de la SE DDA.,Medicion de magnitud de voltage en salida de transformador de SSAA (13.900/400 V) en ITM-52SA1, de estabilizadorlice, luego de EP realice cambio de TAP segun AT-71089 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085073 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-06 15:30 | 2021-10-14 20:36 |  |  |  | RO | 197.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Diego de Almagro: Instalación, por un lapso de 7 días, y posterior retiro de un analizador de calidad de energía en la alimentación principal de los SS.AA de C.A del SVC.,NOTA: los SS.AA del SVC son independientes de los SS.AA de la SE DDA.,Medicion de magnitud de voltage en salida de transformador de SSAA (13.900/400 V) en ITM-52SA1, de estabilizadorlice, luego de EP realice cambio de TAP segun AT-71089 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181RO | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084023 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-07 12:00 | 2021-10-07 16:20 |  |  |  | RO | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajo programado para verificación de protección 51-51N-59 sistema 2 asociada a paño JCE2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo y bloqueará la protección 51-51N-59 sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086437 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-07 18:41 | 2021-10-08 19:45 |  |  |  | DP | 25.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Reactor 01, 220 kV-Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086858 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-08 19:45 | 2021-10-13 19:57 |  |  |  | DP | 120.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo 4 220/13,2kV-Ancoa o Reactor 01, 220 kV-Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087123 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-12 15:09 | 2021-10-12 18:10 |  |  |  | RO | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Verificación de firmware activo en tarjetas PS932 STATCOM. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. Se conmutarán equipos de control MACH A y B a requerimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
| 97 | Bancos Condensadores284 | Bancos Condensadores284DF | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAR | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021088803 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-12 22:45 | 2021-10-13 05:24 |  |  |  | DF | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere eliminar punto con alta T° para evitar falla. |  |  | 0 | 1 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087929 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-13 08:20 | 2021-10-13 09:20 |  |  |  | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos de las solicitudes 2021087929 y 2021087932 se realizarán siempre en forma alternada y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021087748 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-13 08:50 | 2021-10-13 08:54 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de corta duración (10 minutos aproximadamente) para transferencia de fase de reserva R-R2 a fase N°2 del Reactor N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030RO | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087932 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-13 09:20 | 2021-10-13 13:09 |  |  |  | RO | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos de las solicitudes 2021087929 y 2021087932 se realizarán siempre en forma alternada y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DF | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021002886 | interno |  |  | 2021-10-14 08:00 | 2022-04-13 13:53 |  |  |  | DF | 4048 | 1 | 301.8833 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52C7 asociado al BBCC N°1 S/E Chivilcán | Fusible Operado |  |  | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021084084 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-14 09:14 | 2021-10-14 16:59 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a: 89KZ1 y PRK1. Condiciones: Línea 500 kV Charrúa-Entre Ríos, C1 y Reactor 01, 500 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, sección A-Charrúa o barra 500 kV, sección B-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Se instalarán equipos de puesta a tierra en ambos lados de desconectador 89KZ1 y en conductor de bajada de PRK1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021086970 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-17 08:46 | 2021-10-17 13:56 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azucar: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52JS: Trabajo previos a la puesta en servicio.,1) Ingreso de camión para montaje de nuevo interruptor 52JS.,Nota 1: Paño JT4 transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JS-2 lado barra 2 de 220 kV . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en aislador soporte, conductor que conecta barra 2 de 220 kV con 89J1-1B . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087299 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-19 08:32 | 2021-10-19 17:31 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Completar nivel de aceite del tanque conservador de cuba y CTBC del TR5. Lubricación y ajuste de mecanismo para insertar carro 52CR1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar y CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 220 kV TR5 (PRJT5) . . Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 13.2 kV TR5 . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros - - |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2021002152 |  |  |  | 2021-09-26 08:20 | 2022-02-02 17:29 | 2021-10-19 17:31 | 2021-10-20 10:50 | S | RO | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | CER #2, pierde referencia de tensión al Desconectar Barra #2, por lo tanto pierde conducción, se recomienda desconectar CER #2 al desconectar Barra #2. |  |  |  | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021002944 | interno |  |  | 2021-10-20 10:50 | 2021-10-20 11:12 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | A las 10:50 horas, desconexión forzada del CER N°2 | Coincide con falla en instalaciones de CGE producto de un lavado de aislación. |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 KV 100 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021087272 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-20 13:00 | 2021-10-20 16:21 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Nota: Coordinacion con PMTDI 26504, lavado de aislación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2021002152 |  |  |  | 2021-09-26 08:20 | 2022-02-02 17:29 | 2021-10-20 11:12 | 2021-11-05 11:39 | S | RO | 384.45 | 0 | 0 | 0 | CER #2, pierde referencia de tensión al Desconectar Barra #2, por lo tanto pierde conducción, se recomienda desconectar CER #2 al desconectar Barra #2. |  |  |  | 0 | 0
| 318 | Reactores61 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 RESESRVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090310 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-21 09:12 | 2021-10-21 11:14 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Instalación de faena para obra de pasivado de aceite a reactor Reactor 4, 500kV; Realización de ensayos eléctricos iniciales y muestra inicial de aceite a Reactor 4, 500kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo .- |  |  | 0 | 0 | 1
| 318 | Reactores61 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 RESESRVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090339 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-21 11:15 | 2021-10-28 17:37 |  |  |  | DP | 174.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Proceso de Pasivación Reactor N°4 500 kV, recirculado continuo 24 horas (Turno monitoreo A y B; 08:00 a 23:59 horas y Turno monitoreo C; 00:00 a 08:00 horas). Regeneración de aceite y proceso de pasivación en Reactor N°4 500 kV, aplicación de pasivador y recirculado continuo 24 horas Toma de muestra de aceite, pruebas y ensayos finales al equipo.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloque . |  |  | 0 | 0 | 1
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DP | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090730 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-22 09:54 | 2021-10-22 20:19 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores por tendido de cable de alimentación y de señales de CCTV por ductos y cámaras que pasan al interior del recinto del banco. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021087156 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-26 08:34 | 2021-10-26 17:19 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto 52K3Z, 89K3Z-1, 89K3Z-3, 89B3Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181RO | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091642 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 09:40 | 2021-10-26 16:54 |  |  |  | RO | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria interna SCADA en paño JCE2 - Señales análogas. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE N°2 de 220 kV o SCADA Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. Nota: Pérdida de medidas local y remota mientras dure la intervención. Pérdida de datos SCADA inferior a 5 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092492 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-26 11:12 | 2021-10-26 18:36 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091054 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-26 23:32 | 2021-10-27 02:06 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, SE Pan de azúcar: Auditoría a protección 87B 220kV paño JCE5: 1.- Revisión de entradas y salidas binarias de la UB 87B-JCE5, chequeando las marcas de cables de los alambrados, contrastando con los planos elementales y de alambrado asociados. 2.- Revisión de los circuitos de disparo del 52JCE5 especialmente el disparo por 87B sobre el equipo. 3.- Revisión de la polaridad del punto estrella del núcleo del TTCC que aporta a la 87B. 4.- Estimación del burden conectado al secundario del TTCC del paño JCE5. Nota: Para cada una de las actividades mencionadas, se realizarán mediciones de variables eléctricas con multitester, ya sea señales CC o CA: Tensión, corriente, continuidad de circuitos, etc. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación JCE05-PAZ o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, UB 87B-JCE5 Señalizar y delimitar zona de trabajo Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021087158 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-27 08:36 | 2021-10-27 17:24 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto 52K3Z, 89K3Z-1, 89K3Z-3, 89B3Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 313 | Reactores20 | Reactores20DF | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094079 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-27 09:19 | 2021-10-27 17:38 |  |  |  | DF | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación por operación de guarda motor en interruptor 52JZ1, se efectuaran trabajos de pruebas de tiempos de operación, análisis de carrera y resistencia de contactos principales a equipo.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Bloquear protección 50BF/52JZ1 la cual será solicitada a personal de Transelec.- |  |  | 0 | 1 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092900 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-27 10:00 | 2021-10-27 12:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | riesgo controlado de acuerdo a protocolos de CGE |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092902 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-27 10:00 | 2021-10-27 12:19 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | riesgo controlado de acuerdo a protocolos de CGE |  |  | 0 | 0 | 1
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DP | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092882 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-27 11:14 | 2021-10-27 11:50 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco condensadores n° 1 y 2 por punto con temperatura. |  |  | 0 | 0 | 1
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021090982 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 11:17 | 2021-10-27 13:30 |  |  |  | RO | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Bancos Condensadores547 | Bancos Condensadores547DP | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092883 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-27 11:50 | 2021-10-27 12:34 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | desconexión de banco condensadores n° 3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091838 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-27 12:31 | 2021-10-27 17:13 |  |  |  | RO | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003007 | interno |  |  | 2021-10-28 06:40 | 2021-10-29 08:46 |  |  |  | DF | 26.1 | 1 | 0 | 0 | Línea 500 kV Entre Ríos – Ancoa 2, se encontraba retirada del servicio a solicitud del cEN por regulación de tensión. Coincide con energización de la Línea. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021087160 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-28 08:32 | 2021-10-28 13:18 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto 52K3Z, 89K3Z-1, 89K3Z-3, 89B3Z. |  |  | 0 | 0 | 1
| 16 | Reactores47 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091885 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 11:36 | 2021-10-28 12:22 |  |  |  | RO | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Reactores49 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091892 | interno | Programada | Intervención | 2021-10-28 12:23 | 2021-10-28 13:00 |  |  |  | RO | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DF | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021094753 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-10-28 14:16 | 2021-10-28 16:59 |  |  |  | DF | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK3-1 - 89CSK3-2 , cierre de interruptor 52CSK3, cierre y bloqueo de desconectadores 89CSK3-1T y 89CSK3-2T, cierre de desconectador 89CSK3-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 1 | 0
| 245 | Bancos Condensadores534 | Bancos Condensadores534DP | Neomante | 534 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAR | STS | Desconexión / Intervención | 2021091640 | interno | Programada | Desconexión | 2021-10-31 08:43 | 2021-10-31 21:33 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada n° 2021091636. (PT 66875 registro interno de STS) |  |  | 0 | 0 | 1
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093225 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-01 04:09 | 2021-11-01 12:53 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a PRJT7, PRAT7, 52J1, cables de poder 13,2kv entre Bco. ATR7 y Delta. Revisar ajuste en desconectador 89J1-1 (se realizaran pruebas funcionales de apertura y cierre local). Condiciones: Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1, Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción y B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción, Indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción o Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra en bushing 220 KV del Banco ATR 7, en bushing 154 KV del Banco ATR 7, en Delta del Banco ATR7, entre TCJ1 y 89J1-1 y entre 89J1-1 y 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093228 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-01 04:09 | 2021-11-01 12:53 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Verificación de protecciones de los paños AT7 y CT7 por mantenimiento programado. Condiciones: Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1, Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción y B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción, Indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción y Barra 154 kV, Sección 2-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Protección 50BF-52AT7 Bloqueada. |  |  | -1 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092512 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-01 08:34 | 2021-11-01 19:04 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al equipo STATCOM. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Mantenimiento preventivo a sistemas de control MACH-A, MACH-B, GWS y OWS. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BFJT4 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JT4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021085618 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-02 10:24 | 2021-11-12 15:45 |  |  |  | DP | 245.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pasivación aceite aislante de Reactor N° 3 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N° 3 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexiones primarias y neutro del Reactor N° 3 previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094454 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-02 12:19 | 2021-11-02 15:56 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos corresponden a avances del proyecto de "ampliacion S/E Chivilcan" y no al termino de este NUP 1196. |  |  | 0 | 0 | 1
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093077 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-02 12:20 | 2021-11-02 14:43 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094994 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-03 08:21 | 2021-11-04 17:46 |  |  |  | DP | 33.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar:, DESCONECTADOR 89K3-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K3-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-5 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52E1Z Abierto y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89E1Z-1 Abierto y Disponible para Maniobra. INTERRUPTOR 52E2Z Abierto y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89E1Z-1 Abierto y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89K3-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EBA-T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E1Z-1T Cerrado Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E2Z-1T Cerrado Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89EZ-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EZ-1T Cerrado Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89K3-4 Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52K3 Cerrado Disponible para Maniobra. INTERRUPTOR 52K2 Cerrado Disponible para Maniobra. Al inicio de los trabajos se abrirán los Interruptores 52K2 y 52K3 para poder generar las condiciones en el SVC 1 (abrir desconectador 89K3-3), una vez abierto el desconectador antes mencionado, se cerraran los Interruptores (completando la diagonal 1), sin embargo se solicitaran aperturas y cierres de los Interruptores 52K2 y 52K3 para pruebas efectivas dentro de los trabajos, esto se encuentra solicitado en la Solicitud N° 2021094995. Los SSAA del SVC Plus serán alimentados a través del TR4. El SVC 2 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094591 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-03 08:21 | 2021-11-03 12:24 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de Unidades ingresa al servicio Reactor Reserva KZR y se retira del servicio Reactor KZ2. Condiciones: Reactor 02, 500 kV-Charrúa y Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección B-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de PRKZ2, entre Barra auxiliar 500KV y pedestal KZ2, en conexiones de bajada del PR KZR. |  |  | 0 | 0 | 1
| 340 | Reactores202 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (RESERVA) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094592 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-03 08:21 | 2021-11-03 12:24 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de Unidades ingresa al servicio Reactor Reserva KZR y se retira del servicio Reactor KZ2. Condiciones: Reactor 02, 500 kV-Charrúa y Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección B-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de PRKZ2, entre Barra auxiliar 500KV y pedestal KZ2, en conexiones de bajada del PR KZR. |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093047 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-03 11:28 | 2021-11-03 16:54 |  |  |  | RO | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco CC.EE N°1 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o Banco CC.EE. N°1 de 220 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DF | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2021095111 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-03 17:02 | 2021-11-03 20:00 |  |  |  | DF | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Reapretar pernos en celdas BBCC |  |  | 0 | 1 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095121 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 08:45 | 2021-11-04 12:15 |  |  |  | RO | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas están sujetas a la potencia activa que la central esté generando. |  |  | 0 | 0 | 0
| 466 | Bancos Condensadores436 | Bancos Condensadores436RO | Neomante | 436 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES CE1 13,8 KV 2.5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095356 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 08:55 | 2021-11-04 18:51 |  |  |  | RO | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Bajo, precaución en 52C5 BBCC n°1 por retiro de poste con proyección. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021093100 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-04 11:45 | 2021-11-04 16:07 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JZ3. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y reactor N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°3 de 220 kV de Alto Jahuel o Barra 220 kV sección N°1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | -10 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030DP | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094998 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-05 08:46 | 2021-11-06 13:51 |  |  |  | DP | 29.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar:, DESCONECTADOR 89K6-3 Abierto y Bloqueado DESCONECTADOR 89K6-5 Abierto y Bloqueado DESCONECTADOR 89E-3 Abierto y Bloqueado DESCONECTADOR 89E-4 Abierto y Bloqueado DESCONECTADOR 89E-6 Abierto y Bloqueado INTERRUPTOR 52E3Z Abierto y Disponible para Maniobra DESCONECTADOR 89E3Z-1 Abierto y Disponible para Maniobra INTERRUPTOR 52E4Z Abierto y Disponible para Maniobra DESCONECTADOR 89E4Z-1 Abierto y Disponible para Maniobra DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89K6-3T Cerrado y Bloqueado DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EBB-T Cerrado y Bloqueado DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E3Z-1T Cerrado Disponible para Maniobra DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E4Z-1T Cerrado Disponible para Maniobra DESCONECTADOR 89EZ-2 Abierto y Bloqueado DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EZ-2T Cerrado Disponible para Maniobra DESCONECTADOR 89K6-4 Cerrado y Bloqueado INTERRUPTOR 52K6 Cerrado Disponible para Maniobra INTERRUPTOR 52K5 Cerrado Disponible para Maniobra Al inicio de los trabajos se abrirán los Interruptores 52K5 y 52K6 para poder generar las condiciones en el SVC 2 (abrir desconectador 89K6-3), una vez abierto el desconectador antes mencionado, se cerraran los Interruptores (completando la diagonal 2), sin embargo se solicitaran aperturas y cierres de los Interruptores 52K5 y 52K6 para pruebas efectivas dentro de los trabajos, esto se encuentra solicitado en la Solicitud N° 2021095007. Los SSAA del SVC Plus serán alimentados a través del TR3. El SVC 1 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003076 | interno |  |  | 2021-11-05 11:39 | 2022-03-07 09:00 |  |  |  | DF | 2925.35 | 1 | 0 | 0 | Se retira para realizar reset a sistema de refrigeración. | A las 11:37 horas, operada alarma “Falla refrigeración tiristores” se bloquea a la conducción equipo CER2. |  |  | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14RO | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098271 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-11-05 16:37 | 2021-11-05 17:40 |  |  |  | RO | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Retiro requipo pesado desde trinchera de canaleta de Subestación.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Compensación Serie 02, 500 kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092659 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-07 08:37 | 2021-11-07 11:33 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Cardones: Mantenimiento normal banco de condensadores CE-1. Mantenimiento normal banco de condensadores CE-2. Prueba efectiva del trip Relé Buchholz ATR-1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados Banco de CCEE 1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados Banco de CCEE 2. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 110 kV ATR-1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 220 kV ATR-1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 13,2 ATR1 . Bloqueo del Jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021092661 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-07 08:37 | 2021-11-07 11:44 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Cardones: Mantenimiento normal banco de condensadores CE-1. Mantenimiento normal banco de condensadores CE-2. Prueba efectiva del trip Relé Buchholz ATR-1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados Banco de CCEE 1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados Banco de CCEE 2. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 110 kV ATR-1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 220 kV ATR-1. . Bloqueo del Jefe de faena Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado 13,2 ATR1 . Bloqueo del Jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021094976 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-07 09:40 | 2021-11-07 16:20 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al equipo CER. Verificación de protecciones 87T y mantenimiento programado a sistemas de control MACH-A, MACH-B, OWS y GWS. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena pasará a fuera de servicio unidad de bahía del paño de 220 kV JT4. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021096297 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-07 09:40 | 2021-11-07 16:20 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Normalización de presión de gas SF6 a interruptor 52JT4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -1 | 0 | 1
| 30 | Bancos Condensadores546 | Bancos Condensadores546DF | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Informe Fallas | 2021003098 | interno |  |  | 2021-11-08 00:07 | 2021-11-09 15:02 |  |  |  | DF | 38.9167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52C2 de S/E Cocharcas, correspondiente al Banco condensador N°1 de la S/E. Sin consumos afectados | Se encuentra gato con descarga en patio de banco condensadores |  | 0 | 0 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2DP | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095627 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-08 14:34 | 2021-11-08 18:08 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de relé de apertura y cierre sincronizado del paño KZ1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500kV Ancoa - Alto Jahuel circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo y aislará los relés de cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20DP | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021096010 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-09 07:20 | 2021-11-09 20:25 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: INTERRUPTOR 52K10CS Cerrado y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89K10CS-1 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR 89K10CS-2 Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR 89K10CS-3 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K10CS-1T Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K10CS-2T Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K10CS-3T Cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095867 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-09 09:13 | 2021-11-17 08:19 |  | 2021-11-10 18:20 |  | DP | 33.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Ensayos eléctricos iniciales, muestra de aceite, proceso de pasivación reactor KZ2. Condiciones: Reactor 02, 500 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en conexiones 500KV del Reactor KZ2 y entre Reactor KZ2 y reactor de neutro de KZ2-N. |  |  | 0 | 0 | 1
| 485 | Bancos Condensadores492 | Bancos Condensadores492RO | Neomante | 492 | Bancos Condensadores | BC S/E LUZ DEL NORTE 32 MVAR | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | Limitaciones | 2021002408 |  |  |  | 2021-11-09 20:27 | 2021-11-10 02:40 |  |  |  | RO | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Perdida de control de SCADA de banco de condensadores de PFV Luz del Norte. |  |  | 0 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021091712 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-10 08:43 | 2021-11-10 22:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Lavado de aislación Paño JCE2 (52JCE2, 89JCE2-1, 89JCE2-2 89JCE2-3, TCJCE2.TPJCE2,PRJCE2,89JCE2-3T y 89JCE2-4T), pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales y transferencia, marcos de líneas, conforme al avance y a la dirección del viento. Restricciones: Lagunas, 52J1, 52J6, 52JR, 52JS. No reconectar Lagunas, 52J9 (Gestionar SODI con Interchile) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2021002414 |  |  |  | 2021-11-10 10:03 | 2021-11-18 14:51 |  |  |  | RO | 196.8 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra indisponible automatismo del sistema contra incendio del Reactor de Reserva en S/E Charrua. Por rotura de una membrana interna de una válvula. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021094899 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-10 13:03 | 2021-11-10 16:00 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nª1 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2021094900 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-10 13:03 | 2021-11-10 16:00 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC Nª2 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021095866 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-10 18:20 | 2021-11-26 22:54 |  |  |  | DP | 388.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Ensayos eléctricos iniciales, muestra de aceite, proceso de pasivación reactor KZ2 (Turno Noche). Condiciones: Reactor 02, 500 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra entre Reactor KZ2 y reactor de neutro de KZ2 y en conexiones 500KV del Reactor KZ2. |  |  | -6 | 0 | 1
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DP | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097607 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-10 18:45 | 2021-11-10 20:18 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: INTERRUPTOR 52K7CS Cerrado y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89K7CS-1 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR 89K7CS-2 Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR 89K7CS-3 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K7CS-1T Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K7CS-2T Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K7CS-3T Cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21DP | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097616 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-11 06:48 | 2021-11-11 09:03 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: INTERRUPTOR 52K12CS Cerrado y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89K12CS-1 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR 89K12CS-2 Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR 89K12CS-3 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K12CS-1T Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K12CS-2T Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K12CS-3T Cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 172 | Reactores51 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098147 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-11 08:29 | 2021-11-11 10:43 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | El lavado del reactor K3Z "no se realizará en simultaneo" con lavados de los ATR1, ATR2 y reactor K6Z. Se solicita bloqueo de reconexión automática en C1 LT Nueva Cardones -Nueva Maitencillo 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 174 | Reactores53 | Reactores53RO | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097694 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-11 09:24 | 2021-11-12 18:27 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operativas. Desconectador K10Z-2 polo 3 abierto y bloqueado. Desconectador K10Z-3 polo 3 cerrado y bloqueado. No se requiere desconexión del reactor K10Z debido a que actualmente se encuentra su polo 3 conectado a su unidad de reserva por limitación operativa 2021001455. |  |  | 0 | 0 | 0
| 173 | Reactores52 | Reactores52RO | Neomante | 52 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098143 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-11 09:35 | 2021-11-11 10:43 |  |  |  | RO | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | El lavado del reactor K6Z "no se realizará en simultaneo" con lavados de los ATR1, ATR2 y reactor K3Z. Se solicita bloqueo de reconexión automática en C2 LT Nueva Cardones -Nueva Maitencillo 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098818 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-11 10:21 | 2021-11-11 13:27 |  |  |  | DP | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar:, DESCONECTADOR 89K3-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K3-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-5 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52E1Z Abierto y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89E1Z-1 Abierto y Disponible para Maniobra. INTERRUPTOR 52E2Z Abierto y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89E1Z-1 Abierto y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89K3-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EBA-T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E1Z-1T Cerrado Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E2Z-1T Cerrado Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89EZ-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EZ-1T Cerrado Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89K3-4 Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52K3 Cerrado Disponible para Operación (CDC). INTERRUPTOR 52K2 Cerrado Disponible para Operación (CDC). Al inicio de los trabajos se abrirán los Interruptores 52K2 y 52K3 para poder generar las condiciones en el SVC 1 (abrir desconectador 89K3-3), una vez abierto el desconectador antes mencionado, se cerraran los Interruptores (completando la diagonal 1). Solicitud Relacionada: 2021098820. Al finalizar los trabajos se abrirán los Interruptores 52K2 y 52K3 para poder cerrar el desconectador 89K3-3 y energizar (cerrar) el SVC1. Solicitud Relacionada: 2021098826. Los SSAA del SVC Plus serán alimentados a través del TR4. El SVC 2 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097470 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-11 15:41 | 2021-11-11 17:20 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. . Subestación Maitencillo, se delimitara la zona de trabajo - - |  |  | 0 | 0 | 1
| 168 | Condensadores Series19 | Condensadores Series19DP | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097622 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-12 06:46 | 2021-11-12 08:46 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: INTERRUPTOR 52K9CS Cerrado y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89K9CS-1 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR 89K9CS-2 Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR 89K9CS-3 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K9CS-1T Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K9CS-2T Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K9CS-3T Cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030DP | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098834 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-12 09:15 | 2021-11-12 13:32 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar:, DESCONECTADOR 89K6-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K6-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-6 Abierto y Bloqueado. INTERRUPTOR 52E3Z Abierto y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89E3Z-1 Abierto y Disponible para Maniobra. INTERRUPTOR 52E4Z Abierto y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89E4Z-1 Abierto y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89K6-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EBB-T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E3Z-1T Cerrado Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E4Z-1T Cerrado Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89EZ-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EZ-2T Cerrado Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89K6-4 Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52K6 Cerrado Disponible para operación (CDC). INTERRUPTOR 52K5 Cerrado Disponible para operación (CDC). Al inicio de los trabajos se abrirán los Interruptores 52K5 y 52K6 para poder generar las condiciones en el SVC 2 (abrir desconectador 89K6-3), una vez abierto el desconectador antes mencionado, se cerraran los Interruptores (completando la diagonal 2). Solicitud Relacionada: 2021098837. Al finalizar los trabajos se abrirán los Interruptores 52K5 y 52K6 para poder cerrar el desconectador 89K6-3 y energizar (cerrar) el SVC2. Solicitud Relacionada: 2021098839. Los SSAA del SVC Plus serán alimentados a través del TR3. El SVC 1 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 97 | Bancos Condensadores284 | Bancos Condensadores284RO | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAR | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099790 | externo | Programada | Intervención | 2021-11-14 08:57 | 2021-11-14 13:00 |  |  |  | RO | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Frente a una operación automática de las barras señaladas, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Relacionado con SD: 2021099786 |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099539 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-15 10:20 | 2021-11-15 15:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para puesta en servicio de protección de Banco de CCEE N°41. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de Compensación N°1 de 66kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099540 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-15 15:10 | 2021-11-15 16:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para puesta en servicio de nueva protección de Banco de CC/EE N°42. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de Compensación N°1 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099542 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-15 16:35 | 2021-11-15 17:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para puesta en servicio de nueva protección de Banco de CC/EE N°44. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de Compensación N°1 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099541 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-15 17:44 | 2021-11-15 18:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos programados para puesta en servicio nueva de protección de Banco de CC/EE N°43 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de Compensación N°1 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097846 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-16 16:35 | 2021-11-16 18:10 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. . . Subestación Maitencillo, Delimitar Zona de Trabajo - |  |  | 0 | 0 | 1
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DF | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003162 | interno |  |  | 2021-11-17 08:19 | 2021-11-18 14:16 |  |  |  | DF | 29.95 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52CBC1 correspondiente al BBCC N° 1, con inspección en terreno se detecta fusibles operados. | Se encuentra fusible operado. |  | 0 | 0 | 0
| 318 | Reactores61 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 RESESRVA | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097775 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-17 08:29 | 2021-11-17 13:50 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de reactor reserva 500 kV por reactor N°4 500 kV; Sale reactor reserva 500 kV y normaliza reactor N°4 500 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 03, 500 kV-Ancoa o L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Zona de trabajo Delimitación de zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021097776 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-17 08:29 | 2021-11-17 13:50 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de reactor reserva 500 kV por reactor N°4 500 kV; Sale reactor reserva 500 kV y normaliza reactor N°4 500 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 03, 500 kV-Ancoa o L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Zona de trabajo Delimitación de zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100357 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-17 10:03 | 2021-11-17 14:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de Unidades ingresa al servicio Reactor KZ2 y se retira del servicio Reactor Reserva KZR. Reemplazo de flotadores entre Relé Bucchölz de RKZR-N y Relé Bucchölz de RKZ2-N Condiciones: Reactor 02, 500 kV-Charrúa y Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección B-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de PRKZ2; entre Barra auxiliar 500KV y pedestal KZ2 y en conexiones de bajada del PR KZR. |  |  | -19 | 0 | 0
| 340 | Reactores202 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (RESERVA) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100358 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-17 10:03 | 2021-11-17 14:00 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de Unidades ingresa al servicio Reactor KZ2 y se retira del servicio Reactor Reserva KZR. Reemplazo de flotadores entre Relé Bucchölz de RKZR-N y Relé Bucchölz de RKZ2-N Condiciones: Reactor 02, 500 kV-Charrúa y Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección B-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de PRKZ2; entre Barra auxiliar 500KV y pedestal KZ2 y en conexiones de bajada del PR KZR. |  |  | 0 | 0 | 1
| 340 | Reactores202 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (RESERVA) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100355 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-17 14:03 | 2021-11-17 16:42 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de Unidades ingresa al servicio Reactor Reserva KZR y se retira del servicio Reactor KZ1. Reemplazo de flotadores entre Relé Bucchölz de RKZ1-N y Relé Bucchölz de RKZR-N. Condiciones: Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa y Reactor 01, 500 kV-Charrúa, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de PRKZ1; entre Barra auxiliar 500KV y pedestal KZ1; en conexiones de bajada del PR KZR. |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100356 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-17 14:03 | 2021-11-17 16:42 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Rotación de Unidades ingresa al servicio Reactor Reserva KZR y se retira del servicio Reactor KZ1. Reemplazo de flotadores entre Relé Bucchölz de RKZ1-N y Relé Bucchölz de RKZR-N. Condiciones: Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa y Reactor 01, 500 kV-Charrúa, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de PRKZ1; entre Barra auxiliar 500KV y pedestal KZ1; en conexiones de bajada del PR KZR. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098199 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-17 17:30 | 2021-11-18 16:55 |  |  |  | DP | 23.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. . Subestación Maitencillo, Delimitacion Zona de Trabajo - |  |  | 0 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003175 | interno |  |  | 2021-11-18 08:32 | 2021-11-23 18:21 |  |  |  | DF | 129.8167 | 1 | 0 | 0 | Coincide con energizción de Línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098178 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-18 08:46 | 2021-11-18 13:10 |  | 2021-11-18 11:20 |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc Transformador desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Prueba de resistencia de enrollado TR6. Instalar contactor asociado al motor del CTBC. Inspección general motor CTBC, pruebas de funcionamiento motor CTBC, mediciones corriente motor CTBC, verificar protección del motor y vibraciones del motor CTBC. Lubricación y ajuste de carro 52CR2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, TR-6 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 220 kV (PRTR6) Subestación P. Azúcar, TR6 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TR6 lado 13.2 kV |  |  | 0 | 0 | 1
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DF | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003178 | interno |  |  | 2021-11-18 09:00 | 2021-11-18 19:19 |  |  |  | DF | 10.3167 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52C8 correspondiente al BBCC N° 2, con inspección en terreno se detecta fusibles operados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2021100933 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-18 09:14 | 2021-11-18 18:15 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Los movimientos de potencia reactiva se verificarán en tiempo real con el CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098176 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-18 11:20 | 2021-11-18 17:32 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido sistema de refrigeración 1 y 2. Reemplazo de motorventilador N°1 del equipo CER1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena. . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | -3 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098180 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-18 13:10 | 2021-11-18 16:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1 . Mantenimiento normal Reactor 2, F1, F2 y F3 (UO S842300T). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y en salida pasamuros CER1 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098166 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-19 07:19 | 2021-11-19 15:05 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098168 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-19 07:19 | 2021-11-19 15:05 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098169 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-19 07:19 | 2021-11-19 15:05 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021098170 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-19 07:19 | 2021-11-19 15:05 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DF | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102499 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-19 09:01 | 2021-11-19 14:03 |  |  |  | DF | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento preventivo a sistemas de refrigeración, S/E Diego de Almagro: Por anormalidad en conductividad y riesgo de Salida Forzada SVC modulo 2, mantenimiento correctivo reemplazo de resina y filtros sistema de refrigeración SVC modulo 2. Aviso de anormalidad M2 (10082371) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo propias Modulo 2 (IGBT) Ejecutado por el jefe de faena. . |  |  | 0 | 1 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100023 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-22 08:36 | 2021-11-22 19:58 |  |  |  | RO | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Instalación de faena para proceso de pasivación reactor KZ1. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182RO | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101034 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-22 09:00 | 2021-12-23 17:57 |  |  |  | RO | 752.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Cardones: Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones, obras civiles y canaletas del nuevo proyecto Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183RO | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021101036 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-22 09:00 | 2021-12-23 17:57 |  |  |  | RO | 752.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Cardones: Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones, obras civiles y canaletas del nuevo proyecto Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102841 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-22 09:02 | 2021-11-25 07:03 |  |  |  | DF | 70.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento preventivo a sistemas de refrigeración, S/E Diego de Almagro: Por anormalidad en conductividad y riesgo de Salida Forzada SVC modulo1, mantenimiento correctivo reemplazo de resina y filtros sistema de refrigeración SVC modulo 1. Aviso de anormalidad M2 (10082370) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo propias Modulo 1 (IGBT) Ejecutado por el jefe de faena. . |  |  | 0 | 1 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100020 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-23 09:07 | 2021-12-01 15:50 |  |  |  | DP | 198.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Ensayos eléctricos iniciales, muestra de aceite, proceso de pasivación reactor KZ1. Condiciones: Reactor 01, 500 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en conexiones 500KV del Reactor KZ1 y entre Reactor KZ1 y reactor de neutro de KZ1-N. |  |  | 0 | 0 | 1
| 16 | Reactores47 | Reactores47DP | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102353 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-23 09:14 | 2021-11-23 14:51 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Planes de Mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021103631 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-23 13:50 | 2021-11-23 18:21 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Cambio de PFOI y tarjetas de PLC A y PLC B de la fase B del Banco de compensación serie N°4 de la Línea 500kV Entre Ríos-Ancoa 2 (Curso Forzoso).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- Tierra provisional en fase B se desplazará a fases A y C para inspección visual.- Bloqueo de Trip Line.- |  |  | -17 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100021 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-23 14:12 | 2021-12-01 15:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Ensayos eléctricos iniciales, muestra de aceite, proceso de pasivación reactor KZ1 (Turno noche). Condiciones: Reactor 01, 500 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra en conexiones 500KV del Reactor KZ1 entre Reactor KZ1 y reactor de neutro de KZ1-N. |  |  | -3 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003233 | interno |  |  | 2021-11-24 01:07 | 2021-11-24 16:00 |  |  |  | DF | 14.8833 | 1 | 0 | 0 | No hay | No hay |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Reactores47 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102722 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-24 09:10 | 2021-11-24 11:55 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Planes de Mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2021102759 | interno | Programada | Intervención | 2021-11-24 10:15 | 2021-11-24 23:00 |  |  |  | RO | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Los movimientos de potencia reactiva se verificarán en tiempo real con el CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 127 | Bancos Condensadores365 | Bancos Condensadores365DP | Neomante | 365 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100288 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-24 10:28 | 2021-11-24 12:55 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de roce y poda en sector del banco de condesadores 12 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 128 | Bancos Condensadores373 | Bancos Condensadores373DP | Neomante | 373 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100290 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-24 10:28 | 2021-11-24 12:55 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de roce y poda en sector del banco de condesadores 12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 129 | Bancos Condensadores374 | Bancos Condensadores374DP | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100291 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-24 10:28 | 2021-11-24 12:55 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de roce y poda en sector del banco de condesadores 12 kV N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 130 | Bancos Condensadores375 | Bancos Condensadores375DP | Neomante | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100292 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-24 10:28 | 2021-11-24 12:55 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de roce y poda en sector del banco de condesadores 12 kV N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102038 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-24 13:19 | 2021-11-24 18:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasamuros CER2 . . Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104488 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-11-24 13:51 | 2021-11-24 16:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Cambio de fibra óptica en BCS4 fase "B" en POFI y GOFI del Banco de compensación serie N°4 de la Línea 500kV Entre Ríos-Ancoa 2 (Curso Forzoso).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- bloqueo de trip line protección "A" y "B" del BCS4.- |  |  | -8 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102037 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-24 14:09 | 2021-11-24 18:48 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2 y Mantenimiento TC banco condensadores N°2 (TC-CE2, F1, F2, F3) (UO S844170B). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado . |  |  | 0 | 0 | 1
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100293 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-25 08:10 | 2021-11-25 13:16 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de roce y poda en sector del banco de condesadores 60 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100294 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-25 08:10 | 2021-11-25 13:16 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de roce y poda en sector del banco de condesadores 60 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099507 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-25 08:22 | 2021-11-25 15:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Mantenimiento Alternativo del paño JCE2, se realizarán mediciones de resistencia de contacto y apriete de conexiones al 52JCE2, 89JCE2-2, TCJCE2, TPJCE2, PRJCE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación JCE02-LAG o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Lagunas, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JCE2-1 lado interruptor, en 89JCE2-3 lado 89JCE2-2, en conexión superior de TPJCE2, en conexión superior de PRJCE2 y en TCJCE2 lado Banco CCEE N° 2. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP_E | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099971 | externo | Programada | Desconexión | 2021-11-25 10:48 | 2021-11-25 15:17 |  |  |  | DP_E | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Pruebas de protocolo por obra mejoramiento de malla puesta tierra en recinto del Banco CC.EE. 01, 220 kV. Condiciones: Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa. Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102003 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-25 14:11 | 2021-11-25 17:02 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N Inmovilizado . Subestación P. Azúcar, Delimitar La Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP_E | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021099970 | externo | Programada | Desconexión | 2021-11-25 15:54 | 2021-11-25 18:10 |  |  |  | DP_E | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Pruebas de protocolo por obra mejoramiento malla puesta tierra en recinto del Banco CC.EE. 01, 154 kV. Condiciones: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003290 | interno |  |  | 2021-11-29 02:12 | 2021-11-29 08:16 |  |  |  | DF | 6.0667 | 1 | 0 | 0 | Línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 permanece en servicio. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 231 | Bancos Condensadores218 | Bancos Condensadores218DP | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAR | STS | Desconexión / Intervención | 2021101634 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-29 10:15 | 2021-11-29 17:36 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-02145 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
| 232 | Bancos Condensadores219 | Bancos Condensadores219DP | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAR | STS | Desconexión / Intervención | 2021101636 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-29 10:15 | 2021-11-29 17:36 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a SD 2021101634. (PT 2021-02145 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
| 107 | Bancos Condensadores120 | Bancos Condensadores120DP | Neomante | 120 | Bancos Condensadores | BC S/E MIRAFLORES CBC1 12KV 2.18 MVAR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100300 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-29 10:24 | 2021-11-29 17:15 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de roce y poda en sector del banco de condesadores 12 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 486 | Bancos Condensadores452 | Bancos Condensadores452DP | Neomante | 452 | Bancos Condensadores | BC S/E MIRAFLORES CBC2 12KV 2.18 MVAR | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021100301 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-29 10:24 | 2021-11-29 17:15 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de roce y poda en sector del banco de condesadores 12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102460 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-29 13:02 | 2021-11-29 16:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal 52CR1 (UO S840150G).Mantenimiento normal TCs Banco CC.EE. 02 PDA Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 13.2 kV TR5 . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a ambos lados del 52CR1. . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TT.CC Banco 02 . . |  |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021102462 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-29 13:02 | 2021-11-29 16:50 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal 52CR1 (UO S840150G).Mantenimiento normal TCs Banco CC.EE. 02 PDA Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de 13.2 kV TR5 . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a ambos lados del 52CR1. . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TT.CC Banco 02 . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2021104680 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-29 15:49 | 2021-11-30 14:00 |  |  |  | DP | 22.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
| 233 | Bancos Condensadores220 | Bancos Condensadores220DP | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAR | STS | Desconexión / Intervención | 2021101134 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-29 16:43 | 2021-11-29 18:46 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | (PT 2021-02141 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
| 234 | Bancos Condensadores221 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAR | STS | Desconexión / Intervención | 2021101140 | interno | Programada | Desconexión | 2021-11-29 16:44 | 2021-11-29 18:46 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a SD 2021101134. (PT 2021-02141 interno de STS). |  |  | 0 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003303 | interno |  |  | 2021-11-30 07:15 | 2021-11-30 08:32 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Desde las 7:16 horas, indisponible compensación serie 4 por acción de protecciones. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 262 | Reactores170 | Reactores170DF | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Informe Fallas | 2021003313 | interno |  |  | 2021-11-30 11:03 | 2021-11-30 21:28 |  |  |  | DF | 10.4167 | 1 | 0 | 0 | Por acción de lavado de aislación en equipos, se produce flash-over en Reactor de Línea R2 | Por acción de lavado de aislación en equipos, se produce flash-over en Reactor de Línea R2 |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003314 | interno |  |  | 2021-11-30 19:32 | 2021-12-03 16:00 |  |  |  | DF | 68.4667 | 1 | 0 | 0 | Línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 permanece en servicio. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030DF | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE S.A. | Informe Fallas | 2021003318 | interno |  |  | 2021-12-01 09:47 | 2021-12-01 10:06 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Durante trabajos de tipo local en la subestación (Sin solicitud ante el CEN, por no existir riesgos), se estaba trabajando en los servicios auxiliares de S/E Nueva Pan de Azúcar 500kV, por error el ingeniero de Subestación dio la apertura a termomagnético de Servicios Auxiliares del SVC2, provocando su salida. |  | Error Operacional de Ingeniero de Subestación. | 0 | 0 | 0
| 487 | Reactores237 | Reactores237DF | Neomante | 237 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR EZ SVC2 | INTERCHILE S.A. | Informe Fallas | 2021003318 | interno |  |  | 2021-12-01 09:47 | 2021-12-01 10:06 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Durante trabajos de tipo local en la subestación (Sin solicitud ante el CEN, por no existir riesgos), se estaba trabajando en los servicios auxiliares de S/E Nueva Pan de Azúcar 500kV, por error el ingeniero de Subestación dio la apertura a termomagnético de Servicios Auxiliares del SVC2, provocando su salida. |  | Error Operacional de Ingeniero de Subestación. | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107513 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-02 09:22 | 2021-12-03 16:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: investigar y ó reparar anormalidad en fibra óptica en las GOFI y POFI fases A ,B y C del Banco de compensación serie N°4 de la Línea 500kV Entre Ríos-Ancoa 2 (Curso Forzoso).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- Bloqueo de trip line protección "A" y "B" del BCS4.- |  |  | -3 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104962 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-02 10:18 | 2021-12-02 11:04 |  | 2021-12-02 10:44 |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de ajuste en protección C70 según EAP 46/2021. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo y bloqueará la protección sistema 2 GE C70 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DF | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003329 | interno |  |  | 2021-12-02 10:44 | 2021-12-02 11:04 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con realización de bloqueos asociado a SD2021104962. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003333 | interno |  |  | 2021-12-03 08:55 | 2021-12-03 17:37 |  |  |  | DF | 8.7 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del Banco CC.EE 01, 154 kV-S/E Charrúa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021104962 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-02 10:18 | 2021-12-02 11:04 | 2021-12-02 11:04 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Cambio de ajuste en protección C70 según EAP 46/2021. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo y bloqueará la protección sistema 2 GE C70 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
| 27 | Bancos Condensadores419 | Bancos Condensadores419DP | Neomante | 419 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021105880 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-03 09:25 | 2021-12-03 12:22 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizar desmalezado y limpieza de equipos sector donde se encuentra emplazado BBCC, todo esto bajo supervisión personal de CGE |  |  | 0 | 0 | 1
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108439 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-03 10:39 | 2021-12-03 17:37 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Revisar y normalizar fusibles operados en Banco CCEE 154kV. Condiciones: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PR ACE1 y entre Banco CCEE N°1 154kV y TCACE1-NT. |  |  | -2 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003342 | interno |  |  | 2021-12-04 13:31 | 2021-12-16 18:09 |  |  |  | DF | 292.6333 | 1 | 0 | 0 | Bypass de CS4 S/E Ancoa; Línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 permanece en servicio. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DF | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2021003353 | interno |  |  | 2021-12-05 16:42 | 2021-12-05 18:34 |  |  |  | DF | 1.8667 | 1 | 0 | 0 | Bypass de CS42 S/E Ancoa; Línea 500 kV Ancoa - A. Jahuel 2 permanece en servicio. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106396 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-06 09:28 | 2021-12-06 21:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Trabajos previos: Desconexión AT/BT, desmontaje, apoyo logístico en reparación de fuga de aceite (Vendor Arteche), pruebas eléctricas, montaje y conexionado de AT/BT; a Transformador de Corriente TCJCE2-N asociado al Banco de condensadores N° 2. NOTA: Trabajos asociados a IF 2021001819. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, TCJCE2-N Aterrizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCJCE2-N (2 unidades). |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106710 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-06 09:29 | 2021-12-07 10:03 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Alambrado, vinculación, pruebas, calibración y PES de Estabilizador de tensión del CER, (SVC) Plus, La PES es la activación automática del selector de tensiones del los SSAA del CER,La PES consiste en activar el modo automatico del Conmutador de RED Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, ITM Q1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de trabajo con Señalización |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106713 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-06 09:29 | 2021-12-07 10:03 |  |  |  | RO | 24.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Alambrado, vinculación, pruebas, calibración y PES de Estabilizador de tensión del CER, (SVC) Plus, La PES es la activación automática del selector de tensiones del los SSAA del CER,La PES consiste en activar el modo automatico del Conmutador de RED Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, ITM Q1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de trabajo con Señalización |  |  | -1 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106714 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-06 09:29 | 2021-12-07 10:03 |  |  |  | RO | 24.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Alambrado, vinculación, pruebas, calibración y PES de Estabilizador de tensión del CER, (SVC) Plus, La PES es la activación automática del selector de tensiones del los SSAA del CER,La PES consiste en activar el modo automatico del Conmutador de RED Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, ITM Q1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de trabajo con Señalización |  |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20RO | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106715 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-06 09:29 | 2021-12-07 10:03 |  |  |  | RO | 24.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Diego de Almagro: Alambrado, vinculación, pruebas, calibración y PES de Estabilizador de tensión del CER, (SVC) Plus, La PES es la activación automática del selector de tensiones del los SSAA del CER,La PES consiste en activar el modo automatico del Conmutador de RED Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, ITM Q1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar Zona de trabajo con Señalización |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108997 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2021-12-06 15:31 | 2021-12-16 18:09 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigar y seguimiento por anormalidad en fibra óptica en fases 1 , 2 y 3 del Banco de Compensación N°4 de la Línea 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | -7 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 KV 100 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107664 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-06 15:55 | 2021-12-06 19:00 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021106397 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-07 08:16 | 2021-12-07 16:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Trabajos previos: Desconexión AT/BT, desmontaje, apoyo logístico en reparación de fuga de aceite (Vendor Arteche), pruebas eléctricas, montaje y conexionado de AT/BT; a Transformador de Corriente TCJCE2-N asociado al Banco de condensadores N° 2. NOTA: Trabajos asociados a IF 2021001819. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, TCJCE2-N Aterrizado Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCJCE2-N (2 unidades). |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTIN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107507 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-07 11:06 | 2021-12-15 21:55 |  |  |  | DP | 202.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Cautín : Mantenimiento mayor reactor REJZ5 por proceso de pasivación.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 1, 220 kV-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cautín: Se instalarán equipos puesta a tierra entre PRJZ5 y REJZ5 Inmovilizado Bloqueo del jefe de faena.- Subestación Cautín: Se instalaran equipos puesta a tierra entre REJZ5 y TCJZ5-N.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108993 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-07 12:56 | 2021-12-07 15:01 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 1 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DF | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109253 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-07 14:24 | 2021-12-07 18:33 |  |  |  | DF | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigar ó reparar anormalidad en fases 1, 2 y 3 del Banco de Compensación N°2 de la Línea 500kV Ancoa - Alto Jahuel 2.- (CURSO FORZOSO).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- Bloqueo de trip line de protecciones A y B del BCS2.- |  |  | 0 | 1 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DF | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108989 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-07 15:02 | 2021-12-07 16:20 |  |  |  | DF | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC2. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 1 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DF | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108991 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-07 16:56 | 2021-12-07 18:20 |  |  |  | DF | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 1 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores595 | Bancos Condensadores595RO | Neomante | 595 | Bancos Condensadores | BC S/E INCA DE ORO BC1 33KV 20MVAR [EN_REVISION] | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108136 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-08 13:20 | 2021-12-08 23:26 |  |  |  | RO | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita autorización para la primera energización y puesta en servicio de instalaciones de trasmisión asociadas al proyecto NUP 1265 PFV Diego de Almagro Sur. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores597 | Bancos Condensadores597RO | Neomante | 597 | Bancos Condensadores | BC S/E INCA DE ORO BC2 33KV 20MVAR [EN_REVISION] | COLBÚN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108145 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-08 13:20 | 2021-12-08 23:26 |  |  |  | RO | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita autorización para la primera energización y puesta en servicio de instalaciones de trasmisión asociadas al proyecto NUP 1265 PFV Diego de Almagro Sur. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021107277 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-09 09:14 | 2021-12-09 15:38 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021108184 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-09 09:20 | 2021-12-09 10:29 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K1Z y desconectadores 89K1Z-2-F1, 89K1Z-2-F2, 89K1Z-2-F3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 260 | Reactores168 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021107990 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-09 10:32 | 2021-12-09 13:34 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: Interruptores 52K2, 52K3 y desconectadores 89K3Z-2-F1, 89K3Z-2-F2, 89K3Z-2-F3 abiertos. Se menciona que los trabajos tendrán una duración aproximada de 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 400 | Bancos Condensadores239 | Bancos Condensadores239DP | Neomante | 239 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108787 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-09 13:33 | 2021-12-09 15:12 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021108185 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-10 09:40 | 2021-12-10 13:01 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K2Z y desconectadores 89K2Z-2-F1, 89K2Z-2-F2, 89K2Z-2-F3. Se instalarán tierras provisionales para realizar inspección de siliconado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12RO | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108232 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-10 13:58 | 2021-12-10 16:47 |  |  |  | RO | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Auditoría de Circuitos de Control y Protecciones, SE Diego de Almagro: Auditoría a protección 87B 220kV paño JZ1: 1.- Revisión y amarillado de planos de entradas y salidas binarias de la UB 87B-JZ1, chequeando las marcas de cables de los alambrados, contrastando con los planos elementales y de alambrado asociados. 2.- Revisión de los circuitos de disparo del 52JZ1 especialmente el disparo por 87B sobre el equipo. 3.- Revisión de la polaridad del punto estrella del núcleo del TTCC que aporta a la 87B. 4.- Estimación del burden conectado al secundario del TTCC del paño JZ1. 5.- Tomar registros de imágenes con cámara termográfica. Nota: Para cada una de las actividades mencionadas, se realizarán mediciones de variables eléctricas con multitester, ya sea señales CC o CA: Tensión, corriente, continuidad de circuitos, etc. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Subestación D. Almagro, UB 87B-JZ1 Señalizar y delimitar zona de trabajo, Utilizar cintas delimitadoras |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110369 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-11 14:54 | 2021-12-11 17:25 |  |  |  | DF | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación por falla de condensador CCEE2, reemplazo de fusible y eventual reemplazo de unidad dañada.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por no retiro de tierras provisionales).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de tierras previsionales.- |  |  | 0 | 1 | 0
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34RO | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS | INTERCHILE S.A. | Limitaciones | 2021002606 |  |  |  | 2021-12-12 08:27 | 2021-12-12 10:35 |  |  |  | RO | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Banco de compensación serie no recibe comando para insertar desde nivel 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108598 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-13 11:13 | 2021-12-13 16:40 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Investigar y corregir filtración de aceite en vaso del banco de CCEE N°5. Verificar equilibrio en banco de CCEE N°5. Condiciones: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, instalar equipos de puesta tierra entre 89CT7-CE1-2 y CCEE N°5 y entre CCEE N°5 y 89CT7-CE1-NT. |  |  | 0 | 0 | 1
| 35 | Reactores200 | Reactores200DP | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109123 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-14 08:01 | 2021-12-14 16:34 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108369 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-14 08:25 | 2021-12-14 19:54 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a Banco condensadores N°1 (Interruptor 52CE1 y aplicación de pintura SICOAT a 6 reactores de aire) y pruebas de diagnóstico a cámaras de vacío a interruptor 52CE1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por no retiro de tierras provisionales).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 35 | Reactores200 | Reactores200DP | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109130 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-14 10:41 | 2021-12-14 15:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -2 | 0 | 0
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109150 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-14 16:09 | 2021-12-14 19:00 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. . . Subestación P. Azúcar, Delimitar la Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 35 | Reactores200 | Reactores200DP | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109127 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-15 07:58 | 2021-12-15 15:50 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 386 | Bancos Condensadores50 | Bancos Condensadores50DF | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111302 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-15 11:23 | 2021-12-15 13:21 |  |  |  | DF | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200DP | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109128 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-16 07:58 | 2021-12-16 16:26 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTIN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108450 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-16 08:00 | 2021-12-22 10:51 |  |  |  | DP | 146.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Cautín: Mantenimiento mayor reactor REJZ6 por proceso de pasivación.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 2, 220 kV-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cautín: Se instalaran equipos puesta a tierra entre PRJZ6 y REJZ6.- Subestación Cautín: Se instalaran equipos puesta a tierra entre REJZ6 y TCJZ6-N.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021110859 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-16 09:17 | 2021-12-16 11:50 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en protección 51N del banco de CCEE N°54 de Compensación Reactiva. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE 54 de 66 kV CR. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Neomante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108386 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-16 09:52 | 2021-12-16 21:36 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a Banco condensadores N°3 (Interruptor 52CE3, aplicación de pintura SICOAT a 6 reactores de aire) y pruebas de diagnóstico a cámaras de vacío a interruptor 52CE3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por no retiro de tierras provisionales).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111838 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-16 11:05 | 2021-12-16 18:09 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación por operación de circuito de supervisión en interruptor 52CS4. Pruebas de cierre/apertura a interruptor (CURSO FORZOSO).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al términos de los trabajos (Por no retiro de tierras provisionales).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Bloqueo de Trip Line BCS4, la que será realizado por personal de Sistemas de Control.- |  |  | -29 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111837 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-16 12:02 | 2021-12-16 18:09 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Apoyo a equipos primarios en investigación de anormalidad en interruptor del BCS4 de la L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- Bloquear Trip Line en ambas protecciones A y B del BCS4.- |  |  | -1 | 0 | 0
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Neomante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021108390 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-17 09:00 | 2021-12-17 12:28 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a Banco condensadores N°4 (Interruptor 52CE4, aplicación de pintura SICOAT a 6 reactores de aire) y pruebas de diagnóstico a cámaras de vacío a interruptor 52CE1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por no retiro de tierras provisionales).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021109154 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-17 09:13 | 2021-12-17 13:44 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalará tierras provisionales en ambos lados del banco CCEE 5 . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 378 | Bancos Condensadores42 | Bancos Condensadores42DP | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111552 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-20 09:15 | 2021-12-20 10:31 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Perales, por limpieza y desmalezado del patio del los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 379 | Bancos Condensadores43 | Bancos Condensadores43DP | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111553 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-20 09:15 | 2021-12-20 10:31 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°2 de S/E Perales, por limpieza y desmalezado del patio del los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 414 | Bancos Condensadores253 | Bancos Condensadores253DP | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111554 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-20 10:41 | 2021-12-20 12:21 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Lirquen, por limpieza y desmalezado del patio del los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 1
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021111149 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-20 12:18 | 2021-12-20 14:21 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptor 52K1Z y desconectador 89K1Z-1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4DF | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO JCP4 230KV 60 MVAR | COLBÚN TRANSMISIÓN S.A | Informe Fallas | 2021003480 | interno |  |  | 2021-12-20 14:18 | 2022-01-21 15:50 |  |  |  | DF | 769.5333 | 1 | 0 | 0 | No cierra interruptor CP4 | No cierra interruptor CP4 |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DF | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021112706 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-20 15:40 | 2021-12-20 20:24 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK1-1 - 89CSK1-2 , cierre de interruptor 52CSK1, cierre de desconectadores 89CSK1-1T y 89CSK1-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK1-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 1 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DF | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Informe Fallas | 2021003481 | interno |  |  | 2021-12-20 16:43 | 2021-12-20 20:24 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se inicia revisión y ejecución de curso forzoso para su reparación | Tarjeta de control S1 y S2 dañada por sobretension |  | -1 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112061 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-21 08:45 | 2021-12-21 13:21 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del banco de condensador N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112062 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-21 08:45 | 2021-12-21 13:21 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del banco de condensador N° 2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021111152 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-21 08:53 | 2021-12-21 10:43 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptor 52K3Z y desconectador 89K3Z-1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 29 | Bancos Condensadores545 | Bancos Condensadores545DP | Neomante | 545 | Bancos Condensadores | BC S/E PARRAL 5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111525 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-21 09:22 | 2021-12-21 13:11 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de Transformadores de potencial (TTPP) 15 kV barra 1, se solicita la desconexión de los bancos de condensadores 1 y 2 de S/E Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111585 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-21 09:23 | 2021-12-21 11:16 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021109874 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-21 11:40 | 2021-12-21 17:01 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , cierre de interruptor 52CSK6, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre de desconectador 89CSK6-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475ERO | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111358 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-21 17:36 | 2021-12-22 13:25 |  |  |  | RO | 19.8167 | 0 | 0 | 0 | Los movimientos de potencia reactiva se verificarán en tiempo real con el CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Limitaciones | 2021002659 |  |  |  | 2021-12-21 19:00 | 2022-01-05 16:03 |  | 2021-12-30 09:04 |  | RO | 206.0667 | 0 | 0 | 0 | Se detecta falla en el Sistema N°1 de protección interno (FORCE TRIGGER) en equipo CSK3, quedando operativo sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 357 | Bancos Condensadores21 | Bancos Condensadores21DP | Neomante | 21 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111154 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 06:23 | 2021-12-22 09:54 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a las instalaciones. Se requiere precaución operacional de no reconectar 52CT1 por precaución para maniobras de apertura y cierre del desconectador 89CCE1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 358 | Bancos Condensadores22 | Bancos Condensadores22DP | Neomante | 22 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111155 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 06:23 | 2021-12-22 09:54 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a las instalaciones. Se requiere precaución operacional de no reconectar 52CT2 por precaución para maniobras de apertura y cierre del desconectador 89CCE2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16RO | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111446 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-22 08:32 | 2021-12-23 17:50 |  |  |  | RO | 33.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021109903 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 08:38 | 2021-12-22 13:50 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK9-1 - 89CSK9-2 , cierre de interruptor 52CSK9, cierre de desconectadores 89CSK9-1T y 89CSK9-2T, cierre de desconectador 89CSK9-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111359 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 09:40 | 2021-12-22 15:17 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores por faenas de limpieza recinto de equipos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021110685 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-22 10:11 | 2021-12-22 13:50 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK9-1 - 89CSK9-2 , cierre de interruptor 52CSK9, cierre de desconectadores 89CSK9-1T y 89CSK9-2T, cierre de desconectador 89CSK9-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. Trabajos se realizaran asociados a la SD N°2021109903. |  |  | -2 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111812 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 10:17 | 2021-12-22 20:02 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Proyecto asociado al NUP 1196 "Proyecto Ampliación SE Chivilcan ". |  |  | 0 | 0 | 1
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111815 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 10:18 | 2021-12-22 20:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto asociado al NUP 1196 "Proyecto Ampliación SE Chivilcan ". |  |  | 0 | 0 | 0
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280DP | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112515 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 11:02 | 2021-12-22 11:46 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución sobre la barra de MT por apertura y posterior cierre de desconectador asociado a banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 377 | Bancos Condensadores41 | Bancos Condensadores41DP | Neomante | 41 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE1 15KV 6 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112516 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 14:50 | 2021-12-22 17:44 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución sobre la barra de MT por apertura y posterior cierre de desconectador asociado a banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021111360 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 15:20 | 2021-12-22 20:05 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores por faenas de limpieza recinto de equipos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 470 | Bancos Condensadores485 | Bancos Condensadores485DRO | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113608 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2021-12-22 15:58 | 2021-12-22 16:24 |  |  |  | DRO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0
| 24 | Bancos Condensadores51 | Bancos Condensadores51DP | Neomante | 51 | Bancos Condensadores | BC S/E TALCA CE 15KV 5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112513 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-22 17:04 | 2021-12-22 17:48 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución sobre la barra de MT por apertura y posterior cierre de desconectador asociado a banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112417 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-23 09:00 | 2021-12-23 19:40 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB Alternativo medidas de resistencia contacto Paño, S/E Maitencillo: Mantenimiento alternativo a la termovision, reapriete de conexiones y medidas de resistencia de contacto a banco condensadores 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2 . . Subestación Maitencillo, Delimitación zona trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 300 | Reactores14 | Reactores14DP | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113139 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-26 09:28 | 2021-12-26 13:48 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Inspección a fuelles de los transformadores de corriente asociados al Reactor. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los transformadores de corriente, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2021002676 |  |  |  | 2021-12-26 11:58 | 2022-03-11 21:34 |  | 2022-03-11 19:34 |  | RO | 1807.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Deshabilitado PLC "A" de la Compensación Serie N°1 por anormalidad. En servicio con PLC "B". |  |  |  | 0 | 0
| 22 | Bancos Condensadores426 | Bancos Condensadores426RO | Neomante | 426 | Bancos Condensadores | BC S/E FUNDICION CHAGRES M11B2 12KV 3 MVAR | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2021111115 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-27 13:09 | 2021-12-29 19:37 |  |  |  | RO | 54.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantencion anual planificada a equipo de compensacion de reactivos de 3MVAR de control FP automatico de la subestacion Chagres |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112968 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-28 06:53 | 2021-12-28 08:42 |  |  |  | DP | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Nava: Trabajo programado para desalambrados de arranques externos de función 50BF entre sistemas 1 2 y 3. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Nava: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 262 | Reactores170 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021112598 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-28 08:17 | 2021-12-28 10:14 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K2Z y desconectadores 89K2Z-2-F1, 89K2Z-2-F2, 89K2Z-2-F3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 263 | Reactores171 | Reactores171DP | Neomante | 171 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021112604 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-28 08:35 | 2021-12-28 10:14 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K2Z y desconectadores 89K2Z-2-F1, 89K2Z-2-F2, 89K2Z-2-F3. Trabajo asociado a SD N°2021112598. |  |  | 0 | 0 | 1
| 447 | Bancos Condensadores377 | Bancos Condensadores377DF | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2021003560 | interno |  |  | 2021-12-28 15:41 | 2021-12-28 19:24 |  |  |  | DF | 3.7167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones Banco Condensador N°2 de 23 KV 5 MVAR. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021112658 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-29 09:02 | 2021-12-29 10:30 |  |  |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021110848 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-29 09:27 | 2021-12-29 17:17 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Apertura y bloqueo de desconectadores 89CSK4-1 - 89CSK4-2 , cierre de interruptor 52CSK4, cierre de desconectadores 89CSK4-1T y 89CSK4-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK4-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23DP | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021110849 | interno | Programada | Desconexión | 2021-12-30 09:04 | 2021-12-30 18:30 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK3-1 - 89CSK3-2 , cierre de interruptor 52CSK3, cierre de desconectadores 89CSK3-1T y 89CSK3-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK3-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | -23 | 0 | 1
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021113542 | interno | Programada | Intervención | 2021-12-30 09:04 | 2021-12-30 18:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abierto y bloqueados desconectadores 89CSK3-1 - 89CSK3-2 , cierre de interruptor 52CSK3, cierre de desconectadores 89CSK3-1T y 89CSK3-2T, cierre de desconectador 89CSK3-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. Trabajos se realizaran asociados a la SD N°2021110849. |  |  | -1 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Limitaciones | 2021002659 |  |  |  | 2021-12-21 19:00 | 2022-01-05 16:03 | 2021-12-30 18:30 |  | S | RO | 141.55 | 0 | 0 | 0 | Se detecta falla en el Sistema N°1 de protección interno (FORCE TRIGGER) en equipo CSK3, quedando operativo sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182RO | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113910 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-03 09:08 | 2022-02-06 15:17 |  | 2022-01-24 09:58 |  | RO | 504.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Cardones: Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones, obras civiles y canaletas del nuevo proyecto Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183RO | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113912 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-03 09:08 | 2022-02-06 15:17 |  | 2022-01-24 09:58 |  | RO | 504.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Cardones: Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones, obras civiles y canaletas del nuevo proyecto Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25DP | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021110850 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-04 09:07 | 2022-01-04 18:19 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK6-1 - 89CSK6-2 , cierre de interruptor 52CSK6, cierre de desconectadores 89CSK6-1T y 89CSK6-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK6-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2021110847 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-05 08:55 | 2022-01-05 17:47 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : Abiertos y bloqueados desconectadores 89CSK1-1 - 89CSK1-2 , cierre de interruptor 52CSK1, cierre de desconectadores 89CSK1-1T y 89CSK1-2T, cierre y bloqueo de desconectador 89CSK1-3. En caso de apertura intempestiva de interruptores de LT asociada, se requiere la no reconexión del cto. afectado hasta realizar verificación de condiciones con personal supervisor de los trabajos en terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021114232 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-05 09:52 | 2022-01-05 19:53 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Proyecto asociado al NUP 1196 "Proyecto Ampliación SE Chivilcan ". |  |  | 0 | 0 | 1
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2021114239 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-05 10:04 | 2022-01-05 19:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto asociado al NUP 1196 "Proyecto Ampliación SE Chivilcan ". |  |  | 0 | 0 | 0
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000532 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-07 11:00 | 2022-01-07 12:18 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD2022000530. |  |  | 0 | 0 | 1
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2022000705 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-08 08:19 | 2022-01-08 20:00 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2022001049 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-10 08:43 | 2022-01-10 17:34 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001335 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-11 08:16 | 2022-01-23 13:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto asociado al NUP 1196 "Proyecto Ampliación SE Chivilcan ". |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001336 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-11 08:16 | 2022-01-23 13:21 |  |  |  | DP | 293.0833 | 0 | 0 | 0 | Proyecto asociado al NUP 1196 "Proyecto Ampliación SE Chivilcan ". |  |  | 0 | 0 | 1
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000938 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-11 09:30 | 2022-01-11 18:21 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB Alternativo medidas de resistencia contacto Paño, S/E Diego de Almagro: 1) Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4 (NO incluye 89CT3-1).—2) Cambio de aceite a interruptores 52CT3 y 52CT4..- 3) Mantenimiento reducido a banco de condensadores CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 (UO S821100A). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV lado 89CT3-1 . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV Sección 1 y 2 . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TPCE1, en TPCE2, en TPCE3 y en TPCE4. . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE-1T, 89CE-2T, 89CE-3T, 89CE-4T . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000940 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-11 09:30 | 2022-01-11 18:21 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB Alternativo medidas de resistencia contacto Paño, S/E Diego de Almagro: 1) Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4 (NO incluye 89CT3-1).—2) Cambio de aceite a interruptores 52CT3 y 52CT4..- 3) Mantenimiento reducido a banco de condensadores CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 (UO S821100A). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV lado 89CT3-1 . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV Sección 1 y 2 . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TPCE1, en TPCE2, en TPCE3 y en TPCE4. . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE-1T, 89CE-2T, 89CE-3T, 89CE-4T . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000941 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-11 09:30 | 2022-01-11 18:21 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB Alternativo medidas de resistencia contacto Paño, S/E Diego de Almagro: 1) Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4 (NO incluye 89CT3-1).—2) Cambio de aceite a interruptores 52CT3 y 52CT4..- 3) Mantenimiento reducido a banco de condensadores CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 (UO S821100A). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV lado 89CT3-1 . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV Sección 1 y 2 . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TPCE1, en TPCE2, en TPCE3 y en TPCE4. . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE-1T, 89CE-2T, 89CE-3T, 89CE-4T . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000942 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-11 09:30 | 2022-01-11 18:21 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB Alternativo medidas de resistencia contacto Paño, S/E Diego de Almagro: 1) Mantenimiento alternativo a la termovisión. Reapriete y medida de resistencia de contactos a paño CT3, CT4, Banco CCEE N°1, 2, 3 y 4 (NO incluye 89CT3-1).—2) Cambio de aceite a interruptores 52CT3 y 52CT4..- 3) Mantenimiento reducido a banco de condensadores CCEE1, CCEE2, CCEE3, CCEE4 (UO S821100A). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV lado 89CT3-1 . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8 kV Sección 1 y 2 . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TPCE1, en TPCE2, en TPCE3 y en TPCE4. . . Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE-1T, 89CE-2T, 89CE-3T, 89CE-4T . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 386 | Bancos Condensadores50 | Bancos Condensadores50DF | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Informe Fallas | 2022000117 | interno |  |  | 2022-01-11 10:00 | 2022-01-11 17:53 |  |  |  | DF | 7.8833 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 152 | Bancos Condensadores434 | Bancos Condensadores434RO | Neomante | 434 | Bancos Condensadores | BC S/E OCHAGAVIA BC 1 110KV 80 MVAR | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002641 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-11 10:03 | 2022-01-11 10:19 |  |  |  | RO | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Por demanda del sistema, es necesario contar con este BBCC operativo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 386 | Bancos Condensadores50 | Bancos Condensadores50RO | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022002930 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2022-01-11 16:22 | 2022-01-11 17:53 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -2 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001741 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-13 10:07 | 2022-01-13 13:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Lavado de aislación Paño JCE2 (52JCE2, 89JCE2-1, 89JCE2-2 89JCE2-3, TCJCE2.TPJCE2,PRJCE2,89JCE2-3T y 89JCE2-4T) Restricciones: Lagunas, 52J1, 52J6, 52JR, 52JS. No reconectar Lagunas, 52J9 ( SODI con Interchile) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Bancos Condensadores546 | Bancos Condensadores546DP | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001588 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-13 13:47 | 2022-01-13 16:01 |  |  |  | DP | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco condensadores por mantenimiento menor |  |  | 0 | 0 | 1
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021116157 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-14 11:25 | 2022-01-14 17:42 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Desconexión de Semipaños de Transformación CT3 y CT4 para Pruebas de Inyección COMTRADE S2 JT3 - Paños serán normalizados una vez concluidas las pruebas al finalizar la jornada.,Los interruptores 52CT3 y 52CT4 permaneceran abiertos durante los trabajos dejando desenegizadas las barras de 13.8 kV No 1 y No 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Semipaño Transformación CT03-D. Almagro y Semipaño Transformación CT04-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021116159 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-14 11:25 | 2022-01-14 17:42 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Desconexión de Semipaños de Transformación CT3 y CT4 para Pruebas de Inyección COMTRADE S2 JT3 - Paños serán normalizados una vez concluidas las pruebas al finalizar la jornada.,Los interruptores 52CT3 y 52CT4 permaneceran abiertos durante los trabajos dejando desenegizadas las barras de 13.8 kV No 1 y No 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Semipaño Transformación CT03-D. Almagro y Semipaño Transformación CT04-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021116160 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-14 11:25 | 2022-01-14 17:42 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Desconexión de Semipaños de Transformación CT3 y CT4 para Pruebas de Inyección COMTRADE S2 JT3 - Paños serán normalizados una vez concluidas las pruebas al finalizar la jornada.,Los interruptores 52CT3 y 52CT4 permaneceran abiertos durante los trabajos dejando desenegizadas las barras de 13.8 kV No 1 y No 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Semipaño Transformación CT03-D. Almagro y Semipaño Transformación CT04-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021116161 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-14 11:25 | 2022-01-14 17:42 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas Comtrade, S/E D. Almagro - Normalización ATR3/ATR4 - Desconexión de Semipaños de Transformación CT3 y CT4 para Pruebas de Inyección COMTRADE S2 JT3 - Paños serán normalizados una vez concluidas las pruebas al finalizar la jornada.,Los interruptores 52CT3 y 52CT4 permaneceran abiertos durante los trabajos dejando desenegizadas las barras de 13.8 kV No 1 y No 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Semipaño Transformación CT03-D. Almagro y Semipaño Transformación CT04-D. Almagro y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro y Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar zona de trabajo con señalización |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001672 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-17 13:23 | 2022-01-17 16:58 |  |  |  | RO | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: INSPECCIÓN VISUAL SISTEMAS DE CONTROL, Inspección visual y revisión general del módulo 1 y 2 del SVC Plus. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Bastidores en modulos SVC N°1 y 2. Delimitación zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003641 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-21 11:38 | 2022-01-21 15:36 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Relacionada con SD 2022003640 |  |  | 0 | 0 | 1
| 484 | Condensadores Series33 | Condensadores Series33DP | Neomante | 33 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K3CS | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004345 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-22 06:55 | 2022-01-22 10:28 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Polpaico 500 kV: Interruptor 52K3CS Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K3CS-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K3CS-2 Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K3CS-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K3CS-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K3CS-3T Cerrado y Bloqueado. Deshabilitar reconexión automática de Interruptor 52K3. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Deshabilitar reconexión automática de Interruptores 52K7 y 52K8. |  |  | 0 | 0 | 1
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34DF | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS | INTERCHILE S.A. | Informe Fallas | 2022000227 | interno |  |  | 2022-01-22 07:03 | 2022-01-22 07:29 |  |  |  | DF | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | Se realiza revisión en sitio y se confirma que no hay riesgos para continuar con los trabajos luego de la actuación de la protección del GAP. | Durante los trabajos asociados a la solicitud N° 2022004345 al momento de realizar apertura del desconectador 89K3CS-3 se produce el cierre del interruptor 52K4CS. |  | 0 | 0 | 0
| 483 | Condensadores Series34 | Condensadores Series34DP | Neomante | 34 | Condensadores Series | CS S/E POLPAICO K4CS | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022004346 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-23 07:05 | 2022-01-23 10:36 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Polpaico 500 kV: Interruptor 52K4CS Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K4CS-1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4CS-2 Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K4CS-3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K4CS-1T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K4CS-3T Cerrado y Bloqueado. Deshabilitar reconexión automática de Interruptor 52K4. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Deshabilitar reconexión automática de Interruptores 52K10 y 52K11. |  |  | 0 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005899 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-24 08:43 | 2022-01-24 17:27 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de Control (Reemplazo POFI, pruebas VAP y POFI).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- Bloqueo Trip Line ARMARIO RY-41 y RY-42.- Instalar Tierra unifilar en BCS4 en la Fase que se interviene (será de manera alternada).- |  |  | 0 | 0 | 1
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003390 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-24 09:58 | 2022-01-24 14:13 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Cardones: Mantenimiento alternativo a la termovisión paño CT1, Paño Bancos de CCEE 1 y 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalará tierras provisionales de bloqueo en 89CT1-1 lado 52CT1, en ambos lados de Banco CCEE N° 1, en ambos lados de Banco CCEE N° 2 y en Barra 13,2 KV. . Subestación Cardones, Se delimitara la zona de trabajo . |  |  | -30 | 0 | 1
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003392 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-24 09:58 | 2022-01-24 14:13 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., S/E Cardones: Mantenimiento alternativo a la termovisión paño CT1, Paño Bancos de CCEE 1 y 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Se instalará tierras provisionales de bloqueo en 89CT1-1 lado 52CT1, en ambos lados de Banco CCEE N° 1, en ambos lados de Banco CCEE N° 2 y en Barra 13,2 KV. . Subestación Cardones, Se delimitara la zona de trabajo . |  |  | -30 | 0 | 1
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030DF | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE S.A. | Informe Fallas | 2022000257 | interno |  |  | 2022-01-24 13:00 | 2022-02-06 00:30 |  |  |  | DF | 299.5 | 1 | 0 | 0 | Topología SE Nueva Pan de Azúcar 500 kV previa al evento: -SE NPAN 500 kV : paño K6 asociado a SVC2, desconectado por falla de Barra B 500 kV. -SE NPAN 500 kV :Paños K3,K6,K9,K12 desconectados por falla de Barra B 500 kV. 13:00 Se produce apertura de interruptor 52K5 en SE NPAN 500 kV, provocando la desconexión de SVC2. | Presencia de señal que da cuenta de pérdida temporal de condición de barras acopladas. Esta señal fue observada en ambos sistemas de control del SVC. De acuerdo a la filosofía de control para operación simultánea de ambos SVC, la condición de barra acoplada en 500kV debe mantenerse (la corriente que circula por ambos SVC debe ser la misma). Debido a la falla del C1 LT Alto Jahuel - Los Almendros (lo cual es detectado por el SVC1 y SVC2), se pierde la condición de sincronismo entre ambos equipos, lo que sumado a la pérdida de la condición de barra acoplada dio inicio a la secuencia de apagado del SVC2. |  | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183RO | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113912 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-03 09:08 | 2022-02-06 15:17 | 2022-01-24 14:13 |  | S | RO | 313.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Cardones: Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones, obras civiles y canaletas del nuevo proyecto Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182RO | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2021113910 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-03 09:08 | 2022-02-06 15:17 | 2022-01-24 14:13 |  | S | RO | 313.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Cardones: Trabajos al Interior del patio 220 kV. Construcción de fundaciones, obras civiles y canaletas del nuevo proyecto Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022000247 | interno |  |  | 2022-01-24 18:13 | 2022-01-24 19:12 |  |  |  | DF | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | . |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005900 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-25 08:49 | 2022-01-25 17:01 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de Control (Reemplazo POFI, pruebas VAP y POFI).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- Bloqueo Trip Line ARMARIO RY-41 y RY-42.- Instalar Tierra unifilar en BCS4 en la Fase que se interviene (será de manera alternada).- |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022003384 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-25 09:09 | 2022-01-25 12:45 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2 y Mantenimiento TC banco condensadores N°2 (TC-CE2, F1, F2, F3) y mantenimiento reducido interruptor 52CE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. . . Subestación P. Azúcar, Delimitacion zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022000133 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-25 09:34 | 2022-01-25 13:51 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Mantenimiento Reducido a Banco de Condensadores CCEE JCE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de Banco CCEE JCE2 Aterrizado |  |  | 0 | 0 | 1
| 246 | Bancos Condensadores535 | Bancos Condensadores535RO | Neomante | 535 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAR 2 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | Limitaciones | 2022000164 |  |  |  | 2022-01-25 18:45 | 2022-02-23 14:07 |  |  |  | RO | 691.3667 | 0 | 0 | 0 | Banco de condensador N°2 queda indisponible por falla en sistema de control. este debe ser revisado por especialistas |  |  |  | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006581 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-26 08:52 | 2022-01-26 17:16 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de Control (Reemplazo POFI, pruebas VAP y POFI).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- Bloqueo Trip Line de ARMARIO (RY-44, RY-45).- Instalar Tierra Unifilar en BCS3 en la Fase que se interviene (será de manera alternada).- |  |  | 0 | 0 | 1
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006585 | interno | Programada | Desconexión | 2022-01-27 09:24 | 2022-01-27 15:36 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de Control (Reemplazo POFI, pruebas VAP y POFI).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- Bloqueo Trip Line de ARMARIO (RY-44, RY-45).- Instalar Tierra Unifilar en BCS3 en la Fase que se interviene (será de manera alternada).- |  |  | 0 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022007470 | interno | Programada | Intervención | 2022-01-28 10:02 | 2022-01-28 14:42 |  |  |  | RO | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigar y solucionar anomalía en comportamiento de fuente de Poder PLC "B" de BCS4.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Compensación Serie 04, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Protección BCS4 PLC "B" Desactivada .- Trip Line BCS4 "Abiertos".- |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006997 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 08:36 | 2022-02-03 14:35 |  |  |  | RO | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006861 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 11:24 | 2022-02-03 18:21 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: INSPECCIÓN VISUAL SISTEMAS DE CONTROL, S/E Diego de Almagro: Inspección visual y revisión general del módulo 1 y 2 del SVC Plus. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006862 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-03 11:24 | 2022-02-03 18:21 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: INSPECCIÓN VISUAL SISTEMAS DE CONTROL, S/E Diego de Almagro: Inspección visual y revisión general del módulo 1 y 2 del SVC Plus. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 KV 100 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022006851 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-04 08:37 | 2022-02-04 10:45 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009736 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-07 12:47 | 2022-02-07 19:39 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Proyecto asociado al NUP 1132 "Proyecto Ampliación SE Pitrufquen ". |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022010547 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-08 09:57 | 2022-02-11 10:50 |  |  |  | DP | 72.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de ajustes en protecciones 51-51N Sist.1 y Sist. 2 según EAP 3/2022 por reducción de capacidad del Banco de CC/EE. Restricciones: Equipo indisponible ( Banco de CC/EE está con informe de falla ) Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV Sección 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: El jefe de faena delimitará las zonas de trabajo y bloqueará las protecciones S1 y S2 de forma alternada y pasará a fuera de servicio BU JCE1 en protección 87B. NOTA: Capacidad del Banco se reduce en forma transitoria a 66,67 MVAr mientras se recepcionan los repuestos para recuperar su capacidad original de 100 MVAr ). |  |  | 0 | 0 | 1
| 391 | Bancos Condensadores230 | Bancos Condensadores230DP | Neomante | 230 | Bancos Condensadores | BC S/E EL PEÑON BCE1 23KV 5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001081 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-09 09:30 | 2022-02-09 13:18 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo EBC1 SE el Peñon |  |  | 0 | 0 | 1
| 445 | Bancos Condensadores367 | Bancos Condensadores367DP | Neomante | 367 | Bancos Condensadores | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022001086 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-10 09:49 | 2022-02-10 14:45 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo EBC1 SE Marquesa |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012886 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-16 11:37 | 2022-02-16 13:09 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011118 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-16 12:17 | 2022-02-17 13:29 |  |  |  | DP | 25.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012888 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-16 13:10 | 2022-02-16 16:11 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Diego de Almagro: Desconexión Equipo SVC-Plus 1 incluye: MPB Reducido ventiladores 1 al 6 modulos1 (UO S821300S) MPB Reducido Reactores SVC1 (UO S812350P). Mantenimiento Normal TC K11-T2 modulo 1 , fases 1, 2 y 3. Mantenimiento Normal TC K11-T3 modulo 1 , fases 1, 2 y 3. Mantenimiento Normal TC K11-T6 modulo 1 , fases 1, 2 y 3 (UO S945150M). Mantenimiento (1) sistema de refrigeración M1 SVC-PLUS. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo propias Modulo 1 (IGBT) . . Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras provisionales entre conexión superior del 89C-SVC1-1-T. y 52C SVC 1 . . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo propias Modulo 1 (IGBT) . Bloqueo del Jefe de faena Subestación D. Almagro, SVC plus modulo 2 en servicio. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012889 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-17 09:11 | 2022-02-17 11:02 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 297 | Reactores13 | Reactores13DP | Neomante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012824 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-17 09:22 | 2022-02-17 17:04 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 500 kV Sección 1 de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. El jefe de faena bloqueará la protección 50BF asociada al paño KZ1, pasará a fuera de servicio las unidades de bahía Sistema 1 y Sistema 2 de los paños KZ1. A disposición del jefe de faena interruptores 52KZ1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 297 | Reactores13 | Reactores13DP | Neomante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022011284 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-17 10:25 | 2022-02-17 12:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Trabajo programado para mantenimiento a Reactor N°1 de 500 kV. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor N°1 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran puestas a tierras provisionales en los extremos de equipos a intervenir. |  |  | -1 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012891 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-17 11:03 | 2022-02-17 13:29 |  | 2022-02-17 12:22 |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC2. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona De Trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022012893 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-17 12:22 | 2022-02-17 14:53 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Diego de Almagro: Desconexión Equipo SVC-Plus 2 incluye: MPB Reducido ventiladores 1 al 6 modulos 2 (UO S821300S) MPB Reducido Reactores SVC2 (UO S812350P). Mantenimiento Normal TC K11-T2 modulo 2 , fases 1, 2 y 3. Mantenimiento Normal TC K11-T3 modulo 2 , fases 1, 2 y 3. Mantenimiento Normal TC K11-T6 modulo 2 , fases 1, 2 y 3 (UO S945150M). Mantenimiento (1) sistema de refrigeración M2 SVC-PLUS. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de trabajo . . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras provisionales entre la conexión superior del 89C-SVC2-1-T y 52C SVC 2. . . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo propias Modulo 2 (IGBT) . Bloqueo del Jefe de faena Subestación D. Almagro, SVC plus modulo 1 en servicio. . . |  |  | -1 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013812 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-20 10:21 | 2022-02-20 17:00 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Reparación infraestructura del edificio CER. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: No hay, Equipo CER no será intervenido. Bloqueos del jefe de faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014639 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-23 09:20 | 2022-02-23 12:54 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo EBC1 SE Ovalle |  |  | 0 | 0 | 1
| 413 | Bancos Condensadores252 | Bancos Condensadores252DP | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014671 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-23 12:55 | 2022-02-23 17:18 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo EBC2 SE Ovalle |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013141 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-23 13:42 | 2022-02-23 13:54 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Pan de Azucar: Limpieza manual de aislación Banco CC.EE. 05 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalará tierras provisionales en ambos lados del banco CCEE 5 . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013436 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-24 08:28 | 2022-02-24 19:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar anormalidad en canales analógicos del sistema de protección, SE Pan de azúcar: Investigación y revisión del armario de regulación, por operación errática de protecciones internas, anormalidad N° 10082473.,Las actividades a realizar serán: -.1) Revisión y/o medidas de aislación a circuitos de CA. -.2) Verificación de tarjetas de protección internas de armario de regulación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Sala CER Delimitar la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022013121 | interno | Programada | Desconexión | 2022-02-25 10:38 | 2022-02-25 14:25 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000355 |  |  |  | 2022-02-26 20:30 | 2022-02-28 12:37 |  |  |  | RO | 40.1167 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra indisponible el automatismo del sistema contra incendio de los Bancos de Reactores KZ5 y KZ6 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Limitaciones | 2022000355 |  |  |  | 2022-02-26 20:30 | 2022-02-28 12:37 |  |  |  | RO | 40.1167 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra indisponible el automatismo del sistema contra incendio de los Bancos de Reactores KZ5 y KZ6 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 172 | Reactores51 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014871 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 08:57 | 2022-02-28 12:44 |  |  |  | RO | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | El lavado del reactor K3Z "no se realizará en simultaneo" con lavados de los ATR1, ATR2 y reactor K6Z. Se solicita bloqueo de reconexión automática en C1 LT Nueva Cardones -Nueva Maitencillo 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 173 | Reactores52 | Reactores52RO | Neomante | 52 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014865 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 09:49 | 2022-02-28 12:44 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | El lavado del reactor K6Z "no se realizará en simultaneo" con lavados de los ATR1, ATR2 y reactor K3Z. Se solicita bloqueo de reconexión automática en C2 LT Nueva Cardones -Nueva Maitencillo 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022016922 | interno | Programada | Intervención | 2022-02-28 10:23 | 2022-02-28 16:05 |  |  |  | RO | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reinicio de computador de control MACH-B CER. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo y verificará en estado normal MACH A. |  |  | 0 | 0 | 0
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015595 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-01 12:00 | 2022-03-01 16:01 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015623 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-02 09:19 | 2022-03-02 13:00 |  |  |  | RO | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco CC.EE N°1 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o Banco CC.EE. N°1 de 220 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014328 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-02 14:38 | 2022-03-02 15:11 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: INSPECCIÓN VISUAL SISTEMAS DE CONTROL, S/E Diego de Almagro: Inspección visual y revisión general del módulo 1 y 2 del SVC Plus. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022014329 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-02 14:38 | 2022-03-02 15:11 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: INSPECCIÓN VISUAL SISTEMAS DE CONTROL, S/E Diego de Almagro: Inspección visual y revisión general del módulo 1 y 2 del SVC Plus. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015627 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-03 08:38 | 2022-03-03 14:13 |  |  |  | RO | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JZ3. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y reactor N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°3 de 220 kV de Alto Jahuel o Barra 220 kV sección N°1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 456 | Bancos Condensadores415 | Bancos Condensadores415DP | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAR (PAÑO E5) | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022009378 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-03 10:27 | 2022-03-03 14:02 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo EBC1 SE Salamanca |  |  | 0 | 0 | 1
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022005772 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-03 13:13 | 2022-03-03 17:56 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas: Lavado de aislación Paño JCE2 (52JCE2, 89JCE2-1, 89JCE2-2 89JCE2-3, TCJCE2.TPJCE2,PRJCE2,89JCE2-3T y 89JCE2-4T), pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales y transferencia, marcos de líneas, conforme al avance y a la dirección del viento. Restricciones: Lagunas, 52J1, 52J6, 52JR, 52JS. No reconectar Lagunas, 52J9 (Gestionar SODI con Interchile) No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay |  |  | 0 | 0 | 1
| 357 | Bancos Condensadores21 | Bancos Condensadores21DP | Neomante | 21 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017379 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-04 06:25 | 2022-03-04 12:30 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a las instalaciones. Se requiere precaución operacional de no reconectar 52CT1 por precaución para maniobras de apertura y cierre del desconectador 89CCE1 |  |  | 0 | 0 | 1
| 358 | Bancos Condensadores22 | Bancos Condensadores22DP | Neomante | 22 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017380 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-04 06:25 | 2022-03-04 12:30 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a las instalaciones. Se requiere precaución operacional de no reconectar 52CT2 por precaución para maniobras de apertura y cierre del desconectador 89CCE2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018638 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-04 08:46 | 2022-03-04 12:13 |  |  |  | DP | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Investigar y corregir filtración de aceite en vaso del banco de CCEE N°5. Verificar equilibrio en banco de CCEE N°5. Condiciones: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra entre 89CT7-CE1-2 y CCEE N°5 y entre CCEE N°5 y 89CT7-CE1-NT. |  |  | 0 | 0 | 1
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DP | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018851 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-04 12:22 | 2022-03-04 13:03 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC n°1 y 2 de S/E Santa Elvira mantenimiento por punto con temperatura. |  |  | 0 | 0 | 1
| 31 | Bancos Condensadores547 | Bancos Condensadores547DP | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022018852 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-04 13:06 | 2022-03-04 13:25 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC n°3 de S/E Santa Elvira, mantenimiento por punto con temperatura. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015820 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-07 11:10 | 2022-03-07 18:51 |  |  |  | RO | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Diego de Almagro: Retiro de Estabilizador de SS.AA de SVC Plus.,Nota: los SS.AA del SVC son independientes a los SS.AA de la SE DDA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SS.AA. C.C. D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro o Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, ITM N°52SA2 Celda T.D.G.C.A NE1+SN3. Abierto Con Señalizado Subestación D. Almagro, ITM N°52SA-1 (Alimentación Estabilizador) Patio de 13,9 KV. Abierto Con Señalizacion |  |  | 0 | 0 | 0
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20DP | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017377 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-08 06:31 | 2022-03-08 09:22 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: INTERRUPTOR 52K10CS Cerrado y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89K10CS-1 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR 89K10CS-2 Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR 89K10CS-3 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K10CS-1T Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K10CS-2T Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K10CS-3T Cerrado y bloqueado. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. Trabajos relacionados a Solicitud 2022017378. |  |  | 0 | 0 | 1
| 169 | Condensadores Series20 | Condensadores Series20RO | Neomante | 20 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017378 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-08 07:00 | 2022-03-08 09:22 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requiere la desconexión del Banco de Compensación K10CS mediante solicitud de desconexión 2022017377. |  |  | -1 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 KV 100 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019511 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-08 10:13 | 2022-03-08 12:03 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal o exhaustivo a cables de poder o mufas., S/E Cardones: Desvincular chicotes entre mufas GIS y lado 220 kV del Transformador N°4. Medición del gas de la GIS (BD9 ; BD3 ;BD1; BD0; BD2; BD4; BD6). Inspección por investigación anormalidad. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Delimitación de la zona de trabajo . . Subestación Cardones, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 89E1-T . . Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas lado 220 kV Transformador TR4 . . Subestación Cardones, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas del CER lado Transformador TR4 . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28DP | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017457 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-09 05:24 | 2022-03-09 09:15 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: INTERRUPTOR 52K7CS Cerrado y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89K7CS-1 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR 89K7CS-2 Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR 89K7CS-3 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K7CS-1T Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K7CS-2T Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K7CS-3T Cerrado y bloqueado. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. Trabajos relacionados a Solicitud 2022017459. |  |  | 0 | 0 | 1
| 171 | Condensadores Series28 | Condensadores Series28RO | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017459 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-09 05:50 | 2022-03-09 09:15 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requiere la desconexión del Banco de Compensación K7CS mediante solicitud de desconexión 2022017457. |  |  | -1 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12RO | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015802 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-09 11:48 | 2022-03-12 17:39 |  | 2022-03-12 09:06 |  | RO | 69.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Diego de Almagro Patio 220 kV: Instalación de faena, proceso previo a la regeneración de aceite en reactor N°1 de 220 kV, incluye el ingreso y posicionamiento máquina de regeneración, generador eléctrico con su respectiva puesta a tierra y baños químicos,Nota: Camiones y vehículos no cruzarán canaletas de cables Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas |  |  | 0 | 0 | 0
| 170 | Condensadores Series21 | Condensadores Series21DP | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017469 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-10 06:45 | 2022-03-10 08:42 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: INTERRUPTOR 52K12CS Cerrado y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89K12CS-1 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR 89K12CS-2 Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR 89K12CS-3 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K12CS-1T Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K12CS-2T Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K12CS-3T Cerrado y bloqueado. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029DP | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017536 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-10 09:09 | 2022-03-10 14:22 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: INTERRUPTOR 52K3 Cerrado Disponible para Operación (CDC). INTERRUPTOR 52K2 Cerrado Disponible para Operación (CDC). DESCONECTADOR 89K3-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K3-4 Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K3-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89K3-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EBA-T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-1 Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89EZ-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EZ-1T Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52E1Z Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E1Z-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E1Z-1T Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52E2Z Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E2Z-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E2Z-1T Cerrado y Bloqueado. Al inicio de los trabajos se abrirán los Interruptores 52K2 y 52K3 para poder generar las condiciones en el SVC 1 (abrir desconectador 89K3-3), una vez abierto el desconectador antes mencionado, se cerraran los Interruptores (completando la diagonal 1). Solicitud Relacionada: 2022017537. Al finalizar los trabajos se abrirán los Interruptores 52K2 y 52K3 para poder cerrar el desconectador 89K3-3 y energizar (cerrar) el SVC1. Solicitud Relacionada: 2022017538. Los SSAA del SVC Plus serán alimentados a través del TR4. El SVC 2 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 273 | Reactores2 | Reactores2DP | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020494 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-10 10:00 | 2022-03-10 14:44 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en relé de cierre/apertura sincronizada del interruptor 52KZ1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. Se bloquearán comandos de cierre/apertura del relé. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52KZ1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 168 | Condensadores Series19 | Condensadores Series19DP | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017472 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-11 06:36 | 2022-03-11 08:50 |  |  |  | DP | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: INTERRUPTOR 52K9CS Cerrado y Disponible para Maniobra. DESCONECTADOR 89K9CS-1 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR 89K9CS-2 Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR 89K9CS-3 Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K9CS-1T Cerrado y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K9CS-2T Abierto y bloqueado. DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 89K9CS-3T Cerrado y bloqueado. Para los lavados de aislación en S/E Nueva Pan de Azucar, se lavará un solo equipo a la vez y nunca en simultaneo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 482 | Compensadores1030 | Compensadores1030DP | Neomante | 1030 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022017543 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-11 10:26 | 2022-03-11 15:13 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: INTERRUPTOR 52K5 Cerrado Disponible para Operación (CDC). INTERRUPTOR 52K6 Cerrado Disponible para Operación (CDC). DESCONECTADOR 89K6-3 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K6-4 Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89K6-5 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89K6-3T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EBB-T Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-3 Cerrado y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-4 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E-6 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89EZ-2 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89EZ-2T Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52E4Z Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E4Z-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E4Z-1T Cerrado y Bloqueado. INTERRUPTOR 52E3Z Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR 89E3Z-1 Abierto y Bloqueado. DESCONECTADOR PUESTA A TIERRA 89E3Z-1T Cerrado y Bloqueado. Al inicio de los trabajos se abrirán los Interruptores 52K5 y 52K6 para poder generar las condiciones en el SVC 2 (abrir desconectador 89K6-3), una vez abierto el desconectador antes mencionado, se cerraran los Interruptores (completando la diagonal 2). Solicitud Relacionada: 2022017544. Al finalizar los trabajos se abrirán los Interruptores 52K5 y 52K6 para poder cerrar el desconectador 89K6-3 y energizar (cerrar) el SVC2. Solicitud Relacionada: 2022017545. Los SSAA del SVC Plus serán alimentados a través del TR3. El SVC 1 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DF | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022000812 | interno |  |  | 2022-03-11 19:34 | 2022-03-11 21:34 |  |  |  | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel Cto. 1 se mantiene en servicio. | Se investiga. |  | -105 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2022000462 |  |  |  | 2022-03-11 21:34 | 2022-04-20 23:59 |  |  |  | RO | 482.4333 | 0 | 479.9833 | 0 | S/E Ancoa: Deshabilitado PLC "B" de la Compensación Serie N°1 por anormalidad. En servicio normal PLC "A". |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC S.A. | Limitaciones | 2021002676 |  |  |  | 2021-12-26 11:58 | 2022-03-11 21:34 | 2022-03-11 21:34 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Deshabilitado PLC "A" de la Compensación Serie N°1 por anormalidad. En servicio con PLC "B". |  |  |  | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015784 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-12 09:06 | 2022-03-12 19:54 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E Diego de Almagro Patio 220 kV: Medidas eléctricas iniciales de protocolo y toma de muestras de aceite al reactor N°1 de 220 kV y reactancia neutro, antes de iniciar el proceso de regeneración; instalación de mangueras de aceites que comunicarán la cuba del reactor N°1 de 220 kV con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Verificación del relé Buccholz (TRIP inhibido), coordinado con PMTDI de Control 32091-AT 80018 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la conexión superior del pararrayos de 220 kV asociado al reactor N°1 y conexión neutro reactor N°1. - 5 tierras monopolares |  |  | -8 | 0 | 1
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DF | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022242 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2022-03-12 10:43 | 2022-03-12 20:43 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación por operación de circuito de supervisión en interruptor 52CS2 y pruebas de cierre/apertura a interruptor. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa: Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Bloqueo de Trip line de Banco de compensación serie N°2.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DF | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC S.A. | Informe Fallas | 2022000831 | interno |  |  | 2022-03-12 10:43 | 2022-03-12 20:43 |  |  |  | DF | 10 | 1 | 0 | 0 | . | Anormalidad en bobina de supervisión del 52KCS2. |  | -1 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022015787 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-12 11:05 | 2022-03-12 17:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: A solicitud de Equipos Primarios: habilitacion de la Proteccion Buchholz del Reactor JZ de 220 kV ,S/E Diego de Almagro: A solicitud de Equipos Primarios:Inhabilitacion de la Proteccion Buchholz del Reactor de Neutro de 220 kV durante el cambio de aceite del reactor de Neutro (recatancia).,Esta actividad se relaciona con las Actividades de EP con la AT-79789 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de Trabajo Delimitar Delimitar con señalizacion |  |  | -3 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019525 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-14 08:10 | 2022-03-14 18:14 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | - Bloquear trip desde la CSK4 a protecciones 87LK4 sistemas 1 y 2. Se requiere desconexión de compensador serie CSK4 SCUM (cerrado Bypass 52CSK4, abierto y bloqueado 89CSK4-1, 89CSK4-2 y cerrado 89CSK4-3, además de los cierres de 89CSK4-1T y 89CSK4-2T). |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020484 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-14 09:51 | 2022-03-14 18:14 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a SD N°2022019525.- Bloquear trip desde la CSK4 a protecciones 87LK4 sistemas 1 y 2. Se requiere desconexión de compensador serie CSK4 SCUM (cerrado Bypass 52CSK4, abierto y bloqueado 89CSK4-1, 89CSK4-2 y cerrado 89CSK4-3, además de los cierres de 89CSK4-1T y 89CSK4-2T). Se realizarán pruebas a interruptor 52CSK4. |  |  | -1 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019848 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-14 15:24 | 2022-03-14 17:31 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Pan de Azucar: Limpieza manual de aislación Banco CC.EE. 05 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalará tierras provisionales en ambos lados del banco CCEE 5 . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019529 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-15 08:31 | 2022-03-15 17:50 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | - Bloquear trip desde la CSK4 a protecciones 87LK4 sistemas 1 y 2. Se requiere desconexión de compensador serie CSK4 SCUM (cerrado Bypass 52CSK4, abierto y bloqueado 89CSK4-1, 89CSK4-2 y cerrado 89CSK4-3, además de los cierres de 89CSK4-1T y 89CSK4-2T). |  |  | 0 | 0 | 1
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020588 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-15 09:20 | 2022-03-16 11:49 |  |  |  | DP | 26.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento mayor, medidas eléctricas y reemplazo de gas SF6 en Interruptor 52JZ1.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Frutillar Norte - P. Montt C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: S/E Puerto Montt, Se instalaran equipos puesta a tierra a ambos extremos del 52JZ1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020485 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-15 09:27 | 2022-03-15 17:59 | 2022-03-15 17:50 |  |  | RO | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a SD N°2022019529.- Bloquear trip desde la CSK4 a protecciones 87LK4 sistemas 1 y 2. Se requiere desconexión de compensador serie CSK4 SCUM (cerrado Bypass 52CSK4, abierto y bloqueado 89CSK4-1, 89CSK4-2 y cerrado 89CSK4-3, además de los cierres de 89CSK4-1T y 89CSK4-2T). Se realizarán pruebas a interruptor 52CSK4. |  |  | -2 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019530 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-16 08:05 | 2022-03-16 17:57 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | - Bloquear trip desde la CSK4 a protecciones 87LK4 sistemas 1 y 2. Se requiere desconexión de compensador serie CSK4 SCUM (cerrado Bypass 52CSK4, abierto y bloqueado 89CSK4-1, 89CSK4-2 y cerrado 89CSK4-3, además de los cierres de 89CSK4-1T y 89CSK4-2T). |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020486 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-16 09:23 | 2022-03-16 17:57 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a SD N°2022019530.- Bloquear trip desde la CSK4 a protecciones 87LK4 sistemas 1 y 2. Se requiere desconexión de compensador serie CSK4 SCUM (cerrado Bypass 52CSK4, abierto y bloqueado 89CSK4-1, 89CSK4-2 y cerrado 89CSK4-3, además de los cierres de 89CSK4-1T y 89CSK4-2T). Se realizarán pruebas a interruptor 52CSK4. |  |  | -1 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022201 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-16 10:11 | 2022-03-16 14:07 |  |  |  | RO | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Al final de los trabajos la unidad 2 quedará en servicio y la unidad de reserva como reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019839 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-16 15:28 | 2022-03-16 17:25 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020590 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-17 08:44 | 2022-03-17 18:39 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento mayor, medidas eléctricas y reemplazo de gas SF6 en interruptor 52JZ2.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Frutillar Norte - P. Montt C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: S/E Puerto Montt, Se instalaran equipos puesta a tierra en ambos extremos del 52JZ2.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019533 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-17 08:58 | 2022-03-17 18:13 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | - Bloquear trip desde la CSK4 a protecciones 87LK4 sistemas 1 y 2. Se requiere desconexión de compensador serie CSK4 SCUM (cerrado Bypass 52CSK4, abierto y bloqueado 89CSK4-1, 89CSK4-2 y cerrado 89CSK4-3, además de los cierres de 89CSK4-1T y 89CSK4-2T). |  |  | 0 | 0 | 1
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022020488 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-17 09:53 | 2022-03-17 18:13 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a SD N°2022019533.- Bloquear trip desde la CSK4 a protecciones 87LK4 sistemas 1 y 2. Se requiere desconexión de compensador serie CSK4 SCUM (cerrado Bypass 52CSK4, abierto y bloqueado 89CSK4-1, 89CSK4-2 y cerrado 89CSK4-3, además de los cierres de 89CSK4-1T y 89CSK4-2T). Se realizarán pruebas a interruptor 52CSK4. |  |  | -1 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022390 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-17 10:41 | 2022-03-17 12:01 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TP monofásico en mal estado, asociado a BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022019822 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-17 16:08 | 2022-03-17 20:20 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 400 | Bancos Condensadores239 | Bancos Condensadores239DP | Neomante | 239 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 2.5 MVAR | CGE TRANSMISIÓN S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023121 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-18 12:19 | 2022-03-18 14:12 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo banco de condensadores 15 KV |  |  | 0 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021431 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-20 09:02 | 2022-03-20 19:55 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de protocolos nuevos Equipos primarios., S/E Diego de Almagro Patio 220 kV: 1.-) Medidas eléctricas finales de protocolo y toma de muestras de aceite al reactor N°1 de 220 kV por término del proceso de regeneración; retiro de mangueras de aceites que se comunican con la cuba del reactor N°1 de 220 kV con la máquina de Regeneración, conforme al procedimiento de trabajo adjunto. Habilitación del relé Buccholz (normalización de TRIP) coordinado con PMTDI de Control 32186-AT 80211,.-2) Cambio de aceite y Medidas eléctricas finales de protocolo y toma de muestras de aceite a Reactancia de neutro N°1 de 220 kV conforme al procedimiento de trabajo adjunto.Nota: Antes de realizar el cambio de aceite se verificará que se encuentra inhibido el TRIP por relé buchholz y relé 63 y al finalizar los trabajos se habilitarán los TRIP, actividad coordinada con PMTDI de control 32186-AT 80211 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitación de área de trabajo - Instalación de malla dorman, conos y cadenas Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la conexión superior del pararrayos de 220 kV asociado al reactor N°1 y conexión neutro reactor N°1 - 5 tierras monopolares |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021432 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-20 09:02 | 2022-03-20 19:55 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Diego de Almagro: A solicitud de Equipos Primarios: habilitacion de la Proteccion Buchholz del Reactor JZ de 220 kV ,S/E Diego de Almagro: A solicitud de Equipos Primarios:Inhabilitacion y habilitacion de la Proteccion Buchholz del Reactor de Neutro de 220 kV durante el cambio de aceite del reactor de Neutro (recatancia).,Esta actividad se relaciona con las Actividades de EP con la AT-79790. y AT-79961 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar Delimitar con señalización |  |  | -1 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12RO | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021430 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-20 15:29 | 2022-03-21 12:10 | 2022-03-20 19:55 |  |  | RO | 16.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Diego de Almagro Patio 220 kV: Retiro de faena, una vez terminado el proceso de regeneración de aceite en reactor N°1 de 220 kV, incluye el retiro de máquina de regeneración, generador eléctrico con su respectiva puesta a tierra y baños químicos,.- Camión a utilizar no cruzará canaletas de cables. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitación de área de trabajo . Como último trabajo de finalización de la faena se procederá al retiro de malla dorman, conos y cadenas |  |  | -1 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022490 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-21 15:47 | 2022-03-21 17:06 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. . . Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 481 | Compensadores1029 | Compensadores1029RO | Neomante | 1029 | Compensadores | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | INTERCHILE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022024218 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-22 15:52 | 2022-03-22 16:59 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Prueba para validar correcto funcionamiento del nuevo Sistema SCADA SP7 de INTERCHILE. Pruebas asociadas a Solicitud 2022024207. |  |  | 0 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022469 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-23 11:00 | 2022-03-23 19:15 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022471 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-23 11:00 | 2022-03-23 19:15 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022472 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-23 11:00 | 2022-03-23 19:15 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022473 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-23 11:00 | 2022-03-23 19:15 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023409 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-23 12:57 | 2022-03-23 19:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Diego de Almagro: Mantenimiento normal 52CT4 (UO S840400D) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del banco CCEE4. . . Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -1 | 0 | 0
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023410 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-23 12:57 | 2022-03-23 19:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Diego de Almagro: Mantenimiento normal 52CT4 (UO S840400D) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro o Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del banco CCEE4. . . Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | -3 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022022475 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-23 14:15 | 2022-03-23 19:15 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. . . Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 194 | Compensadores21 | Compensadores21RO | Neomante | 21 | Compensadores | CER SVC DOMEYKO N1 19.5KV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2022024323 | interno | Programada | Intervención | 2022-03-23 15:28 | 2022-03-23 17:10 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E SVC: no reconectar 52E2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023412 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-23 15:58 | 2022-03-23 19:15 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N . . Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022021997 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-24 09:09 | 2022-03-24 15:15 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de señales de trip de los sistemas de protecciones del CSK9, para esta pruebas se enviará disparos al 52CSK9 y se probará que llegue la señal al SCADA. Todas las pruebas se realizaran desde los sistemas de protecciones en la caseta. Se requiere desconexión de compensador serie CSK9 S/E Los Changos (cerrado Bypass 52CSK9, abiertos 89CSK9-1, 89CSK9-2 y cerrado 89CSK9-3). |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023398 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-24 15:06 | 2022-03-24 16:12 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. . . Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022023399 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-24 16:00 | 2022-03-24 17:15 |  |  |  | DP | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. . . Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025524 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-25 08:20 | 2022-03-25 10:17 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de señales de trip de los sistemas de protecciones del CSK6, para esta pruebas se enviará disparos al 52CSK6 y se probará que llegue la señal al SCADA. Todas las pruebas se realizaran desde los sistemas de protecciones en la caseta. Se requiere desconexión de compensador serie CSK6 S/E Los Changos (cerrado Bypass 52CSK6, abiertos 89CSK6-1, 89CSK6-2 y cerrado 89CSK6-3). |  |  | 0 | 0 | 1
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26DF | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | Informe Fallas | 2022001135 | interno |  |  | 2022-03-29 14:19 | 2022-03-29 14:44 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Cierre intempestivo hacia el interruptor 52CSK6, asociado a compensación serie CSK6 de S/E Los Changos. | Falla en investigación |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025412 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-30 07:09 | 2022-03-30 18:35 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a 3 reactores de compensación serie 3 500 kV (Eliminación de oxido incipiente y eventuales filtraciones de aceite y/o reemplazo de unidades de condensadores).- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por no retiro de tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Bloquear Trip Line BCS3 el que será solicitado a personal de Transelec.- |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZUCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC S.A. | Desconexión / Intervención | 2022025277 | interno | Programada | Desconexión | 2022-03-30 14:23 | 2022-03-30 16:33 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento correctivo a interruptor de poder., S/E Pan de Azúcar: Verificación de fuga y Relleno de gas SF6 al 52J13,...--Nota: Se solicita desconectado el CER2 por perdida de conducción al momento de no tener referencia de tensión con barra 2 de 220 kV, Aviso limitación CEN (573). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52J13 . . |  |  | 0 | 0 | 1
Note on S2: Observaciones: R=Repetido CC=Contenido S=Seccionado
Note on O9484: según observación de TEN
Note on O9495: según observación de TEN
Note on O9511: según observación de TEN
Note on O9525: según observación de TEN
Note on O9537: según observación de TEN
Note on O9563: según observación de TEN
Note on O9565: según observación de TEN
Note on O9763: según observación de TEN
Note on O9779: según observación de TEN
Note on O9780: según observación de TEN
Note on O9781: según observación de TEN
Note on O9786: según observación de TEN
Note on O9787: según observación de TEN
Note on O9843: según observación de TEN
Note on O9844: según observación de TEN
Note on O9852: según observación de TEN
Note on O9853: según observación de TEN
Note on O9863: según observación de TEN
Note on O9882: según observación de TEN
Note on O9883: según observación de TEN
Note on O9915: según observación de TEN
Note on O9916: según observación de TEN
Note on O9921: según observación de TEN
Note on O9922: según observación de TEN
Note on O9945: según observación de TEN
Note on O9951: según observación de TEN
Note on O9953: según observación de TEN
Note on O9954: según observación de TEN
Note on O9955: según observación de TEN
Note on O9974: según observación de TEN
Note on O9975: según observación de TEN
Note on O9976: según observación de TEN
Note on O10023: según observación de TEN
Note on O10063: según observación de TEN
Note on O10075: según observación de TEN
Note on O10099: según observación de TEN
Note on O10100: según observación de TEN
Note on O10101: según observación de TEN
Note on O10115: según observación de TEN
Note on O10117: según observación de TEN
Note on O10119: según observación de TEN
Note on O10138: según observación de TEN
Note on O10139: según observación de TEN
Note on O10140: según observación de TEN
Note on O10141: según observación de TEN
Note on O10142: según observación de TEN
Note on O10143: según observación de TEN
Note on O10144: según observación de TEN
Note on O10145: según observación de TEN
Note on O10146: según observación de TEN
Note on O10222: según observación de TEN
Note on O10239: según observación de TEN
Note on O10255: según observación de TEN
Note on O10256: según observación de TEN
Note on O10373: según observación de TEN
Note on O10708: según observación de TEN
Note on O11094: según observación de TEN
Note on O11095: según observación de TEN
Note on O11097: según observación de TEN
Note on O11099: según observación de TEN
Note on O11110: según observación de TEN
Note on O11173: según observación de TEN
Note on O11175: según observación de TEN
Note on O11176: según observación de TEN
Note on O11177: según observación de TEN
Note on O11192: según observación de TEN
Note on O11197: según observación de TEN
Note on O11198: según observación de TEN
Note on O11218: según observación de TEN
Note on O11276: según observación de TEN
Note on O11289: según observación de TEN
Note on O11294: según observación de TEN
Note on O11296: según observación de TEN
Note on O11332: según observación de TEN
Note on O11333: según observación de TEN
Note on O11334: según observación de TEN
Note on O11344: según observación de TEN
Note on O11351: según observación de TEN
Note on O11353: según observación de TEN
Note on O11393: según observación de TEN
Note on P11435: según observación de TEN
Note on O11450: según observación de TEN
Note on O11460: según observación de TEN
Note on O11464: según observación de TEN
Note on P11464: según observación de TEN
Note on O11482: según observación de TEN
Note on P11482: según observación de TEN
Note on O11589: según observación de TEN
Note on O11590: según observación de TEN
Note on O11592: según observación de TEN
Note on P11627: según observación de TEN
Note on O11630: según observación de TEN
Note on O11631: según observación de TEN
Note on O11682: según observación de TEN
Note on P11689: según observación de TEN
Note on O11695: según observación de TEN
Note on P11695: según observación de TEN
Note on O11696: según observación de TEN
Note on O11697: según observación de TEN
Note on P11697: según observación de TEN
Note on P11740: según observación de TEN
Note on O11782: según observación de TEN
Note on O11786: según observación de TEN
Note on O11791: según observación de TEN
Note on P11791: según observación de TEN
Note on O11800: según observación de TEN
Note on P11800: según observación de TEN
Note on O11814: según observación de TEN
Note on O11847: según observación de TEN
Note on O11849: según observación de TEN
Note on O11850: según observación de TEN
Note on O11851: según observación de TEN
Note on O11860: según observación de TEN
Note on P11860: según observación de TEN
Note on O11866: según observación de TEN
Note on P11866: según observación de TEN
Note on O11867: según observación de TEN
Note on P11867: según observación de TEN
Note on O11870: según observación de TEN
Note on O11873: según observación de TEN
Note on P11873: según observación de TEN
Note on O11874: según observación de TEN
Note on P11874: según observación de TEN
Note on O11876: según observación de TEN
Note on P11876: según observación de TEN
Note on O11885: según observación de TEN
Note on O11886: según observación de TEN
Note on O11888: según observación de TEN
Note on P11939: según observación de TEN
Note on O11992: según observación de TEN
Note on O11994: según observación de TEN
Note on O11996: según observación de TEN
Note on P11996: según observación de TEN
Note on O12002: según observación de TEN
Note on O12005: según observación de TEN
Note on P12005: según observación de TEN
Note on O12018: según observación de TEN
Note on O12035: según observación de TEN
Note on O12039: según observación de TEN
Note on O12040: según observación de TEN
Note on O12046: según observación de TEN
Note on O12060: según observación de TEN
Note on O12072: según observación de TEN
Note on P12072: según observación de TEN
Note on O12074: según observación de TEN
Note on O12076: según observación de TEN
Note on P12076: según observación de TEN
Note on O12078: según observación de TEN
Note on P12078: según observación de TEN
Note on O12084: según observación de TEN
Note on O12086: según observación de TEN
Note on P12086: según observación de TEN
Note on O12090: según observación de TEN
Note on O12092: según observación de TEN
Note on O12097: según observación de TEN
Note on O12106: según observación de TEN
Note on O12109: según observación de TEN
Note on O12114: según observación de TEN
Note on P12114: según observación de TEN
Note on O12118: según observación de TEN
Note on P12118: según observación de TEN
Note on O12132: según observación de TEN
Note on O12138: según observación de TEN
Note on P12138: según observación de TEN
Note on O12143: según observación de TEN
Note on P12143: según observación de TEN
Note on O12144: según observación de TEN
Note on P12144: según observación de TEN
Note on O12145: según observación de TEN
Note on O12150: según observación de TEN
Note on O12154: según observación de TEN
Note on O12157: según observación de TEN
Note on O12159: según observación de TEN
Note on O12168: según observación de TEN
Note on O12170: según observación de TEN
Note on O12179: según observación de TEN
Note on O12182: según observación de TEN
Note on O12185: según observación de TEN
Note on O12186: según observación de TEN
Note on O12190: según observación de TEN
Note on O12217: según observación de TEN
Note on O12220: según observación de TEN
Note on O12221: según observación de TEN
Note on O12227: según observación de TEN
Note on O12232: según observación de TEN

## Cálculo
Años de historia | ID Equipo | Tipo Equipo | Propietario | Sistema Interconectado | Nombre Subestación | Nombre Infotécnica | Paño | Tensión kV | Capacidad total MVAr | Fecha Entrada | Fecha Salida | Clave Infotecnica | Retirado de | En servicio | Excluir | Estados Operativos (A partir del 1 Agosto 2017) | [9 empty] | Sumatoria |  |  | Declaración sin desconexiones | Factor | Cálculo índices 2019 |  |  | Cálculo índices 2019 |  |  | Estándares |  |  | Cumplimiento 2019 |  |  | sumatoria
2017-04-01 | [12 empty] | Servicio | [15 empty] | Ventana 2014 - 2019 | Alfa | Sin info faltante |  |  | resultado final
2022-04-01 | [12 empty] | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | N | RO | P | DN | DF | DP | DP_E | FE | DRO | MM | Hpro | Hfor | Ffor | S/D: Sin Desconexiones |  | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | Dfor | Dpro
1467.0307 | 58 | Reactores | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E El Romero | RE S/E EL ROMERO FZ |  |  |  |  | En Servicio | Reactores58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
206.9741 | 35 | Reactores | AES GENER | SEN | S/E Queltehues | RE S/E QUELTEHUES 12KV 0.21MVAR |  | 12 | 0.21 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 138 | Reactores | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | RE S/E Andes 345 kV-BP1-Reactor |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 22.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.4933 | 0 | 0 | 4.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
266.9654 | 142 | Reactores | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL SALTA | RE S/E Central Salta 345 kV-BP1-Reactor |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 314 | Bancos Condensadores | AES GENER | SEN | S/E Punta Peuco | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 1 110KV 20.37 MVAr |  | 110 | 20.37 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 25.9667 | 0 | 761.8333 | 3.3333 | 0 | 25.9667 | 0.98333 | 0 | --------- | 0.2 | 5.1933 | 0.19667 | 0 | 5.1933 | 0.19667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
254.9739 | 403 | Bancos Condensadores | AES GENER | SEN | S/E Punta Peuco | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr |  | 110 | 20.37 | 2000-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 24.2 | 0 | 383.5833 | 0 | 0 | 24.2 | 28.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.84 | 5.7733 | 0 | 4.84 | 5.7733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
266.9654 | 506 | Bancos Condensadores | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | BC S/E ANDES 345 KV-BP1-BANCO CONDENSADOR |  | 345 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
78.5873 | 17 | Condensadores Series | AJTE | SEN | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS5 500KV | CS5 | 500 | 1.7 | 2015-09-13 | En Servicio | Condensadores Series17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967.9667 | 32.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 10967.9667 | 2 | --------- | 0.2 | 6.5067 | 2193.5933 | 0.4 | 6.5067 | 2193.5933 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 5
75.5975 | 18 | Condensadores Series | AJTE | SEN | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS6 500KV | CS6 | 500 | 1.7 | 2015-12-13 | En Servicio | Condensadores Series18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0 | 23.3833 | 54.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3333 | 23.3833 | 1 | --------- | 0.2 | 10.8667 | 4.6767 | 0.2 | 10.8667 | 4.6767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 6
78.5873 | 46 | Reactores | AJTE | SEN | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | KZ5 | 525 | 110 | 2015-09-13 | En Servicio | Reactores46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.9833 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2667 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
78.5873 | 47 | Reactores | AJTE | SEN | S/E Alto Jahuel | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | KZ3 | 525 | 110 | 2015-09-13 | En Servicio | Reactores47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 23.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6633 | 0 | 0 | 4.6633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
75.5975 | 48 | Reactores | AJTE | SEN | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | KZ6 | 525 | 110 | 2015-12-13 | En Servicio | Reactores48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5833 | 0 | 0 | 0 | 31.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.3867 | 0 | 0 | 6.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
75.5975 | 49 | Reactores | AJTE | SEN | S/E Alto Jahuel | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | KZ4 | 525 | 110 | 2015-12-13 | En Servicio | Reactores49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
1467.0307 | 50 | Reactores | ALBA | SEN | S/E San Pedro Dalcahue | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | F3 | 36 |  |  | En Servicio | Reactores50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
93.1488 | 432 | Bancos Condensadores | ALBA | SEN | S/E San Pedro Dalcahue | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | CB1 | 30 |  | 2014-06-27 | En Servicio | Bancos Condensadores432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
137.3707 | 150 | Reactores | ANGAMOS | SEN | S/E LABERINTO | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 |  |  |  | 2010-10-20 | En Servicio | Reactores150 | 0 | 0 | 0 | 3380.7 | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2133 | 0 | 0 | 6.2133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
137.9949 | 426 | Bancos Condensadores | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | SEN | S/E FUNDICION CHAGRES | BC S/E FUNDICION CHAGRES M11B2 12KV 3 MVAr |  | 12 |  | 2010-10-01 | En Servicio | Bancos Condensadores426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.45 | 0 | 0 | 29.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 5.9533 | 0 | 0 | 5.9533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
194.9647 | 388 | Bancos Condensadores | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E LOS MAITENES | BC S/E LOS MAITENES C-T2 15KV 6MVAr | CT2 | 15 | 6 | 2006-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
100.0548 | 51 | Bancos Condensadores | CGE | SEN | S/E Talca | BC S/E TALCA CE 15KV 5 MVAr |  | 15 | 5 | 2013-11-29 | En Servicio | Bancos Condensadores51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 5.5 | 1 | --------- | 0.2 | 1.7833 | 1.1 | 0.2 | 1.7833 | 1.1 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
115.1468 | 366 | Bancos Condensadores | CGE | SEN | S/E Chillán | BC S/E CHILLAN CE1 66KV 10 MVAr | BCE2 | 66 | 10 | 2012-08-26 | En Servicio | Bancos Condensadores366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
110.0767 | 414 | Bancos Condensadores | CGE | SEN | S/E PARRAL | BC S/E PARRAL CE1 15KV 5 MVAr |  | 15 |  | 2013-01-28 | En Servicio | Bancos Condensadores414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6667 | 15.2333 | 0 | 19.5333 | 0 | 0 | 15.2333 | 92.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 3.0467 | 18.5333 | 0.2 | 3.0467 | 18.5333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
105.6407 | 419 | Bancos Condensadores | CGE | SEN | S/E San Joaquin | BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAr |  |  | 5 | 2013-06-12 | En Servicio | Bancos Condensadores419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2167 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
75.0719 | 445 | Bancos Condensadores | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-2 12KV 2,5 MVAr |  | 12 | 2.5 | 2015-12-29 | En Servicio | Bancos Condensadores445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1867 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
50.8981 | 545 | Bancos Condensadores | CGE | SEN | S/E PARRAL | BC S/E PRRAL 5 MVAr [En_Revision] | CEE1 | 15 | 5 | 2018-01-03 | En Servicio | Bancos Condensadores545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.23577 | 0.89984 | 0 | 0 | 0.89984 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 1
48.9923 | 546 | Bancos Condensadores | CGE | SEN | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | B5 | 15 | 5 | 2018-03-02 | En Servicio | Bancos Condensadores546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0 | 38.9167 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 38.9167 | 1 | --------- | 0.24494 | 3.6373 | 9.5321 | 0.24494 | 3.6373 | 9.5321 | 0.24494 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 4
50.0767 | 547 | Bancos Condensadores | CGE | SEN | S/E SANTA ELVIRA | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | CE2 | 15 | 5 | 2018-01-28 | En Servicio | Bancos Condensadores547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 0 | 0 | 11.4667 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 11.4667 | 2 | --------- | 0.23963 | 0.25161 | 2.7478 | 0.47927 | 0.25161 | 2.7478 | 0.47927 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 2
51.2971 | 548 | Bancos Condensadores | CGE | SEN | S/E CAUQUENES | BC S/E CAUQUENES 2.5MVAr | C1 | 13.8 | 2.5 | 2017-12-22 | En Servicio | Bancos Condensadores548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0 | 1554.6667 | 0 | 10.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.23393 | 2.4251 | 0 | 0 | 2.4251 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 1
51.2314 | 30 | Condensadores Series | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E ANCOA | CS S/E ANCOA K7 500KV | CS7 | 35.28 | 205.9 | 2017-12-24 | En Servicio | Condensadores Series30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7833 | 0 | 0 | 63.6667 | 35.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4833 | 63.6667 | 1 | --------- | 0.23423 | 8.3113 | 14.9127 | 0.23423 | 8.3113 | 14.9127 | 0.23423 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 3 | 7
51.2314 | 198 | Reactores | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E CHARRUA | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | KZ3 | 500 | 33.3 | 2017-12-24 | En Servicio | Reactores198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491.1167 | 0 | 0 | 8.1833 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1833 | 0 | --------- | 0.23423 | 4.9189 | 1.9168 | 0 | 4.9189 | 1.9168 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 4
51.2314 | 200 | Reactores | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E ANCOA | RE S/E ANCOA KZ7-1 | KZ7 | 500 | 33.3 | 2017-12-24 | En Servicio | Reactores200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.2833 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | --------- | 0.23423 | 7.6594 | 0 | 0 | 7.6594 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 5
214.9902 | 54 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Alonso de Córdova | BC S/E ALONSO DE CORDOVA CCE1A 12KV 9.6 MVAr | CCE1A | 12 | 9.6 | 2004-05-01 | En Servicio | Bancos Condensadores54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
193.0263 | 55 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Alonso de Córdova | BC S/E ALONSO DE CORDOVA CCE2A 12KV 9.6 MVAr | CCE2A | 12 | 9.6 | 2006-03-01 | En Servicio | Bancos Condensadores55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
221.9959 | 56 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Altamirano | BC S/E ALTAMIRANO CCE1A 12KV 2.4 MVAr | CCE1A | 12 | 2.4 | 2003-10-01 | En Servicio | Bancos Condensadores56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
221.9959 | 57 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Altamirano | BC S/E ALTAMIRANO CCE1B 12KV 2.4 MVAr | CCE1B | 12 | 2.4 | 2003-10-01 | En Servicio | Bancos Condensadores57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
199.9988 | 58 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Altamirano | BC S/E ALTAMIRANO CCE2A 12KV 3.6 MVAr | CCE2A | 12 | 3.6 | 2005-08-01 | En Servicio | Bancos Condensadores58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
199.9988 | 59 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Altamirano | BC S/E ALTAMIRANO CCE2B 12KV 3.6 MVAr | CCE2B | 12 | 3.6 | 2005-08-01 | En Servicio | Bancos Condensadores59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
222.9815 | 60 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Andes | BC S/E ANDES CCE1A 12KV 2.4 MVAr | CCE1A | 12 | 2.4 | 2003-09-01 | En Servicio | Bancos Condensadores60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
222.9815 | 61 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Andes | BC S/E ANDES CCE1B 12KV 2.4 MVAr | CCE1B | 12 | 2.4 | 2003-09-01 | En Servicio | Bancos Condensadores61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
203.0216 | 62 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Andes | BC S/E ANDES CCE2A 12KV 2.4 MVAr | CCE2A | 12 | 2.4 | 2005-05-01 | En Servicio | Bancos Condensadores62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
203.0216 | 63 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Andes | BC S/E ANDES CCE2B 12KV 2.4 MVAr | CCE2B | 12 | 2.4 | 2005-05-01 | En Servicio | Bancos Condensadores63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
441.0179 | 64 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Apoquindo | BC S/E APOQUINDO CCE1A 12KV 7.2 MVAr | CCE1A | 12 | 7.2 | 1985-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
207.9597 | 65 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Apoquindo | BC S/E APOQUINDO CCE2A 12KV 7.2 MVAr | CCE2A | 12 | 7.2 | 2004-12-01 | En Servicio | Bancos Condensadores65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9644 | 66 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Brasil | BC S/E BRASIL CCE1A 12KV 9.6 MVAr | CCE1A | 12 | 9.6 | 2005-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
181.0267 | 67 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Brasil | BC S/E BRASIL CCE2A 12KV 9.6 MVAr | CCE2A | 12 | 9.6 | 2007-03-01 | En Servicio | Bancos Condensadores67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
383.0223 | 68 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Carrascal | BC S/E CARRASCAL CCE1A 12KV 4.8 MVAr | CCE1A | 12 | 4.8 | 1990-05-01 | En Servicio | Bancos Condensadores68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
446.9648 | 69 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Carrascal | BC S/E CARRASCAL CCE2A 12KV 4.8 MVAr | CCE2A | 12 | 4.8 | 1985-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
199.9988 | 70 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Chacabuco | BC S/E CHACABUCO CCE1A 12KV 7.2 MVAr | CCE1A | 12 | 7.2 | 2005-08-01 | En Servicio | Bancos Condensadores70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.9802 | 71 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Chacabuco | BC S/E CHACABUCO CCE2A 12KV 3.6 MVAr | CCE2A | 12 | 3.6 | 2005-09-01 | En Servicio | Bancos Condensadores71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.9802 | 72 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Chacabuco | BC S/E CHACABUCO CCE2B 12KV 3.6 MVAr | CCE2B | 12 | 3.6 | 2005-09-01 | En Servicio | Bancos Condensadores72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
401.9634 | 73 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Club Hípico | BC S/E CLUB HIPICO CCE1A 12KV 7.2 MVAr | CCE1A | 12 | 7.2 | 1988-10-01 | En Servicio | Bancos Condensadores73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
184.9766 | 74 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E La Cisterna | BC S/E LA CISTERNA CCE1A 12KV 4.8 MVAr | CCE1A | 12 | 4.8 | 2006-11-01 | En Servicio | Bancos Condensadores74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
426.9812 | 75 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E La Cisterna | BC S/E LA CISTERNA CCE3A 12KV 4.8 MVAr | CCE3A | 12 | 4.8 | 1986-09-01 | En Servicio | Bancos Condensadores75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 76 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E La Reina | BC S/E LA REINA CCE3A 12KV 4.8 MVAr | CCE3A | 12 | 4.8 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
213.9718 | 77 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E La Reina | BC S/E LA REINA CCE2A 12KV 7.2 MVAr | CCE2A | 12 | 7.2 | 2004-06-01 | En Servicio | Bancos Condensadores77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
207.9597 | 78 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E La Reina | BC S/E LA REINA CCE4A 12KV 7.2 MVAr | CCE4A | 12 | 7.2 | 2004-12-01 | En Servicio | Bancos Condensadores78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
207.9597 | 79 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Lo Boza | BC S/E LO BOZA CCE1A 12KV 3.6 MVAr | CCE1A | 12 | 3.6 | 2004-12-01 | En Servicio | Bancos Condensadores79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
207.9597 | 80 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Lo Boza | BC S/E LO BOZA CCE2A 12KV 3.6 MVAr | CCE2A | 12 | 3.6 | 2004-12-01 | En Servicio | Bancos Condensadores80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
209.9637 | 81 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Lo Boza | BC S/E LO BOZA CCE4A 12KV 7.2 MVAr | CCE4A | 12 | 7.2 | 2004-10-01 | En Servicio | Bancos Condensadores81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
193.0263 | 82 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Lo Valledor | BC S/E LO VALLEDOR CCE1A 12KV 4.8 MVAr | CCE1A | 12 | 4.8 | 2006-03-01 | En Servicio | Bancos Condensadores82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
208.9452 | 83 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Lo Valledor | BC S/E LO VALLEDOR CCE3A 12KV 7.2 MVAr | CCE3A | 12 | 7.2 | 2004-11-01 | En Servicio | Bancos Condensadores83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.9862 | 84 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Lord Cochrane | BC S/E LORD COCHRANE CCE1A 12KV 10.8 MVAr | CCE1A | 12 | 10.8 | 2004-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.9862 | 85 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Lord Cochrane | BC S/E LORD COCHRANE CCE2A 12KV 10.8 MVAr | CCE2A | 12 | 10.8 | 2004-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
211.9677 | 86 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Macul | BC S/E MACUL CCE3A 12KV 9.6 MVAr | CCE3A | 12 | 9.6 | 2004-08-01 | En Servicio | Bancos Condensadores86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
181.9466 | 87 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Macul | BC S/E MACUL CCE4A 12KV 9.6 MVAr | CCE4A | 12 | 9.6 | 2007-02-01 | En Servicio | Bancos Condensadores87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
411.9918 | 88 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Maipú | BC S/E MAIPU CCE1A 12KV 4.8 MVAr | CCE1A | 12 | 4.8 | 1987-12-01 | En Servicio | Bancos Condensadores88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
411.9918 | 89 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Maipú | BC S/E MAIPU CCE2A 12KV 4.8 MVAr | CCE2A | 12 | 4.8 | 1987-12-01 | En Servicio | Bancos Condensadores89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
441.0179 | 90 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Maipú | BC S/E MAIPU CCE3A 12KV 7.2 MVAr | CCE3A | 12 | 7.2 | 1985-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
286.0037 | 91 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Ochagavía | BC S/E OCHAGAVIA CCE2A 12KV 7.2 MVAr | CCE2A | 12 | 7.2 | 1998-06-01 | En Servicio | Bancos Condensadores91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
222.9815 | 92 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Pajaritos | BC S/E PAJARITOS CCE1A 12KV 7.2 MVAr | CCE1A | 12 | 7.2 | 2003-09-01 | En Servicio | Bancos Condensadores92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
211.9677 | 93 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Pajaritos | BC S/E PAJARITOS CCE1B 12KV 7.2 MVAr | CCE1B | 12 | 7.2 | 2004-08-01 | En Servicio | Bancos Condensadores93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
216.9942 | 94 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Quilicura | BC S/E QUILICURA CCE3A 12KV 3.6 MVAr | CCE3A | 12 | 3.6 | 2004-03-01 | En Servicio | Bancos Condensadores94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
216.9942 | 95 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Quilicura | BC S/E QUILICURA CCE3B 12KV 3.6 MVAr | CCE3B | 12 | 3.6 | 2004-03-01 | En Servicio | Bancos Condensadores95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
203.0216 | 96 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Quilicura | BC S/E QUILICURA CCE4A 12KV 4.8 MVAr | CCE4A | 12 | 4.8 | 2005-05-01 | En Servicio | Bancos Condensadores96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
193.0263 | 97 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Recoleta | BC S/E RECOLETA CCE4A 12KV 9.6 MVAr | CCE4A | 12 | 9.6 | 2006-03-01 | En Servicio | Bancos Condensadores97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
281.9954 | 98 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San Bernardo | BC S/E SAN BERNARDO CCE2A 12KV 4.8 MVAr | CCE2A | 12 | 4.8 | 1998-10-01 | En Servicio | Bancos Condensadores98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
291.9907 | 99 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San Cristóbal | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE1A 12KV 7.2 MVAr | CCE1A | 12 | 7.2 | 1997-12-01 | En Servicio | Bancos Condensadores99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
292.9764 | 100 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San Cristóbal | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE1B 12KV 7.2 MVAr | CCE1B | 12 | 7.2 | 1997-11-01 | En Servicio | Bancos Condensadores100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
290.9648 | 101 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San Cristóbal | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE2B 12KV 7.2 MVAr | CCE2B | 12 | 7.2 | 1998-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
202.003 | 103 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | BC S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) CCE1A 12KV 4.8 MVAr | CCE1A | 12 | 4.8 | 2005-06-01 | En Servicio | Bancos Condensadores103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
395.0221 | 104 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | BC S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) CCE2A 12KV 4.8 MVAr | CCE2A | 12 | 4.8 | 1989-05-01 | En Servicio | Bancos Condensadores104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
288.0079 | 105 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | BC S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) CCE3A 12KV 4.8 MVAr | CCE3A | 12 | 4.8 | 1998-04-01 | En Servicio | Bancos Condensadores105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
203.0216 | 106 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San José | BC S/E SAN JOSE CCE4A 12KV 7.2 MVAr | CCE4A | 12 | 7.2 | 2005-05-01 | En Servicio | Bancos Condensadores106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.9802 | 107 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San Pablo | BC S/E SAN PABLO CCE1A 23KV 3.6 MVAr | CCE1A | 23 | 3.6 | 2005-09-01 | En Servicio | Bancos Condensadores107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2333 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
198.9802 | 108 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San Pablo | BC S/E SAN PABLO CCE2A 23KV 3.6 MVAr | CCE2A | 23 | 3.6 | 2005-09-01 | En Servicio | Bancos Condensadores108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
213.9718 | 109 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Santa Elena | BC S/E SANTA ELENA CCE2A 12KV 7.2 MVAr | CCE2A | 12 | 7.2 | 2004-06-01 | En Servicio | Bancos Condensadores109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
451.9674 | 110 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Santa Elena | BC S/E SANTA ELENA CCE4A 12KV 4.8 MVAr | CCE4A | 12 | 4.8 | 1984-08-01 | En Servicio | Bancos Condensadores110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
207.9597 | 111 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Santa Marta | BC S/E SANTA MARTA CCE1A 12KV 9.6 MVAr | CCE1A | 12 | 9.6 | 2004-12-01 | En Servicio | Bancos Condensadores111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
331.9996 | 112 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Santa Raquel | BC S/E SANTA RAQUEL CCE4A 12KV 4.8 MVAr | CCE4A | 12 | 4.8 | 1994-08-01 | En Servicio | Bancos Condensadores112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.9862 | 113 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Vitacura | BC S/E VITACURA CCE1A 12KV 10.8 MVAr | CCE1A | 12 | 10.8 | 2004-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
207.9597 | 114 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Vitacura | BC S/E VITACURA CCE3A 12KV 9.6 MVAr | CCE3A | 12 | 9.6 | 2004-12-01 | En Servicio | Bancos Condensadores114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
193.0263 | 283 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Buin (CHILECTRA) | BC S/E BUIN (CHILECTRA) HCE1A 110KV 80 MVAr | HCE1A | 110 | 80 | 2006-03-01 | En Servicio | Bancos Condensadores283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 1.65 | 0 | --------- | 0.2 | 7.67 | 0.33 | 0 | 7.67 | 0.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
167.9759 | 284 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Chena | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | HCE1A | 110 | 80 | 2008-04-01 | En Servicio | Bancos Condensadores284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 45.2667 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 45.2667 | 2 | --------- | 0.2 | 4.91 | 9.0533 | 0.4 | 4.91 | 9.0533 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
401.9634 | 285 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Club Hípico | BC S/E CLUB HIPICO CCE2 12KV 6 MVAr | CCE2 | 12 | 6 | 1988-10-01 | En Servicio | Bancos Condensadores285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
290.9648 | 286 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San Cristóbal | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE2A 12KV 7.2 MVAr | CCE2A | 12 | 7.2 | 1998-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
222.9815 | 287 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | BC S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) CCE4A 12KV 4.8 MVAr | CCE4A | 12 | 4.8 | 2003-09-01 | En Servicio | Bancos Condensadores287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
207.9597 | 355 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E Vitacura | BC S/E VITACURA CCE4A 12KV 9.6 MVAr | CCE4A | 12 | 9.6 | 2004-12-01 | En Servicio | Bancos Condensadores355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
100.6791 | 421 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | SEN | S/E El Salto | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | HCE1A | 110 | 80 | 2013-11-10 | En Servicio | Bancos Condensadores421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 28.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8333 | 9.35 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7667 | 1.87 | 0 | 5.7667 | 1.87 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
206.9741 | 116 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | BC S/E CASABLANCA C1 12KV 1.2 MVAr | C1 | 12 | 1.2 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 117 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | BC S/E CASABLANCA C2 12KV 0.9 MVAr | C2 | 12 | 0.9 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 118 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | BC S/E LA CALERA FBC 44KV 6 MVAr | FBC | 44 | 6 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 119 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Los Placeres | BC S/E LOS PLACERES C3 12KV 2.4 MVAr | C3 | 12 | 2.4 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 120 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | BC S/E MIRAFLORES CBC1 12KV 2.18 MVAr | CBC1 | 12 | 2.18 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 121 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Reñaca | BC S/E REÑACA C3 12KV 1.8 MVAr | C3 | 12 | 1.8 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 122 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | BC S/E SAN ANTONIO C1 12KV 1.2 MVAr | C1 | 12 | 1.2 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 123 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | BC S/E SAN ANTONIO C2 12KV 1.8 MVAr | C2 | 12 | 1.8 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 124 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | BC S/E SAN ANTONIO C4 12KV 1.8 MVAr | C4 | 12 | 1.8 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 125 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | BC S/E SAN ANTONIO C5 12KV 1.2 MVAr | C5 | 12 | 1.2 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 126 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | BC S/E SAN FELIPE C1 12KV 1.8 MVAr | C1 | 12 | 1.8 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 127 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | BC S/E SAN FELIPE C2 12KV 1.2 MVAr | C2 | 12 | 1.2 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 128 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | BC S/E SAN FELIPE C3 12KV 1.2 MVAr | C3 | 12 | 1.2 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
345.0178 | 129 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 12KV 3 MVAr | C2 | 12 | 3 | 1993-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 130 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Sebastián | BC S/E SAN SEBASTIAN C1 12KV 1.2 MVAr | C1 | 12 | 1.2 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 131 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Sebastián | BC S/E SAN SEBASTIAN C2 12KV 1.2 MVAr | C2 | 12 | 1.2 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 132 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | BC S/E VALPARAISO C1 12KV 2.18 MVAr | C1 | 12 | 2.18 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 133 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | BC S/E VALPARAISO C3 12KV 2.78 MVAr | C3 | 12 | 2.78 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 134 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | BC S/E VALPARAISO C4 12KV 4.2 MVAr | C4 | 12 | 4.2 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 135 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | BC S/E VALPARAÍSO C6 12 KV 3 MVAR | C6 | 12 | 3 | 2004-12-31 | Fuera de Servicio | Bancos Condensadores135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
206.9741 | 288 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Agua Santa | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | C1 | 60 | 20 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.9667 | 0 | 0 | 1 | 73.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9167 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 14.7833 | 0.2 | 0 | 14.7833 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
206.9741 | 289 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Agua Santa | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | C2 | 60 | 20 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.7333 | 0 | 0 | 836.8333 | 65.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2333 | 836.8333 | 1 | --------- | 0.2 | 13.0467 | 167.3667 | 0.2 | 13.0467 | 167.3667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 8
206.9741 | 290 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | BC S/E MIRAFLORES CBC2A 12KV 4.36 MVAr | CBC2a | 12 | 2.18 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 291 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | BC S/E MIRAFLORES CBC2B 12KV 4.36 MVAr | CBC2b | 12 | 4.36 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
105.0164 | 365 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Alto Melipilla | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | C1 | 12 | 3.6 | 2013-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.3333 | 0 | 0 | 5.8333 | 46.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 5.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 9.31 | 1.1667 | 0 | 9.31 | 1.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
105.0164 | 373 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Alto Melipilla | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAr | C2 | 12 | 3.6 | 2013-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5167 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 46.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.3033 | 0 | 0 | 9.3033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
105.0164 | 374 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Alto Melipilla | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | C3 | 12 | 3.6 | 2013-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.3333 | 0 | 0 | 1.3667 | 20.95 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 20.95 | 1.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.19 | 0.27333 | 0 | 4.19 | 0.27333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
105.0164 | 375 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E Alto Melipilla | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | C4 | 12 | 3.6 | 2013-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.3333 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.19 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
345.0178 | 468 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 12KV 2.18 MVAr | C3 | 12 | 2.18 | 1993-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
177.0185 | 469 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 12KV 3 MVAr | C4 | 12 | 3 | 2007-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 470 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 12KV 3 MVAr | C5 | 12 | 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 149 | Reactores | CODELCO CHILE | SEN | S/E LABERINTO | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores149 | 0 | 0 | 0 | 3514.2667 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 54.2 | 0 | --------- | 0.2 | 1.89 | 10.84 | 0 | 1.89 | 10.84 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
109.9452 | 476 | Bancos Condensadores | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | HCE1 | 110 | 30 | 2013-02-01 | En Servicio | Bancos Condensadores476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 192.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6667 | 14.1 | 0 | --------- | 0.2 | 38.5333 | 2.82 | 0 | 38.5333 | 2.82 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 16
206.9741 | 1 | Bancos Condensadores | COLBUN | SEN | S/E Maipo | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | J-CP1 | 230 | 60 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 199.9667 | 6.0833 | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | 6.0833 | 199.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2167 | 39.9933 | 0 | 1.2167 | 39.9933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
302.9646 | 1 | Condensadores Series | COLBUN | SEN | S/E Candelaria | CS S/E CANDELARIA J-CS1 57.6KV | J-CS1 | 57.6 | 556 | 1997-01-01 | En Servicio | Condensadores Series1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 2 | Bancos Condensadores | COLBUN | SEN | S/E Maipo | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | J-CP2 | 230 | 60 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1333 | 14.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 31.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9133 | 6.2267 | 0 | 2.9133 | 6.2267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
302.9646 | 2 | Condensadores Series | COLBUN | SEN | S/E Candelaria | CS S/E CANDELARIA J-CS2 57.6KV | J-CS2 | 57.6 | 556 | 1997-01-01 | En Servicio | Condensadores Series2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.046667 | 0 | 0 | 0.046667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
206.9741 | 3 | Bancos Condensadores | COLBUN | SEN | S/E Maipo | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | J-CP3 | 230 | 60 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3833 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 42.3833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.0067 | 8.4767 | 0.2 | 2.0067 | 8.4767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
206.9741 | 4 | Bancos Condensadores | COLBUN | SEN | S/E Maipo | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | J-CP4 | 230 | 60 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 769.5333 | 6.5 | 0 | 113.2833 | 0 | 0 | 6.5 | 769.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3 | 153.9067 | 0.2 | 1.3 | 153.9067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 2
206.9741 | 174 | Bancos Condensadores | COLBUN | SEN | S/E Cerro Calera | BC S/E CERRO CALERA 1 12KV 2.5 MVAr | 1 | 12 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16195.7833 | 4.8333 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 16195.7833 | 2 | --------- | 0.2 | 0.96667 | 3239.1567 | 0.4 | 0.96667 | 3239.1567 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 0
206.9741 | 175 | Bancos Condensadores | COLBUN | SEN | S/E Cerro Calera | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | 2 | 12 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.6167 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 842.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 7.37 | 168.5233 | 0.2 | 7.37 | 168.5233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 4
0 | 521 | Bancos Condensadores | CONEJO SOLAR | SEN | S/E CONEJO | BC S/E CONEJO BC1 33KV 9MVAR | BC1 | 12 | 9 |  |  | Bancos Condensadores521 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
0 | 522 | Bancos Condensadores | CONEJO SOLAR | SEN | S/E CONEJO | BC S/E CONEJO BC2 33KV 9MVAR | BC2 | 12 | 9 |  |  | Bancos Condensadores522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
0 | 136 | Bancos Condensadores | COPELEC | SEN | S/E Bulnes | BC S/E TRES ESQUINAS BT 7.62KV 1.2 MVAr | BT | 7.62 | 1.2 | 2010-10-26 | 2011-06-17 | Bancos Condensadores136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
0 | 137 | Bancos Condensadores | COPELEC | SEN | S/E Quilmo | BC S/E QUILMO BT 19.05KV 1.248 MVAr | BT | 19.05 | 1.248 | 2004-12-31 | 2009-03-20 | Bancos Condensadores137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
254.9645 | 292 | Bancos Condensadores | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Costanera | BC S/E COSTANERA CT 12KV 1.5 MVAr | 52CT | 12 | 1.5 | 2001-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
362.9653 | 293 | Bancos Condensadores | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Puente Alto | BC S/E PUENTE ALTO 52CT-2 12KV 1.5 MVAr | 52CT-2 | 12 | 1.5 | 1992-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
221.7659 | 306 | Bancos Condensadores | EKA CHILE | SEN | S/E EKA CHILE | BC S/E EKA CHILE PBC 34 13.8KV 5.57 MVAr |  | 13.8 | 5.57 | 2003-10-08 | En Servicio | Bancos Condensadores306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
206.9741 | 170 | Bancos Condensadores | ENDESA | SEN | S/E Papelera Inforsa | BC S/E PAPELERA INFORSA PBC 2 220KV 20 MVAr |  | 220 | 20 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
86.4066 | 434 | Bancos Condensadores | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E OCHAGAVIA | BC S/E OCHAGAVIA BC 1 110KV 80 MVAr | CCE2 | 110 | 80 | 2015-01-18 | En Servicio | Bancos Condensadores434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 3.0833 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 3.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4433 | 0.61667 | 0 | 1.4433 | 0.61667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
266.9654 | 139 | Reactores | ENGIE | SEN | S/E ARICA | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores139 | 0 | 0 | 0 | 8863.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2067 | 0 | 0 | 2.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
266.9654 | 151 | Reactores | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | RE S/E Reactor Pozo Almonte 13.8 kV Zig-Zag N°1 |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 152 | Reactores | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | RE S/E Reactor Pozo Almonte 13.8 kV Zig-Zag N°2 |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
93.1488 | 155 | Reactores | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF VITOR | RE S/E Reactor Tap Off Vitor N° 2 móvil 23 kV |  |  |  | 2014-06-27 | En Servicio | Reactores155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 493 | Bancos Condensadores | ENGIE | SEN | S/E CALAMA | BC S/E Calama 23 kV-Banco Condensador Nº1 |  | 23 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 494 | Bancos Condensadores | ENGIE | SEN | S/E CALAMA | BC S/E Calama 23 kV-Banco Condensador Nº2 |  | 23 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 495 | Bancos Condensadores | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | BC S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR N°1 |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5233 | 0 | 0 | 1.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 507 | Bancos Condensadores | ENGIE | SEN | S/E ARICA | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores507 | 0 | 0 | 0 | 2083.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 828.4333 | 0 | 0 | 828.4333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
266.9654 | 508 | Bancos Condensadores | ENGIE | SEN | S/E ARICA | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores508 | 0 | 0 | 0 | 2083.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 509 | Bancos Condensadores | ENGIE | SEN | S/E ARICA | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores509 | 0 | 0 | 0 | 333.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 144 | Reactores | ETSA | SEN | S/E CRUCERO | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores144 | 0 | 0 | 0 | 6036.4833 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 148 | Reactores | ETSA | SEN | S/E POZO ALMONTE | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores148 | 0 | 0 | 0 | 9071.9167 | 5617.95 | 0 | 0 | 0.25 | 82.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1167 | 0.25 | 0 | --------- | 0.2 | 16.4233 | 0.05 | 0 | 16.4233 | 0.05 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 16
159.2371 | 138 | Bancos Condensadores | FRONTEL | SEN | S/E Imperial | BC S/E IMPERIAL ECE1 23KV 2.4 MVAr | ECE1 | 23 | 2.4 | 2008-12-23 | En Servicio | Bancos Condensadores138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.46333 | 0 | 0 | 0.46333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 172 | Bancos Condensadores | HASA | SEN | S/E Esperanza (HASA) | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | 1 | 12 | 4.878 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.99 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
206.9741 | 173 | Bancos Condensadores | HASA | SEN | S/E Esperanza (HASA) | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | 2 | 12 | 3.252 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.99 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
47.448 | 19 | Condensadores Series | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV [En_Revision] | K9CS | 114.227 | 673 | 2018-04-18 | En Servicio | Condensadores Series19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3833 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 16.2833 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.25291 | 3.7093 | 0 | 0 | 3.7093 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 7
47.448 | 20 | Condensadores Series | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10CS 500KV | K10CS | 500 |  | 18-04-2018 | En Servicio | Condensadores Series20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.1 | 0 | 0 | 6.7 | 27.2667 | 335.05 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 6.7 | 0 | --------- | 0.25291 | 6.896 | 1.6945 | 0 | 6.896 | 1.6945 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 3 | 6
47.448 | 21 | Condensadores Series | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV [En_Revision] | K12 | 114.227 | 673 | 2018-04-18 | En Servicio | Condensadores Series21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9167 | 0 | 0 | 111.6833 | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2833 | 111.6833 | 1 | --------- | 0.25291 | 2.8537 | 28.2457 | 0.25291 | 2.8537 | 28.2457 | 0.25291 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 2 | 6
47.448 | 28 | Condensadores Series | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | K7 | 60.794 |  | 2018-04-18 | En Servicio | Condensadores Series28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.9 | 0 | 0 | 110.9333 | 14.65 | 320.55 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 110.9333 | 2 | --------- | 0.25291 | 3.7051 | 28.056 | 0.50582 | 3.7051 | 28.056 | 0.50582 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 7
52.3487 | 51 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | K3Z | 500 | 25 | 2017-11-20 | En Servicio | Reactores51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.3833 | 0 | 0 | 1.4333 | 34.7 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 1.4333 | 0 | --------- | 0.22923 | 7.9544 | 0.32857 | 0 | 7.9544 | 0.32857 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 2 | 6
52.3487 | 52 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAr | K6Z | 500 | 25 | 2017-11-20 | En Servicio | Reactores52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 63.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.22923 | 14.4493 | 0 | 0 | 14.4493 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 6
50.701 | 53 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | K10Z | 500 | 25 | 2018-01-09 | En Servicio | Reactores53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3776.0333 | 0 | 0 | 0.6 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.6 | 0 | --------- | 0.23668 | 5.7277 | 0.14201 | 0 | 5.7277 | 0.14201 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 2 | 6
50.701 | 54 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | K7Z | 500 | 25 | 2018-01-09 | En Servicio | Reactores54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473.6833 | 0 | 0 | 7.6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7.6 | 2 | --------- | 0.23668 | 8.7572 | 1.7988 | 0.47336 | 8.7572 | 1.7988 | 0.47336 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 6
0 | 55 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | K10Z | 500 | 58.3 | 2018-04-18 |  | Reactores55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 617.55 | 0 | 0 | 1.8833 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 1.8833 | 1 | --------- | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 2
0 | 56 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | K7Z | 500 | 58.3 | 2018-04-18 |  | Reactores56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2354.8333 | 0 | 0 | 0.23333 | 8.2167 | 25.1833 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0.23333 | 0 | --------- | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 1
42.9792 | 57 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z-R 25MVAr | K7Z | 500 |  | 2018-09-01 | En Servicio | Reactores57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2167 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 77.2167 | 0 | --------- | 0.2792 | 2.3965 | 21.5593 | 0 | 2.3965 | 21.5593 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 1
0 | 179 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | RE S/E POLPAICO KZ3 | KZ3 | 500 | 58.3 |  |  | Reactores179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
0 | 180 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | RE S/E POLPAICO KZ4-1 | KZ3 | 500 | 58.3 |  |  | Reactores180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
0 | 183 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z-R 58.3MVAr | K7Z | 500 | 58.3 | 2018-04-18 |  | Reactores183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
0 | 184 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | K9Z | 500 | 25 | 2018-04-18 |  | Reactores184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
47.448 | 185 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z-R 25MVAr | K9Z | 500 | 25 | 2018-04-18 | En Servicio | Reactores185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.2667 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.25291 | 1.6481 | 0 | 0 | 1.6481 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 1
0 | 186 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12Z 25MVAr | K12Z | 500 | 25 | 2018-04-18 |  | Reactores186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
0 | 213 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E LAGUNAS | RE S/E LAGUNAS JZ1 | JZ1 |  |  |  |  | Reactores213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
182.9651 | 139 | Bancos Condensadores | LUZLINARES | SEN | S/E Linares Norte | BC S/E LINARES NORTE PLN7 7.63KV 0.6 MVAr | PLN7 | 7.63 | 0.6 | 2007-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.9651 | 140 | Bancos Condensadores | LUZLINARES | SEN | S/E Panimavida | BC S/E PANIMAVIDA PP7 7.63KV 0.45 MVAr | PP7 | 7.63 | 0.45 | 2007-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.9651 | 297 | Bancos Condensadores | LUZLINARES | SEN | S/E Linares Norte | BC S/E LINARES NORTE PLN10 7.63KV 0.45 MVAr | PLN10 | 7.63 | 0.45 | 2007-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.9651 | 298 | Bancos Condensadores | LUZLINARES | SEN | S/E Linares Norte | BC S/E LINARES NORTE PLN8 7.63KV 0.6 MVAr | PLN8 | 7.63 | 0.6 | 2007-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.9651 | 299 | Bancos Condensadores | LUZLINARES | SEN | S/E Panimavida | BC S/E PANIMAVIDA PP8 7.63KV 1.05 MVAr | PP8 | 7.63 | 1.05 | 2007-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.9651 | 141 | Bancos Condensadores | LUZPARRAL | SEN | S/E Longaví | BC S/E LONGAVI PL3 7.63KV 0.9 MVAr | PL3 | 7.63 | 0.9 | 2007-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.9651 | 142 | Bancos Condensadores | LUZPARRAL | SEN | S/E San Gregorio | BC S/E SAN GREGORIO PSG3 7.63KV 0.6 MVAr | PSG3 | 7.63 | 0.6 | 2007-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
99.4304 | 499 | Bancos Condensadores | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E LAGUNAS | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 |  | 220 |  | 2013-12-18 | En Servicio | Bancos Condensadores499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 215
0 | 21 | Compensadores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | CER SVC DOMEYKO N1 19.5KV | C1 | 19.5 | 80 |  |  | Compensadores21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
266.9654 | 145 | Reactores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 11664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11664 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2332.8 | 0 | 0 | 2332.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 490
266.9654 | 146 | Reactores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | 11664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11664 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2332.8 | 0 | 0 | 2332.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 490
266.9654 | 147 | Reactores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11688 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2337.6 | 0 | 0 | 2337.6 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 491
266.9654 | 153 | Reactores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | RE S/E Reactor Sulfuros 13.8 kV N°1 |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
266.9654 | 154 | Reactores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | RE S/E Reactor Sulfuros 13.8 kV N°2 |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 496 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | BC S/E Coloso 13.8 kV |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 500 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | BC S/E Monturaqui 34.5 |  | 34.5 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 501 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | BC S/E Monturaqui 4.16 |  | 4.16 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 504 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | BC S/E Condensador OLAP 13.8 kV N°1 |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 505 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | BC S/E Condensador OLAP 13.8 kV N°2 |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 512 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LIXIVIACIÓN | BC S/E Lixiviación 13.8 kV |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 515 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | BC S/E Estación de Bombeo 2 4.16 kV |  | 4.16 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 516 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | BC S/E Estación de Bombeo 3 4.16 kV |  | 4.16 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 517 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 | BC S/E Estación de Bombeo 4 4.16 kV |  | 4.16 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 502 | Bancos Condensadores | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E MUELLE | BC S/E Muelle 23 kV - Banco de Condensadores N°1 |  | 23 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 503 | Bancos Condensadores | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E MUELLE | BC S/E Muelle 23 kV - Banco de Condensadores N°2 |  | 23 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 27 | Reactores | NUEVA ENERGIA | SEN | S/E FPC | RE S/E FPC D4 6KV 0.06156MVAR | 52D4 | 6 | 0.18468 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 28 | Reactores | NUEVA ENERGIA | SEN | S/E FPC | RE S/E FPC D6 6KV 0.06156MVAR | 52D6 | 6 | 0.18468 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 29 | Reactores | NUEVA ENERGIA | SEN | S/E FPC | RE S/E FPC D8 6KV 0.06156MVAR | 52D8 | 6 | 0.18468 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 30 | Reactores | NUEVA ENERGIA | SEN | S/E FPC | RE S/E FPC D9 6KV 0.055MVAR | 52D9 | 6 | 0.165 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 176 | Bancos Condensadores | NUEVA ENERGIA | SEN | S/E FPC | BC S/E FPC 52D12 6KV 0.511 MVAr | 52D12 | 6 | 0.511 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 171 | Bancos Condensadores | PETROPOWER | SEN | S/E Petropower | BC S/E PETROPOWER PBC 3 20KV 25 MVAr |  | 20 | 25 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
0 | 475 | Bancos Condensadores | PUNTA PALMERAS | SEN | S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | C7 | 12 | 3.5 | 2019-07-31 |  | Bancos Condensadores475 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
1467.0307 | 474 | Bancos Condensadores | RIO ALTO GENERACIÓN | SEN | S/E San Pedro Dalcahue | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR |  | 30 |  |  | En Servicio | Bancos Condensadores474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.0067 | 0 | 0 | 8.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
51.1657 | 471 | Bancos Condensadores | SANTIAGO SOLAR | SEN | S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR | BC S/E SANTIAGO SOLAR E7 STATCOM 1 | E7 | 30 | 7 | 2017-12-26 | En Servicio | Bancos Condensadores471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.23453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
217.2571 | 207 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Ancud | BC S/E ANCUD ECE1 23KV 3 MVAr | ECE1 | 23 | 3 | 2004-02-22 | En Servicio | Bancos Condensadores207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7167 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
279.0056 | 208 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | BC S/E CHOLGUAN (STS) CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | CCE1 | 13.2 | 2.4 | 1998-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
279.0056 | 209 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | BC S/E CHOLGUAN (STS) CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | CCE2 | 13.2 | 2.4 | 1998-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
184.451 | 210 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Chonchi | BC S/E CHONCHI ECE1 23KV 1.2 MVAr | ECE1 | 23 | 1.2 | 2006-11-17 | En Servicio | Bancos Condensadores210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8667 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 30.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1733 | 0 | 0 | 6.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
0 | 211 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E La Unión | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | CCE1 | 13.2 | 2.4 | 1990-12-31 | 2013-01-23 | Bancos Condensadores211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
0 | 212 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E La Unión | BC S/E LA UNION CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | CCE2 | 13.2 | 2.1 | 1990-12-31 | 2013-01-23 | Bancos Condensadores212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
135.235 | 213 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E La Unión | BC S/E LA UNION ECE1 23KV 1.8 MVAr | ECE1 | 23 | 1.8 | 2010-12-24 | En Servicio | Bancos Condensadores213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
111.9273 | 214 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Los Lagos | BC S/E LOS LAGOS ECE1 13.2KV 2.4 MVAr | CCE1 | 13.2 | 2.4 | 2012-12-02 | En Servicio | Bancos Condensadores214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2433 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
183.531 | 215 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Pid Pid | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | ECE1 | 23 | 1.2 | 2006-12-15 | En Servicio | Bancos Condensadores215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.1167 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 456.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 1.28 | 91.2233 | 0.2 | 1.28 | 91.2233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
236.4923 | 216 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Picarte | BC S/E PICARTE CCE1 13.2KV 2.7 MVAr | CCE1 | 13.2 | 2.7 | 2002-07-17 | En Servicio | Bancos Condensadores216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
236.4923 | 217 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Picarte | BC S/E PICARTE CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | CCE2 | 13.2 | 1.8 | 2002-07-17 | En Servicio | Bancos Condensadores217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
350.9738 | 218 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Puerto Varas | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | CCE1 | 13.8 | 1.2 | 1992-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.3067 | 0 | 0 | 6.3067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
350.9738 | 219 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Puerto Varas | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | CCE2 | 13.8 | 1.2 | 1992-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.3067 | 0 | 0 | 6.3067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
350.9738 | 220 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Puerto Varas | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | CCE3 | 13.8 | 1.4 | 1992-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.86 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
350.9738 | 221 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Puerto Varas | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | CCE4 | 13.8 | 1.4 | 1992-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.4433 | 0 | 0 | 14.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
232.4511 | 222 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Puerto Montt | BC S/E PUERTO MONTT ECE1 23KV 3.6 MVAr | ECE1 | 23 | 3.6 | 2002-11-17 | En Servicio | Bancos Condensadores222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8833 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 10.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1767 | 0 | 0 | 2.1767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
232.4511 | 223 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Puerto Montt | BC S/E PUERTO MONTT ECE2 23KV 3.6 MVAr | ECE2 | 23 | 3.6 | 2002-11-17 | En Servicio | Bancos Condensadores223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.80667 | 0 | 0 | 0.80667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
232.4511 | 224 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Puerto Montt | BC S/E PUERTO MONTT ECE3 23KV 3 MVAr | ECE3 | 23 | 3 | 2002-11-17 | En Servicio | Bancos Condensadores224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.80667 | 0 | 0 | 0.80667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
232.4511 | 225 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Puerto Montt | BC S/E PUERTO MONTT ECE4 23KV 3.6 MVAr | ECE4 | 23 | 3.6 | 2002-11-17 | En Servicio | Bancos Condensadores225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
339.0052 | 226 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Valdivia | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | CCE1 | 13.2 | 3 | 1993-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.33667 | 0 | 0 | 0.33667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
339.0052 | 227 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Valdivia | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | CCE2 | 13.2 | 1.8 | 1993-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 9.5167 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5167 | 1.7333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9033 | 0.34667 | 0 | 1.9033 | 0.34667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
116.8552 | 354 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Osorno | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | ECE1 | 23 | 5.1 | 2012-07-05 | En Servicio | Bancos Condensadores354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0667 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1467.0307 | 363 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E La Unión | BC S/E LA UNION ECE1 13.2KV 4.8 MVAr | ECE1 | 13.2 |  |  | En Servicio | Bancos Condensadores363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4667 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
122.1444 | 364 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E Pichirropulli | BC S/E PICHIROPULLI ECE1 23KV 2.4 MVAr | 52EC1 | 13.2 | 2.4 | 2012-01-26 | En Servicio | Bancos Condensadores364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
110.241 | 382 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E PICHIRROPULLI | BC S/E PICHIROPULLI CCE2 13.8KV 2.4 MVAr | ECE1 | 13.8 | 2.4 | 2013-01-23 | En Servicio | Bancos Condensadores382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3267 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
56.8836 | 534 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E QUELLON | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | CCE1 | 24 | 3.6 | 2017-07-05 | En Servicio | Bancos Condensadores534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 35.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 9.0667 | 0 | --------- | 0.21096 | 7.4116 | 1.9127 | 0 | 7.4116 | 1.9127 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 6
56.8836 | 535 | Bancos Condensadores | STS | SEN | S/E QUELLON | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | CCE2 | 24 | 3.6 | 2017-07-05 | En Servicio | Bancos Condensadores535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.3667 | 0 | 0 | 9.0667 | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 9.0667 | 0 | --------- | 0.21096 | 1.1989 | 1.9127 | 0 | 1.1989 | 1.9127 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 2
52.3158 | 22 | Condensadores Series | TEN | SEN | S/E Cumbre | CS S/E CUMBRE K1N |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Condensadores Series22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.75 | 0 | 0 | 22.9167 | 110.65 | 20.9333 | 0 | 0 | 0 | 110.65 | 22.9167 | 0 | --------- | 0.22938 | 25.3805 | 5.2565 | 0 | 25.3805 | 5.2565 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 2 | 13
52.3158 | 23 | Condensadores Series | TEN | SEN | S/E Cumbre | CS S/E CUMBRE K2N |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Condensadores Series23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.75 | 0 | 0 | 19.9667 | 47.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1667 | 19.9667 | 1 | --------- | 0.22938 | 10.8189 | 4.5799 | 0.22938 | 10.8189 | 4.5799 | 0.22938 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 5 | 6
52.3158 | 24 | Condensadores Series | TEN | SEN | S/E Cumbre | CS S/E CUMBRE K1S |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Condensadores Series24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.0333 | 0 | 0 | 35.5333 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3 | 35.5333 | 0 | --------- | 0.22938 | 31.4933 | 8.1505 | 0 | 31.4933 | 8.1505 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 5 | 14
52.3158 | 25 | Condensadores Series | TEN | SEN | S/E Cumbre | CS S/E CUMBRE K2S |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Condensadores Series25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.8667 | 0 | 0 | 26.8667 | 56.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 26.8667 | 0 | --------- | 0.22938 | 12.9521 | 6.1626 | 0 | 12.9521 | 6.1626 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 3 | 8
52.3158 | 26 | Condensadores Series | TEN | SEN | S/E Los Changos | CS S/E LOS CHANGOS K1 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Condensadores Series26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10377.6667 | 0 | 0 | 54.8833 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 54.8833 | 2 | --------- | 0.22938 | 26.3782 | 12.5889 | 0.45875 | 26.3782 | 12.5889 | 0.45875 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 17
52.3158 | 27 | Condensadores Series | TEN | SEN | S/E Los Changos | CS S/E LOS CHANGOS K2 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Condensadores Series27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.4333 | 0 | 0 | 11.7667 | 84.8167 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 84.8167 | 11.7667 | 3 | --------- | 0.22938 | 19.4549 | 2.699 | 0.68813 | 19.4549 | 2.699 | 0.68813 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 15
52.3158 | 157 | Reactores | TEN | SEN | S/E Cumbre | RE S/E CUMBRE R1 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.5333 | 0 | 0 | 0.083333 | 54.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0333 | 0.083333 | 0 | --------- | 0.22938 | 12.394 | 0.019115 | 0 | 12.394 | 0.019115 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 33
52.3158 | 158 | Reactores | TEN | SEN | S/E Cumbre | RE S/E CUMBRE R2 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.9833 | 0 | 0 | 3.8167 | 48.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5167 | 3.8167 | 2 | --------- | 0.22938 | 11.1286 | 0.87545 | 0.45875 | 11.1286 | 0.87545 | 0.45875 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 2 | 35
52.3158 | 159 | Reactores | TEN | SEN | S/E Cumbre | RE S/E CUMBRE R3 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465.0833 | 0 | 0 | 0.11667 | 84.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5667 | 0.11667 | 0 | --------- | 0.22938 | 19.3976 | 0.026761 | 0 | 19.3976 | 0.026761 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 34
52.3158 | 160 | Reactores | TEN | SEN | S/E Cumbre | RE S/E CUMBRE R4 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3686.4833 | 0 | 0 | 0.05 | 21.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0.05 | 0 | --------- | 0.22938 | 4.8781 | 0.011469 | 0 | 4.8781 | 0.011469 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 35
52.3158 | 161 | Reactores | TEN | SEN | S/E CUMBRES | RE S/E CUMBRE R-R2 | KZ-R2 | 500 | 25 | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.22938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
52.3158 | 162 | Reactores | TEN | SEN | S/E Cumbre | RE S/E CUMBRE R-R1 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8333 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 1 | --------- | 0.22938 | 0 | 0.71871 | 0.22938 | 0 | 0.71871 | 0.22938 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
52.3158 | 167 | Reactores | TEN | SEN | S/E Los Changos | RE S/E LOS CHANGOS R-R2 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0167 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | --------- | 0.22938 | 0.32113 | 0 | 0 | 0.32113 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 1
52.3158 | 168 | Reactores | TEN | SEN | S/E Los Changos | RE S/E LOS CHANGOS R3 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3167 | 0 | 0 | 0.65 | 42.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9667 | 0.65 | 1 | --------- | 0.22938 | 9.8555 | 0.14909 | 0.22938 | 9.8555 | 0.14909 | 0.22938 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 27
52.3158 | 169 | Reactores | TEN | SEN | S/E Los Changos | RE S/E LOS CHANGOS R1 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.45 | 0 | 0 | 0 | 17.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.22938 | 3.9491 | 0 | 0 | 3.9491 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 25
52.3158 | 170 | Reactores | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | RE S/E LOS CHANGOS R2 | K2Z | 500 | 150 | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.4667 | 0 | 0 | 12.15 | 34.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8167 | 12.15 | 2 | --------- | 0.22938 | 7.9861 | 2.7869 | 0.45875 | 7.9861 | 2.7869 | 0.45875 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 23
52.3158 | 171 | Reactores | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | KZ-R2 | 500 | 50 | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845.1167 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.22938 | 2.4352 | 0 | 0 | 2.4352 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 2
52.3158 | 172 | Reactores | TEN | SEN | S/E Nueva Cardones | RE S/E NUEVA CARDONES R1 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 2.5833 | 31.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3167 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.22938 | 7.1833 | 0.59255 | 0.22938 | 7.1833 | 0.59255 | 0.22938 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 24
52.3158 | 173 | Reactores | TEN | SEN | S/E Nueva Cardones | RE S/E NUEVA CARDONES R2 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254.7 | 0 | 0 | 0.61667 | 38.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2167 | 0.61667 | 0 | --------- | 0.22938 | 8.766 | 0.14145 | 0 | 8.766 | 0.14145 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 3 | 28
52.3158 | 174 | Reactores | TEN | SEN | S/E Nueva Cardones | RE S/E NUEVA CARDONES R3 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.2667 | 0 | 0 | 16.5 | 71.4 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 16.5 | 1 | --------- | 0.22938 | 16.3774 | 3.7847 | 0.22938 | 16.3774 | 3.7847 | 0.22938 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 2 | 35
52.3158 | 175 | Reactores | TEN | SEN | S/E Nueva Cardones | RE S/E NUEVA CARDONES R-R1 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.22938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
52.3158 | 176 | Reactores | TEN | SEN | S/E Nueva Cardones | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 |  |  |  | 2017-11-21 | En Servicio | Reactores176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.22938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
206.9741 | 1 | Compensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | JT3 | 13.2 |  | 2004-12-31 | En Servicio | Compensadores1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.1833 | 0 | 0 | 6582.9333 | 955.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.5333 | 6582.9333 | 24 | --------- | 0.2 | 191.1067 | 1316.5867 | 4.8 | 191.1067 | 1316.5867 | 4.8 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | NC | 2 | 27
206.9741 | 1 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | JZ3 | 242 | 91 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 20.85 | 270.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1167 | 20.85 | 2 | --------- | 0.2 | 54.0233 | 4.17 | 0.4 | 54.0233 | 4.17 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
206.9741 | 1 | Sincrono | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | CSi S/E CONCEPCIÓN CS2 13.2 kV | CS2 |  |  | 2004-12-31 | En Servicio | Sincrono1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 2 | Compensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | JT6 | 13.2 |  | 2004-12-31 | En Servicio | Compensadores2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995.0667 | 0 | 0 | 75.3667 | 16938.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16938.2833 | 75.3667 | 5 | --------- | 0.2 | 3387.6567 | 15.0733 | 1 | 3387.6567 | 15.0733 | 1 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 35
206.9741 | 2 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 28MVAR | KZ1 | 525 | 84 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 28.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7967 | 0 | 0 | 5.7967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
206.9741 | 3 | Compensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | JT5 | 13.2 |  | 2004-12-31 | En Servicio | Compensadores3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.1167 | 0 | 0 | 3039.3667 | 785.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.8167 | 3039.3667 | 6 | --------- | 0.2 | 157.1633 | 607.8733 | 1.2 | 157.1633 | 607.8733 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | NC | 2 | 45
206.9741 | 3 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | KZ2 | 525 | 84 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2333 | 0 | 0 | 1784.0333 | 265.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9833 | 1784.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 53.1967 | 356.8067 | 0.2 | 53.1967 | 356.8067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 0 | 9
206.9741 | 4 | Compensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | JT4 | 220 |  | 2004-12-31 | En Servicio | Compensadores4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 488.25 | 64.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.25 | 488.25 | 6 | --------- | 0.2 | 12.85 | 97.65 | 1.2 | 12.85 | 97.65 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | NC | 4 | 8
206.9741 | 4 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 28MVAR | KZ2 | 525 | 84 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.85 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
206.9741 | 5 | Compensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Puerto Montt | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | JT4 | 220 |  | 2004-12-31 | En Servicio | Compensadores5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406.3333 | 0 | 0 | 28.5833 | 3364.0667 | 349.2167 | 0 | 0 | 0 | 3364.0667 | 28.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 672.8133 | 5.7167 | 0.2 | 672.8133 | 5.7167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 15
206.9741 | 5 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 28MVAR | KZ1 | 525 | 84 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5167 | 0 | 0 | 72.4833 | 41.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5167 | 72.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 8.3033 | 14.4967 | 0.2 | 8.3033 | 14.4967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
206.9741 | 6 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 2MVAR | KZ4 | 525 | 84 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3833 | 0 | 0 | 9.5 | 46.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1167 | 9.5 | 1 | --------- | 0.2 | 9.2233 | 1.9 | 0.2 | 9.2233 | 1.9 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
220.1232 | 7 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | JCE1 | 220 | 65 | 2003-11-27 | En Servicio | Bancos Condensadores7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143.7333 | 0 | 0 | 484.5167 | 58.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 484.5167 | 14 | --------- | 0.2 | 11.6267 | 96.9033 | 2.8 | 11.6267 | 96.9033 | 2.8 | 30 | 45 | 1 | C | NC | NC | 2 | 12
206.9741 | 7 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 1MVAR | KZ3 | 525 | 84 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0 | 6.7833 | 37.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3167 | 6.7833 | 4 | --------- | 0.2 | 7.4633 | 1.3567 | 0.8 | 7.4633 | 1.3567 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
580.5169 | 8 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | BC41 | 66 | 33 | 1973-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 1903.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 380.7467 | 0 | 0 | 380.7467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
132.2053 | 8 | Compensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | PCER | 34 | 140 | 2011-03-26 | En Servicio | Compensadores8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -983.2167 | 0 | 0 | 155.8 | 124.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7167 | 155.8 | 12 | --------- | 0.2 | 24.9433 | 31.16 | 2.4 | 24.9433 | 31.16 | 2.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | NC | 0 | 15
580.5169 | 9 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | BC52 | 66 | 33 | 1973-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.7 | 40.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9833 | 2255.7 | 1 | --------- | 0.2 | 8.1967 | 451.14 | 0.2 | 8.1967 | 451.14 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 7
206.9741 | 9 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Cautín | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | JZ5 | 242 | 18.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833.1167 | 0 | 0 | 0 | 270.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 54.0167 | 0 | 0 | 54.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
580.5169 | 10 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | BC44 | 66 | 33 | 1973-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0.91667 | 1891.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891.1667 | 0.91667 | 0 | --------- | 0.2 | 378.2333 | 0.18333 | 0 | 378.2333 | 0.18333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
206.9741 | 10 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Cautín | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | JZ6 | 242 | 18.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341.2333 | 0 | 0 | 4.15 | 187.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.95 | 4.15 | 0 | --------- | 0.2 | 37.59 | 0.83 | 0 | 37.59 | 0.83 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
580.5169 | 11 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | BC54 | 66 | 33 | 1973-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 40.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.0467 | 0 | 0 | 8.0467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
106.9551 | 11 | Compensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | JT6 | 13.9 | 100 | 2013-05-03 | En Servicio | Compensadores11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22112.2 | 0 | 0 | 3667.6 | 211.4 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 211.4 | 3667.6 | 9 | --------- | 0.2 | 42.28 | 733.52 | 1.8 | 42.28 | 733.52 | 1.8 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | NC | 2 | 29
206.9741 | 11 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | KZ1 | 525 | 84 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.9167 | 0 | 0 | 1.3833 | 239.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.75 | 1.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 47.95 | 0.27667 | 0 | 47.95 | 0.27667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
580.5169 | 12 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | BC43 | 66 | 33 | 1973-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0.88333 | 1900.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.5 | 0.88333 | 0 | --------- | 0.2 | 380.1 | 0.17667 | 0 | 380.1 | 0.17667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
99.5947 | 12 | Compensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | JT4 | 220 | 60 | 2013-12-13 | En Servicio | Compensadores12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.7167 | 0 | 0 | 45.65 | 181.1 | 27.2333 | 5.1167 | 0 | 0 | 181.1 | 45.65 | 3 | --------- | 0.2 | 36.22 | 9.13 | 0.6 | 36.22 | 9.13 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 34
206.9741 | 12 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | JZ1 | 242 | 30 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2167 | 0 | 0 | 5.8 | 110.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0167 | 5.8 | 1 | --------- | 0.2 | 22.0033 | 1.16 | 0.2 | 22.0033 | 1.16 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 11
580.5169 | 13 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | BC42 | 66 | 33 | 1973-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 1884.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.75 | 1.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 376.95 | 0.24333 | 0 | 376.95 | 0.24333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
206.9741 | 13 | Condensadores Series | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS1 500KV | CS1 | 500 |  | 2004-12-31 | En Servicio | Condensadores Series13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239.7667 | 0 | 0 | 12.0333 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 12.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 14.86 | 2.4067 | 0.2 | 14.86 | 2.4067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
206.9741 | 13 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | KZ1 | 525 | 85 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.53 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
580.5169 | 14 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | BC53 | 66 | 33 | 1973-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 99.3667 | 28.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0833 | 99.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.6167 | 19.8733 | 0.2 | 5.6167 | 19.8733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
206.9741 | 14 | Condensadores Series | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS2 500KV | CS2 | 500 |  | 2004-12-31 | En Servicio | Condensadores Series14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.75 | 0 | 0 | 64.3 | 49.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2167 | 64.3 | 4 | --------- | 0.2 | 9.8433 | 12.86 | 0.8 | 9.8433 | 12.86 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
206.9741 | 14 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | KZ2 | 525 | 85 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.7133 | 0 | 0 | 2.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
580.5169 | 15 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | BC51 | 66 | 33 | 1973-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 8343.5 | 26.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7333 | 8343.5 | 2 | --------- | 0.2 | 5.3467 | 1668.7 | 0.4 | 5.3467 | 1668.7 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 5
206.9741 | 15 | Condensadores Series | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS3 500KV | CS3 | 500 |  | 2004-12-31 | En Servicio | Condensadores Series15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.45 | 0 | 0 | 0 | 94.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.9833 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
206.9741 | 15 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Puerto Montt | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | JZ2 | 242 | 18.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0667 | 0 | 0 | 28.4167 | 25.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2833 | 28.4167 | 1 | --------- | 0.2 | 5.0567 | 5.6833 | 0.2 | 5.0567 | 5.6833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
435.5311 | 16 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | JCE2 | 220 | 65 | 1985-12-15 | En Servicio | Bancos Condensadores16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.2667 | 0 | 0 | 30.4 | 115.3333 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 115.3333 | 30.4 | 0 | --------- | 0.2 | 23.0667 | 6.08 | 0 | 23.0667 | 6.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 10
206.9741 | 16 | Condensadores Series | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS4 500KV | CS4 | 500 |  | 2004-12-31 | En Servicio | Condensadores Series16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.6167 | 0 | 0 | 644.0833 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 644.0833 | 14 | --------- | 0.2 | 14.86 | 128.8167 | 2.8 | 14.86 | 128.8167 | 2.8 | 30 | 45 | 1 | C | NC | NC | 1 | 8
206.9741 | 16 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Puerto Montt | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | JZ1 | 242 | 18.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6167 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.94 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
304.4851 | 17 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | ACE1 | 154 | 55 | 1996-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.15 | 0 | 0 | 226.3 | 96.5667 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 96.5667 | 226.3 | 3 | --------- | 0.2 | 19.3133 | 45.26 | 0.6 | 19.3133 | 45.26 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 3 | 7
304.4851 | 18 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | JCE1 | 220 | 65 | 1996-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.9 | 0 | 0 | 91.6167 | 28.05 | 31.8167 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 91.6167 | 4 | --------- | 0.2 | 5.61 | 18.3233 | 0.8 | 5.61 | 18.3233 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
304.4851 | 19 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | CE5 | 13.2 | 20 | 1996-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18715.45 | 0 | 0 | 93.9 | 88.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4833 | 93.9 | 3 | --------- | 0.2 | 17.6967 | 18.78 | 0.6 | 17.6967 | 18.78 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 12
106.9551 | 19 | Compensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | JT6 | 220 |  | 2013-05-03 | En Servicio | Compensadores19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.4667 | 0 | 0 | 1092.3833 | 688.4167 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 688.4167 | 1092.3833 | 6 | --------- | 0.2 | 137.6833 | 218.4767 | 1.2 | 137.6833 | 218.4767 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | NC | 2 | 24
292.5164 | 20 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | ACE1 | 154 | 40 | 1997-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5667 | 0 | 0 | 151.8333 | 50.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5833 | 151.8333 | 1 | --------- | 0.2 | 10.1167 | 30.3667 | 0.2 | 10.1167 | 30.3667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
106.9551 | 20 | Compensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | JT6 | 220 |  | 2013-05-03 | En Servicio | Compensadores20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0333 | 0 | 0 | 6.4167 | 74.6333 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 74.6333 | 6.4167 | 3 | --------- | 0.2 | 14.9267 | 1.2833 | 0.6 | 14.9267 | 1.2833 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 17
206.9741 | 20 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | JZ1 | 242 | 91 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 429.35 | 223.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0833 | 429.35 | 1 | --------- | 0.2 | 44.6167 | 85.87 | 0.2 | 44.6167 | 85.87 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 10
206.9741 | 25 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | KZ2 | 525 | 84 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.6667 | 0 | 0 | 6.25 | 486.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.0833 | 6.25 | 1 | --------- | 0.2 | 97.2167 | 1.25 | 0.2 | 97.2167 | 1.25 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
206.9741 | 26 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | RE S/E CHARRÚA KZR 525KV 84MVAR | KZR | 525 | 84 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 34 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | RE S/E POLPAICO KZR 525KV 85MVAR | KZR | 525 | 85 | 2004-12-31 | En Servicio | Reactores34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
446.9737 | 60 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ1- KZ2 Resesrva | KZ1 | 500 |  | 1984-12-31 | En Servicio | Reactores60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
219.0062 | 61 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva |  |  |  | 2003-12-31 | En Servicio | Reactores61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 240.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 48.0633 | 0 | 0 | 48.0633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
580.5169 | 178 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | CCE2 | 13.2 | 30 | 1973-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.3667 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 522.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 0.97 | 104.4733 | 0.2 | 0.97 | 104.4733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 2
580.5169 | 179 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL CCE3 13.2KV 30 MVAr | CCE3 | 13.2 | 30 | 1973-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
580.5169 | 180 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | CCE4 | 13.2 | 30 | 1973-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
131.9425 | 181 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | JCE2 | 220 | 50 | 2011-04-03 | En Servicio | Bancos Condensadores181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0 | 0 | 40.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1233 | 0 | 0 | 8.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
340.5166 | 182 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | CCE1 | 13.8 | 5.4 | 1993-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.6167 | 0 | 0 | 0 | 43.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.63 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
340.5166 | 183 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | CCE2 | 13.8 | 5.4 | 1993-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.1167 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
132.0411 | 187 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | JCE1 | 220 | 50 | 2011-03-31 | En Servicio | Bancos Condensadores187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2167 | 0 | 0 | 25.5833 | 22.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4667 | 25.5833 | 3 | --------- | 0.2 | 4.4933 | 5.1167 | 0.6 | 4.4933 | 5.1167 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
243.5963 | 188 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | CCE2 | 13.2 | 11 | 2001-12-13 | En Servicio | Bancos Condensadores188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 55.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.45 | 3.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 11.09 | 0.67333 | 0 | 11.09 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
843.5318 | 189 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | CCE3 | 13.2 | 30 | 1951-12-15 | En Servicio | Bancos Condensadores189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6333 | 0 | 0 | 73.2333 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 73.2333 | 4 | --------- | 0.2 | 10.53 | 14.6467 | 0.8 | 10.53 | 14.6467 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
180.7639 | 190 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | CCE4 | 13.2 | 20 | 2007-03-09 | En Servicio | Bancos Condensadores190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 54.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.9867 | 0 | 0 | 10.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
208.6496 | 191 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | CCE1 | 13.2 | 5.5 | 2004-11-10 | En Servicio | Bancos Condensadores191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 793.85 | 551.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.1333 | 793.85 | 0 | --------- | 0.2 | 110.2267 | 158.77 | 0 | 110.2267 | 158.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 17
208.6496 | 192 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | CCE2 | 13.2 | 5.5 | 2004-11-10 | En Servicio | Bancos Condensadores192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 793.85 | 551.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.1833 | 793.85 | 0 | --------- | 0.2 | 110.2367 | 158.77 | 0 | 110.2367 | 158.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 17
521.5357 | 193 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | CCE3 | 13.2 | 5.5 | 1978-10-15 | En Servicio | Bancos Condensadores193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0 | 0 | 0 | 545.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 109.0867 | 0 | 0 | 109.0867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 16
521.5357 | 194 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | CCE4 | 13.2 | 5.5 | 1978-10-15 | En Servicio | Bancos Condensadores194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0 | 0 | 0 | 545.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 109.0967 | 0 | 0 | 109.0967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 16
560.5585 | 195 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Dos Amigos | BC S/E DOS AMIGOS EC1 23KV 1.25 MVAr | EC1 | 23 | 1.25 | 1975-07-15 | En Servicio | Bancos Condensadores195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
316.5175 | 196 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Dos Amigos | BC S/E DOS AMIGOS EC2 23KV 1.25 MVAr | EC2 | 23 | 1.25 | 1995-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
521.5357 | 197 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | CCE1 | 13.2 | 5.4 | 1978-10-15 | En Servicio | Bancos Condensadores197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8667 | 53.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 75.8667 | 1 | --------- | 0.2 | 10.7667 | 15.1733 | 0.2 | 10.7667 | 15.1733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
521.5357 | 198 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | CCE2 | 13.2 | 5.4 | 1978-10-15 | En Servicio | Bancos Condensadores198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 55.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 26.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 11.1467 | 5.3733 | 0 | 11.1467 | 5.3733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
521.5357 | 199 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | CCE3 | 13.2 | 5.4 | 1978-10-15 | En Servicio | Bancos Condensadores199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 68.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.55 | 26.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 13.71 | 5.3733 | 0 | 13.71 | 5.3733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
521.5357 | 200 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | CCE4 | 13.2 | 5.4 | 1978-10-15 | En Servicio | Bancos Condensadores200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 26.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 11.68 | 5.3733 | 0 | 11.68 | 5.3733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
193.2891 | 201 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | CCE1 | 13.2 | 5 | 2006-02-21 | En Servicio | Bancos Condensadores201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18133.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18133.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3626.7933 | 0 | 0 | 3626.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 25
219.0062 | 202 | Reactores | TRANSELEC | SEN | S/E Charrua | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) |  |  |  | 2003-12-31 | En Servicio | Reactores202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.75 | 0 | 0 | 0 | 231.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 46.27 | 0 | 0 | 46.27 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
510.5216 | 202 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | CCE2 | 13.2 | 5 | 1979-09-15 | En Servicio | Bancos Condensadores202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 49.9533 | 0 | 0 | 49.9533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 48
136.7136 | 203 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | JCE1 | 220 | 100 | 2010-11-09 | En Servicio | Bancos Condensadores203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.6333 | 0 | 0 | 6542.7667 | 141.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6833 | 6542.7667 | 5 | --------- | 0.2 | 28.3367 | 1308.5533 | 1 | 28.3367 | 1308.5533 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 2 | 8
0 | 204 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente |  | CCE2 | 13.2 | 8.33 | 1964-10-15 | Fuera de Servicio | Bancos Condensadores204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
689.5033 | 205 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | CCE3 | 13.2 | 10 | 1964-10-15 | En Servicio | Bancos Condensadores205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9667 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.1467 | 0 | 0 | 5.1467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
206.9741 | 206 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Sauzal | BC S/E SAUZAL CE1 13.2KV 20 MVAr | CE1 | 13.2 | 20 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
110.1752 | 404 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | JCE5 | 230 | 75 | 2013-01-25 | En Servicio | Bancos Condensadores404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.7333 | 0 | 0 | 1778.2833 | 21964.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21964.25 | 1778.2833 | 5 | --------- | 0.2 | 4392.85 | 355.6567 | 1 | 4392.85 | 355.6567 | 1 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 0 | 15
72.2065 | 520 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E LAGUNAS | BC Lagunas 220kV - Banco de Condensadores N2 |  | 220 |  | 2016-03-25 | En Servicio | Bancos Condensadores520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872.65 | 40.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8667 | 4872.65 | 1 | --------- | 0.2 | 8.1733 | 974.53 | 0.2 | 8.1733 | 974.53 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 10
221.7988 | 523 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | CE3 | 13.8 | 12.1 | 2003-10-07 | En Servicio | Bancos Condensadores523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 196.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2167 | 5.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 39.2433 | 1.1367 | 0 | 39.2433 | 1.1367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 21
222.193 | 524 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | CE2 | 13.8 | 12.1 | 2003-09-25 | En Servicio | Bancos Condensadores524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 142.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3167 | 34.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 28.4633 | 6.9867 | 0.2 | 28.4633 | 6.9867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 24
171.8275 | 525 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | CE1 | 13.8 | 12.1 | 2007-12-06 | En Servicio | Bancos Condensadores525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1833 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 29.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 29.66 | 5.8367 | 0 | 29.66 | 5.8367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 23
222.193 | 526 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | CE4 | 13.8 | 12.1 | 2003-09-25 | En Servicio | Bancos Condensadores526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 44.3033 | 0 | 0 | 44.3033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 22
266.9654 | 143 | Reactores | TRANSEMEL | SEN | S/E CÓNDORES | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor |  |  |  | 2000-01-01 | En Servicio | Reactores143 | 0 | 0 | 0 | 739.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 1.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.74 | 0.35333 | 0 | 4.74 | 0.35333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
266.9654 | 510 | Bancos Condensadores | TRANSEMEL | SEN | S/E CÓNDORES | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores510 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 6562.7 | 0 | 0 | 4.5833 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 4.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 0.49 | 0.91667 | 0 | 0.49 | 0.91667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
266.9654 | 511 | Bancos Condensadores | TRANSEMEL | SEN | S/E CÓNDORES | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores511 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 513 | Bancos Condensadores | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores513 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 12.25 | 15.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 3.1767 | 0 | 0 | 3.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
266.9654 | 514 | Bancos Condensadores | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 |  | 13.8 |  | 2000-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores514 | 0 | 0 | 0 | 616.3667 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
206.9741 | 21 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Alameda | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | CE-1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
206.9741 | 22 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Alameda | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAr | CE-2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
206.9741 | 23 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Angol | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CE | 13.2 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.42 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
206.9741 | 24 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Buin (TRANSNET) | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CE-2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217.7833 | 0 | 0 | 8.4667 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 8.4667 | 1 | --------- | 0.2 | 3.55 | 1.6933 | 0.2 | 3.55 | 1.6933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 4
206.9741 | 25 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Buin (TRANSNET) | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CE-1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 17.75 | 0 | 20.6833 | 0 | 0 | 17.75 | 11.85 | 2 | --------- | 0.2 | 3.55 | 2.37 | 0.4 | 3.55 | 2.37 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
206.9741 | 26 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Cachapoal | BC S/E CACHAPOAL CE-2 15KV 2.5 MVAr | CE-2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 27 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Cachapoal | BC S/E CACHAPOAL CE-1 15KV 2.5 MVAr | CE-1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 28 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Chivilcán | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | C7 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606.4 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 4606.4 | 2 | --------- | 0.2 | 3.06 | 921.28 | 0.4 | 3.06 | 921.28 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 4
206.9741 | 29 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Chivilcán | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | C8 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 65.0267 | 0 | 0 | 65.0267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
206.9741 | 30 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Colo Colo | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9767 | 0 | 0 | 3.9767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
206.9741 | 31 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Colo Colo | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1167 | 35.7833 | 0 | 3.7667 | 0.58333 | 0 | 35.7833 | 15.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 7.1567 | 3.0233 | 0.2 | 7.1567 | 3.0233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
206.9741 | 32 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Coronel | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | BCE | 66 | 20 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.25 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5433 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 33 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Curanilahue | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CE2 | 13.2 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4367 | 0 | 0 | 3.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
206.9741 | 34 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Curanilahue | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | CE1 | 23 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0933 | 0 | 0 | 3.0933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 35 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Curicó | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 2.5 MVAr | CE1 | 13.2 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 1.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3067 | 0.21333 | 0 | 2.3067 | 0.21333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 36 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Curicó | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CE2 | 13.2 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 39.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2167 | 25.35 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8433 | 5.07 | 0 | 7.8433 | 5.07 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
206.9741 | 37 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Las Cabras | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964.4167 | 0 | 0 | 2.3667 | 21.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1333 | 2.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2267 | 0.47333 | 0 | 4.2267 | 0.47333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
206.9741 | 38 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Lebu | BC S/E LEBU CE 13.2KV 2.5 MVAr | CE | 13.2 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
206.9741 | 39 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Los Angeles | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3833 | 0 | 0 | 0 | 21.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2833 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
206.9741 | 40 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Maule | BC S/E MAULE CE2 15KV 5.2 MVAr | CE2 | 15 | 5.2 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 6259.5833 | 0 | 2159.4 | 0 | 0 | 6259.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1251.9167 | 0 | 0 | 1251.9167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
206.9741 | 41 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Maule | BC S/E MAULE CE1 15KV 5.8 MVAr | CE1 | 15 | 5.8 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 83.8333 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
206.9741 | 42 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Perales | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5867 | 0 | 0 | 4.5867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
206.9741 | 43 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Perales | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.26 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
206.9741 | 44 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Pumahue | BC S/E PUMAHUE C8 15KV 2.5 MVAr | C8 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 25.1167 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 25.1167 | 1.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0233 | 0.37333 | 0 | 5.0233 | 0.37333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
206.9741 | 45 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Pumahue | BC S/E PUMAHUE C7 15KV 2.5 MVAr | C7 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 24.7 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 24.7 | 16.4167 | 2 | --------- | 0.2 | 4.94 | 3.2833 | 0.4 | 4.94 | 3.2833 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
206.9741 | 46 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Punitaqui | BC S/E PUNITAQUI CE 13.2KV 2.5 MVAr | CE | 13.2 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.0667 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 2427.0667 | 2 | --------- | 0.2 | 0.64333 | 485.4133 | 0.4 | 0.64333 | 485.4133 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 2
148.9427 | 47 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | CBC1 | 8.95 | 1.25 | 2009-11-02 | En Servicio | Bancos Condensadores47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0.9 | 1 | --------- | 0.2 | 1.5867 | 0.18 | 0.2 | 1.5867 | 0.18 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
148.9427 | 48 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC2 15KV 2.5 MVAr | CBC2 | 8.95 | 2.5 | 2009-11-02 | En Servicio | Bancos Condensadores48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0.9 | 1 | --------- | 0.2 | 1.5867 | 0.18 | 0.2 | 1.5867 | 0.18 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
164.9863 | 49 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Santa Elvira | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2008-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7052.8333 | 0 | 0 | 99.7333 | 20.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5667 | 99.7333 | 2 | --------- | 0.2 | 4.1133 | 19.9467 | 0.4 | 4.1133 | 19.9467 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
206.9741 | 50 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Santa Elvira | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.1 | 0 | 0 | 12.7833 | 19.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2833 | 12.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 3.8567 | 2.5567 | 0.2 | 3.8567 | 2.5567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
206.9741 | 52 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Teno | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | CE1 | 15 | 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.25 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.95 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
206.9741 | 53 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Teno | BC S/E TENO CE2 15KV 5 MVAr | CE2 | 15 | 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.7567 | 0 | 0 | 2.7567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
206.9741 | 228 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Ejército | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1167 | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 | 19.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 10.41 | 3.8233 | 0.2 | 10.41 | 3.8233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
206.9741 | 229 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Ejército | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.68 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
147.037 | 230 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E El Peñón | BC S/E EL PEÑON BCE1 23KV 5 MVAr | BCE1 | 23 | 5 | 2009-12-30 | En Servicio | Bancos Condensadores230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
158.5042 | 231 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Escuadrón (TRANSNET) | BC S/E ESCUADRON (TRANSNET) 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | 52CBC1 | 15 | 1.25 | 2009-01-15 | En Servicio | Bancos Condensadores231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
158.5042 | 232 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Escuadrón (TRANSNET) | BC S/E ESCUADRON (TRANSNET) 52CBC2 8.95KV 2.5 MVAr | 52CBC2 | 15 | 2.5 | 2009-01-15 | En Servicio | Bancos Condensadores232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
167.7131 | 233 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Rauquén | BC S/E RAUQUEN CE1 15.5KV 1.25 MVAr | CE1 | 15.5 | 1.25 | 2008-04-09 | En Servicio | Bancos Condensadores233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4767 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
167.7131 | 234 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Rauquén | BC S/E RAUQUEN CE2 15.5KV 2.5 MVAr | CE2 | 15.5 | 2.5 | 2008-04-09 | En Servicio | Bancos Condensadores234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4767 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
206.9741 | 235 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Molina | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | CE | 13.2 | 2.7 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2667 | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 65.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 2.2133 | 13.0533 | 0.2 | 2.2133 | 13.0533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 236 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Latorre | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 12.9833 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
206.9741 | 237 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Latorre | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3033 | 0 | 0 | 7.3033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
182.8337 | 238 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Fátima | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | 52CBC2 | 15 | 2.5 | 2007-01-05 | En Servicio | Bancos Condensadores238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 2.0167 | 31.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 2.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.31 | 0.40333 | 0 | 6.31 | 0.40333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
206.9741 | 239 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Chillán | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 0.208 MVAr | CE2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
163.5079 | 240 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Arenas Blancas | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | 52CBC1 | 8.95 | 1.25 | 2008-08-15 | En Servicio | Bancos Condensadores240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.83667 | 0 | 0 | 0.83667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
163.5079 | 241 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Arenas Blancas | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC2 8.95KV 2.5 MVAr | 52CBC2 | 8.95 | 2.5 | 2008-08-15 | En Servicio | Bancos Condensadores241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 242 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Chiguayante | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.85 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1 | 0.17 | 0 | 6.1 | 0.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
206.9741 | 243 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Chiguayante | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 8.45 | 1 | --------- | 0.2 | 3.71 | 1.69 | 0.2 | 3.71 | 1.69 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
206.9741 | 244 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Colchagua | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2167 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 557.2167 | 1 | --------- | 0.2 | 4.41 | 111.4433 | 0.2 | 4.41 | 111.4433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 3
206.9741 | 245 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Colchagua | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9833 | 5.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 4.7967 | 1.0333 | 0.2 | 4.7967 | 1.0333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
183.1696 | 246 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Rengo | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2006-12-26 | En Servicio | Bancos Condensadores246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1833 | 5.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8367 | 1.1567 | 0 | 2.8367 | 1.1567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
206.9741 | 247 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 30.6833 | 0 | 21.8333 | 0 | 0 | 30.6833 | 1.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1367 | 0.22333 | 0 | 6.1367 | 0.22333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
206.9741 | 248 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270.8 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.93 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
206.9741 | 249 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Tumbes | BC S/E TUMBES CE 15KV 2.5 MVAr | CE | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.60333 | 0 | 0 | 0.60333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
206.9741 | 250 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Victoria | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CBC1 | 13.2 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6633 | 0 | 0 | 3.6633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
140.8863 | 251 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Ovalle | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | BCE1 | 23 | 7.5 | 2010-07-05 | En Servicio | Bancos Condensadores251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3167 | 0 | 0 | 3.6667 | 100.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0167 | 3.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 20.0033 | 0.73333 | 0 | 20.0033 | 0.73333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
145.1247 | 252 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Ovalle | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | BCE2 | 23 | 7.5 | 2010-02-26 | En Servicio | Bancos Condensadores252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3167 | 0 | 0 | 0 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 136.66 | 0 | 0 | 136.66 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
206.9741 | 253 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Lirquén | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | CE | 15 | 1.9 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 17.45 | 1 | --------- | 0.2 | 3.14 | 3.49 | 0.2 | 3.14 | 3.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
206.9741 | 254 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Lo Miranda | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 255 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Lo Miranda | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.91 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 256 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Loma Colorada | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 767.5 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7467 | 0 | 0 | 1.7467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
206.9741 | 257 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Manso de Velasco | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CBC-1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 282.0667 | 30.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5167 | 282.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 6.1033 | 56.4133 | 0.2 | 6.1033 | 56.4133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 6
206.9741 | 258 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Padre Las Casas | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | CBC1 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 20.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3833 | 29.95 | 1 | --------- | 0.2 | 4.0767 | 5.99 | 0.2 | 4.0767 | 5.99 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
206.9741 | 259 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Villarrica | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | E7 | 23 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.5167 | 32.05 | 0 | 363.9833 | 0 | 0 | 32.05 | 1641.5167 | 2 | --------- | 0.2 | 6.41 | 328.3033 | 0.4 | 6.41 | 328.3033 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 8
206.9741 | 260 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Villarrica | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | E8 | 23 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.8667 | 0 | 0 | 2.0167 | 43.2667 | 0 | 350.5833 | 2.25 | 0 | 43.2667 | 2.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6533 | 0.40333 | 0 | 8.6533 | 0.40333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 11
153.7399 | 261 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E San Pedro | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CBC1 | 15 | 2.5 | 2009-06-09 | En Servicio | Bancos Condensadores261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.95 | 0 | 0 | 21.95 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 21
206.9741 | 262 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Loncoche | BC S/E LONCOCHE CE-1 23KV 1.25 MVAr | CE-1 | 23 | 1.25 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 263 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Loncoche | BC S/E LONCOCHE CE-2 23KV 2.5 MVAr | CE-2 | 23 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
181.2895 | 264 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Isla de Maipo | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | 52CBC1 | 12 | 2.5 | 2007-02-21 | En Servicio | Bancos Condensadores264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.78 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
181.2895 | 265 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Isla de Maipo | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-2 12KV 2,5 MVAr | CBC2 | 12 | 2.5 | 2007-02-21 | En Servicio | Bancos Condensadores265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5233 | 0 | 0 | 1.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
0 | 266 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Coronel | BC S/E CORONEL CCE1 13.2KV 5 MVAr | CCE1 | 13.2 | 5 | 2004-12-31 | 2010-12-31 | Bancos Condensadores266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
0 | 267 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Coronel | BC S/E CORONEL CCE2 13.2KV 5 MVAr | CCE2 | 13.2 | 5 | 2004-12-31 | 2010-12-31 | Bancos Condensadores267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
0 | 268 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Coronel | BC S/E CORONEL CCE3 13.2KV 5 MVAr | CCE3 | 13.2 | 5 | 2004-12-31 | 2010-12-31 | Bancos Condensadores268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
0 | 269 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Coronel | BC S/E CORONEL CCE4 13.2KV 5 MVAr | CCE4 | 13.2 | 5 | 2004-12-31 | 2010-12-31 | Bancos Condensadores269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
206.9741 | 272 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Concepción | BC S/E CONCEPCION CCE1 13.2KV 5 MVAr | CCE1 | 13.2 | 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 273 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Concepción | BC S/E CONCEPCION CCE2 13.2KV 5 MVAr | CCE2 | 13.2 | 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 274 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Concepción | BC S/E CONCEPCION CCE3 13.2KV 5 MVAr | CCE3 | 13.2 | 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 275 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Concepción | BC S/E CONCEPCION CCE4 13.2KV 5 MVAr | CCE4 | 13.2 | 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 276 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Rancagua | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | CE1 | 13.8 | 4.4 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.2833 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0333 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
206.9741 | 277 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Rancagua | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | CE2 | 13.8 | 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.5 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0333 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
206.9741 | 278 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Rancagua | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | CE3 | 13.8 | 6.9 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.5 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0333 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
110.9746 | 279 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Copiapó | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CCE5 | 13.8 | 5 | 2012-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643.5833 | 0 | 0 | 241.85 | 40.3333 | 0 | 2283.9167 | 0 | 0 | 40.3333 | 241.85 | 1 | --------- | 0.2 | 8.0667 | 48.37 | 0.2 | 8.0667 | 48.37 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 2 | 5
206.9741 | 280 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Constitución | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | MT | 23 | 2.4 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 36 | 40.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 36 | 2 | --------- | 0.2 | 8.05 | 7.2 | 0.4 | 8.05 | 7.2 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
116.8552 | 349 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Maule | BC S/E MAULE CE3 13.2KV 7.5 MVAr | CE3 | 13.2 | 7.5 | 2012-07-05 | En Servicio | Bancos Condensadores349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
116.8552 | 350 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Las Arañas | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC1 15KV 3.75 MVAr | 52CBC1 | 15 | 3.75 | 2012-07-05 | En Servicio | Bancos Condensadores350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7967 | 0 | 0 | 1.7967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
116.8552 | 351 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Las Arañas | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC3 15KV 5 MVAr | 52CBC3 | 15 | 5 | 2012-07-05 | En Servicio | Bancos Condensadores351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6033 | 0 | 0 | 2.6033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
116.8552 | 352 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Las Arañas | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC4 15KV 5 MVAr | 52CBC4 | 15 | 5 | 2012-07-05 | En Servicio | Bancos Condensadores352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6033 | 0 | 0 | 2.6033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
116.8552 | 353 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Portezuelo | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | 52CBC1 | 15 | 5 | 2012-07-05 | En Servicio | Bancos Condensadores353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.9867 | 0 | 0 | 6.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
117.775 | 367 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Marquesa | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | BCE1 | 23 | 2.5 | 2012-06-07 | En Servicio | Bancos Condensadores367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 14.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2833 | 0.58333 | 1 | --------- | 0.2 | 2.8567 | 0.11667 | 0.2 | 2.8567 | 0.11667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
111.4674 | 376 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Mariscal | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | BCE1 | 12 | 5 | 2012-12-16 | En Servicio | Bancos Condensadores376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.3233 | 0 | 0 | 4.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
111.4674 | 377 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Mariscal | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | BCE2 | 23 | 5 | 2012-12-16 | En Servicio | Bancos Condensadores377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3.7167 | 21.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6167 | 3.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 4.3233 | 0.74333 | 0.2 | 4.3233 | 0.74333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
111.3688 | 378 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Cabildo | BC S/E CABILDO EBC2 5 MVAr | EBC2 |  |  | 2012-12-19 | En Servicio | Bancos Condensadores378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5433 | 0 | 0 | 2.5433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
111.0075 | 380 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E San Juan | BC S/E SAN JUAN 52C11 2.5 MVAr | C11 | 13.2 | 2.5 | 2012-12-30 | En Servicio | Bancos Condensadores380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0233 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
111.0075 | 381 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E San Juan | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | C12 | 13.2 | 2.5 | 2012-12-30 | En Servicio | Bancos Condensadores381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 312.1667 | 4.0333 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
111.2703 | 405 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Plantas | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | 52C2 | 15 | 2.5 | 2012-12-22 | En Servicio | Bancos Condensadores405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.05 | 0 | 0 | 144.45 | 8.9 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 8.9 | 144.45 | 0 | --------- | 0.2 | 1.78 | 28.89 | 0 | 1.78 | 28.89 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
111.2703 | 406 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Plantas | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | 52C9 | 15 | 2.5 | 2012-12-22 | En Servicio | Bancos Condensadores406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.2 | 0 | 0 | 0.53333 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0.53333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.89 | 0.10667 | 0 | 1.89 | 0.10667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
122.9657 | 407 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Las Arañas | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC2 15KV 5 MVAr | 52CB2 | 15 | 5 | 2012-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
122.9328 | 408 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Portezuelo | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | 52CBC2 | 15 | 5 | 2012-01-02 | En Servicio | Bancos Condensadores408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.9867 | 0 | 0 | 6.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
111.5002 | 413 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Fátima | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | 52CBC1 | 15 | 5 | 2012-12-15 | En Servicio | Bancos Condensadores413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.65 | 17.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 367.65 | 2 | --------- | 0.2 | 3.5567 | 73.53 | 0.4 | 3.5567 | 73.53 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 2
101.0734 | 415 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Salamanca | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | BCE1 | 23 |  | 2013-10-29 | En Servicio | Bancos Condensadores415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
100.5148 | 416 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Guayacán | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | 52C6 | 13.2 | 2.5 | 2013-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 21.8333 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 21.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.43 | 4.3667 | 0 | 3.43 | 4.3667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
100.5148 | 417 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Guayacán | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | 52C7 | 13.2 | 2.5 | 2013-11-15 | En Servicio | Bancos Condensadores417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 17.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4233 | 0 | 0 | 3.4233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
100.2848 | 422 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Los Angeles | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CE2 | 13.2 | 2.5 | 2013-11-22 | En Servicio | Bancos Condensadores422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
104.0307 | 423 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Pucon | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CE1 | 23 | 2.5 | 2013-07-31 | En Servicio | Bancos Condensadores423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8833 | 38.2667 | 0 | 13.6333 | 0 | 0 | 38.2667 | 18.8833 | 1 | --------- | 0.2 | 7.6533 | 3.7767 | 0.2 | 7.6533 | 3.7767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
206.9741 | 427 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Talca | BC S/E TALCA CE 15KV 2.5 MVAr | CE | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
138.7835 | 428 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Machalí | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | CE1 | 15 | 1.25 | 2010-09-07 | En Servicio | Bancos Condensadores428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
138.7835 | 429 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Machalí | BC S/E MACHALI CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | 15 | 2.5 | 2010-09-07 | En Servicio | Bancos Condensadores429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
89.0417 | 433 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Pitrufquen | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CE4 | 23 | 2.5 | 2014-10-30 | En Servicio | Bancos Condensadores433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 1873.6167 | 1.2833 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.06 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
86.2423 | 435 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Retiro | BC S/E RETIRO CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | CE1 | 13.8 |  | 2015-01-23 | En Servicio | Bancos Condensadores435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
86.0123 | 436 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Cauquenes | BC S/E CAUQUENES CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | ET2 | 13.8 | 2.5 | 2015-01-30 | En Servicio | Bancos Condensadores436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1.7 | 4.3 | 1 | --------- | 0.2 | 0.34 | 0.86 | 0.2 | 0.34 | 0.86 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
86.7023 | 437 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Molina | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | CE | 13.2 | 5 | 2015-01-09 | En Servicio | Bancos Condensadores437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9633 | 0 | 0 | 2.9633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
77.7331 | 442 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Maule | BC S/E MAULE BC5 66V 15 MVAr | BC5 | 66 | 15 | 2015-10-09 | En Servicio | Bancos Condensadores442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1033 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
75.0719 | 444 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Isla de Maipo | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr |  | 12 | 2.5 | 2015-12-29 | En Servicio | Bancos Condensadores444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0 | 1.6333 | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 1.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4533 | 0.32667 | 0 | 3.4533 | 0.32667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
1467.0307 | 485 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E San Clemente | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CBC1 | 13.2 |  |  | En Servicio | Bancos Condensadores485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 34.65 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 34.65 | 2.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.93 | 0.47333 | 0 | 6.93 | 0.47333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
206.9741 | 486 | Bancos Condensadores | TRANSNET | SEN | S/E Tuniche | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | CCE2 | 15 | 2.5 | 2004-12-31 | En Servicio | Bancos Condensadores486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 4.6333 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6333 | 8.6833 | 2 | --------- | 0.2 | 0.92667 | 1.7367 | 0.4 | 0.92667 | 1.7367 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
96.3687 | 518 | Bancos Condensadores | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | BC S/E Valle de los vientos 23 kV - BP1 - Banco Condensadores Nº1 |  | 23 |  | 2014-03-21 | En Servicio | Bancos Condensadores518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
96.3687 | 519 | Bancos Condensadores | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | BC S/E Valle de los vientos 23 kV - BP2 - Banco Condensadores Nº2 |  | 23 |  | 2014-03-21 | En Servicio | Bancos Condensadores519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1467.0307 | 182 | Reactores | INTERCHILE | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | RE S/E POLPAICO KZN4 |  | 123 |  |  | En Servicio | Reactores182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.73333 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
14.9781 | 558 | Bancos Condensadores | PE SAN GABRIEL SpA | SEN | S/E SAN GABRIEL | BC S/E SAN GABRIEL EBC2 | EBC2 | 33 | 8.5 | 31/12/2020 | En Servicio | Bancos Condensadores558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.80117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
51.2314 | 199 | Reactores | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E CHARRUA | RE S/E CHARRUA KZ3-2 | KZ3 | 123 |  | 24-12-17 | En Servicio | Reactores199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.23423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
19.6423 | 31 | Condensadores Series | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E PUENTE NEGRO | CS S/E PUENTE NEGRO J3 | J3 | 41.9 |  | 2020-08-11 | En Servicio | Condensadores Series31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 19.55 | 0 | --------- | 0.61093 | 2.4641 | 11.9436 | 0 | 2.4641 | 11.9436 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 1 | 1
16.1934 | 560 | Bancos Condensadores | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E TOLPAN SUR | BC S/E TOLPAN SUR FCE1 | FCE1 | 33 | 8 | 2020-11-24 | En Servicio | Bancos Condensadores560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.74104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
52.3487 | 189 | Reactores | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA CARDONES K3Z | RE S/E NUEVA CARDONES K7Z-R 25MVAR | K7Z-R | 500 | 30.25 | 2017-11-20 | En Servicio | Reactores189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.22923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
19.5438 | 555 | Bancos Condensadores | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SEN | S/E LONCOCHE | BC S/E LONCOCHE ECE1 | E1 | 25 | 5 | 2020-08-14 | En Servicio | Bancos Condensadores555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.61401 | 5.1167 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 1
7.8247 | 1029 | Compensadores | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR | EZSVC1 | 24 | 50 | 2021-08-06 | En Servicio | Compensadores1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6167 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 42.1833 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0 | --------- | 1 | 41.7333 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 3
7.8247 | 1030 | Compensadores | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 EZ 50 MVAR | EZSVC2 | 24 | 50 | 2021-08-06 | En Servicio | Compensadores1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 299.8167 | 38.15 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 299.8167 | 2 | --------- | 1 | 38.15 | 299.8167 | 2 | 38.15 | 299.8167 | 2 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 3
7.8247 | 34 | Condensadores Series | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | CS S/E POLPAICO K4CS | K4 | 57.123 | 336.4 | 2021-08-06 | En Servicio | Condensadores Series34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6167 | 0 | 0 | 0.43333 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0.43333 | 1 | --------- | 1 | 3.5167 | 0.43333 | 1 | 3.5167 | 0.43333 | 1 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 1
7.8247 | 33 | Condensadores Series | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | CS S/E POLPAICO K3CS | K3 | 57.123 | 336.4 | 2021-08-06 | En Servicio | Condensadores Series33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | --------- | 1 | 6.05 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 2
74.966 | 492 | Bancos Condensadores | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | SEN | S/E CENTRAL LUZ DEL NORTE | BC S/E LUZ DEL NORTE 32 MVAR | J1 | 23 | 48 | 2016-01-01 | En Servicio | Bancos Condensadores492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
441.0179 | 452 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E MIRAFLORES | BC S/E MIRAFLORES CBC2 12KV 2.18 MVAR | CBC2 | 12 | 2.18 | 1985-07-01 | En Servicio | Bancos Condensadores452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
7.8247 | 237 | Reactores | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR EZ SVC2 | EZSVC2 | 24 | 4.072 | 2021-08-06 | En Servicio | Reactores237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 1 | --------- | 1 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0.31667 | 1 | 30 | 45 | 1 | SC | SC | SC | 0 | 0
Formulas:
Años de historia = EDATE([Años de historia, row below],-60)
Note on J94: Juan Pablo Rojas: Decía Quintero 110/12kV_7.5MVA_2 Chilquinta lo cambió por Quintero 110/12kV_20MVA_2
Note on AW295: Juan Pablo Rojas: Decía Quintero 110/12kV_7.5MVA_2 Chilquinta lo cambió por Quintero 110/12kV_20MVA_2