## NOTAS
INSTRUCCIONES Y NOTAS DE LAS HOJAS Y COLUMNAS DE ESTA PLANILLA
* SOLICITUD: En la columna "Declaración sin desconexiones Ventana 2010 - 2015" de la hoja "INDICES", se solicita reemplazar el
contenido de la celda existente por el texto "S/D" en todas aquellas celdas en que aparezca "confirmar S/D", si la instalación efectivamente no presentó
desconexiones durante el período considerado. En caso que la instalación sí haya prensentado desconexiones o fallas, deberá declararlas según el formato señalado en la
hoja "EventosADeclarar".
En hoja "INDICES", en las columnas de los resultados finales de "Cálculo índices 2015", se señalará como "S/I", es decir, "sin información suficiente para realizar el
cálculo" a los índices de todas las instalaciones respecto de las
cuales no se disponga toda la información necesaria para realizar el cálculo de los índices.
HOJA "INDICES" | Fecha de entrada al sistema de los equipos. Se debe considerar también los equipos en reserva.
Columna "Fecha entrada"
HOJA "INDICES" | Fecha de salida de los equipos en caso que hayan sido retirados del sistema. Notar que los equipos en reserva se consideran "En Servicio".
Columna "Fecha salida"
HOJA "INDICES" | Esta columna indica "1" si el propietario no ha declarado si el equipo efectivamente no ha presentado desconexiones o fallas durante el período correspondiente.
"Sin declaración" | En caso de que el equipo haya prensentado desconexiones o fallas, deberá declararlas según el formato siguiente en la hoja "EventosADeclarar".
| Clave equipo | Origen | Tipo | Fecha ini | Fecha fin | Comentario
| MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2007-07-04 11:23 | 2007-07-04 12:07 | Desmalezado y fumigación de patio banco de condensadores Shunt N°2 Maipo
HOJA "Eventos Equipos" | Se sugiere revisar la asignación de "origen" para las desconexiones o fallas de duración importante.
Columna "Origen"
NOTAS DE CÁLCULO
Origen
I | Tipo "Interno". El origen de la falla o desconexión se encuentra en el equipo, el cual comprende el equipo de compensación propiamente tal, además de sus paños de alta y baja tensión.
E | Tipo "Externo". Se califica de esta manera cuando el origen no es "interno".
A | Tipo "Ampliación". Se califica de esta manera a desconexiones de tipo interno asociadas a trabajos de puesta en servicio, retiro o ampliación de capacidad.
Tipo (de acuerdo a la calificación utilizada por la DO)
P | Tipo "Postergable"
N | Tipo "No Postergable" (o Curso Forsozo)
F | Tipo "Forzado"
hprot | Horas de indisponibilidad programada al año
hfort | Horas de indisponibilidad forzada al año
Ffort | Frecuencia de salidas forzadas al año
HPROt | Horas de indisponibilidad programada (tipo postergable y no postergable) promedio 5 años
HFORt | Horas de indisponibilidad forzada promedio 5 años
FFORt | Frecuencia de salidas forzadas promedio 5 años
Consideraciones generales
* Se imputa el evento de indisponibilidad completamente al año en que se inició.
* Se calcula indisponibilidad a los equipos en reserva.
* Si no hay fecha de entrada, se supone que al 01/03/2005 existe.
* Si no hay fecha de salida, se supone que al 01/06/2015 existe.
* No se debe incluir desconexiones asociadas a ampliaciones de capacidad, puesta en servicio y retiro del equipo.
* Se ha asignado fecha de entrada "31/12/2004" a los equipos con fecha de entrada declarada "Antes de 2005".
* Se ha asignado día y mes de entrada al 1 de enero a los equipos con fecha de entrada declarada como un año.
* Se ha asignado fecha de salida "31/06/2015" a los equipos con fecha de salida desconocida.
* Para los equipos en servicio al "01/05/2015" con menos de 5 años en servicio, se han completado los 5 años con la información estadística disponible.

## EventosNeoMante
| Chequeo | Clave | ClaveEO | Fuente | ID Infotecnica | Tipo (2D/3D) | Nombre Infotecnica | Empresa | Modulo | Correlativo | Origen | Tipo Programación | Tipo | Fecha INICIO | Fecha FIN | Fecha Inicial modificada | Fecha Fin Estimada o Mofificada | Observación | EO | Htot | Ffor | Horas sobre periodo | Horas bajo periodo | Comentario | Causa Presunta | Causa Definitiva | Traslape | Dfor | Dpro
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°125406. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°125406. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°125406. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-01 00:01 | 2014-01-01 22:11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227,8 a 224,2 kV. La tensión varía de 217 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-01 00:13 | 2014-01-01 18:17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229,2 a 227,9 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 221,5 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-02 08:17 | 2014-01-02 11:28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-02 21:32 | 2014-01-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 212 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-03 | 2014-01-03 01:20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-03 19:38 | 2014-01-03 20:52 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV y de 219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-04 05:23 | 2014-01-04 20:55 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231.5 a 226.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-04 20:56 | 2014-01-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 214 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-05 | 2014-01-05 01:45 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 224 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-05 06:43 | 2014-01-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Mante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00385/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-06 16:05 | 2014-01-06 18:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC EE N°3 de 30 MVAR Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: Reposición de 2 fusibles operados en Banco Condensadores Estáticos N°3 y medidas de balanceo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cables de poder lado Banco Condesadores Estáticos #3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco CC.EE #4, 13,2kV (Al inicio de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Mante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00035/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-07 10:31 | 2014-01-12 07:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/01/2014 12:04 ~ Falla en unidad condensadora. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DF | Mante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00036/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-07 10:31 | 2014-01-12 07:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2014 12:13 ~ Se investiga. ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-09 08:13 | 2014-01-09 10:40 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 226 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 224,5 a 225,9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-09 08:19 | 2014-01-09 10:45 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 223 a 222 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 222 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Mante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00518/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-09 12:47 | 2014-01-09 14:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Banco de Condensadores 2.5 MVAr, 13,2 kV de S/E Victoria para realizar roce y limpieza del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-01-10 11:58 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. La tensión varía de 219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-10 11:42 | 2014-01-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 208 a 214,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Mante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00085/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-10 21:16 | 2014-01-14 16:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/01/2014 21:13 ~ Operación 50N-Y ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-11 | 2014-01-11 01:12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-11 01:22 | 2014-01-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 225 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-11 20:57 | 2014-01-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-12 | 2014-01-12 02:16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 215 kV al conectar y de 228 a 222 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-12 | 2014-01-12 21:08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 225 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DF | Mante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00088/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-12 12:18 | 2014-01-14 21:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2014 12:20 ~ Sale de servicio banco CCEE N°1 de 100 MVAr por operación de protecciones 60N y 59. ~ Luis Soto E. | Se Investiga.¦¦Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-12 21:00 | 2014-01-12 23:57 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 220 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-13 02:35 | 2014-01-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC por regulación de tensión, que varía de 228 a 223 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-13 09:39 | 2014-01-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC por regulación de tensión, que varía de 211 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DF | Mante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00211/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-13 13:56 | 2014-01-24 15:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2014 14:13 ~ A las 13:56 Falla en el cierre Banco de Condensadores Estáticos N°2 de 11 MVAR. ~ Omar Pincheira Roa | 28/01/2014 14:13 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-14 | 2014-01-14 02:24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC por regulación de tensión, que varía de 211 a 217 kV y de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC por regulación de tensión, que varía de 228 a 223 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-14 11:19 | 2014-01-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4DF | Mante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | IF00105/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-14 18:25 | 2014-01-15 11:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/01/2014 19:20 ~ Falla sistema de control des SCADA. ~ Vittorio Tronci |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DF | Mante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | IF00105/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-14 18:25 | 2014-01-15 11:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/01/2014 19:20 ~ Falla sistema de control des SCADA. ~ Vittorio Tronci |  | 0 | 0 | 0
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DF | Mante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | IF00105/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-14 18:25 | 2014-01-15 11:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/01/2014 19:20 ~ Falla sistema de control des SCADA. ~ Vittorio Tronci |  | 0 | 0 | 0
| 136 | Bancos Condensadores1 | Bancos Condensadores1DF | Mante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | IF00105/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-14 18:25 | 2014-01-15 11:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/01/2014 19:20 ~ Falla sistema de control des SCADA. ~ Vittorio Tronci |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-01-15 02:15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 211 a 217 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC por regulación de tensión, que varía de 228 a 223 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Mante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00110/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-15 08:13 | 2014-01-15 09:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/01/2014 10:01 ~ Al conectar el banco de CCEE 1, este opera por protecciones. ~ Luis Soto E. | 15/01/2014 10:01 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-15 09:50 | 2014-01-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC por regulación de tensión, que varía de 228 a 223 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-16 12:04 | 2014-01-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-17 | 2014-01-17 06:32 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 211 a 217 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-17 | 2014-01-17 10:14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC por regulación de tensión, que varía de 216 a 221 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-17 10:56 | 2014-01-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-18 | 2014-01-18 04:14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 211 a 217 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DF | Mante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00158/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 03:01 | 2014-01-19 10:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/2014 03:36 ~ Se deja fuera de servicio equipo para revisión. No existen alarmas ni protecciones operadas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 19/01/2014 03:36 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-21 | 2014-01-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-21 | 2014-01-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-21 | 2014-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-21 | 2014-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-21 | 2014-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 377 | Bancos Condensadores41 | Bancos Condensadores41DP | Mante | 41 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE1 15KV 5.8 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD01855/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-22 10:56 | 2014-01-22 13:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1 y N°2 de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DP | Mante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 5.2 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD01855/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-22 10:56 | 2014-01-22 13:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1 y N°2 de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-22 14:39 | 2014-01-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Mante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00188/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-22 18:54 | 2014-01-25 12:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/01/2014 20:45 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-23 | 2014-01-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-23 | 2014-01-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-23 | 2014-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-23 | 2014-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-23 | 2014-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-23 | 2014-01-23 02:00 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 211 a 217 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-23 15:09 | 2014-01-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 212 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 137 | Condensadores Series1 | Condensadores Series1DF | Mante | 1 | Condensadores Series | CS S/E CANDELARIA J-CS1 57.6KV | COLBUN | Informe Fallas | IF00191/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-23 19:07 | 2014-01-24 15:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/01/2014 22:43 ~ Se investiga. ~ Vittorio Tronci |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-24 | 2014-01-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-24 | 2014-01-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-24 | 2014-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-24 | 2014-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-24 | 2014-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-24 07:58 | 2014-01-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC, la tensión varia de 230 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-24 07:58 | 2014-01-24 16:22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC, la tensión varia de 230 225 kV. Al momento del retiro la tensión varia de 218,14 a 219,16 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-24 16:29 | 2014-01-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 215 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-01-25 01:38 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-01-25 20:46 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC, la tensión varia de 230 225 kV. La tensión vario de 218 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-26 | 2014-01-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-26 | 2014-01-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-26 | 2014-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-26 | 2014-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-26 | 2014-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-26 07:52 | 2014-01-26 20:55 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC la tensión varia de 228 a 224 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Mante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02174/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-26 11:18 | 2014-01-26 14:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 54 Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo Reemplazo de fusibles fallados y revisión de unidades del Banco de CC/EE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en desc. 89BC54-2 y en neutro del Banco. Instalaciones con Riesgo Banco de CC/EE N° 54 en su energización Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-27 02:39 | 2014-01-27 11:41 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC por regulación de tensión, que varía de 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 383 | Bancos Condensadores47 | Bancos Condensadores47DP | Mante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD02314/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-27 09:35 | 2014-01-27 12:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Grupo de banco de condensadores S/E San Francisco de Mostazal, etapa N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-28 07:37 | 2014-01-28 20:59 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 230 a 224 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 2219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Mante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00212/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-28 17:12 | 2014-01-29 17:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2014 18:00 ~ A las 17:12 horas, se retira del servicio banco CC/EE N° 5 de 20 MVAR, se percibe punto caliente en desconectador 89CT7-CE1-2 en contacto principal fase 1. ~ Omar Pincheira Roa | 28/01/2014 18:00 ~ Se Investiga. ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-29 08:02 | 2014-01-29 10:31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 220 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Mante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02140/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-29 08:26 | 2014-01-29 11:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - Reactor 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño KZ2, Investigar y corregir anormalidad en árbol de contactos del desconectador 89KZ2. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se desacoplará Desconectador 89KZ2. Instalaciones con Riesgo Línea 500kV Charrúa-Ancoa 2 (Durante la faena) Observaciones Se solicitará Prueba Experimental. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-30 16:48 | 2014-01-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC, la tensión varia de 227 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC, la tensión varia de 227 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-02-01 08:49 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC, la tensión varia de 227 a 223 kV. La tensión varía de 217 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Mante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02717/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-03 09:18 | 2014-02-03 16:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Azúcar: BANCO CCEE 5 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual de aislación a Bco. CCEE 5 - 75 MVAR Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E PAN DE AZUCAR: Instalar tierras provisionales en ambos lados de los CC/EE. Instalaciones con Riesgo BANCO CCEE 5 ? PAN DE AZÚCAR Observaciones Limpieza manual de aislación a Bco. CCEE 5, Pan de Azúcar |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-03 19:53 | 2014-02-03 20:30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227.6 a 221.7 kV. que varía de 218.2 a 223.2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-04 02:18 | 2014-02-04 06:12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 KV a 228 KV. 223 KV a 224 KV |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Mante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02661/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-04 08:21 | 2014-02-07 08:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Comp. Serie N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a BCS2, Mantenimiento correctivo investigación por exceso de partidas de bomba hidráulica a interruptor 52CS2. Reemplazo de aceite, filtros y sellos hidráulicos a 52CS2, fase 3 y pruebas de cierre/apertura. ** S/E Ancoa: Reapriete de conexiones, pruebas de control y medidas de aislación, análisis fasirial de protecciones, verificación de alarmas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo Trip line BCS2. Bloqueo de protección 50BF/52CS2. Delimitación y señalización de la zina de trabajo. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Programa de Mantenimiento Equipos Primarios y Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 154 | Reactores151 | Reactores151N | Movimiento de Equipos | 151 | Reactores | RE S/E Reactor Pozo Almonte 13.8 kV Zig-Zag N°1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-04 14:52 | 2014-02-04 21:05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión, que varía de 230 a 225 Kv. Al momento del retiro la tensión varía de 218,5 a 223,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-05 02:08 | 2014-02-05 05:19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 KV a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-05 07:44 | 2014-02-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229.8 a 225.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4DP | Mante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02771/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-05 09:20 | 2014-02-05 19:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Reactor N° 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mant. normal a transformadores de corriente de paño KZ2. Limpieza de aislación a paño KZ2. Mantenimiento correctivo a Interruptor 52KZ2, limpieza y reemplazo de grasa lubricante de accionamiento, pruebas de cierre/apertura. ** S/E Ancoa: Reapriete de conexiones de control en Paño KZ2 y Mantenimiento de Sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo.Bloqueo de protección 50BF/52KZ2. Instalaciones con Riesgo NO HAY. Observaciones Programa de Mantenimiento Equipos Primarios Y Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-02-06 23:09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229.8 a 225.5 kV y 219 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Mante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03161/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-06 08:14 | 2014-02-06 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAÑO COMUN CC.EE. 3 Y 4 - MAI Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo. Reemplazo de cerco perimetral de Bancos CCEE 3 y 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Delimitada zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E MAITENCILLO: BANCOS CC.EE. 3 Y 4 AL NORMALIZAR Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Mante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03161/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-06 08:14 | 2014-02-06 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAÑO COMUN CC.EE. 3 Y 4 - MAI Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo. Reemplazo de cerco perimetral de Bancos CCEE 3 y 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Delimitada zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E MAITENCILLO: BANCOS CC.EE. 3 Y 4 AL NORMALIZAR Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 383 | Bancos Condensadores47 | Bancos Condensadores47DP | Mante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD03334/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-06 08:56 | 2014-02-06 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Grupo de banco de condensadores S/E San Francisco de Mostazal, etapa N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Mante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03371/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 15:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Comp. Serie N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo investigación por exceso de partidas de bomba hidráulica a interruptor 52CS2. Reemplazo de aceite, filtros y sellos hidráulicos a 52CS2, fase 3 y pruebas de cierre/apertura. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo Trip line BCS2. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Mantenimiento Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 445 | Bancos Condensadores367 | Bancos Condensadores367DP | Mante | 367 | Bancos Condensadores | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD03400/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 10:36 | 2014-02-07 13:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de equipamiento y estrategia para etapa 2 de BBCC 2x2,5MVAr asociada a SD03120/2014 se solicita la apertura de la Etapa 1 y Etapa 2 de los BBCC de S/E Marquesa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Mante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03406/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 10:44 | 2014-02-07 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 línea a Ciruelos en S/E Cautín Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo INVESTIGACIÓN POR ANORMALIDAD EN FASORES DE CORRIENTE QUE APORTAN A LA DIFERENCIAL DE BARRAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas BLOQUEAR PROTECCIONES 50BF-JZ5 y 87BJZ5 Y 87NZ Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - CAUTIN O BARRA 220 KV - SECCION 2 - CAUTIN O LINEA 220 KV CAUTÍN-CIRUELOS DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-08 06:56 | 2014-02-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228,5 a 223,6 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-09 | 2014-02-09 20:58 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228,5 a 223,6 kV. La tensión varía de 219 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-10 | 2014-02-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-10 | 2014-02-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-10 | 2014-02-10 20:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-10 | 2014-02-10 20:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-02-10 | 2014-02-10 20:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Barra Escondida 220 kV-Reactores, por mantenimiento reactores R1,R-2A,R-2B S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N°128012. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-12 | 2014-02-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-12 | 2014-02-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-12 19:04 | 2014-02-12 20:39 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 225 kV. Tensión varia de 217 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-12 20:02 | 2014-02-12 20:41 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 228 kV. Tensión varia de 224 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DP | Mante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03956/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-13 07:58 | 2014-02-13 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CCEE N°1 - 154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento a equipos asociados a paño ACE1. Investigar anormalidad en alarma por protecciones y trip por Gas SF6 hacia el Coz Sur. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: si instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE-1 lado interruptor, en 89ACE-2 lado banco CCEE y en 89ACE-NT lado Banco CCEE. ** Se inhabilitará la protección 50BF-52CE. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal Sección 3 de 154kV (Al inicio y al final de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Mante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD03932/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-13 09:26 | 2014-02-13 11:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento en equipo asociado a interruptor 52CCE2 para lo cual es necesaria la intervencion en patio y la respectiva desconexion de ambos equispos 52CCE1 y 52CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Mante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD03932/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-13 09:26 | 2014-02-13 11:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento en equipo asociado a interruptor 52CCE2 para lo cual es necesaria la intervencion en patio y la respectiva desconexion de ambos equispos 52CCE1 y 52CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-14 | 2014-02-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-14 | 2014-02-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-14 01:05 | 2014-02-14 14:25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 231 a 225 kV. La tensión varía 220 a 224 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Mante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD04098/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-14 09:46 | 2014-02-14 11:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°2 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Mante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD04102/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-14 11:24 | 2014-02-14 13:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-15 | 2014-02-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-15 | 2014-02-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-15 16:19 | 2014-02-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-15 16:19 | 2014-02-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-15 16:19 | 2014-02-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04215/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-16 09:27 | 2014-02-16 10:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusible operado y revisión de equilibrio de Banco de CCEE N°1 de 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: PAT provisionales instaladas en el Banco de CCEE N°1 de 220 kV, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 1_220 KV - ALTO JAHUEL (Al final de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-17 08:00 | 2014-02-17 09:48 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 227 a 222 kV. Tensión que varía de 219 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-18 01:12 | 2014-02-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229.2 a 224.3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Mante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04216/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-18 10:04 | 2014-02-18 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cardones: Barra 13,2 kV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Cardones: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de co- nexiones los paños CT1, CCEE 1 y CCEE 2. Verificación de proteccion 51N de los CCEE 1 y CCEE 2. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueos en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones: Barra 13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DP | Mante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04216/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-18 10:04 | 2014-02-18 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cardones: Barra 13,2 kV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Cardones: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de co- nexiones los paños CT1, CCEE 1 y CCEE 2. Verificación de proteccion 51N de los CCEE 1 y CCEE 2. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueos en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones: Barra 13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-19 | 2014-02-19 09:48 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC la tensión varia 220 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-20 02:34 | 2014-02-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-21 | 2014-02-21 09:01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC la tensión varia de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-22 07:56 | 2014-02-22 11:31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 217 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-23 07:35 | 2014-02-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión vario de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-24 16:40 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 229 a 224 kV. Al momento la tensión varió de 219.5 a 224.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-25 02:21 | 2014-02-25 09:26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 229 a 224 kV. Al momento la tensión varió de 219.5 a 224.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DF | Mante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05558/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-26 06:30 | 2014-02-27 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Banco CCEE N°53 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo MCC 52BCE53: Reparación fuga de aire del compresor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en banco CCEE 53, a ambos lados del interruptor 52BC53. Instalaciones con Riesgo SE AJahuel: Barra 2 de 66 kV Compensación reactiva al término de la faena). Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DF | Mante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05655/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-26 10:00 | 2014-02-26 18:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Banco CCEE N°53 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo SE Alto Jahuel.Banco de CCEE 66 kV N°53. Normalización del circuito de aire comprimido. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel. Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 52 - ALTO JAHUEL O BANCO CC.EE. 54 - ALTO JAHUEL Observaciones Trabajos a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Mante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD05604/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 15:50 | 2014-02-27 17:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalarán letreros de señalización de advertencia por cerco eléctrico al interior del perímetro de los BB/CC, para la realización de estos trabajos se considera desconectar el BB/CC N° 1, desconexión que será efectiva entre los horarios de inicio y termino. |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Mante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD05606/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 15:50 | 2014-02-27 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalarán letreros de señalización de advertencia por cerco eléctrico al interior del perímetro, para la realización de estos trabajos se considera desconectar el BB/CC N° 2, desconexión que será efectiva entre los horarios de inicio y termino. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-28 | 2014-03-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-02-28 | 2014-03-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-28 | 2014-03-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-28 | 2014-03-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-28 | 2014-03-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-03-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-03-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-01 | 2014-03-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-01 | 2014-03-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-01 | 2014-03-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-02 | 2014-03-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-02 | 2014-03-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-02 | 2014-03-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-02 | 2014-03-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-02 | 2014-03-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-02 03:57 | 2014-03-02 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Barra principal S/E Lagunas, en apoyo a puesta en servicio nueva protección diferencial 87B, relacionado con los trabajos del ECP N°502, según la solicitud de desconexión N°130285. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-02 04:28 | 2014-03-02 04:53 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a maniobras relacionadas con los trabajos del ECP N°502, la tensión varia de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 241 | Bancos Condensadores354 | Bancos Condensadores354DP | Mante | 354 | Bancos Condensadores | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | SD05171/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-02 07:50 | 2014-03-02 13:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de condensadores quedará fuera de servicio por el mantenimiento programado al TF n°3 66/23 kV y barra 23 kV sección 1 en S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DP | Mante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05806/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-02 12:05 | 2014-03-02 14:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Cerro Navia. Paño JCE1-CCEE N°1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del Paño JCE1 ( Banco de CC/EE N° 1 - 50 MVAr ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV Sección 1 ó 2 Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-03 | 2014-03-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-03 | 2014-03-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-03 | 2014-03-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-03 | 2014-03-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-03 | 2014-03-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-04 | 2014-03-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-04 | 2014-03-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 | 2014-03-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 | 2014-03-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 | 2014-03-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-04 08:10 | 2014-03-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229.4 a 224.4 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Bancos Condensadores506 | Bancos Condensadores506DP | Movimiento de Equipos | 506 | Bancos Condensadores | BC S/E ANDES 345 KV-BP1-BANCO CONDENSADOR | AES GENER | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-04 10:59 | 2014-03-04 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar chicote en pedestal, según la solicitud de desconexión N° 130636. |  |  | 0 | 0 | 0
| 241 | Bancos Condensadores354 | Bancos Condensadores354DF | Mante | 354 | Bancos Condensadores | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | SD06378/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 16:07 | 2014-03-04 17:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se procedera a desconectar el Banco de condensadores de S/E Osorno, por trabajos asociados a cableado de transformador N°66 el cual reemplazara a transformador T2 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-05 | 2014-03-05 22:42 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229.4 a 224.4 kV. La tensión varía de 219 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 472 | Bancos Condensadores518 | Bancos Condensadores518P | Movimiento de Equipos | 518 | Bancos Condensadores | BC S/E Valle de los vientos 23 kV - BP1 - Banco Condensadores Nº1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-05 16:23 | 2014-03-05 16:34 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización y Pruebas del Banco de Condensadores N°1, según solicitud de Conexión N° 130682. |  |  | 0 | 0 | 0
| 473 | Bancos Condensadores519 | Bancos Condensadores519P | Movimiento de Equipos | 519 | Bancos Condensadores | BC S/E Valle de los vientos 23 kV - BP2 - Banco Condensadores Nº2 | VALLE DE LOS VIENTOS | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-05 16:35 | 2014-03-05 16:38 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización y Pruebas del Banco de Condensadores N°2, según solicitud de Conexión N° 130683. |  |  | 0 | 0 | 0
| 472 | Bancos Condensadores518 | Bancos Condensadores518P | Movimiento de Equipos | 518 | Bancos Condensadores | BC S/E Valle de los vientos 23 kV - BP1 - Banco Condensadores Nº1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-05 16:38 | 2014-03-05 16:43 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización y Pruebas del Banco de Condensadores N°1, según solicitud de Conexión N° 130682. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-06 | 2014-03-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-06 | 2014-03-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-06 | 2014-03-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-06 | 2014-03-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-06 | 2014-03-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-06 03:28 | 2014-03-06 12:04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228,92 a 227,75 kV. varía de 220 a 223 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-06 03:32 | 2014-03-06 10:32 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 227 a 222 kV. varía de 221 a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DF | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-06 03:34 | 2014-03-06 12:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228 a 227 kV. varía de 224 a 225 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-06 19:38 | 2014-03-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-08 | 2014-03-08 22:30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 221 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
x | 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-09 05:44 | 2014-03-09 21:12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC por regulación de tensión que varía de 217 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DF | Mante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF00418/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-09 20:59 | 2014-03-10 13:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2014 22:39 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52C8, banco de condensadores N° 2. ~ Elvis Hernández O. | 09/03/2014 22:39 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130132. |  |  | 0 | 0 | 0
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DF | Mante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD06976/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-10 11:24 | 2014-03-10 13:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Banco de condensador N°1 de S/E Pumahue, por revision de Banco condensador N° 2 segun IF 418/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-10 14:59 | 2014-03-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 |  |  | 0 | 0 | 0
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Mante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD06382/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-11 10:34 | 2014-03-11 14:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 2,5 MVAR asociado a barra de 13,2 kV para realizar mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-12 | 2014-03-12 16:04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223. La tensión varía de 220 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Mante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD06809/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-12 08:35 | 2014-03-12 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta bancos de condensadores para realizar mantenimiento preventivo básico a Bancos de condensadores N°1 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-12 19:05 | 2014-03-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia 232 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-14 | 2014-03-14 21:40 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 221 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 383 | Bancos Condensadores47 | Bancos Condensadores47DP | Mante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD06811/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-14 10:27 | 2014-03-14 13:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de verificación de alambrado de control asociado a unidad capacitiva N°2 la cual presenta indisponibilidad segun IF N°00206/2014.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-15 01:22 | 2014-03-15 20:32 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 227,8 a 223,6 kV. Tensión que varía de 220 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-16 03:24 | 2014-03-16 13:04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión. La tensión varía de 228 a 224 kV. y de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-16 07:56 | 2014-03-16 13:03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | regulación de tensión, la cual varía de 229 a 228 kV. y de 221 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Mante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07599/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 12:50 | 2014-03-16 14:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 2,5 MVAR 15 kV por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Mante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07908/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 10:57 | 2014-03-19 11:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC de S/E Chivilcan por trabajos limpieza y retiro de malezas dentro del recinto |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Mante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07908/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 10:57 | 2014-03-19 11:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC de S/E Chivilcan por trabajos limpieza y retiro de malezas dentro del recinto |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 471 | Bancos Condensadores486 | Bancos Condensadores486DP | Mante | 486 | Bancos Condensadores | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD05463/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 09:16 | 2014-03-20 11:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores de S/E Tuniche por mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 472 | Bancos Condensadores518 | Bancos Condensadores518P | Movimiento de Equipos | 518 | Bancos Condensadores | BC S/E Valle de los vientos 23 kV - BP1 - Banco Condensadores Nº1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-20 16:00 | 2014-03-20 16:06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Valle de los vientos 23 kV - BP1 - Banco Condensadores N º1 para Energización y Pruebas del Banco de Condensadores N °1, según la solicitud de conexión N° 131294. |  |  | 0 | 0 | 0
| 473 | Bancos Condensadores519 | Bancos Condensadores519P | Movimiento de Equipos | 519 | Bancos Condensadores | BC S/E Valle de los vientos 23 kV - BP2 - Banco Condensadores Nº2 | VALLE DE LOS VIENTOS | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-20 16:19 | 2014-03-20 16:28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Valle de los vientos 23 kV - BP2 - Banco Condensadores N º2 para Energización y Pruebas del Banco de Condensadores N °2, según la solicitud de conexión N° 131295. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-21 17:35 | 2014-03-21 19:58 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229.9 a 225.2 kV. La tensión varía de 221.9 a 222.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-21 17:43 | 2014-03-21 20:00 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.7 a 227.8 kV. La tensión varía de 222 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-21 17:46 | 2014-03-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229.9 a 225.2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-22 | 2014-03-22 11:03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-22 | 2014-03-22 23:14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229.9 a 225.2 kV .La tensión varía de 219 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139DF | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-22 11:03 | 2014-03-22 15:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección por alarma de temperatura de aceite, según la solicitud de desconexión N° 131512. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-22 15:59 | 2014-03-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-25 00:42 | 2014-03-25 23:36 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tension varia de 228 a 223 kV. Tension varia de 220 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 371 | Bancos Condensadores35 | Bancos Condensadores35DP | Mante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD08190/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 09:23 | 2014-03-25 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a los BBCC N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP | Mante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD08190/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 09:23 | 2014-03-25 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a los BBCC N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Mante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07970/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 10:11 | 2014-03-25 11:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DP | Mante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07970/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 10:11 | 2014-03-25 11:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Mante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07971/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 13:56 | 2014-03-25 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Mante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07971/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 13:56 | 2014-03-25 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Mante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07981/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 08:27 | 2014-03-26 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCO DE COMPENSACION SERIE N 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL, VERIFICACIÓN DE PROTECCIONES Y PRUEBAS DE CIERRE Y APERTURA DEL 52CS1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDUCIDO A EQUIPOS PRIMARIOS DEL BCS1 y 52CS1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO, BLOQUEO DE TRIP LINE BCS1, INSTALACIÓN DE TIERRAS DE BLOQUEO EN BCS1 y 52CS1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA-ALTO JAHUEL N° 1 Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 396 | Bancos Condensadores235 | Bancos Condensadores235DP | Mante | 235 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD08191/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 08:36 | 2014-03-26 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 378 | Bancos Condensadores42 | Bancos Condensadores42DP | Mante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07972/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 09:52 | 2014-03-26 13:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Perales. Con motivo de realizar la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 379 | Bancos Condensadores43 | Bancos Condensadores43DP | Mante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07972/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 09:52 | 2014-03-26 13:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Perales. Con motivo de realizar la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-26 16:11 | 2014-03-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 207 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-27 | 2014-03-27 01:48 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 207 a 214 kV y de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-28 02:29 | 2014-03-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 383 | Bancos Condensadores47 | Bancos Condensadores47DP | Mante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD08438/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 10:54 | 2014-03-28 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de reemplazo de control y botellas Joslyn del BBCC etapa número 2 la cual presenta indisponibilidad según IF N°00206/2014.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Mante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08471/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 12:51 | 2014-03-28 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Paño JCE2 -Banco CCEE 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: No reconectar 52JT6, 52J2, 52J3, 52JT2, 52J4, 52J10, 52J5, 52JT4, 52JR, 52J6, 52JT5, 52J7, 52J8, 52J9, 52JZ3, 52JCE1, 52JCE2 y 52JS. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 220 KV SECCION 1 O 2 Observaciones Nota 1.- Coordinado con Colbún. Nota 2.- Banco está fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-29 | 2014-03-29 21:38 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del CDC por regulación de tensión la cual varía de 218 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00544/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-29 20:16 | 2014-03-30 15:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/03/2014 20:07 ~ El banco de condensadores de 65 MVAr N°1 se encontraba en servicio desde las 09:23 horas. ~ Luis Soto E. | 29/03/2014 20:07 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-30 04:22 | 2014-03-30 20:23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia 227 a 222 kV. La tensión varia 218 a 221 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 217 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-01 22:58 | 2014-04-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149DN | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-01 23:20 | 2014-04-02 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DN | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-01 23:54 | 2014-04-02 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 236 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DN | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 236 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149DN | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 394 | Bancos Condensadores233 | Bancos Condensadores233DP | Mante | 233 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE1 15.5KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09193/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 09:36 | 2014-04-02 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1 y BBCC N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 395 | Bancos Condensadores234 | Bancos Condensadores234DP | Mante | 234 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE2 15.5KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09193/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 09:36 | 2014-04-02 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1 y BBCC N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DN | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 236 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-03 | 2014-04-03 13:28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 231 a 229 kV al conectar y de 222 a 223 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 461 | Bancos Condensadores427 | Bancos Condensadores427DP | Mante | 427 | Bancos Condensadores | BC S/E TALCA CE 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09502/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 14:50 | 2014-04-10 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del banco de condensadores N°1 de S/E Talca, por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 236 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-04 | 2014-04-04 09:07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 231 a 229 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 221 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-04 14:43 | 2014-04-04 17:08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 221 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 377 | Bancos Condensadores41 | Bancos Condensadores41DF | Mante | 41 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE1 15KV 5.8 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD10268/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 16:53 | 2014-04-04 17:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 en S/E Maule asociado Transformador N°1 por punto caliente. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-05 | 2014-04-05 09:14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 220.5 a 221.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 236 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DP | Mante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09314/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 09:13 | 2014-04-05 11:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 (13,2 kV) y N°2 (23 kV), por limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DP | Mante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09314/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 09:13 | 2014-04-05 11:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 (13,2 kV) y N°2 (23 kV), por limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09807/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 11:28 | 2014-04-05 22:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CCEE N° 1 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. Reemplazo de fusible fallado y revisión unidades para equilibrar el Banco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en lado entrada del Banco y en neutro.uina lavadora y Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 220 KV SECCION 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 236 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 423 | Bancos Condensadores262 | Bancos Condensadores262DP | Mante | 262 | Bancos Condensadores | BC S/E LONCOCHE CE-1 23KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09512/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 07:42 | 2014-04-06 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programda de banco de condensadores por trabajos de mantenimiento preventivo en transformador T2 66/23kV 8/10 MVA de acuerdo SD09511/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00632/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 13:06 | 2014-04-06 21:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 13:40 ~ Se investiga. ~ Jorge Ponce Ibañez |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 236 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Mante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09834/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-07 10:23 | 2014-04-07 11:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. Nº1 y Nº2 de S/E Los Angeles por trabajos de retiro de malezas y limpieza dentro del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 236 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-09 | 2014-04-09 20:20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 236 a 232 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 220 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-09 14:17 | 2014-04-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-10 03:58 | 2014-04-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Mante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD10477/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 09:29 | 2014-04-10 13:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Plantas. Trabajos que serán ejecutados entre los horarios de inicio y término mencionado |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Mante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD10484/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 13:23 | 2014-04-10 14:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°2 de S/E Plantas. Trabajos que serán ejecutados entre los horarios de inicio y término mencionado |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-11 | 2014-04-11 10:11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 224 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 219 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-11 12:33 | 2014-04-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 377 | Bancos Condensadores41 | Bancos Condensadores41DP | Mante | 41 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE1 15KV 5.8 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD10606/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-11 14:31 | 2014-04-11 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DP | Mante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 5.2 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD10606/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-11 14:31 | 2014-04-11 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-12 | 2014-04-12 11:52 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío de 230 a 224 kV. La tensión varía de 216 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-12 | 2014-04-12 13:21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 228 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 219 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Mante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00706/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 09:24 | 2014-04-12 17:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 10:38 ~ 09:24 horas, desconexión por protecciones BCSN°4 ~ Omar Pincheira Roa | 12/04/2014 10:38 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-13 02:21 | 2014-04-13 15:52 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 KV. La tensión varía de 217 a 222 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11098/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-13 17:43 | 2014-04-13 19:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N°1- 220 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Normalización señalización de posición del interruptor 52JCE1 y reposición de fusible fallado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales a ambos lados de 52JCE1 Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Banco de CC/EE 1 en la energización Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 440 | Bancos Condensadores349 | Bancos Condensadores349DP | Mante | 349 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE3 13.2KV 7.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD10614/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-14 10:17 | 2014-04-14 16:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BB.CC N°3, por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-14 10:21 | 2014-04-14 18:30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 213 a 221 kV. La tensión varía de 229,9 a 224,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-14 12:18 | 2014-04-14 18:10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 216 a 221 kV. La tensión varía de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-15 05:17 | 2014-04-15 11:56 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228 a 224 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 220 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Mante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11086/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-16 09:26 | 2014-04-16 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/EDDA: BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/EDDA: Verificación proteccion 59N Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Trip de proteccion fuera de servicio Instalaciones con Riesgo S/E DDA: Banco CCEE 4 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-16 15:24 | 2014-04-16 18:37 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 212 a 218 KV. Al retiro la tensión varía de 230 a 224 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-17 02:46 | 2014-04-17 17:07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC la tensión varia de 230 a 224 kV. Tensión que varía de 219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Mante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD11436/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-17 10:17 | 2014-04-17 13:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de la S/E señalada con anterioridad. Esto por mediciones eléctricas a las unidades capacitivas y al interruptor asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Mante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11092/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-17 14:35 | 2014-04-17 15:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CARDONES: Bancos CCEE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento reducido ( inspección ) a Banco de CCEE 1 y 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados del Banco de CCEE 1 y 2. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones: Autotransformador ATR-1 (Los bancos de CCEE 1 y 2 están conectados al terciario) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DP | Mante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11092/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-17 14:35 | 2014-04-17 15:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CARDONES: Bancos CCEE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento reducido ( inspección ) a Banco de CCEE 1 y 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados del Banco de CCEE 1 y 2. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones: Autotransformador ATR-1 (Los bancos de CCEE 1 y 2 están conectados al terciario) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-17 19:03 | 2014-04-17 20:21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC la tensión varia de 229 a 223 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 214 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-18 07:02 | 2014-04-18 20:02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.7 a 222.8 kV. Tensión que varía de 217 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-19 01:14 | 2014-04-19 22:52 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC la tensión varia de 227 a 222 kV al conectar y de 214 a 220 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-20 06:00 | 2014-04-20 22:35 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión que varía de 229 a 224 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 216 a 222 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-21 01:10 | 2014-04-21 10:45 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-22 | 2014-04-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-22 | 2014-04-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-22 | 2014-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-22 | 2014-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-22 | 2014-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-23 | 2014-04-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-23 | 2014-04-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-23 | 2014-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-23 | 2014-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-23 | 2014-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Mante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD11759/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 08:29 | 2014-04-23 10:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Copiapó. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD11220/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC etapa 1 y 2 por intervencion y modificacion en alambrado y equipos de caseta asociados a control de los BBCC. Trabajos forman parte del proyecto independizacion de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD11220/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC etapa 1 y 2 por intervencion y modificacion en alambrado y equipos de caseta asociados a control de los BBCC. Trabajos forman parte del proyecto independizacion de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-24 | 2014-04-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-24 | 2014-04-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-24 | 2014-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-24 | 2014-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-24 | 2014-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD11221/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 09:16 | 2014-04-24 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de BBCC etapa 3 por intervención y modificación en alambrado y equipos de caseta asociados a control de los BBCC. Trabajos forman parte del proyecto independizacion de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-25 | 2014-04-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-25 | 2014-04-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-25 | 2014-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-25 | 2014-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-25 | 2014-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-26 | 2014-04-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-26 | 2014-04-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-26 | 2014-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-26 | 2014-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-26 | 2014-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-26 23:00 | 2014-04-27 |  |  | CC | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-26 23:00 | 2014-04-27 |  |  | CC | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-26 23:00 | 2014-04-27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-26 23:00 | 2014-04-27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-26 23:00 | 2014-04-27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-27 | 2014-04-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-27 | 2014-04-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-27 | 2014-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-27 | 2014-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-27 | 2014-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-27 05:02 | 2014-04-27 20:05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 kV a 224 kV. La tensión varía de 220 kV a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Mante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12230/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 09:09 | 2014-04-27 12:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco de CCEE N° 1-220 kV. Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Polpaico: MCC Eliminación de puntos calientes y lavado de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: PAT provisionales instaladas en Banco de CCEE 1 de 220 kV. Instalaciones con Riesgo S/E POLPAICO: BANCO CC.EE. 1 de 220 kV en su energización. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-28 | 2014-04-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-28 | 2014-04-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-28 | 2014-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-28 | 2014-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-28 | 2014-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-28 01:11 | 2014-04-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.7 a 223.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-29 | 2014-04-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-29 | 2014-04-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-29 | 2014-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-29 | 2014-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-29 | 2014-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-29 | 2014-04-29 10:49 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.7 a 223.9 kV. La tensión varía de 220 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-29 02:33 | 2014-04-29 10:50 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | la tensión varía de 228,8 a 227,6 kV. la tensión varía de 226 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 461 | Bancos Condensadores427 | Bancos Condensadores427DP | Mante | 427 | Bancos Condensadores | BC S/E TALCA CE 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD12652/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-29 11:13 | 2014-04-29 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del BBCC N°1 por reemplazo de fuente de poder 125Vcc asociada a la alimentación del relé SEL-751. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-29 14:34 | 2014-04-29 18:36 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. La tensión varía de 219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-30 | 2014-05-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-30 | 2014-05-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-30 | 2014-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-30 | 2014-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-04-30 | 2014-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-04-30 01:59 | 2014-05-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229.3 a 224.4 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Mante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD12690/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 08:29 | 2014-04-30 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Motivo de retiro de enredadera del patio de BBCC se procederá a desconectar dichos equipos en los horarios señalados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Mante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD12690/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 08:29 | 2014-04-30 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Motivo de retiro de enredadera del patio de BBCC se procederá a desconectar dichos equipos en los horarios señalados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-01 | 2014-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-01 | 2014-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-01 | 2014-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229.3 a 224.4 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-02 | 2014-05-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-02 | 2014-05-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-02 | 2014-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-02 | 2014-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-02 | 2014-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 130673. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-02 | 2014-05-02 09:19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229.3 a 224.4 kV. Tensión que varía de 221 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Mante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD12692/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-02 08:43 | 2014-05-02 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Motivo de retiro de enredadera del patio de BBCC se procederá a desconectar dichos equipos en los horarios señalados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Mante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD12692/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-02 08:43 | 2014-05-02 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Motivo de retiro de enredadera del patio de BBCC se procederá a desconectar dichos equipos en los horarios señalados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DF | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD13093/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-02 10:55 | 2014-05-02 11:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingreso a S/E Rancagua para realizar inspección visual y verificación a BB.CC N°1, N°2 y N°3 asociado a Transformador T1 154/66kV de 56MVA, esto por alarmas de apertura. Para realizar la inspección es necesaria la apertura del interruptor 52CT1 General de BB.CC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DF | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD13093/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-02 10:55 | 2014-05-02 11:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingreso a S/E Rancagua para realizar inspección visual y verificación a BB.CC N°1, N°2 y N°3 asociado a Transformador T1 154/66kV de 56MVA, esto por alarmas de apertura. Para realizar la inspección es necesaria la apertura del interruptor 52CT1 General de BB.CC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DF | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD13095/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-02 10:55 | 2014-05-02 11:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingreso a S/E Rancagua para realizar inspección visual y verificación a BB.CC N°2 asociado a Transformador T1 154/66kV de 56MVA, esto por alarmas de apertura. Para realizar la inspección es necesaria la apertura del interruptor 52CT1 General de BB.CC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Bancos Condensadores506 | Bancos Condensadores506DP | Movimiento de Equipos | 506 | Bancos Condensadores | BC S/E ANDES 345 KV-BP1-BANCO CONDENSADOR | AES GENER | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-03 | 2014-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar chicote en pedestal, según la solicitud de desconexión N° 130636. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-03 | 2014-05-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-03 | 2014-05-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-03 | 2014-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-03 | 2014-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-03 | 2014-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-03 07:09 | 2014-05-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC por regulación de tensión que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-05-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-05-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-04 | 2014-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-04 | 2014-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-04 | 2014-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-05-04 06:43 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC por regulación de tensión que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-04 06:00 | 2014-05-04 09:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión Barra principal S/E Lagunas, en apoyo a puesta en servicio nueva protección diferencial 87B, según solicitud de desconexión N° 133282. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-04 06:49 | 2014-05-04 06:51 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC por regulación de tensión que varía de 247 a 209 kV. Al salir de 257 a 235 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-04 06:52 | 2014-05-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC por regulación de tensión que varía de 257 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-05 18:20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.3 a 223.2 kV. La tensión varía de 219.2 a 223.3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-06 | 2014-05-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-06 | 2014-05-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-06 | 2014-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-06 | 2014-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-06 | 2014-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-06 06:08 | 2014-05-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Mante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00831/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-06 09:39 | 2014-05-06 09:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/05/2014 10:46 ~ Íntervención fortuita por personal de mantenimiento durante verificación de cuadro de alarmas del BCS4(SD13114/2014). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Mante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13033/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 10:51 | 2014-05-06 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 1_220 KV - ANC Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Normal a interruptor 52JZ1. Mantenimiento correctivo análisis de carrera a interruptor 52JZ1. Mantenimiento normal a desconectador 89JZ1-2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de protección 50BF/52JZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Línea 220 kV Ancoa - Itahue, circuito 2 Observaciones Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-06 13:52 | 2014-05-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía entre 227.9 a 226.2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-06 13:53 | 2014-05-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía entre 227 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-07 | 2014-05-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-07 | 2014-05-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-07 | 2014-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-07 | 2014-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-07 | 2014-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-07 | 2014-05-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía entre 227 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-07 | 2014-05-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía entre 227.9 a 226.2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-07 01:36 | 2014-05-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4DF | Mante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | IF00834/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 10:18 | 2014-05-20 15:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/05/2014 11:02 ~ Sale fuera de servicio Condensador CP4 por operación del relé Maestro 86 CP4 ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-08 | 2014-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-08 | 2014-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-08 | 2014-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-08 00:10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía entre 227 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-08 00:06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía entre 227.9 a 226.2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-09 | 2014-05-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-09 | 2014-05-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-09 | 2014-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-09 | 2014-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-09 | 2014-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-09 | 2014-05-09 23:29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. La tensión varía de 219 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-10 | 2014-05-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-10 | 2014-05-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-10 | 2014-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-10 | 2014-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-10 | 2014-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-10 07:23 | 2014-05-10 19:31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 221 kV. La tensión varía de 220 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-11 | 2014-05-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-11 | 2014-05-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-11 | 2014-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-11 | 2014-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-11 | 2014-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-11 06:16 | 2014-05-11 22:15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | regulación de tensión, la cual varía de 228 a 223 kV. Tensión, la cual varía de 218 a 223 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Mante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD13708/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 07:55 | 2014-05-11 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD13707/2014, se considera la desconexión de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-12 | 2014-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-12 | 2014-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-12 | 2014-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-12 04:00 | 2014-05-12 16:19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión, la cual varía de 227 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-13 | 2014-05-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-13 | 2014-05-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-13 | 2014-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-13 | 2014-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-13 | 2014-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-13 07:22 | 2014-05-13 15:21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC la tensión varia de 232 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Mante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13566/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-13 09:51 | 2014-05-13 13:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A. Jahuel. Banco 66 kV CCEE 43. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MPB reducido a interruptor 52BC43, 3 reactores N°43 y Banco CCEE N°43 de 66 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de terminales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en banco CCEE 43, previa detección de ausencia de tensión. Jefe de faena bloqueará las protecciones del banco CCEE 43. A disposición del jefe de faena 52BC43. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 43 - ALTO JAHUEL O BARRA 66 kV SECCIÓN 1 - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Mante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13567/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-13 13:53 | 2014-05-13 16:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A. Jahuel. Banco 66 kV CCEE 44. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MPB reducido a interruptor 52BC44, 3 reactores N°44 y Banco CCEE N°44 de 66 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de terminales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en banco CCEE 44, previa detección de ausencia de tensión. Jefe de faena bloqueará las protecciones del banco CCEE 44. A disposición del jefe de faena 52BC44. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 44 - ALTO JAHUEL O BARRA 66 kV SECCIÓN 1 - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-13 18:57 | 2014-05-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 210 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-14 | 2014-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-14 | 2014-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-14 | 2014-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-14 00:27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 210 a 217 kV. Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-14 02:12 | 2014-05-14 20:53 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DP | Mante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13768/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-14 10:07 | 2014-05-14 15:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A. Jahuel. Banco 13,2 kV CCEE 4. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MPB reducido a interruptor 52CE4 y Banco CCEE N°4 de 13 ,2 kV. MCC: Reparar anormalidad por limitador de corriente quebrado. Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de terminales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en banco CCEE 4, previa detección de ausencia de tensión. A disposición del jefe de faena 52CE4. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 4 - ALTO JAHUEL O BARRA 13,2 kV - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-15 | 2014-05-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-15 | 2014-05-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-15 | 2014-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-15 | 2014-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-15 | 2014-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DP | Mante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14517/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 09:55 | 2014-05-15 11:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Buín 66/15KV, con la finalidad de realizar verificación e inspección a las unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DP | Mante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14517/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 09:55 | 2014-05-15 11:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Buín 66/15KV, con la finalidad de realizar verificación e inspección a las unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-16 | 2014-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-16 | 2014-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-16 | 2014-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-16 03:34 | 2014-05-16 09:26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 228 a 223 kV. La tensión varía de 213 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-16 18:59 | 2014-05-16 23:50 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 211 a 218 kV. Al Momento de retiro la tensión varía de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-17 | 2014-05-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-17 | 2014-05-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-17 | 2014-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-17 | 2014-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-17 | 2014-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-17 02:10 | 2014-05-17 16:32 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. La tensión varía de 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-17 18:52 | 2014-05-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 214 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-18 | 2014-05-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-18 | 2014-05-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-18 | 2014-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-18 | 2014-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-18 | 2014-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-18 | 2014-05-18 00:10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 214 a 220 kV. La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP_E | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14581/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-18 00:36 | 2014-05-18 07:47 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD14579/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP_E | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14581/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-18 00:36 | 2014-05-18 07:47 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD14579/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP_E | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14581/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-18 00:36 | 2014-05-18 07:47 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD14579/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-18 03:02 | 2014-05-18 18:10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 222 kV.La tensión varía de 220 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-19 | 2014-05-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-19 | 2014-05-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-19 | 2014-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-19 | 2014-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-19 | 2014-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-19 03:36 | 2014-05-19 14:07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 224 kV. Tensión que varía de 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Mante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14781/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 09:20 | 2014-05-19 11:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión y pruebas de control al BBCC N°1 de SE Copiapó. Los trabajos se realizarán entre los horarios de inicio y término mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 415 | Bancos Condensadores254 | Bancos Condensadores254DP | Mante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14589/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 10:26 | 2014-05-19 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda con el objeto de realizar labores de mantenimiento en dichos bancos, además de desmalezamiento del patio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DP | Mante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14589/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 10:26 | 2014-05-19 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda con el objeto de realizar labores de mantenimiento en dichos bancos, además de desmalezamiento del patio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-19 18:47 | 2014-05-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión la cual varía de 212 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-20 | 2014-05-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-20 | 2014-05-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-20 | 2014-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-20 | 2014-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-20 | 2014-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-20 | 2014-05-20 00:26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión la cual varía de 212 a 218 kV. La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-20 03:51 | 2014-05-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 373 | Bancos Condensadores37 | Bancos Condensadores37DP | Mante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15009/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 11:17 | 2014-05-20 13:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC N°1 de SE Las Cabras con el objeto de realizar labores de mantenimiento en dichos bancos, además de desmalezamiento del patio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Mante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15011/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 16:10 | 2014-05-20 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE San Vicente TT con el objeto de realizar labores de mantenimiento en dichos bancos, además de desmalezamiento del patio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Mante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15011/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 16:10 | 2014-05-20 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE San Vicente TT con el objeto de realizar labores de mantenimiento en dichos bancos, además de desmalezamiento del patio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-05-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-05-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-21 | 2014-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-21 | 2014-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-21 | 2014-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-05-21 18:37 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 223 kV. La tensión varía de 216 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00899/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-21 10:39 | 2014-05-24 01:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/05/2014 10:43 ~ Al conectar el banco de CCEE N°1, este sale de servicio por operación de proteccion de sobrecorriente residual 51N-1 y 51N-2. ~ Luis Soto E. | 21/05/2014 10:43 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 28/05/2014 14:38 ~ Fusible cortado en fase 2. ~ V. Flores | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DF | Mante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15280/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-21 11:40 | 2014-05-21 12:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y 2 de S/E Curanilahue por retiro de elemento extraño. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DF | Mante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15280/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-21 11:40 | 2014-05-21 12:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y 2 de S/E Curanilahue por retiro de elemento extraño. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-22 | 2014-05-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-22 | 2014-05-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-22 | 2014-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-22 | 2014-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-22 | 2014-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-22 04:05 | 2014-05-22 18:25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227,8 a 222,9 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 216 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DF | Mante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00906/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-22 14:09 | 2014-06-05 12:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/05/2014 08:57 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. | 17/07/2014 23:15 ~ Bajo nivel de tensión en la alimentación del sistema enfriamiento ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-22 18:55 | 2014-05-22 23:13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 212 a 219 kV. La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-22 22:14 | 2014-05-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227.7 222.5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-23 | 2014-05-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-23 | 2014-05-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-23 | 2014-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-23 | 2014-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-23 | 2014-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-23 | 2014-05-23 19:06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227.7 222.5 kV. La tensión varío de 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-23 01:40 | 2014-05-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225,56 a 224,93 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-23 02:05 | 2014-05-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227,75 a 226,73 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-23 03:08 | 2014-05-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228,6 a 227,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228,6 a 227,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227,75 a 226,73 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-24 | 2014-05-24 10:01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225,56 a 224,93 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 219 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-24 03:00 | 2014-05-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 227 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00925/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:49 | 2014-05-25 18:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 14:19 ~ Banco sale de servicio por operación de protecciones. ~ Luis Soto E | 24/05/2014 14:19 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-24 18:56 | 2014-05-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-25 | 2014-05-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-25 | 2014-05-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-25 | 2014-05-25 13:49 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228,6 a 227,3 kV al conectar y de 220 a 223 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-25 | 2014-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-25 | 2014-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-25 | 2014-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-25 | 2014-05-25 13:47 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 227 a 223 kV al conectar y de 219 a 224 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-25 | 2014-05-25 13:54 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227,75 a 226,73 kV al conectar y de 221 a 222 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-25 | 2014-05-25 13:44 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 226 a 225 kV al conectar y de 218 a 220 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP_E | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15215/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-25 00:54 | 2014-05-25 09:25 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD15214/2014 . |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP_E | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15215/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-25 00:54 | 2014-05-25 09:25 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD15214/2014 . |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP_E | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15215/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-25 00:54 | 2014-05-25 09:25 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD15214/2014 . |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-25 16:23 | 2014-05-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-26 | 2014-05-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-26 | 2014-05-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-26 | 2014-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-26 | 2014-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-26 | 2014-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-26 | 2014-05-26 10:27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV al conectar y de 219 a 223 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 357 | Bancos Condensadores21 | Bancos Condensadores21DP | Mante | 21 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15162/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 09:29 | 2014-05-26 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la etapa N°1 de los bancos de condensadores de S/E Alameda por puesta en servicio de sistema de automatización de dichos bancos. Los trabajos requerirán pruebas de apertura y cierre en el interruptor asociado al banco N°1 de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-27 | 2014-05-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-27 | 2014-05-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-27 | 2014-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-27 | 2014-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-27 | 2014-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-27 04:29 | 2014-05-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión, la cual varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 357 | Bancos Condensadores21 | Bancos Condensadores21DP | Mante | 21 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15020/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 08:32 | 2014-05-27 17:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC etapas N°1 y N°2 de SE Alameda con el objeto de realizar puesta en servicio de sistema de automatización de dichos bancos. Los trabajos requerirán pruebas de apertura y cierre en el interruptor asociado al banco N°1 de condensadores. además se realizarán desmalezamiento del patio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 358 | Bancos Condensadores22 | Bancos Condensadores22DP | Mante | 22 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15020/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 08:32 | 2014-05-27 17:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC etapas N°1 y N°2 de SE Alameda con el objeto de realizar puesta en servicio de sistema de automatización de dichos bancos. Los trabajos requerirán pruebas de apertura y cierre en el interruptor asociado al banco N°1 de condensadores. además se realizarán desmalezamiento del patio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-28 | 2014-05-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-28 | 2014-05-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-28 | 2014-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-28 | 2014-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-28 | 2014-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-28 | 2014-05-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión, la cual varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DF | Mante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16068/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-28 14:16 | 2014-05-28 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de los interruptores 52CCE1 y 52CCE2 por reposición de fusible operado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DF | Mante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16068/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-28 14:16 | 2014-05-28 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de los interruptores 52CCE1 y 52CCE2 por reposición de fusible operado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-29 | 2014-05-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-29 | 2014-05-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-29 | 2014-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-29 | 2014-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-29 | 2014-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-29 | 2014-05-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión, la cual varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-30 | 2014-05-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-30 | 2014-05-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-30 | 2014-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-30 | 2014-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-30 | 2014-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-30 | 2014-05-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión, la cual varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149DP | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-30 08:45 | 2014-05-30 19:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Equipos Paño J01 S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 134418. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Mante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15830/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 10:16 | 2014-05-30 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reparación del dispositivo de fricción del mecanismo de operación del interruptor 52KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel. Delimitación de la Zona de Trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52KZ2;previa deteccion de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2. Observaciones ITE de Fuerza y Control del mecanismo de Operacion del interruptor 52KZ2, desconectado y a disposicion del Jefe de Faena.Resortes del interruptor 52KZ2,destensados y a disposicion del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-31 | 2014-06-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-31 | 2014-06-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-31 | 2014-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-31 | 2014-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-05-31 | 2014-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-05-31 | 2014-05-31 17:37 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, la que varía de 218.6 a 222.7 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-06-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-06-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-01 | 2014-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-01 | 2014-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-01 | 2014-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-01 02:54 | 2014-06-01 19:14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 227 a 222 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 216,2 a 219,7 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-02 | 2014-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-02 | 2014-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-02 | 2014-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-02 02:45 | 2014-06-02 19:14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 221 kV. La tensión varía de 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 319 | Bancos Condensadores178 | Bancos Condensadores178DP | Mante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15784/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 09:25 | 2014-06-02 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 2 13,2 kV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de terminales. MPB reducido a interruptor 52CE2 y Banco CCEE N°2 de 13,2 kV. MPB normal a 3 TTCC CE2 y a TC de Neutro de CE2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas A disposición del Jefe de Faena interruptor 52CE2. Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en cables y mufas Banco CCEE N°2 de 13,2 kV y en TC de neutro; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 2 - ALTO JAHUEL O BANCO CCEE N° 2 DE 13,2 KV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Mante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15648/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 09:53 | 2014-06-02 14:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 52 de 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MPB reducido y normal a interruptor 52BC52. MPB reducido a 3 reactores N°52 y Banco CCEE N°52 de 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados del 52BC52 y en Banco CCEE N°52 de 66 kV (3 en reactores y 1 en TC neutro); previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 52 - ALTO JAHUEL (AL MOMENTO DE ENERGIZAR). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DF | Mante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF01030/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-02 14:29 | 2014-06-02 16:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2014 17:21 ~ Equipo queda indisponible hasta nuevo aviso. ~ José Milchío Sáez | 02/06/2014 17:21 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-03 | 2014-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-03 | 2014-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-03 | 2014-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-03 00:07 | 2014-06-03 18:29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 224 kV. La tensión varía de 220,2 a 224,4 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 320 | Bancos Condensadores179 | Bancos Condensadores179DP | Mante | 179 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15739/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 08:55 | 2014-06-03 12:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 3 -13,2 kV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de terminales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas A disposición del Jefe de Faena interruptor 52CE3. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 2 - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DP | Mante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16346/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 08:55 | 2014-06-03 12:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 4 -13,2 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desconexión Banco de CC/EE N°4 por trabajos en Banco CCEE N° 3 de 13,2 kV ( Bancos 3 y 4 tienen patio común. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Banco de CC/EE N° 4. Observaciones S/E Alto Jahuel: Bancos CCEE N° 3 y N° 4, comparten el mismo patio. Es por esto que se requiere la desconexión de ambos para intervenir uno de ellos, en este caso el Banco N° 3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-04 | 2014-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-04 | 2014-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-04 | 2014-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-04 02:03 | 2014-06-04 18:54 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV al conectar y de 217 a 221 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-04 07:03 | 2014-06-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 357 | Bancos Condensadores21 | Bancos Condensadores21DP | Mante | 21 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16089/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 09:00 | 2014-06-04 21:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de las etapa N°1 y N°2 de los bancos de condensadores de S/E Alameda por trabajos finales del sistema de automatización a incorporar a dichos bancos, ademas se ejecutaran trabajos de mantenimiento preventivo basico. Los trabajos requerirán pruebas de apertura y cierre en el interruptor asociado al banco N°1 de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 358 | Bancos Condensadores22 | Bancos Condensadores22DP | Mante | 22 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16089/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 09:00 | 2014-06-04 21:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de las etapa N°1 y N°2 de los bancos de condensadores de S/E Alameda por trabajos finales del sistema de automatización a incorporar a dichos bancos, ademas se ejecutaran trabajos de mantenimiento preventivo basico. Los trabajos requerirán pruebas de apertura y cierre en el interruptor asociado al banco N°1 de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-05 | 2014-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-05 | 2014-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-05 | 2014-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-05 01:10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 225 kV. Tensión, que varía de 221 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-05 03:30 | 2014-06-05 19:53 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 221 kV. Tensión varia de 221 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-06 | 2014-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-06 | 2014-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-06 | 2014-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-06 03:32 | 2014-06-06 20:13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228 a 223 kV. Tensión que varía de 221 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-07 | 2014-06-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-07 | 2014-06-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-07 | 2014-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-07 | 2014-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-07 | 2014-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 154 | Reactores151 | Reactores151N | Movimiento de Equipos | 151 | Reactores | RE S/E Reactor Pozo Almonte 13.8 kV Zig-Zag N°1 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-07 01:24 | 2014-06-07 19:37 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 229 a 223 kV. Tensión que varía de 220 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-08 | 2014-06-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-08 | 2014-06-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-08 | 2014-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-08 | 2014-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-08 | 2014-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16637/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-08 00:13 | 2014-06-08 11:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de banco de condensadores por desconexion de transformadores N°1 y N°4 por trabajos asociados a SD16636/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16637/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-08 00:13 | 2014-06-08 11:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de banco de condensadores por desconexion de transformadores N°1 y N°4 por trabajos asociados a SD16636/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16637/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-08 00:13 | 2014-06-08 11:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de banco de condensadores por desconexion de transformadores N°1 y N°4 por trabajos asociados a SD16636/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-08 05:36 | 2014-06-08 20:39 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 226 a 225 kV. Tensión que varía de 216 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2DP | Mante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17067/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-08 07:18 | 2014-06-08 20:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de Reactores N°1-500 kV Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel: Puesta en servicio protección del Banco de Reactores N° 1 87Z1 sistema 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación zona de trabajo y bloqueo unidad de bahía 87KZ1 en protección 87B de 500 kV. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV Sección 1 Observaciones Asociada a desconexión de Línea de 500 kV Ancoa-A.Jahuel 1 (solicitud SD 15160/2014) |  |  | 0 | 0 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2DF | Mante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01122/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 20:30 | 2014-06-22 18:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 20:40 ~ En S/E Alto Jahuel, el reactor 1 de la línea de 500 kV Ancoa-A.Jahuel 1 queda abierto, por operación de su nueva protección 87Z. ~ Luis soto E. | 08/06/2014 20:40 ~ Se investiga ~ Luis soto E. |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-08 20:39 | 2014-06-08 22:40 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 212 a 217 kV. Tensión, que varía de 230 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-09 | 2014-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-09 | 2014-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-09 | 2014-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-10 | 2014-06-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-10 | 2014-06-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-10 | 2014-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-10 | 2014-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-10 | 2014-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-10 02:35 | 2014-06-10 10:21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228 a 222 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 222,8 a 227,9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-10 22:33 | 2014-06-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-11 | 2014-06-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-11 | 2014-06-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-11 | 2014-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-11 | 2014-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-11 | 2014-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-11 | 2014-06-11 18:48 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 218 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD17287/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 08:44 | 2014-06-11 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexion de BBCC por trabajos asociado a montaje de nuevo equipo interruptor. Los trabajos no consideran conexionado ni energizacion de nuevo equipo |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD17287/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 08:44 | 2014-06-11 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexion de BBCC por trabajos asociado a montaje de nuevo equipo interruptor. Los trabajos no consideran conexionado ni energizacion de nuevo equipo |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD17287/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 08:44 | 2014-06-11 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexion de BBCC por trabajos asociado a montaje de nuevo equipo interruptor. Los trabajos no consideran conexionado ni energizacion de nuevo equipo |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-12 | 2014-06-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-12 | 2014-06-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-12 | 2014-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-12 | 2014-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-12 | 2014-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-12 01:15 | 2014-06-12 10:19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 215 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-12 10:24 | 2014-06-12 17:16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 212 a 220 kV. - 231 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 229 | Bancos Condensadores216 | Bancos Condensadores216DP | Mante | 216 | Bancos Condensadores | BC S/E PICARTE CCE1 13.2KV 2.7 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | SD17162/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-12 10:48 | 2014-06-12 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a banco de condensadores instalados en barra de 13.2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 230 | Bancos Condensadores217 | Bancos Condensadores217DP | Mante | 217 | Bancos Condensadores | BC S/E PICARTE CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | SD17162/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-12 10:48 | 2014-06-12 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a banco de condensadores instalados en barra de 13.2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DF | Mante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01167/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 12:10 | 2014-06-12 15:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2014 15:16 ~ La puerta de acceso al Banco se encontraba cerrada al momento de la desconexión. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 12/06/2014 15:16 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 17/07/2014 17:59 ~ Anormalidad en switch de puerta de acceso a patio de Banco de CC/EE ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-13 | 2014-06-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-13 | 2014-06-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-13 | 2014-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-13 | 2014-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-13 | 2014-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-13 02:04 | 2014-06-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-14 | 2014-06-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-14 | 2014-06-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-14 | 2014-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-14 | 2014-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-14 | 2014-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-14 | 2014-06-14 21:10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-06-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-06-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-15 | 2014-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-15 | 2014-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-15 | 2014-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-15 00:42 | 2014-06-15 10:11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228,4 a 222,4 kV. La tensión varía de 222,5 a 229 kV. Asociado al ECP N° 514. |  |  | 0 | 0 | 0
| 401 | Bancos Condensadores240 | Bancos Condensadores240DP | Mante | 240 | Bancos Condensadores | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD17415/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-15 05:52 | 2014-06-15 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD17413/2014, se contempla la desconexión de los BBCC de 15kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-15 07:48 | 2014-06-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-15 10:04 | 2014-06-15 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control sobre sección de barra, disparos efectivos sobre paños barra sección 1 por operación de 87B, según la solicitud de desconexión N° 134675. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-15 15:02 | 2014-06-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-16 02:47 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 225 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 224,6 a 225,2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-16 | 2014-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-16 | 2014-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-16 | 2014-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-17 | 2014-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-17 | 2014-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-17 | 2014-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-17 19:09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 224 kV. La tensión varía de 217 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DF | Mante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01256/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 09:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/06/2014 13:09 ~ A las 07:16 horas, desconexión por protecciones Banco condensador N° 1 de 40 MVAR. Coincide con desconexión L.154 kV San Vicente - Hualpén 1 y 2. ~ Omar Pincheira Roa | 18/06/2014 13:09 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-19 01:34 | 2014-06-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 224 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Mante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD18184/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 09:35 | 2014-06-19 16:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 de S/E Ejercito por reemplazo de unidades condensadoras en los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Mante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD18184/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 09:35 | 2014-06-19 16:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 de S/E Ejercito por reemplazo de unidades condensadoras en los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Mante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17611/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 14:38 | 2014-06-19 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Banco CCEE-3 y CCEE-4 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual e inspecciones a Bcos. 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Tierras de bloqueo en ambos lados de Bcos. CCEE Instalaciones con Riesgo S/E Maitencillo: Banco CCEE-3-4 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Mante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17611/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 14:38 | 2014-06-19 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Banco CCEE-3 y CCEE-4 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual e inspecciones a Bcos. 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Tierras de bloqueo en ambos lados de Bcos. CCEE Instalaciones con Riesgo S/E Maitencillo: Banco CCEE-3-4 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-20 | 2014-06-20 15:52 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 224 KV. Tensión que varía de 219 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Mante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD17943/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 10:34 | 2014-06-20 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. 1 y 2, 2x2.5 MVAr de S/E Chivilcan por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Mante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD17943/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 10:34 | 2014-06-20 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. 1 y 2, 2x2.5 MVAr de S/E Chivilcan por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-21 | 2014-06-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-21 | 2014-06-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-21 | 2014-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-21 | 2014-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-21 | 2014-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-21 07:49 | 2014-06-21 11:00 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 224 KV. . |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD18133/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 00:25 | 2014-06-22 13:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de BBCC por desconexión de Transformador N°1. Trabajos asociados a SD18132/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD18133/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 00:25 | 2014-06-22 13:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de BBCC por desconexión de Transformador N°1. Trabajos asociados a SD18132/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD18133/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 00:25 | 2014-06-22 13:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de BBCC por desconexión de Transformador N°1. Trabajos asociados a SD18132/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2DP | Mante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17788/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 07:00 | 2014-06-22 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco Reactores 1-500 kV. Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nueva protección sistema 1 y sistema 2 del banco de Reactores 1 de 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E A.Jahuel: Delimitación zona de trabajo. Bloqueo protección falla interruptor 50BF/52K1 y KR. Bloqueada bay units asociadas a paños K1, KZ1 y KR en 87B Sist. 1 y 2. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL Circuito 1. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-22 08:02 | 2014-06-22 18:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 230 a 225 kV.Tensión que varía de 220 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-23 | 2014-06-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-23 | 2014-06-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-23 | 2014-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-23 | 2014-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-23 | 2014-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DF | Mante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF01287/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-23 13:00 | 2014-06-25 14:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/06/2014 15:10 ~ Apertura por Protección Banco Condensador N°1 de S/E Manso de Velazo ~ Cristian Molina Fierro | 23/06/2014 15:10 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-24 | 2014-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-24 | 2014-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-24 | 2014-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP | Mante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD18198/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 08:05 | 2014-06-25 14:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP | Mante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD18198/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 08:05 | 2014-06-25 14:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-26 | 2014-06-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-26 | 2014-06-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-26 | 2014-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-26 | 2014-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-26 | 2014-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 344 | Bancos Condensadores205 | Bancos Condensadores205DP | Mante | 205 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18341/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 09:48 | 2014-06-26 15:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente, BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Investigar anormalidad cierre remoto Banco CC.EE. N°3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Jefe de faena maniobrara fusibles de control 52CCE3. Instalaciones con Riesgo SISTEMA SCADA - SAN VICENTE Durante la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-27 | 2014-06-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-27 | 2014-06-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-27 | 2014-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-27 | 2014-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-27 | 2014-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-28 | 2014-06-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-28 | 2014-06-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-28 | 2014-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-28 | 2014-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-28 | 2014-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Otro |  |  |  |  | 2014-06-28 01:32 | 2014-06-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Otro |  |  |  |  | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Mante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18811/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 07:52 | 2014-06-30 08:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción, Banco CCEE 20 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Concepción: Mantenimiento preventivo básico a Cambiadores de Taps Bajo Carga de unidades 1, 3, R y banco CCEE N°5 13,2 KV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en interruptor 52J1 lado Banco Autotransformador y en pararrayos 154kV de Banco Autotransformador y en interruptor 52CT7-CE1 lado interruptor Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION 1 - CONCEPCION Y BARRA 154 KV, SECCION 2 - CONCEP Al término de la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-30 | 2014-07-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-06-30 | 2014-07-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-30 | 2014-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-30 | 2014-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-06-30 | 2014-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Otro |  |  |  |  | 2014-06-30 | 2014-06-30 22:31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DF | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-30 05:23 | 2014-06-30 22:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-01 | 2014-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-01 | 2014-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-01 | 2014-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DF | Mante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01327/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-01 10:10 | 2014-07-02 17:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/07/2014 10:42 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19140/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-01 12:32 | 2014-07-02 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Etapa N°1, 2 y 3 de Bancos de Condensador(15kV) de SE Rancagua por trabajos de control en caseta asociados a proyecto independizacion de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19140/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-01 12:32 | 2014-07-02 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Etapa N°1, 2 y 3 de Bancos de Condensador(15kV) de SE Rancagua por trabajos de control en caseta asociados a proyecto independizacion de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19140/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-01 12:32 | 2014-07-02 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Etapa N°1, 2 y 3 de Bancos de Condensador(15kV) de SE Rancagua por trabajos de control en caseta asociados a proyecto independizacion de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-02 | 2014-07-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-02 | 2014-07-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-02 | 2014-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-02 | 2014-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-02 | 2014-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19275/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 00:05 | 2014-07-02 06:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD19272/2014, se requiere la desconexión de BBCC por revisión del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19275/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 00:05 | 2014-07-02 06:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD19272/2014, se requiere la desconexión de BBCC por revisión del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19275/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 00:05 | 2014-07-02 06:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD19272/2014, se requiere la desconexión de BBCC por revisión del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-02 12:35 | 2014-07-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 220 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-03 00:54 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 226 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-03 20:17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 223 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-03 | 2014-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-03 | 2014-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-03 | 2014-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-03 20:16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 221 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-03 23:29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 222 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-03 04:42 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 219 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-03 10:55 | 2014-07-03 23:21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 226 a 225 kV. Tensión, que varía de 221 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-04 | 2014-07-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-04 | 2014-07-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-04 | 2014-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-04 | 2014-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-04 | 2014-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-05 | 2014-07-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-05 | 2014-07-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-05 | 2014-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-05 | 2014-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-05 | 2014-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-05 21:15 | 2014-07-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud del CDC por regulación de tensión , la cual varía de 212 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-06 | 2014-07-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-06 | 2014-07-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-06 | 2014-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-06 | 2014-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-06 | 2014-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-06 | 2014-07-06 00:14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud del CDC por regulación de tensión , la cual varía de 212 a 215 kV, varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-06 03:53 | 2014-07-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-07 | 2014-07-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-07 | 2014-07-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-07 | 2014-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-07 | 2014-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-07 | 2014-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-07 | 2014-07-07 06:05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228 a 223 kV. Tensión que varía de 216 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-07 07:50 | 2014-07-07 18:53 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228 a 223 kV. por regulación de tensión que varía de 215 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-08 | 2014-07-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-08 | 2014-07-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-08 | 2014-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-08 | 2014-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-08 | 2014-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-08 03:48 | 2014-07-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 226 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-09 | 2014-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-09 | 2014-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-09 | 2014-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 226 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Mante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19882/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 10:07 | 2014-07-09 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco Reactores 2-500 kV. Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reparación y pruebas del mecanismo de operación del interruptor 52KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52KZ2, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP | Mante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19498/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 14:14 | 2014-07-10 08:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP | Mante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19498/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 14:14 | 2014-07-10 08:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 226 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP | Mante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19499/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 08:46 | 2014-07-10 21:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP | Mante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19499/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 08:46 | 2014-07-10 21:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Mante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20027/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 13:53 | 2014-07-10 14:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Mante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20027/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 13:53 | 2014-07-10 14:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-11 | 2014-07-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-11 | 2014-07-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-11 | 2014-07-11 07:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-11 | 2014-07-11 07:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-11 | 2014-07-11 07:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-11 | 2014-07-11 18:39 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 217 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-11 07:10 | 2014-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-11 07:10 | 2014-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-11 07:10 | 2014-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-12 | 2014-07-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-12 | 2014-07-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-12 | 2014-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-12 | 2014-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-12 | 2014-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-12 06:27 | 2014-07-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-13 | 2014-07-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-13 | 2014-07-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-13 | 2014-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-13 | 2014-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-13 | 2014-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-13 | 2014-07-13 18:48 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. La tensión varía de 216 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-14 | 2014-07-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-14 | 2014-07-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-14 | 2014-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-14 | 2014-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-14 | 2014-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DF | Mante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 5.2 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF01433/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-15 08:53 | 2014-07-15 12:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2014 12:02 ~ Apertura por protecciones del BBCC. N°2 de S/E Maule. ~ Efraín Delgado C. | 15/07/2014 12:02 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado C. |  | 0 | 0 | 0
| 441 | Bancos Condensadores350 | Bancos Condensadores350DP | Mante | 350 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC1 15KV 3.75 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19868/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-15 10:12 | 2014-07-15 19:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 453 | Bancos Condensadores407 | Bancos Condensadores407DP | Mante | 407 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19868/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-15 10:12 | 2014-07-15 19:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-16 02:14 | 2014-07-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-17 | 2014-07-17 09:37 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-17 | 2014-07-17 17:57 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 224 kV. Tensión, que varía de 218,4 a 222,6 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139DN | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención |  |  |  |  | 2014-07-17 09:37 | 2014-07-17 13:31 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | en apoyo al Mantenimiento a TT/PP Barra Arica 13.8 kV. Según solicitud de desconexión N° 136435 |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-20 07:10 | 2014-07-20 21:18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión, la cual varía de 227 a 221 kV. Tensión, la cual varía de 218 a 223 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Mante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20457/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 09:02 | 2014-07-20 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 Línea a Valdivia en Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cautín: MCC reemplazo de PRJZ6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar Equipos de Puesta a Tierra entre TCJZ6 y PRJZ6 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - CAUTIN O BARRA 220 KV - SECCION 2 - CAUTIN AL ININCIO Y AL FINAL DE LA FAENA. Observaciones TRABAJOS RELACIONADOS CON DESCONEXION LÍNEA 220 KV CAUTIN-VALDIVIA |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-21 01:08 | 2014-07-21 13:00 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 228 a 223 kV. La tensión varía de 220 a 225 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-21 19:41 | 2014-07-21 22:05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 215 a 221 kV. Tensión, que varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-21 23:06 | 2014-07-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP_E | Mante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20312/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-22 12:07 | 2014-07-22 17:02 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP_E | Mante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20312/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-22 12:07 | 2014-07-22 17:02 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 392 | Bancos Condensadores231 | Bancos Condensadores231DF | Mante | 231 | Bancos Condensadores | BC S/E ESCUADRON (TRANSNET) 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD21290/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-23 09:52 | 2014-07-23 10:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BB.CC. por reemplazo de termomagnético asociado a transformadores de potencial de barra MT. |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP_E | Mante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20313/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-23 12:06 | 2014-07-24 08:39 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP_E | Mante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20313/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-23 12:06 | 2014-07-24 08:39 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP_E | Mante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20314/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-24 08:39 | 2014-07-24 19:38 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP_E | Mante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20314/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-24 08:39 | 2014-07-24 19:38 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-25 | 2014-07-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-25 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-25 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-25 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284.. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-25 | 2014-07-25 18:52 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP_E | Mante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20315/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-25 11:24 | 2014-07-25 14:52 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. Para la conexion del Los BB/CC 1 y 2 se bloquera transitoriamente la protección diferencial del Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP_E | Mante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20315/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-25 11:24 | 2014-07-25 14:52 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. Para la conexion del Los BB/CC 1 y 2 se bloquera transitoriamente la protección diferencial del Transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-26 01:42 | 2014-07-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC la tensión varia de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC la tensión varia de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Mante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20753/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 08:15 | 2014-07-27 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JZ5 Reactor 1 a Ciruelos S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cautín: Retiro de nidos de pajaro en TOJ5 y reemplazo de PRJZ5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar Equipos de Puesta a Tierra entre TCJ5 y 89J5-T, llegada TOJ5, entre TCJZ5 y PRJZ5. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - CAUTIN O BARRA 220 KV - SECCION 2 - CAUTIN AL INICIO Y AL FIANL DE LA FAENA. Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC la tensión varia de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DF | Mante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD21724/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-28 17:09 | 2014-07-28 18:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación interruptor 13,2 KV BBCC N°2 S/E Curanilahue |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-29 | 2014-07-29 16:37 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC la tensión varia de 228 a 223 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 218 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DF | Mante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD21886/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-29 12:13 | 2014-07-29 16:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por riesgo a la instalación, revisión accionamientos mecánico por posible falla. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DF | Mante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD21886/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-29 12:13 | 2014-07-29 16:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por riesgo a la instalación, revisión accionamientos mecánico por posible falla. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite del interruptor 52JR2 del Reactor, según solicitud de desconexión N° 133225. Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Mante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21541/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-30 09:27 | 2014-07-30 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 242 KV DDA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E DIEGO DE ALMAGRO: MPB Normal 52J3 y Barrido de Frecuencia Reactor y Reactancia. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: Instalación de bloqueos ambos lados del 52J3. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 O REACTOR 242 KV Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-02 08:01 | 2014-08-02 19:47 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 224 kV. La tensión varia de 219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-03 07:54 | 2014-08-03 19:19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 226 kV. La tensión varía de 218 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Mante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 1MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20835/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-03 08:56 | 2014-08-03 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Cambio de reactor 3 por Reserva. Normalización de nivel de aceite a Reactor Neutro de Reactor N° 3 y Neutro Reserva. Reemplazo de aceite hidráulico y Pruebas de timpo de Operación a Interruptor 52KZ3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras provisionales de bloqueo en Reactor 3 y de Reserva, Además se bloqueará la protección 50BF/52KZ3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-04 02:30 | 2014-08-04 21:11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228 a 223 kV. La tensión varía de 218 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-05 00:04 | 2014-08-05 10:47 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 228 a 223 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 217 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Mante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21953/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 10:34 | 2014-08-05 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco Reactores 2 - 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Medida de tiempo de operación a interruptor 52KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales a ambos lados de interruptor 52KZ2 Instalaciones con Riesgo Lïnea de 500 KV Ancoa - Alto Jahuel 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Mante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD22401/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 15:33 | 2014-08-05 16:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, esto por reemplazo de unidad capacitiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 366 | Bancos Condensadores30 | Bancos Condensadores30DP | Mante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD22401/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 15:33 | 2014-08-05 16:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, esto por reemplazo de unidad capacitiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-06 07:34 | 2014-08-06 10:59 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 228 a 222 kV. Al momento del retiro la tensión varia de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 344 | Bancos Condensadores205 | Bancos Condensadores205DP | Mante | 205 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21064/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 09:03 | 2014-08-06 15:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: B. CCEE N°3 - 13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento Preventivo Basico a equipos asociados a paño CCEE-3 de 13,2kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra en 89CE-3 lado mufas cables de poder. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal "B" de 13,2kV (Al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-06 10:26 | 2014-08-06 19:09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 226 a 225 kV. Al momento del retiro la tensión varia de 224 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-07 00:47 | 2014-08-07 18:44 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228,6 a 223,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-07 07:33 | 2014-08-07 21:16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149DF | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-07 09:29 | 2014-08-07 19:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión discrepancia de polos, según la solicitud de desconexión N°137528. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DF | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-07 09:33 | 2014-08-07 15:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar Control Desconectador 89J-12L1 Reactor 2, según la solicitud de desconexión N° 137532. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Mante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD22553/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 11:31 | 2014-08-07 14:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DF | Mante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01573/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-07 11:35 | 2014-08-08 15:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08/2014 11:56 ~ El banco de CC.EE. estaba indisponible con IF00340/2014 desde el 19/02/2014. ~ Víctor Flores | 07/08/2014 11:56 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Mante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD22554/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 14:24 | 2014-08-07 16:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°2 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-07 18:48 | 2014-08-07 23:58 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 210 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-08 02:12 | 2014-08-08 09:03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-08 08:37 | 2014-08-08 17:46 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por control de reactivos en Barra de S/E Crucero y relacionado con el ECP N°523, la tensión varia de 224 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-08 19:09 | 2014-08-08 23:03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 212 a 218 kV. La tensión varía en apertura de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-09 | 2014-08-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-09 | 2014-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-09 | 2014-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-09 | 2014-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-09 02:10 | 2014-08-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-10 | 2014-08-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-10 | 2014-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-10 | 2014-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-10 | 2014-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-10 | 2014-08-10 18:49 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 222 kV. La tensión varía de 217.3 a 222.4 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Mante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22628/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 05:53 | 2014-08-10 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa : Pruebas de control, verificación de protecciones, chequeo de cuadros de alarmas y análisis fasoriales a las protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se inhabilitan protecciones 50BF-52 KT5 , 50BF-52KR y 50BF-52K1. 50BF- 52KS y 50BF-52JT5. Bay Units de los paños KR , KS, K1, KT5 en modo FUERA DE SERVICIO Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección "B" de 500kV (Durante la faena) Observaciones Aviso relacionado con desconexión de línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 Se solicita prueba experimental para análisis fasorial en protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-11 | 2014-08-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-11 | 2014-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-11 | 2014-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-11 | 2014-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-11 01:06 | 2014-08-11 10:36 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV al conectar y de 217 a 221 kV al desconectar |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DF | Mante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD23177/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-11 10:41 | 2014-08-11 11:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de interruptor 52CBC2 de banco condensador N°2, por desconexión involuntaria. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DF | Mante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD23177/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-11 10:41 | 2014-08-11 11:01 |  | 2014-08-11 10:41 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de interruptor 52CBC2 de banco condensador N°2, por desconexión involuntaria. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DF | Mante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF01582/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-11 10:41 | 2014-08-11 11:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08/2014 11:44 ~ Apertura por protecciones de 52CBC2 asociado a banco de condensador N°2. ~ César Venegas Ortiz | 11/08/2014 11:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-12 | 2014-08-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-12 | 2014-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-12 | 2014-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-12 | 2014-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP_E | Mante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22846/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-12 00:10 | 2014-08-12 06:40 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO CCEE N°2 DE 65 MVAr Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E ANCOA: PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL PROYECTO DE CONTINGENCIAS EXTREMAS (PDCE) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Bloqueos, sólo delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: PAÑO JCE2 DE BANCO DE CC.EE 220kV (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones Trabajos asociados al Proecto PDCE |  |  | 0 | 0 | 0
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DF | Mante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF01586/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-12 09:46 | 2014-08-13 17:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08/2014 11:12 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52CBC2-2, asociado a la etapa del BB.CC N°2, producto de la apertura queda indisponible la etapa del DD.CC N°1 ya que corresponde a la misma barra. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/08/2014 11:12 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-13 03:26 | 2014-08-13 18:48 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV al conectar y de 217.6 a 22.8 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP_E | Mante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD23301/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-13 10:11 | 2014-08-13 19:11 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención. También se realizaran pruebas de apertura y cierre con las etapas de los BBCC N°1 - N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP_E | Mante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD23301/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-13 10:11 | 2014-08-13 19:11 | 2014-08-13 17:18 |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención. También se realizaran pruebas de apertura y cierre con las etapas de los BBCC N°1 - N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4DF | Mante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | IF01590/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-13 18:52 | 2014-08-28 17:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/08/2014 20:54 ~ Sale fuera del servicio Condensador Shunt CP4 por operación del relé Maestro 86 CP4. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-13 20:08 | 2014-08-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 441 | Bancos Condensadores350 | Bancos Condensadores350DP_E | Mante | 350 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC1 15KV 3.75 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD22801/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-14 12:14 | 2014-08-14 17:24 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara pruebas de Scada a BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 453 | Bancos Condensadores407 | Bancos Condensadores407DP_E | Mante | 407 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD22801/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-14 12:14 | 2014-08-14 17:24 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara pruebas de Scada a BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-15 02:47 | 2014-08-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 A 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-16 | 2014-08-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-16 | 2014-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-16 | 2014-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-16 | 2014-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-16 | 2014-08-16 19:05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 A 224 kV. La tensión varía de 218 A 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Mante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23667/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-16 01:13 | 2014-08-16 10:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Aprovechando desconexión Línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 solicitada por CDEC para proyecto PDCE, se solicita Reactor 1 para mantenimiento preventivo básico en equipos reactor KZ1 y reactor neutro KZ1N Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión principal PRKZ1 y en conexión principal PRKZI1N. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Observaciones Aviso relacionado con desconexión de Línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-17 | 2014-08-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-17 | 2014-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-17 | 2014-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-17 | 2014-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Mante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23428/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 03:00 | 2014-08-17 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - Reactor 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa : Pruebas de control y analisis fasoriales a las protecciones del paño KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se inhabilitan protecciones 50BF-52 KT6 , 50BF-52KR y 50BF-52K2. 50BF- 52KS y 50BF-52JT6. Bay Units de los paños KR , KS, K2 , KT6, JT6 en modo FUERA DE SERVICIO Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección "A" de 500kV o Barra Sección 3 de 220kV (Durante la faena) Observaciones Aprovechando desconexión solicitada por el CDEC para PDCE se realizará mantenimiento en las instalaciones desconectadas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Mante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23671/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 03:00 | 2014-08-17 14:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - Reactor 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Aprovechando desconexión Línea 500kV Charrúa-Ancoa 2 solicitada por CDEC para proyecto PDCE, se solicita Reactor 2 para mantenimiento preventivo básico en equipos de reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión principal PRKZ2. Instalaciones con Riesgo Linea 500kV Charrúa-Ancoa 1 (Al inicio de la faena). Observaciones Avisos relacionado con desconexión de Línea 500kV Charrúa-Ancoa 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-17 03:03 | 2014-08-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-18 09:40 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. Tensión que varía de 218 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-19 | 2014-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-19 | 2014-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-19 | 2014-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-19 07:24 | 2014-08-19 09:22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.5 a 223.7 kV. F/S reactor variación de tensión de 220.6 a 225.6 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-20 | 2014-08-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-20 | 2014-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-20 | 2014-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-20 | 2014-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-20 07:45 | 2014-08-20 08:59 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión, que varía de 230.2 a 225.3 kV. Al momento de retiro la tensión de 220.6 a 225.6 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-21 | 2014-08-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-21 | 2014-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-21 | 2014-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-21 | 2014-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP_E | Mante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22870/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-22 00:06 | 2014-08-22 02:25 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC41 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR, SECCIÓN 1 Observaciones Trabajos por Proyecto PCDE. |  |  | 0 | 0 | 0
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP_E | Mante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22872/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-22 02:29 | 2014-08-22 03:21 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC42 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR, SECCIÓN 1 Observaciones Trabajos por Proyecto PCDE. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP_E | Mante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22873/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-22 03:24 | 2014-08-22 03:40 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC43 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR, SECCIÓN 1 Observaciones Trabajos por Proyecto PCDE. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP_E | Mante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22871/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-22 03:47 | 2014-08-22 04:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC44 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR, SECCIÓN 1 Observaciones Trabajos por Proyecto PCDE. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-22 05:38 | 2014-08-22 11:24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 232 a 227 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 221 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-23 | 2014-08-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-23 | 2014-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-23 | 2014-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-23 | 2014-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-23 07:49 | 2014-08-23 10:41 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 224 kV. .La tensión varía de 220.5 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP_E | Mante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23699/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-23 08:22 | 2014-08-23 08:54 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC51 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV CR, SECCIÓN 2 - ALTO JAHUEL. Observaciones Trabajos por proyecto PCDE. |  |  | 0 | 0 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP_E | Mante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23696/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-23 08:56 | 2014-08-23 09:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 52 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC52 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR SECCIÓN 2 Observaciones Trabajos por proyecto PCDE. |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP_E | Mante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23697/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-23 09:07 | 2014-08-23 09:16 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC53 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR SECCIÓN 2 Observaciones Trabajos por proyecto PCDE. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP_E | Mante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23698/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-23 09:19 | 2014-08-23 12:51 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 54 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC54 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR SECCIÓN 2 Observaciones Trabajos por proyecto PCDE. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DF | Mante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01643/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-23 18:55 | 2014-08-24 01:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/08/2014 22:17 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-24 | 2014-08-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-24 | 2014-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-24 | 2014-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-24 | 2014-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-24 07:00 | 2014-08-24 18:37 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 222 kV. La tensión varía de 219 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-24 07:50 | 2014-08-24 09:23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225.5 a 224.5 La tensión de 220,5 a 221,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Mante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22927/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 08:15 | 2014-08-24 19:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 línea a Valdivia en Pto. Montt Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Retiro de Sistema 2 de Protección 21-21N en linea y retiro de Sistema 2 de protección 51N del Reactor N°2 por proyecto de cambio de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Inhabilitar sistema 1 Y 2 de protecciones y bloquear 50BF- J2.habilitar en modo fuera de servicio Bay Unit 87BJ2 en Linea. Inhabilitar protección sistema 1 87Z y Habilitar Bay unit 87BJZ2 en modo fuera de servicio en Reactor N°2. Habilitar Bay unit 87BJR en modo fuera de servicio en Acoplador Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 2 - PUERTO MONTT DURANTE LA FAENA. Observaciones TRABAJOS RELACIONADOS CON DESCONEXION LÍNEA 220 KV VALDIVIA-PTO. MONTT 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-25 | 2014-08-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-25 | 2014-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-25 | 2014-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-25 | 2014-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-25 07:58 | 2014-08-25 18:40 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. La tensión varía de 219 a 223 a kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-26 | 2014-08-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-26 | 2014-08-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225.5 a 224.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-26 | 2014-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-26 | 2014-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-26 | 2014-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-26 01:49 | 2014-08-26 13:08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 228 222 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 219,5 a 223,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-27 | 2014-08-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-27 | 2014-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-27 | 2014-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-27 | 2014-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-27 07:33 | 2014-08-27 20:07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV al conectar y de 217 a 222 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 236 | Bancos Condensadores223 | Bancos Condensadores223DP | Mante | 223 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE2 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | SD24742/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 09:26 | 2014-08-27 15:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de canalización y cableado de TTCC y reemplazo de caja auxiliar del 52ECE3 asociado a los bancos N° 2 y 3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 237 | Bancos Condensadores224 | Bancos Condensadores224DP | Mante | 224 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE3 23KV 3 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | SD24742/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 09:26 | 2014-08-27 15:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de canalización y cableado de TTCC y reemplazo de caja auxiliar del 52ECE3 asociado a los bancos N° 2 y 3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DF | Mante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD25007/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-27 13:31 | 2014-08-27 13:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cierre manual al pie del interruptor del BB.CC. N°1, por carga del resorte de cierre. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DF | Mante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD25007/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-27 13:31 | 2014-08-27 13:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cierre manual al pie del interruptor del BB.CC. N°1, por carga del resorte de cierre. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-28 | 2014-08-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-28 | 2014-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-28 | 2014-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-28 | 2014-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-29 | 2014-08-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-29 | 2014-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-29 | 2014-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-29 | 2014-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-29 13:30 | 2014-08-29 19:28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC por regulación de tensión, que varía de 228 a 222 kV. Tensión, que varía de 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-30 07:42 | 2014-08-30 20:24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión 228 a 223 kV. Regulación de tensión 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24723/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-30 08:11 | 2014-08-30 13:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Vinculación y pruebas de control de interruptor 52JCE1 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Señalizar zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 220 KV SECCIÓN 1 Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-31 | 2014-09-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-08-31 07:10 | 2014-08-31 19:35 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, la que varía de 225 a 221 kV. Tensión, la que varía de 218 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Mante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23280/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 08:40 | 2014-08-31 22:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 línea a Valdivia en Pto. Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Pruebas de Control en N-I-T, Medidas de aislación, reapriete de conexiones y analisis fasorial de protecciones. *** En S/E Pto. Montt pruebas de PES nueva protección 21-21N y 51N-87Z de línea y reactor respectivamente. Se solicitara prueba experimental para análisis fasorial. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Inhabilitar sistema 1 Y 2 de protecciones y bloquear 50BF- J2.habilitar en modo fuera de servicio Bay Unit 87BJ2 en Linea. Inhabilitar protección sistema 1 87Z y Habilitar Bay unit 87BJZ2 en modo fuera de servicio en Reactor N°2. Habilitar Bay unit 87BJR en modo fuera de servicio en Acoplador Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 2 - PUERTO MONTT DURANTE LA FAENA Observaciones TRABAJOS RELACIONADOS CON DESCONEXION LÍNEA 220 KV VALDIVIA-PTO. MONTT 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-01 01:28 | 2014-09-01 19:03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 227 a 222 kV. Tensión que varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150PO | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-09-01 10:42 | 2014-09-02 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por monitoreo de Descargas parciales mediante análisis de emisión acústica y medición de vibración, según la solicitud de conexión N°138066. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150PO | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-09-02 | 2014-09-02 10:04 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por monitoreo de Descargas parciales mediante análisis de emisión acústica y medición de vibración, según la solicitud de conexión N°138066. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-02 01:34 | 2014-09-02 09:41 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía entre 228 a 223 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-02 07:49 | 2014-09-02 22:38 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225 A 224 kV. La tensión varía de 221 A 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149PO | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-09-02 10:16 | 2014-09-03 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Monitoreo de Descargas parciales mediante análisis de emisión acústica y medición de vibración, según la solicitud de conexión N° 138070. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-02 19:53 | 2014-09-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 231.5 a 227.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-03 | 2014-09-03 18:48 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 231.5 a 227.5 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 221,5 a 225,8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149DN | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  |  |  |  | 2014-09-03 | 2014-09-03 15:57 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | Monitoreo de Descargas parciales mediante análisis de emisión acústica y medición de vibración, según la solicitud de conexión N° 138070. |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Mante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25774/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-03 09:05 | 2014-09-03 20:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 línea a Valdivia en Cautín Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Cautín: reemplazo de Pararrayo del interruptor JZ6 del reactor 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipo de puesta a tierra entre TCJZ6 y PRJZ6 Instalaciones con Riesgo REACTOR 1 220 KV - CAUTIN AL INICIO DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-04 01:17 | 2014-09-04 19:08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión que varía de 227 a 222 kV. Al momento del retiro la tensión varia de 216 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD25513/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-04 08:34 | 2014-09-04 10:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de revisión de alambrado de control asociado a las etapas 1, 2 y 3 de los BBCC. Adicionalmente se realizarán labores de mantenimiento preventivo a etapa N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD25513/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-04 08:34 | 2014-09-04 10:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de revisión de alambrado de control asociado a las etapas 1, 2 y 3 de los BBCC. Adicionalmente se realizarán labores de mantenimiento preventivo a etapa N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD25513/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-04 08:34 | 2014-09-04 10:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de revisión de alambrado de control asociado a las etapas 1, 2 y 3 de los BBCC. Adicionalmente se realizarán labores de mantenimiento preventivo a etapa N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-05 | 2014-09-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-05 | 2014-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-05 | 2014-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-05 | 2014-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-05 01:18 | 2014-09-05 20:53 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 221 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 217,6 a 221.7 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Mante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25123/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y GRUPOS N°1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Mante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25123/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y GRUPOS N°1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | 0
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Mante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25123/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y GRUPOS N°1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | 0
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Mante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25123/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y GRUPOS N°1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | 0
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Mante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25124/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 1 CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE1. Mantenimiento Normal a transformadores de potencia, interruptor 52CE1, reactor del neutro y Condensadores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Mante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25125/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 2 CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE2. Mantenimiento Normal a transformadores de potencial, interruptor 52CE2, reactor del neutro y Condensadores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Mante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25126/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 3 CC.EE. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE3. Mantenimiento Normal a transformador de potencial, mantenimiento a interruptor 52CE3, reactor del neuto y Condensadores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Mante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25127/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 4 DE CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE4. Mantenimiento Normal a transformadores de potencial, Interruptor 52CE4, reacrtor del neutro y Condensadores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-06 02:31 | 2014-09-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Mante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25633/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-09 08:43 | 2014-09-09 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de CCEE N°2 de 65MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido al Banco de Condensadores Estáticos N°2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo y delimitación de zona de trabajo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE, CIRCUITO 1 Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Mante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25638/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-09 08:43 | 2014-09-09 16:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CCEE N°2 de 65MVAr Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL BANCO DE CC.EE N°2 DE 220 kV, VERIFICACIONES DE PROTECCIONESY MEDIDAS DE AISLACION PAÑO JCE2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY BLOQUEOS, SÓLO DELIMITACION ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo BANCO DE CC.EE. N°2 DE S/E ANCOA Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-11 | 2014-09-11 09:55 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 223 kV. La tensión varía de 221 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-12 02:00 | 2014-09-12 09:37 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228 a 223 kV. Tensión que varía de 221 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-14 05:10 | 2014-09-14 18:34 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión y en apoyo a las recomendaciones del ECP N° 538. Fuera de servicio, tensión varía de 221 - 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-16 11:24 | 2014-09-16 13:18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, varía de 218 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-17 07:46 | 2014-09-17 11:11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 226 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 220 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Mante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD27060/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-17 08:51 | 2014-09-17 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE realiza mantenimiento preventivo BB/CC N° 1 en SE Copiapó. Estos trabajos serán ejecutados entre los horarios de inicio y términos mencionados |  |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DP | Mante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD27435/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-17 10:03 | 2014-09-17 11:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo BBCC N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-18 07:11 | 2014-09-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión que varía de 226,5 a 220,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-19 | 2014-09-19 23:01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión que varía de 226,5 a 220,5 kV. La tensión varía de 218.4 a 222.6 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-20 07:48 | 2014-09-20 21:47 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228,5 a 223,5 kV. La tensión varía de 217.8 a 221.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-21 | 2014-09-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-21 | 2014-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-21 | 2014-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-21 | 2014-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-21 08:11 | 2014-09-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-22 | 2014-09-22 18:44 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 225 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 218 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-22 06:31 | 2014-09-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-22 06:35 | 2014-09-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 224 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-09-23 08:48 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 224 a 223 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 218 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-09-23 08:53 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225 a 224 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 218 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-23 01:59 | 2014-09-23 05:22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227.6 a 222.9 kV. La tensión varía de 219.5 a 223.6 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-23 14:24 | 2014-09-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión que varía de 228 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Mante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27462/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 14:33 | 2014-09-23 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAITENCILLO BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB reducido a Banco Condensadores Estáticos N°4 13 ,2kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE4 Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE. 4 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Mante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27463/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 16:00 | 2014-09-23 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAITENCILLO BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB reducido a Banco de Condensadores Estáticos N°3 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3 Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE 3 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión que varía de 228 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-24 07:10 | 2014-09-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-24 07:13 | 2014-09-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225.6 a 224.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Mante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28131/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-24 10:34 | 2014-09-24 15:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 de 66 kV. Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles quemados, revisión de equilibrio de unidades del banco de condensadores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zonas de trabajo. Instalación de 3 puestas a tierra provisionales en reactores y en TC del banco, previa confirmación de aisencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 42 - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 20:00 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión que varía de 228 a 224 kV. La tensión varía de 220 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 12:10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225.6 a 224.8 kV al conectar y de 219 a 220 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 12:09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 227 kV al conectar y de 218 a 219 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DP | Mante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD27985/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-25 09:53 | 2014-09-25 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo BBCC N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Mante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27916/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 09:14 | 2014-09-26 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Cautín: reemplazo de PRJZ5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipo de puesta a tierra entre TCJZ5 y PRJZ5 Instalaciones con Riesgo REACTOR 2 220 KV - CAUTIN AL INICIO DE LA FAENA Observaciones No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-28 | 2014-09-28 06:05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varia de 229 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513DP | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-28 05:31 | 2014-09-28 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según solicitudes de desconexión 139661 y 139687, trabajo asociado al ECP N° 541. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514DP | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-28 05:31 | 2014-09-28 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según solicitudes de desconexión 139661 y 139687, trabajo asociado al ECP N° 541. |  |  | 0 | 0 | 0
| 353 | Bancos Condensadores510 | Bancos Condensadores510DP | Movimiento de Equipos | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-28 06:05 | 2014-09-28 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud de desconexión N° 139714, trabajo asociado al ECP N° 541. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511DP | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-28 06:05 | 2014-09-28 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud de desconexión N° 139714, trabajo asociado al ECP N° 541. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143DP | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-28 06:05 | 2014-09-28 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud de desconexión N° 139714, trabajo asociado al ECP N° 541. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508N | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-28 11:44 | 2014-09-28 18:03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al ECP N° 541. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-28 17:49 | 2014-09-28 18:34 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226.9 a 220.6 kV y al salir 214.9 a 219.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 353 | Bancos Condensadores510 | Bancos Condensadores510N | Movimiento de Equipos | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-28 20:16 | 2014-09-28 23:48 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 213 a 219 kV. Tensión, que varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-29 02:37 | 2014-09-29 06:36 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 225 kV a 220 kV. Tensión varía de 218 kV a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-29 20:10 | 2014-09-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 213 kV a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-30 | 2014-09-30 00:07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 213 kV a 220 kV. La tensión varía de 229.5 kV a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-09-30 20:12 | 2014-09-30 23:28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 211.9 kV a 219 kV. Tensión varía 231 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-01 04:32 | 2014-10-01 11:10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 227 a 221 kV y 220 a 224 kV respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-01 15:58 | 2014-10-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 229,6 a 224,4 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-02 | 2014-10-02 20:28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 229,6 a 224,4 kV. La tensión varía de 217.5 a 223.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DF | Mante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD29681/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-03 10:28 | 2014-10-07 15:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión a lógica de control, debido a que no obedece a orden de cierre. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-04 02:04 | 2014-10-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-05 | 2014-10-05 20:31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 224 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 217,5 a 221,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-06 | 2014-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-06 | 2014-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-06 | 2014-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Mante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29031/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-06 08:33 | 2014-10-06 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 Línea a Rahue en Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: MPB normal equipos Reactor 1 y paño JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas "Instalar equipos de puesta a tierra: - Entre 89JZ1 y 52JZ1 - Entre 52JZ1 y TCJZ1 - Entre TCJZ1 y Reactor 1 - Entre Reactor 1 y TCJZ1-N" Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - PUERTO MONTT O REACTOR 2 - PUERTO MONTT AL INICIO DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DF | Mante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF01940/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-06 23:21 | 2014-10-07 13:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10/2014 00:50 ~ Desconexión forzada del 52CE2. ~ Teddy Varas S. | 07/10/2014 00:50 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Mante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29415/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-07 08:08 | 2014-10-07 17:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 Línea a Valdivia en Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: MPB normal equipos Reactor 2 y paño JZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas "Instalar equipos de puesta a tierra: - Entre 89JZ2 y 52JZ2 - Entre 52JZ2 y TCJZ2 - Entre TCJZ2 y Reactor 2 - Entre Reactor 2 y TCJZ2-N" Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 2 - PUERTO MONTT O REACTOR 1 - PUERTO MONTT AL INICIO DE LA FAENA. Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-08 | 2014-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-08 | 2014-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-08 | 2014-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-09 | 2014-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-09 | 2014-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-09 | 2014-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Mante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30231/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 08:38 | 2014-10-09 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Banco CCEE - 20MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Concepción: Reemplazo de unidad con filtración aceite y eliminar puntos calientes en unidades inferiores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en desconectador 89CT7-CE1-2 lado banco CC.EE, en 89CT7-CE1-NT lado banco CC.EE Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Banco Autotransformador N°7 de 220/154/66kV (Al inicio de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP | Mante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29982/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 09:11 | 2014-10-09 19:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°1- 220kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Mantenimiento preventivo a Banco CCEE N°1 220KV y TPJCE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provsionales de bloqueo en conexiones de bajada de TPJCE1 y en TCJCE1 lado Banco CCEE N°1. Instalaciones con Riesgo Linea 220kV Charrúa-Mulchen 2 ó Linea 220kV Pangue-Charrúa (Al inicio de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-10 07:54 | 2014-10-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230,5 a 226,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-11 | 2014-10-11 00:23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230,5 a 226,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-11 07:02 | 2014-10-11 11:00 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 230 a 224 kV al conectar y de 218 a 224 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-12 05:00 | 2014-10-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Mante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30479/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 08:07 | 2014-10-12 17:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 500 kV KZ2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento normal 52KZ2 y 3PPRR KZ2. Medidas de SFRA a Banco de Reactores N° 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales en equipos a intervenir, previa comprobación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Mante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29532/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 08:11 | 2014-10-12 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 en S/E Pto. Montt Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: retiro de Sistema 2 de protección 51N en Reactor por proyecto de reemplazo de protecciones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Inhabilitar protección sistema 1 87Z y Habilitar Bay unit 87BJZ1 en modo fuera de servicio en Reactor N°1. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - PUERTO MONTT O REACTOR 2 - PUERTO MONTT DURANTE LA FAENA Observaciones Trabajos relacionados con desconexion de L. 220kV Rahue - P. Montt |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-13 | 2014-10-13 16:08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 223 kV. La tensión varía de 222 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Mante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30768/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-13 16:23 | 2014-10-13 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAITENCILLO: BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual e inspecciones Banco CC/EE 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE. 4 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Mante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30769/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-13 16:23 | 2014-10-13 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAITENCILLO: BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual e inspecciones Banco CC/EE 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trbajo Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE.3 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-14 02:35 | 2014-10-14 10:27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.5 a 222.9 kV. La tensión varía de 220 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 407 | Bancos Condensadores246 | Bancos Condensadores246DP | Mante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD30601/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-15 10:06 | 2014-10-15 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD30596/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DF | Mante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF01962/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-16 10:48 | 2014-10-16 12:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/10/2014 11:28 ~ Apertura por protecciones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 16/10/2014 11:28 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DF | Mante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD31675/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-16 11:42 | 2014-10-16 12:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Condensadores N°1, relacionado con IF N° 1962/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-18 04:58 | 2014-10-18 21:10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión que varía de 228.2 a 222.3 kV. La tensión varía de 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DP | Mante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31294/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 00:11 | 2014-10-19 10:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°4 - 13,2kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Pruebas de control , medidas de aislación y análisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará la protección 50BF-52CE4 durante la faena Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotrafo N°1 220/154/13,2 kV (durante la faena) Observaciones Se requiere prueba experimental para realizar los análisis fasoriales de protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DP | Mante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31295/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 00:11 | 2014-10-19 07:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°4 - 13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: MPB a equipos primarios asociados a Banco CCEE N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas llegada Banco Condensadores Estáticos N°4 13,2kV. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotrafo N°1 220/154/13,2 KV (Al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Mante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31296/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 00:11 | 2014-10-19 07:00 |  | 2014-10-19 00:11 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°3 - 13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: MPB a equipos primarios asociados a Banco CCEE N°3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas llegada Banco Condensadores Estáticos N°3 13,2kV. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotrafo N°1 220/154/13,2 KV (Al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Mante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31717/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 00:11 | 2014-10-19 10:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°3 - 13,2kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Pruebas de control , medidas de aislación y análisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará la protección 50BF-52CE3 durante la faena Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotrafo N°1 220/154/13,2 kV (durante la faena) Observaciones Se requiere prueba experimental para realizar los análisis fasoriales de protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Mante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30075/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 08:11 | 2014-10-19 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 Línea a Rahue en Pto. Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Pruebas de Control N-I-T , Medidas de aislación, reapriete de conexiones y analisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Inhabilitar protección sistema 1 87Z y Habilitar Bay unit 87BJZ1 en modo fuera de servicio en Reactor N°1. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - PUERTO MONTT O REACTOR 2 - PUERTO MONTT DURANTE LA FAENA Observaciones Trabajos Relacionados con desconexion de L. 220 kV Rahue - P. Montt |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 407 | Bancos Condensadores246 | Bancos Condensadores246DF | Mante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF01983/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-20 07:45 | 2014-10-20 18:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/10/2014 17:18 ~ Apertura por protecciones 52CCE1 Banco Condensadores SE Rengo. ~ Elvis Hernández O. | 20/10/2014 17:18 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | 0 | 0 | 0
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Mante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD31849/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-20 15:17 | 2014-10-20 17:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. de S/E Padre Las Casas por trabajos de limpieza dentro del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Bancos Condensadores508 | Bancos Condensadores508DP | Movimiento de Equipos | 508 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-22 08:36 | 2014-10-22 11:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo básico a banco de condensadores N°3, según la solicitud de desconexión N°140784. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02007/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-24 06:02 | 2014-10-24 14:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/10/2014 06:08 ~ S/E Alto Jahuel: Operación de protecciones al conectar Bco. CC.EE. N° 1 de 65 MVAR. ~ Rodrigo Varela | 24/10/2014 06:08 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DF | Mante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32773/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-24 13:50 | 2014-10-25 04:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°1 - 220kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Investigar, verificar y normalizar funcionamiento interruptor 52JCE1 de Banco CCEE N°1 65MVAR, por detectarse anormalidad en su mecanismo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del interruptor 52JCE1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 220kV (Al inicio y al termino de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DF | Mante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02010/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 06:34 | 2014-10-25 22:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/10/2014 08:11 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-27 08:12 | 2014-10-27 08:57 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía entre 226,8 a 221,9 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 218 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-28 | 2014-10-28 15:36 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 220 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-10-28 | 2014-10-28 15:30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 221 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 440 | Bancos Condensadores349 | Bancos Condensadores349DP | Mante | 349 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE3 13.2KV 7.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD33110/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-29 10:22 | 2014-10-29 11:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°3 para realizar inspección visual. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-01 08:10 | 2014-11-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.3 a 223.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.3 a 223.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.3 a 223.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 392 | Bancos Condensadores231 | Bancos Condensadores231DP | Mante | 231 | Bancos Condensadores | BC S/E ESCUADRON (TRANSNET) 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD30757/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-03 09:55 | 2014-11-03 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC 15 kV de S/E Escuadrón, esto con la finalidad de poder realizar el MPB y mediciones eléctricas a este. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-04 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-04 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-04 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-04 | 2014-11-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.3 a 223.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-05 | 2014-11-05 09:33 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.3 a 223.5 kV al conectar y de 222 a 224 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 455 | Bancos Condensadores413 | Bancos Condensadores413DP_E | Mante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD33433/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-05 12:06 | 2014-11-05 20:15 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD33431/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-05 20:08 | 2014-11-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 224 kV . |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-06 | 2014-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-06 | 2014-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-06 | 2014-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-06 | 2014-11-06 09:17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 224 kV. La tensión varía de 221 a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 433 | Bancos Condensadores274 | Bancos Condensadores274DP | Mante | 274 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CCE3 13.2KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD33937/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-08 08:12 | 2014-11-08 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD33936/2014 se solicita la desconexión de los BBCC asociados al terciarios del transformador T-3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-09 08:32 | 2014-11-09 08:41 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 241 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DF | Mante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD34374/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-10 09:40 | 2014-11-10 09:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución en la barra 13,2 KV, por carga manual de accionamiento interruptor 52C-BC2 asociado a BBCC 13,2 KV de S/E Curanilahue. |  |  | 0 | 0 | 0
| 371 | Bancos Condensadores35 | Bancos Condensadores35DP | Mante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD34115/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 15:26 | 2014-11-10 16:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del BBCC N°1 y BBCC N°2 por inspección visual por proyectos futuros de aumento de potencia reactiva en barra MT N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP | Mante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD34115/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 15:26 | 2014-11-10 16:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del BBCC N°1 y BBCC N°2 por inspección visual por proyectos futuros de aumento de potencia reactiva en barra MT N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DF | Mante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF02115/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-10 15:41 | 2014-11-11 17:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2014 15:45 ~ Operación de fusible 89CF-CE, asociado a Banco de Condensador N° 1 de S/E Los Angeles. ~ Sergio Fuentes N. | 10/11/2014 15:45 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP_E | Mante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34232/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-11 08:26 | 2014-11-11 19:08 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Diego de Almagro: Reactor 1 30 MVAR Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo Retiro protecciones 51-51N Restricciones:Barra despejada Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo protección de respaldo (62) Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV. Paposo - Diego de Almagro 1 o 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-11 15:02 | 2014-11-11 15:58 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 215 a 221 kV. Tensión, que varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 415 | Bancos Condensadores254 | Bancos Condensadores254DP_E | Mante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD34556/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-12 09:02 | 2014-11-12 16:53 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD34549/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DP_E | Mante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD34556/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-12 09:02 | 2014-11-12 16:53 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD34549/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Mante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31215/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 09:31 | 2014-11-13 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor de 220 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, investigación de operación de guardamotor en interruptor 52JZ1. Eventual reparación y/o reemplazo del switch límite de carrera y de fin de carrera. Pruebas de funcionamiento, de cierre y apertura y de tiempos de operación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en Paño JZ1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE, CIRCUITO 2 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 415 | Bancos Condensadores254 | Bancos Condensadores254DP_E | Mante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD34664/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-13 11:40 | 2014-11-13 17:19 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD34660/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DP_E | Mante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD34664/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-13 11:40 | 2014-11-13 17:19 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD34660/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Mante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02187/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-16 15:53 | 2014-11-16 16:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11/2014 16:30 ~ Coincide con energización de instalaciones de Transnet en S/E Alonso de Ribera. ~ Rodrigo Varela | 16/11/2014 16:30 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP_E | Mante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35208/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-17 07:25 | 2014-11-17 19:55 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E D.Almagro: Reactor 242 KV Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo SE DDA: Puesta en servicio protección 87R en paño JZ1 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo protección de respaldo (62) Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 Observaciones SE DDA: PES protección 87R en paño JZ1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-17 11:23 | 2014-11-17 23:45 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 212 a 218 kV. La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-21 | 2014-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-21 | 2014-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-21 | 2014-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-22 | 2014-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-22 | 2014-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-22 | 2014-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-22 20:43 | 2014-11-22 23:52 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 211 a 218 kV. La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-23 | 2014-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-23 | 2014-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-23 | 2014-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Mante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36105/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 08:12 | 2014-11-23 19:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Modificación del circuito de control para abrir y cerrar el desconectador 89KZ1 con la Línea en servicio. Pruebas de control del desconectador 89KZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se realizará el bloqueo de trips de protecciones 87Z-NZ Sistema 1 y Sistema 2 del Reactor N°1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones Programa de Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-23 16:12 | 2014-11-23 19:14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 A 220 kV. La tensión varía de 218 A 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-23 20:27 | 2014-11-23 23:34 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 210 - 217 kV. Tensión varía de 229 - 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-24 | 2014-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-24 | 2014-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-24 | 2014-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 415 | Bancos Condensadores254 | Bancos Condensadores254DF | Mante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD36640/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-24 14:56 | 2014-11-24 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión de unidades capacitivas del Banco Condesadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda, por registro de alarma interna. |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DF | Mante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD36640/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-24 14:56 | 2014-11-24 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión de unidades capacitivas del Banco Condesadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda, por registro de alarma interna. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-24 20:17 | 2014-11-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 212 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-25 | 2014-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-25 | 2014-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-25 | 2014-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-25 | 2014-11-25 00:38 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 212 a 218 kV. La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 445 | Bancos Condensadores367 | Bancos Condensadores367DP | Mante | 367 | Bancos Condensadores | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD36572/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 10:36 | 2014-11-25 20:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización del banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-25 20:28 | 2014-11-25 23:34 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 210 a 217 kV. Tensión, que varía de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD35624/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 06:04 | 2014-11-26 08:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC etapa N°1,2 y 3 por trabajos asociado a mantenimiento menor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD35624/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 06:04 | 2014-11-26 08:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC etapa N°1,2 y 3 por trabajos asociado a mantenimiento menor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD35624/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 06:04 | 2014-11-26 08:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC etapa N°1,2 y 3 por trabajos asociado a mantenimiento menor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-26 07:53 | 2014-11-26 09:00 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-26 11:13 | 2014-11-26 22:27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 216 kV. La tensión varía de 226 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-27 | 2014-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-27 | 2014-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-27 | 2014-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 383 | Bancos Condensadores47 | Bancos Condensadores47DP | Mante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD36931/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 09:17 | 2014-11-27 13:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC de SE San Francisco Mostazal por mantenimiento preventivo basico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Mante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37039/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 08:12 | 2014-11-28 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Azúcar : Banco CC/EE N°5 -75 MVAR Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E P. Azúcar: Integración de circuitos de control a nueva protección 87B y pruebas de control Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Termomagnéticos de control abiertos Instalaciones con Riesgo SE PAN DE AZUCAR:BARRA 220 KV, SECCION 1 Observaciones S/E Pan de Azúcar: Desconectador 89JCE5-1 a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP_E | Mante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD36901/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-28 10:28 | 2014-11-28 17:21 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD36899/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP_E | Mante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD36901/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-28 10:28 | 2014-11-28 17:21 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD36899/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-29 07:29 | 2014-11-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4DP | Mante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37074/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-29 08:50 | 2014-11-29 16:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Modificación del circuito de control para abrir y cerrar el desconectador 89KZ2 con la Línea en servicio. Pruebas de control del desconectador 89KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se realizará el bloqueo de trips de protecciones 87Z-NZ Sistema 1 y Sistema 2 del Reactor N°2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 2 Observaciones Programa de Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-29 20:21 | 2014-11-29 23:32 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 212 a 218 kV. La tensión vría de 231 a 225 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-30 | 2014-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-30 | 2014-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-11-30 | 2014-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-11-30 | 2014-11-30 20:47 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 216 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-01 | 2014-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-01 | 2014-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-01 | 2014-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Mante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD37364/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-01 14:47 | 2014-12-01 16:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Loma Colorada por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-01 20:33 | 2014-12-01 23:22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 216 kV. Tensión varía de 229 a 222 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-02 | 2014-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-02 | 2014-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-02 | 2014-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP | Mante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37491/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 07:12 | 2014-12-02 10:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento reducido a equipos asociados al banco de condensadores estáticos de 66 kV CR N° 42 y desmalezado patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 42 - ALTO JAHUEL (Al momento de entrar en servicio). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 368 | Bancos Condensadores32 | Bancos Condensadores32DP | Mante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD37590/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 07:57 | 2014-12-02 08:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC en 66KV de S/E Coronel por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-02 20:24 | 2014-12-02 23:21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 216 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 230 a 223 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Mante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37490/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-03 07:14 | 2014-12-03 10:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento reducido a equipos asociados al banco de condensadores estáticos de 66 kV CR N° 53 y desmalezado patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 53 - ALTO JAHUEL (Al momento de entrar en servicio). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-03 07:50 | 2014-12-03 09:46 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 231 a 226 kV. Tensión que varía de 220 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-03 10:20 | 2014-12-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 217 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511DF | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-04 | 2014-12-04 02:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 217 a 220 kV. Tensión, que varía de 228 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Mante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37492/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-04 07:07 | 2014-12-04 09:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 54 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento reducido a equipos asociados al banco de condensadores estáticos de 66 kV CR N° 54 y desmalezado patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 54 - ALTO JAHUEL (Al momento de entrar en servicio). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 297 | Reactores13 | Reactores13DF | Mante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02284/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-04 10:08 | 2014-12-04 18:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/12/2014 20:11 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 08/01/2015 02:07 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-04 21:08 | 2014-12-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-05 01:17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 215 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 297 | Reactores13 | Reactores13DF | Mante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38459/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-05 13:46 | 2014-12-05 17:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 500 kV n° 1. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Investigar anormalidad en contactos auxiliares de posición desconectador 89KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación y señalización zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena desconectador 89KZ1. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV A JAHUEL - POLPAICO CIRCUITO 2 Y REACTOR 1_500 KV - POLPAICO. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-05 14:12 | 2014-12-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 213 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-06 | 2014-12-06 02:19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 213 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-07 | 2014-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-07 | 2014-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-07 | 2014-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-07 06:58 | 2014-12-07 10:33 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC por regulación de tensión que varía de 228 a 222 kV. Tensión que varía de 217 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP_E | Mante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37848/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-07 08:30 | 2014-12-07 15:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:D.ALAMGRO REACTOR 242 KV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo SE DDA: PES protección 87R en paño JZ1, según EAP 84-2014 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo protección de respaldo (62) Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 ó 2 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-08 | 2014-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-08 | 2014-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-08 | 2014-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DP_E | Mante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD38103/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-08 08:42 | 2014-12-08 19:58 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue, con motivo del reemplazo del interruptor 52CBC2 (BBCC N°2, 13,2 kV). Adicionalmente, se considera la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DP_E | Mante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD38103/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-08 08:42 | 2014-12-08 19:58 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue, con motivo del reemplazo del interruptor 52CBC2 (BBCC N°2, 13,2 kV). Adicionalmente, se considera la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-09 | 2014-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-09 | 2014-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-09 | 2014-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-10 | 2014-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-10 | 2014-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-10 | 2014-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-11 | 2014-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-11 | 2014-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-11 | 2014-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-11 10:50 | 2014-12-11 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones y pruebas de control, según solicitud de descoexión N° 143040. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-12 | 2014-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-12 | 2014-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-12 | 2014-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-13 | 2014-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-13 | 2014-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-13 | 2014-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-13 17:42 | 2014-12-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 371 | Bancos Condensadores35 | Bancos Condensadores35DP | Mante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD39550/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 07:52 | 2014-12-16 09:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara retiro de elemento extraño al interior del recinto de los Banco de condensadores 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP | Mante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD39550/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 07:52 | 2014-12-16 09:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara retiro de elemento extraño al interior del recinto de los Banco de condensadores 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DF | Mante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02343/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-16 08:55 | 2014-12-16 17:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/12/2014 17:42 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 08/01/2015 02:02 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-17 | 2014-12-17 00:17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 225 kV al conectar y de 215 a 220 kV al desconectar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP_E | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD39575/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-18 05:30 | 2014-12-18 07:55 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo asociados a los BBCC de SE Rancagua, se requiere pruebas efectivas de apertura y cierre sobre cada una de las etapas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP_E | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD39575/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-18 05:30 | 2014-12-18 07:55 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo asociados a los BBCC de SE Rancagua, se requiere pruebas efectivas de apertura y cierre sobre cada una de las etapas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP_E | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD39575/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-18 05:30 | 2014-12-18 07:55 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo asociados a los BBCC de SE Rancagua, se requiere pruebas efectivas de apertura y cierre sobre cada una de las etapas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DF | Mante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02353/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-18 09:38 | 2014-12-28 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/12/2014 09:41 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 08/01/2015 01:54 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores483 | Bancos Condensadores483DP | Mante | 483 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 220KV 11.1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39953/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 14:30 | 2014-12-18 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAN DE AZUCAR BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual de aislación a bancos de Condensadores estáticos CE3 . Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo CER 1 - PAN DE AZÚCAR Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores484 | Bancos Condensadores484DP | Mante | 484 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 220KV 11.1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39952/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 16:00 | 2014-12-18 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAN DE AZUCAR BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual de aislación a bancos de Condensadores estáticos CE4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo CER 1 - PAN DE AZÚCAR Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DF | Mante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40307/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-18 16:04 | 2014-12-18 16:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cuerpo extraño. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DF | Mante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02384/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-22 07:56 | 2015-01-21 09:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/12/2014 08:55 ~ A las 08:40 se realiza reconexión manual de prueba sin éxito, operando nuevamente alarmas de Discrepancia de fases. ~ Rodrigo Varela | 22/12/2014 08:55 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 08/01/2015 01:52 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 371 | Bancos Condensadores35 | Bancos Condensadores35DP_E | Mante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40478/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-23 07:02 | 2014-12-26 13:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°1 y habilitación del BBCC N°2, todo esto asociado todo esto relacionado con los trabajos de la futura habilitación del nuevo BBCC N°1 de 7,5 Mvar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP_E | Mante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40478/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-23 07:02 | 2014-12-26 13:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°1 y habilitación del BBCC N°2, todo esto asociado todo esto relacionado con los trabajos de la futura habilitación del nuevo BBCC N°1 de 7,5 Mvar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-23 09:14 | 2014-12-23 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB.Paño Reactor, según la solicitud de desconexión N°143656. |  |  | 0 | 0 | 0
| 462 | Bancos Condensadores428 | Bancos Condensadores428DP | Mante | 428 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40455/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-23 09:53 | 2014-12-23 11:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de BBCC (3.75 MVAr) en barra MT de SE Machalí. Considera orden de precaución sobre barra 15KV durante las maniobras de energización. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-24 08:12 | 2014-12-24 21:13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228.5 a 223.5 kV. La tensión varía de 217 a 221 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Mante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40587/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-24 09:19 | 2014-12-24 10:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejército, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Mante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40587/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-24 09:19 | 2014-12-24 10:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejército, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Mante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40390/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-24 10:01 | 2014-12-24 15:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Mante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40391/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-24 11:23 | 2014-12-24 15:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°2 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-25 09:37 | 2014-12-25 21:05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 228 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Mante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40588/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-26 09:13 | 2014-12-26 12:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 366 | Bancos Condensadores30 | Bancos Condensadores30DP | Mante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40588/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-26 09:13 | 2014-12-26 12:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP_E | Mante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40765/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-26 13:00 | 2014-12-26 20:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de obras civiles asociados al aumento de potencia de BBCC1 N°1 de 2,5 a 7,5 MVAr. El BBCC N°1 se mantendrá desconectado mientras duren estos trabajos. Esta solicitud esta asociada a la SD40478/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2014-12-27 08:03 | 2014-12-27 08:45 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 227 a 223 kV. La tensión varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP_E | Mante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40767/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-27 10:17 | 2014-12-27 21:53 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de obras civiles asociados al aumento de potencia de BBCC1 N°1 de 2,5 a 7,5 MVAr. El BBCC N°1 se mantendrá desconectado mientras duren estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-29 | 2014-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-29 | 2014-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-29 | 2014-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP_E | Mante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD40768/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-29 11:39 | 2014-12-29 18:03 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de obras civiles asociados al aumento de potencia de BBCC1 N°1 de 2,5 a 7,5 MVAr. El BBCC N°1 se mantendrá desconectado mientras duren estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-30 | 2014-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-30 | 2014-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-30 | 2014-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-31 | 2015-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-31 | 2015-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2014-12-31 | 2015-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-01 | 2015-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-01 | 2015-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-01 | 2015-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-02 | 2015-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-02 | 2015-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-02 | 2015-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-04 | 2015-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-04 | 2015-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-04 | 2015-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-05 | 2015-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-05 | 2015-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-05 | 2015-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-06 | 2015-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-06 | 2015-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-06 | 2015-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 371 | Bancos Condensadores35 | Bancos Condensadores35DP | Mante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00156/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-07 | 2015-01-07 09:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de BBCC N°2 por trabajos de obras civiles por futuro aumento de potencia de dicho BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-07 07:23 | 2015-01-07 21:23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC la tensión varia de 216.5 a 221.5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 443 | Bancos Condensadores352 | Bancos Condensadores352DF | Mante | 352 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC4 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 17:15 | 2015-01-07 19:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad # 4 en etapa 1 y 2, por problemas con el cierre del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 442 | Bancos Condensadores351 | Bancos Condensadores351DF | Mante | 351 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC3 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 17:15 | 2015-01-07 19:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad # 4 en etapa 1 y 2, por problemas con el cierre del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 443 | Bancos Condensadores352 | Bancos Condensadores352DF | Mante | 352 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC4 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 17:16 | 2015-01-07 17:16 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad # 4 en etapa 1 y 2, por problemas con el cierre del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 442 | Bancos Condensadores351 | Bancos Condensadores351DF | Mante | 351 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC3 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 17:16 | 2015-01-07 17:16 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad # 4 en etapa 1 y 2, por problemas con el cierre del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 378 | Bancos Condensadores42 | Bancos Condensadores42DP | Mante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00457/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-09 09:27 | 2015-01-09 12:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Perales, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 379 | Bancos Condensadores43 | Bancos Condensadores43DP | Mante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00457/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-09 09:27 | 2015-01-09 12:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Perales, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-10 03:15 | 2015-01-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-12 | 2015-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-12 | 2015-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-12 | 2015-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-12 | 2015-01-12 15:31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DP | Mante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00630/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-12 08:13 | 2015-01-12 09:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de limpieza y desmalezado.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DP | Mante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00630/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-12 08:13 | 2015-01-12 09:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de limpieza y desmalezado.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-13 | 2015-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-13 | 2015-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-13 | 2015-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Mante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00842/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-13 09:10 | 2015-01-13 10:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Padre Las Casas: Desconexion programada de banco de condensadores por trabajos de limpieza de areas verdes al interior del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DP | Mante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00809/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-13 11:37 | 2015-01-13 15:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-14 05:09 | 2015-01-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 362 | Bancos Condensadores26 | Bancos Condensadores26DP | Mante | 26 | Bancos Condensadores | BC S/E CACHAPOAL CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD00415/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-14 09:44 | 2015-01-14 12:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán labores de mantenimiento preventivo y revisión de alambrado de control asociado a equipos en caseta de comando relacionados a BBCC N°2.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DF | Mante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD01262/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-14 16:06 | 2015-01-14 16:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y N°2 por revisión de punto caliente en bushing del terciario del transformador N°1 de S/E Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DF | Mante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD01262/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-14 16:06 | 2015-01-14 16:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y N°2 por revisión de punto caliente en bushing del terciario del transformador N°1 de S/E Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-16 | 2015-01-16 21:50 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío de 215 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DF | Mante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD01657/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-16 15:55 | 2015-01-20 17:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión control BBCC ya que no responde a Cierre. |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DF | Mante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD01657/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-16 15:55 | 2015-01-20 17:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión control BBCC ya que no responde a Cierre. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 371 | Bancos Condensadores35 | Bancos Condensadores35DP | Mante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD01454/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-17 08:29 | 2015-01-24 21:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de banco de condensadores N°2 de 2,5 MVar por trabajos asociados a la puesta en servicio de nuevo banco N°2 de 7,5 MVar posterior de la puesta en servicio del banco N°1 de 6,8 MVar según SD01222/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-18 08:10 | 2015-01-18 21:21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión que varía de 228 a 223 kV al conectar y de 217 a 221 kV al desconectar |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Mante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD01263/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-20 09:05 | 2015-01-20 12:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico BBCC N° 1 de SE Copiapó. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-21 08:20 | 2015-01-21 12:13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | tensión que varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DP | Mante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01929/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-21 09:17 | 2015-04-30 16:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CERRO NAVIA: BANCO CC.EE. N°1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E CERRO NAVIA: Reparación de caja accionamiento del Interruptor 52JCE1- Fase N°3 fallada ( desmontaje de la caja, reparación en taller, montaje y pruebas de protocolo del interruptor) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra a ambos lados de 52JCE1 y apertura de alimentación de C.C. y C.A. al 52JCE1 Instalaciones con Riesgo S/E CERRO NAVIA: BARRA 220 KV SECCION 1 Observaciones Interruptor 52JCE1 está fuera de servicio por falla |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-22 12:09 | 2015-01-22 12:10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 223 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-24 07:20 | 2015-01-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-25 | 2015-01-25 21:05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225 a 220 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 214.4 a 219.2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-26 | 2015-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-26 | 2015-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-26 | 2015-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-27 | 2015-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-27 | 2015-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-27 | 2015-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-28 | 2015-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-28 | 2015-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-28 | 2015-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP | Mante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01326/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-28 07:34 | 2015-01-28 11:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado normal a Reactor 3, transformadores de corriente y pararrayos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en bushings del Reactor N° 3, a ambos lados de los transformadores de corriente y pararrayos, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra principal 220 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-29 | 2015-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-29 | 2015-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-29 | 2015-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 462 | Bancos Condensadores428 | Bancos Condensadores428DP_E | Mante | 428 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD02336/2015 | externo | Programada |  | 2015-01-29 09:38 | 2015-01-29 18:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD02332/2015, se requiere la desconexión en forma alternada de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DF | Mante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF00231/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-29 22:57 | 2015-01-30 14:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/01/2015 05:18 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52CCE2 de S/E Buin. ~ Pierre Barrera P. | 30/01/2015 05:18 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-30 | 2015-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-30 | 2015-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-30 | 2015-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-30 16:21 | 2015-01-30 20:59 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío de 225.5 a 220.5 kV. La tensión varío de 219 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-30 21:30 | 2015-01-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión que varía de 225 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-31 | 2015-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-31 | 2015-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-01-31 | 2015-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-31 | 2015-02-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión que varía de 225 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-01-31 14:38 | 2015-01-31 14:49 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión que varía de 222 a 223 kV, conectado previamente por maniobras de conexión de la Línea Angamos - Laberinto. Circuito Nº1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-01 | 2015-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-01 | 2015-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-01 | 2015-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-02-01 | 2015-02-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión que varía de 225 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-02 | 2015-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-02 | 2015-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-02 | 2015-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-02 12:18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión que varía de 219.4 a 223.7 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-03 | 2015-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-03 | 2015-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-03 | 2015-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-04 | 2015-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-04 | 2015-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-04 | 2015-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 414 | Bancos Condensadores253 | Bancos Condensadores253DP | Mante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD03565/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-04 09:37 | 2015-02-04 11:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BBCC N°1 de la S/E señalada con anterioridad, por la realización de la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-05 | 2015-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-05 | 2015-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-05 | 2015-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 400 | Bancos Condensadores239 | Bancos Condensadores239DP | Mante | 239 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 0.208 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD03870/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-05 09:20 | 2015-02-05 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a banco de condensadores N°2 en MT. |  |  | 0 | 0 | 0
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Mante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD03566/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-05 09:36 | 2015-02-05 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de la S/E señalada con anterioridad, por la realización de la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DP | Mante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD03566/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-05 09:36 | 2015-02-05 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de la S/E señalada con anterioridad, por la realización de la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Mante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD03743/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-05 09:58 | 2015-02-05 14:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC de SE Victoria por trabajos de mantenimiento preventivo basico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DRO | Mante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04041/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-05 15:17 | 2015-02-05 16:43 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E D. Almagro: REACTOR 242 KV DDA Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Efectuar pruebas de apertura y cierre 52JZ1 Justificación: Proveer al reactor de la protección diferencial ( Micom P645 ) que no está habilitada. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Diego Almagro: Reactor 30 MVAR Observaciones No HAAY |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-06 | 2015-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-06 | 2015-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-06 | 2015-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-07 | 2015-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-07 | 2015-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-07 | 2015-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-08 | 2015-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-08 | 2015-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-08 | 2015-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-02-08 07:45 | 2015-02-08 22:12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC la tensión varia de 215 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-09 | 2015-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-09 | 2015-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-09 | 2015-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Mante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 1MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02920/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-09 08:49 | 2015-02-11 14:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 (Fuera servicio) Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo, reemplazo relé Bucholz al reactor N°3 de 500 kV (El reactor 3 esta reemplado por el Reactor de Reserva). Se efectuaran pruebas de funcionamiento de relé Bucholz. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 Observaciones S/E Ancoa: El Reactor N°3 esta desvinculado de la Instalación (está reemplazado por el Reactor de reserva) por lo que la intervención no representa Indisponibilidad del Equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 400 | Bancos Condensadores239 | Bancos Condensadores239DF | Mante | 239 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 0.208 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD04379/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-09 13:05 | 2015-02-13 17:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BB.CC N°2 15kV de S/E Chillán por revisión de alambrado de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-10 | 2015-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-10 | 2015-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-10 | 2015-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-11 | 2015-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-11 | 2015-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-11 | 2015-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-02-11 01:31 | 2015-02-11 12:40 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC, la tensión varia de 230.9 a 225.5 kV y 221 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-02-12 16:37 | 2015-02-12 21:28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión que varía de 227 a 221 kV y a las 21:28 la tensión que varía de 218.3 a 221.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-13 | 2015-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-13 | 2015-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-13 | 2015-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Mante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 1MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03779/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 08:15 | 2015-02-13 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de reactor Reserva por reactor 3; Mantenimiento Preventivo normal de reactor reserva y reactor neutro reserva; Mantenimiento Normal a Pararrayos del Reactor de Reserva y del Reactor del neutro Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA-ANCOA 1 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-14 | 2015-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-14 | 2015-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-14 | 2015-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-02-14 15:09 | 2015-02-14 15:13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | tensión que varía de 222 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-15 | 2015-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-15 | 2015-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-15 | 2015-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-02-15 15:11 | 2015-02-15 21:02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión que varía de 224 a 219 kV, a las 21:02 la tensión sube de 217 kV a 221.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-17 | 2015-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-17 | 2015-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-17 | 2015-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Mante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD05044/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 09:56 | 2015-02-17 10:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. 1 y 2 de SE Chivilcan por trabajos de limpieza dentro del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Mante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD05044/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 09:56 | 2015-02-17 10:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. 1 y 2 de SE Chivilcan por trabajos de limpieza dentro del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-18 | 2015-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-18 | 2015-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-18 | 2015-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-02-18 08:04 | 2015-02-18 17:12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por el CDC por regulación de tensión que varía de 229 a 224 kV y de 218.6 a 222.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 445 | Bancos Condensadores367 | Bancos Condensadores367DP | Mante | 367 | Bancos Condensadores | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD05158/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 09:18 | 2015-02-18 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con pruebas asociadas a relé SEL BBCC N°1 2x2.5 MVAr de SE Marquesa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-19 | 2015-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-19 | 2015-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-19 | 2015-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-02-19 13:13 | 2015-02-19 13:21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión que varía de 223 a 222 kV y de 223 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-20 | 2015-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-20 | 2015-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-20 | 2015-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-21 | 2015-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-21 | 2015-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-21 | 2015-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-22 | 2015-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-22 | 2015-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-22 | 2015-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-02-22 07:38 | 2015-02-22 21:00 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío de 228 a 224 kV. La tensión con la cual fue retirado varia entre 218.5 a 222.6 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Mante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD05731/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-23 09:28 | 2015-02-23 12:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo por punto con temperatura en BBCC N°1 de S/E Copiapó. Se considera bloqueo reconexión de 52C5 de S/E Copiapó. Los trabajos se realizarán entre los horarios de inicio y término mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 357 | Bancos Condensadores21 | Bancos Condensadores21DP | Mante | 21 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD05496/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-24 08:37 | 2015-02-24 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajo de mantenimiento preventivo básico de las etapas N°1 y N°2 de los banco de condensadores de SE Alameda, se requiere la desconexión de los equipos mencionados. Además se realizará trabajos de desmalezamiento al patio en donde se emplazan de dichos bancos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 358 | Bancos Condensadores22 | Bancos Condensadores22DP | Mante | 22 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD05496/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-24 08:37 | 2015-02-24 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajo de mantenimiento preventivo básico de las etapas N°1 y N°2 de los banco de condensadores de SE Alameda, se requiere la desconexión de los equipos mencionados. Además se realizará trabajos de desmalezamiento al patio en donde se emplazan de dichos bancos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Mante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05285/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-24 11:48 | 2015-02-24 12:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Paño Banco CCEE N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CCEE N°3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados del Bco. CCEE N°3 Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE.N°3, AL NORMALIZARLO Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Mante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05286/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-24 11:48 | 2015-02-24 12:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Paño Banco CCEE N°4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CCEE N°4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados del Bco. CCEE N°4 Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE. N°4 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DP | Mante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD05599/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-25 09:08 | 2015-02-25 16:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BBCC N°1 de 2.5 MVAr y BBCC N°2 de 2.5 MVAr con el fin de realizar mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-02 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-02 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-02 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-02 07:38 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Tap Primario de paño JRE de 100 a 300 A. Cambio de ajustes de protecciones del paño. Desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de |  |  | 0 | 0 | 0
| 449 | Bancos Condensadores380 | Bancos Condensadores380DP | Mante | 380 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C11 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD06663/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-02 09:45 | 2015-03-02 09:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de verificación correcto funcionamiento relé SEL interruptor 52C11, asociado a BBCC N°1 en SE San Juan.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-03 01:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Tap Primario de paño JRE de 100 a 300 A. Cambio de ajustes de protecciones del paño. Desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Mante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD06980/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 09:20 | 2015-03-04 10:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de la S/E señalada con anterioridad, esto por la realización de la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-05 02:40 | 2015-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial, vinculación JRE y referencia para inyección de corrientes, según la solicitud de desconexión N° 146240. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-05 08:18 | 2015-03-05 09:31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión que varía de 224 kV a 219 kV. La tensión vario de 219 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 415 | Bancos Condensadores254 | Bancos Condensadores254DP | Mante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD06548/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 09:29 | 2015-03-05 12:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de mantenimiento preventivo, limpieza y desmalezado.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DP | Mante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD06548/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 09:29 | 2015-03-05 12:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de mantenimiento preventivo, limpieza y desmalezado.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-06 | 2015-03-06 13:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial, vinculación JRE y referencia para inyección de corrientes, según la solicitud de desconexión N° 146240. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Mante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05661/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-06 07:24 | 2015-03-06 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO DE COMPENSACIÓN SERIE 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a banco de compensación serie 1. Pruebas de diagnóstico a interruptor 52CS1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de Trip-Line de línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N° 1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Mante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07078/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-06 07:35 | 2015-03-06 09:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de mantenimiento preventivo, limpieza y desmalezado.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Mante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07078/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-06 07:35 | 2015-03-06 09:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de mantenimiento preventivo, limpieza y desmalezado.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DF | Mante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF00569/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-08 20:00 | 2015-03-26 09:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/2015 20:42 ~ Se detecta Falla en mecanismo de Cierre del interruptor General 52CE, asociado al BB/CC N°1. ~ Victor Mena B. | 08/03/2015 20:42 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 394 | Bancos Condensadores233 | Bancos Condensadores233DP | Mante | 233 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE1 15.5KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07342/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-10 10:07 | 2015-03-10 15:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los BBCC por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0
| 395 | Bancos Condensadores234 | Bancos Condensadores234DP | Mante | 234 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE2 15.5KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07342/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-10 10:07 | 2015-03-10 15:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los BBCC por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-10 17:52 | 2015-03-10 20:56 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 220 kV. La tensión varía de 216 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2DP | Mante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07760/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 07:58 | 2015-03-12 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 1 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento normal a equipos del paño KZ1. Mantenimiento exhaustivo al banco de Reactores N° 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en equipos Interruptor, pararrayos, transformadores de corriente y unidades banco de reactores, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL CIRCUITO 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 396 | Bancos Condensadores235 | Bancos Condensadores235DP | Mante | 235 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07347/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 10:02 | 2015-03-11 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°1 de 2.5 MVAr por mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Otro |  |  |  |  | 2015-03-11 10:30 | 2015-03-11 20:31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de la Línea 220 kV Encuentro - Angamos - Laberinto, según solicitudes de conexión N°146190, 146191 y 1465192. A las 20:31 la tensión varía de 222 kV a 223 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-12 08:07 | 2015-03-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-12 08:11 | 2015-03-12 10:14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 227 a 226 kV. Tensión, que varía de 220 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 387 | Bancos Condensadores52 | Bancos Condensadores52DP | Mante | 52 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07787/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-12 10:20 | 2015-03-12 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE Teno por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 388 | Bancos Condensadores53 | Bancos Condensadores53DP | Mante | 53 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD07787/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-12 10:20 | 2015-03-12 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE Teno por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Mante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06362/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-14 08:09 | 2015-03-14 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N° 1 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de reactor 1. Pruebas de diagnóstico y reemplazo de sellos (O´rings) a manodensostatos y verificación de mecanismo de fricción a interruptor 52KZ1. Mantenimiento exhaustivo a banco de reactores, limpieza de aislación a equipos del Paño KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de protección 50BF/52KZ1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-14 09:18 | 2015-03-14 10:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingreso camión Pluma a paño ATR2. Según Solicitud de Desconexión N° 146667. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-15 08:04 | 2015-03-15 15:33 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión que varía de 226 a 221 kV. Tensión que varía de 222 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DP | Mante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08157/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 08:11 | 2015-03-15 14:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 4 13,2 kV. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Instalación de cerco separador entre Bancos CCEE N°3 y 4 por trabajos de reparación del Banco CCEE N°3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en mufas Banco CCEE N° 4 y en TC del neutro, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO CC.EE. 4 ( EN SU ENERGIZACION ) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-15 15:45 | 2015-03-15 16:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro camión Pluma a desde ATR2, según la Solicitud de Desconexión N° 146668. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-17 04:24 | 2015-03-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión que varía de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-17 07:30 | 2015-03-17 23:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra. Pruebas unidad de bahía 87B, según la solicitud de desconexión N° 146776 |  |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DF | Mante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08943/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-17 14:35 | 2015-03-17 19:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1_500 KV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo, eliminación de fuga de gas SF6 a interruptor 52KZ1, fase 3, pruebas de cierre/apertura. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Tierras provisionales e bloqueo en Paño KZ1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo por falla (eliminación de fuga de gas SF6 a interruptor 52KZ1) |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-18 | 2015-03-18 11:06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión que varía de 230 a 224 kV. La tensión varía de 216 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DF | Mante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09201/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-18 16:53 | 2015-03-18 20:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1_500 KV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Desconexión por Mantenimiento Correctivo para reemplazo de sellos a manómetro de interruptor 52KZ1, fase 3; Limpieza de mecanismo de fricción (Embrague) en las tres fases. Pruebas de Cierre y apertura Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se Instalaran tierras provisionales e bloqueo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo y reemplazo de sellos a manómetro de interruptor 52KZ1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-19 10:00 | 2015-03-19 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento circuito de control relacionado con leva del interruptor, según la solicitud de desconexión N° 146889. |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Mante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09084/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 11:32 | 2015-03-19 18:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de los Banco condensadores de la subestación por verificación y pruebas de automatismo, considera pruebas de apertura y cierre de lo interruptores de las etapas capacitivas. Estos trabajos consideran revisión y mejora de estrategia de funcionamiento por lo cual existiran pérdidas de comunicaciones con la subestcion, las cuales serán menores a 3 minutos |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Mante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09084/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 11:32 | 2015-03-19 18:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de los Banco condensadores de la subestación por verificación y pruebas de automatismo, considera pruebas de apertura y cierre de lo interruptores de las etapas capacitivas. Estos trabajos consideran revisión y mejora de estrategia de funcionamiento por lo cual existiran pérdidas de comunicaciones con la subestcion, las cuales serán menores a 3 minutos |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-21 08:50 | 2015-03-21 20:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación Paño J6B, según la solicitud N° 147016. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Mante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08497/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 13:50 | 2015-03-22 01:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco de CC.EE. N°1 220 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Medidas a unidades condensadoras de Banco CCEE N°1 220 kV y equilibrio del Banco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo, PAT provisionales instaladas en Banco de CC/EE ( entrada y neutro) Instalaciones con Riesgo S/E POLPAICO: BANCO CC.EE. N°1 EN SU ENERGIZACION Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-22 07:58 | 2015-03-22 09:31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.4 a 223.5 y de 217.8 a 223.8 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-22 08:48 | 2015-03-22 23:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación Paño J6A, según la solicitud N° 147002. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-23 10:40 | 2015-03-23 22:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación paño J7A147120, según la solicitud N° 147120. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-24 08:35 | 2015-03-24 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación paño J7A147120, según la solicitud N° 147145. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DF | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 19:18 | 2015-03-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | normalización de alarmas por baja presión de gas SF6 en interruptor 52JRE y verificación de contactos árbol de levas, según la solicitud N° 147216. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-24 21:18 | 2015-03-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-24 23:19 | 2015-03-24 23:29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 226 a 218 kV. Tensión, que varía de 213 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-24 23:43 | 2015-03-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DF | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por normalización de alarmas por baja presión de gas SF6 en interruptor 52JRE y verificación de contactos árbol de levas, según la solicitud de desconexión N° 147216. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-25 06:29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 213.4 a 219.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 229. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-25 16:32 | 2015-03-25 16:59 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 228 a 221 kV. Tensión, que varía de 216 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-25 19:28 | 2015-03-25 20:14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 227 a 222 kV. Tensión, que varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DF | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por normalización de alarmas por baja presión de gas SF6 en interruptor 52JRE y verificación de contactos árbol de levas, según la solicitud de desconexión N° 147216. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío 229 a 227 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Mante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09519/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 08:11 | 2015-03-26 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 2,5MVAR 15kV (52C10) por trabajos de reemplazo conductor salida línea 66 kV Los Ángeles-Pangue en recinto de S/E Los Ángeles (relacionada con SD09518/2015). |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DF | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por normalización de alarmas por baja presión de gas SF6 en interruptor 52JRE y verificación de contactos árbol de levas, según la solicitud de desconexión N° 147216. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío 229 a 227 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DF | Mante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01001/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 07:43 | 2015-03-27 07:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 11:59 ~ Coincide con reconexión automática de Línea 154 kV Hualpen - San Vicente 1. ~ Sebastián Quirland L. | 27/03/2015 11:59 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L. | 11/04/2015 08:59 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
| 467 | Bancos Condensadores437 | Bancos Condensadores437DP | Mante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD10192/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-27 15:13 | 2015-03-27 20:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del banco de condensadores N°3 por trabajos de reapriete de conexiones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DF | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por normalización de alarmas por baja presión de gas SF6 en interruptor 52JRE y verificación de contactos árbol de levas, según la solicitud de desconexión N° 147216. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-28 | 2015-03-28 02:11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío 229 a 227 kV y varía de 223 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DF | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por normalización de alarmas por baja presión de gas SF6 en interruptor 52JRE y verificación de contactos árbol de levas, según la solicitud de desconexión N° 147216. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-29 08:07 | 2015-03-29 21:18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión que varía de 228 a 222 kV. Al momento del retiro la tensión varía de 213 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DF | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-30 | 2015-03-30 11:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por normalización de alarmas por baja presión de gas SF6 en interruptor 52JRE y verificación de contactos árbol de levas, según la solicitud de desconexión N° 147216. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-30 11:28 | 2015-03-30 22:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por normalización de alarmas por baja presión de gas SF6 en interruptor 52JRE y verificación de contactos árbol de levas, según la solicitud de desconexión N° 147216. Reemplazo de protección diferenci |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Mante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09977/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-30 12:08 | 2015-03-30 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán labores de verificación de automatismo, mantenimiento preventivo a unidades capacitivas y limpieza de patio. Ademas se dará revisión a mecanismo de apertura y cierre de la unidad N°1 de acuerdo a informe de limitación LT00029/2015.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Mante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD09977/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-30 12:08 | 2015-03-30 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán labores de verificación de automatismo, mantenimiento preventivo a unidades capacitivas y limpieza de patio. Ademas se dará revisión a mecanismo de apertura y cierre de la unidad N°1 de acuerdo a informe de limitación LT00029/2015.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-03-31 02:22 | 2015-03-31 20:24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 222 kV. La tensión varía de 219 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-01 | 2015-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-01 | 2015-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-01 | 2015-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Mante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09236/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-01 09:02 | 2015-04-01 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: COMPENSACIÓN SERIE N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a Banco de compensación serie 2. Mantenimiento preventivo y pruebasdiagnóstico a interruptor 52CS2. desmalezado del Recinto del BCS2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de Trip Line de BCS2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-01 09:42 | 2015-04-01 09:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de circuito de control, apertura, cierre y enclavamiento, según la solicitud de desconexión 147476 |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-01 09:48 | 2015-04-01 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación Paño J14, según la solicitud de desconexión N° 147192. Levantamiento de circuito de control, apertura, cierre y enclavamiento, según la solicitud de de |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Mante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08580/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-02 09:10 | 2015-04-02 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: COMPENSACIÓN SERIE N°4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido al Banco de compensación Serie N°4. Mantenimiento preventivo y pruebas de diagnóstico a interruptor 52CS4. Desmalezado del recinto del BCS4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de trip líne de BCS4. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01075/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-03 15:11 | 2015-04-04 11:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2015 15:18 ~ Al momento de ser energizado se produce el desenganche del Banco CC.EE. N° 1 de 65MVAr. ~ Rodrigo Varela | 03/04/2015 15:18 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 04/04/2015 23:05 ~ Fusibles quemados en equipo. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-04 | 2015-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-04 | 2015-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-04 | 2015-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-05 | 2015-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-05 | 2015-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-05 | 2015-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Mante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09636/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-05 08:17 | 2015-04-05 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor N°2 - 500kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento preventivo normal y exhaustivo equipos paño KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89K2-1B y 52K2, entre 52K2 y 89K2-2, entre 89K2-2 y 89K2-3, en barra de transferencia lado paño K2, entre 89K2-4 y 89K2-2, 89K2-4 y TPK2, chicote de conexión 89K2-T, en conexión de bajada CAK2, entre 89KZ2 y 52KZ2, entre 52KZ2 y TCKZ2, entre TCKZ2 y Reactor 2, entre Reactor 2 y Reactor de neutro N°2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección A de 500kV o Barra Sección B de 500kV (Al inicio o al final de la faena) Observaciones Aviso relacionado con al desconexión de la línea 500kV Charrúa-Ancoa 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-06 | 2015-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-06 | 2015-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-06 | 2015-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DF | Mante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01105/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 08:19 | 2015-04-06 08:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2015 13:04 ~ Coincide con falla de Línea 2x154 kV Hualpén - San Vicente Cto. 1 (Petroquimicas) ~ Rodrigo Varela | 06/04/2015 13:04 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 07/04/2015 17:35 ~ No determinada. Coincide con falla de Línea 2x154 kV Hualpén - San Vicente Cto. 1 (Petroquimicas) ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-07 | 2015-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-07 | 2015-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-07 | 2015-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-08 | 2015-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-08 | 2015-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-08 | 2015-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4DP | Mante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10327/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-08 09:02 | 2015-04-08 19:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 2 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento normal y pruebas de diagnóstico a interruptor 52KZ2; Mantenimiento limpieza de aislación a paño KZ2; Mantenimiento y limpieza aislacióin Paño KZ2. Mantenimiento exhaustivo a banco de reactores 2; Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos del Paño KZ2, reemplazo de grasa lubricante del mecanismo de accionamiento 52KZ2, reemplazo de sellos en manodensostato de int. 52KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 Observaciones Programa de Mantenimiento Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-08 09:06 | 2015-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reactor por Reemplazo de protección diferencial, vinculación Paño J16, según la solicitud de desconexión N°147335. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reactor por Reemplazo de protección diferencial, vinculación Paño J16, según la solicitud de desconexión N°147335. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-10 | 2015-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-10 | 2015-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-10 | 2015-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 450 | Bancos Condensadores381 | Bancos Condensadores381DP | Mante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD11465/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-10 08:36 | 2015-04-10 11:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos, relacionados con pruebas y puesta en servicio interruptor 52C12 asociado a BBCC N°2 de SE San Juan. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-11 | 2015-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-11 | 2015-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-11 | 2015-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Mante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10340/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-11 08:03 | 2015-04-11 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de grasa lubricante a mecanismos de accionamiento y limpieza de mecanismos de fricción de interruptor 52KZ1; Mantenimiento Exhaustivo a Banco de Reactores y a los pararrayos de los Reactores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de trabajo -Instalación de tierras provisional Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones Programa de Mantenimiento Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-12 | 2015-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-12 | 2015-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-12 | 2015-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Mante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11756/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 06:52 | 2015-04-12 19:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor N° 2 500 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nueva protección diferencial del Banco de Reactores N° 2 sist. 2 y retiro del sistema 1 por reemplazo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50 BF de los paños K2, KZ2 y KR y pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K2, KZ2 y KR. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 500 kV sección 1. Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89K2- 1B, 89K2-2, 89K2-3, 89KR-1B, 89KR-3 y los interruptores 52K2, 52KR y 52KZ2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4DP | Mante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11954/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 07:36 | 2015-04-12 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N° 2 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Exhaustivo a banco de reactores 2, Mantenimiento Normal y diagnóstico a interruptor 52KZ2. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de paño KZ2. Reemplazo de conexión de válvula de sobrepresión de Banco de reactores 2. Medidas SFRA a Banco de reactores 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales en Paño KZ2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios, asociado a desconexión de línea SD11348/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-13 | 2015-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-13 | 2015-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-13 | 2015-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11604/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-13 08:24 | 2015-04-13 18:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de corriente y pruebas de diagnóstico a interruptor 52JCE1. Reemplazo de fusibles. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor y los transformadores de corriente a intervenir. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-13 09:35 | 2015-04-13 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de tiempos de operación y análisis de carrera 52JZ, según solicitud de desconexión N°148033. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-14 | 2015-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-14 | 2015-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-14 | 2015-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-15 | 2015-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-15 | 2015-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-15 | 2015-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4DF | Mante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01193/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-15 14:20 | 2015-04-16 00:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/04/2015 17:12 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 17/04/2015 04:10 ~ Operación de protección 87NZ sistema 2, no establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DF | Mante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01194/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-15 14:20 | 2015-04-15 16:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/04/2015 17:18 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 17/04/2015 04:13 ~ Operación de protección 87NZ sistema 2, no establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-16 | 2015-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-16 | 2015-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-16 | 2015-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Mante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11784/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 13:19 | 2015-04-16 20:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a cables de poder y mufas del Banco CCEE N° 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en mufas del Banco CCEE N° 2. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 220 KV SECCIÓN 2 Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-17 | 2015-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-17 | 2015-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-17 | 2015-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-18 | 2015-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-18 | 2015-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-18 | 2015-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-19 | 2015-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-19 | 2015-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-19 | 2015-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-20 | 2015-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-20 | 2015-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-20 | 2015-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Mante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12737/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-20 09:12 | 2015-04-20 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 1_220 KV - ANC Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento exhaustivo a reactor principal de 220 kV; Pruebas de diagnóstico a interruptor 52JZ1; Mantenimiento exhaustivo a pararrayos de Reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de bloqueo -Bloqueo de protección 50BF/52JZ1 Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: REACTOR 1 220 KV (AL TÉRMINO DE LA FAENA) Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-21 | 2015-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-21 | 2015-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-21 | 2015-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-22 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-22 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-22 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DP | Mante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD12363/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 10:41 | 2015-04-22 12:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a los bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Buin, por lo que se requiere la desconexión de estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DP | Mante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD12363/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 10:41 | 2015-04-22 12:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a los bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Buin, por lo que se requiere la desconexión de estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-24 | 2015-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-24 | 2015-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-24 | 2015-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-25 | 2015-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-25 | 2015-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-25 | 2015-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Mante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13268/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 09:03 | 2015-04-25 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO COMP SERIE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a banco de compensación serie 3. Mantenimiento pruebas de diagnóstico a interruptor 52CS3. desmalezado del recinto del BCS3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Instalación de Tierras provisionales de bloqueo. -Bloqueo de Trip Line BCS3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-26 | 2015-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-26 | 2015-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-26 | 2015-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Mante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13274/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 06:29 | 2015-04-26 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 500 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nueva protección diferencial del Banco de Reactores N° 2 (87KZ2 sistema 1) (EAP 113/2013). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K2, KZ2 y KR. Pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K2, KZ2 y KR. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 500 kV sección 1. Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89K2- 1B, 89K2-2, 89K2-3, 89KR-1B y 89KR-3 e interruptores 52K2,52KZ2 y 52KR. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Mante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13397/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 06:29 | 2015-04-26 16:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 500 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Alto Jahuel: Reemplazo de cables de control válvula de sobrepresión en Reactor N°2 de 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Señalizar zona de trabajo. Bloqueo de 87Z Sistema 2. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A. JAHUEL CIRCUITO 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 462 | Bancos Condensadores428 | Bancos Condensadores428DP | Mante | 428 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD13337/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 07:59 | 2015-04-26 19:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas en la subestación por labores de mantenimiento preventivo en equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4DP | Mante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13263/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 2_500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo por medida de Capacidad a Condensador del Interruptor 52KZ2 del Reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en Interruptor 52KZ2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (AL INICIO DE LA FAENA) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Mante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13264/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE L. CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Normal a desconectadores 89K3-5, 89K3-6, 89K3-5T, 89K3-6T y 89K3-7. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en desconectadores del BCS3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2, AL INICIO DE LA FAENA Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Mante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13266/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 DE L. ANCOA-A. JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Normal a desconectadores 89K2-5, 879K2-5T, 89K2-6, 89K2-6Ty 89K2-7 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en desconectadores del BCS2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (AL INICIO DE LA FAENA) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Mante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 1MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13267/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 3_500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento exhaustivo a pararrayos del Reactor 3 (reserva) y reactor del neutro (reserva). Reemplazo de aceite hidraulico a Interruptor 52KZ3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en Reactor 3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 (AL INICIO DE LA FAENA) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento a Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Mante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13395/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento preventivo normal y exhaustivo equipos paño KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra en conexión de bajada CAK1 y PRK1, en marco de llegada linea Ancoa 1, en conexión de bajada del 89K1-T, entre 89K1-1A y 89K1-1B, entre 89KZ1 y 52KZ1, entre 52KZ1 y TCKZ1, en conexión de bajada TCKZ1 lado Reactor KZ1, en conexión de bajada de PRKZ1, entre Reactor KZ1 y Reactor de neutro KZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección A de 500kV (Al final de la faena) Observaciones Trabajos relacionados con desconexión de la línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-27 | 2015-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-27 | 2015-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-27 | 2015-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DF | Mante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD13695/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-27 13:30 | 2015-04-27 13:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de cierre del BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DF | Mante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD13695/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-27 13:30 | 2015-04-27 13:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de cierre del BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DF | Mante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD13699/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-27 13:48 | 2015-05-07 09:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión mecanismo (motor)de cierre de interruptor 52CCE1 asociado a BB.CC N°1 de S/E San Vicente Tagua Tagua, no es posible revisar cierre. |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DF | Mante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD13699/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-27 13:48 | 2015-05-07 09:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión mecanismo (motor)de cierre de interruptor 52CCE1 asociado a BB.CC N°1 de S/E San Vicente Tagua Tagua, no es posible revisar cierre. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DF | Mante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13560/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-27 19:40 | 2015-04-29 17:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Charrua: Reemplazo de Bobina de apertura dañada del interruptor 52KZ1 y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89KZ1 y 52KZ1, entre 52KZ1 y TCKZ1. * Bloqueo de 50BF-52KZ1. Bay Units del paño KZ1 que aporta a las 87B1 y 87B2 de 500 KV en modo FUERA DE SERVICIO. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección A de 500kV o Línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 (Al inicio, durante y al final de la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-28 | 2015-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-28 | 2015-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-28 | 2015-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2DP | Mante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13589/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 10:02 | 2015-04-28 16:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 1 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Medidas de SFRA a Banco Reactores N° 1 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en banco de reactores n° 1, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A. JAHUEL 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DF | Mante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14262/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-29 16:08 | 2015-04-29 18:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto Caliente en Banco Condensador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-30 | 2015-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-30 | 2015-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-04-30 | 2015-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-01 | 2015-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-01 | 2015-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-01 | 2015-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-02 | 2015-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-02 | 2015-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-02 | 2015-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-03 | 2015-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-03 | 2015-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-03 | 2015-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Mante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14291/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-04 10:15 | 2015-05-04 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52BC43, reactores del banco, transformador de corriente y desconectador de puesta a tierra. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en interruptor, en banco CCEE (TC y reactores). A disposición del Jefe de Faena desconectador de puesta a tierra, en su lugar, se instalarán puestas a tierra provisionales. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV N° 1 de C.R. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-05 | 2015-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-05 | 2015-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-05 | 2015-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Mante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14346/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 08:28 | 2015-05-05 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52BC44, reactores del banco y transformador de corriente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en interruptor, en banco CCEE (TC y reactores), previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV N° 1 C.R. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Mante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13894/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 09:05 | 2015-05-05 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 2 - PUERTO MONTT Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E P.Montt: Limpieza de aislación y medidas equipos JZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre 89JZ2 y 52JZ2, entre 52JZ2 y TCJZ2, entre TCJZ2 y Reactor 2, entre Reactor 2 y TCJZ2-N Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 2 - PUERTO MONTT AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-06 | 2015-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-06 | 2015-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-06 | 2015-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Mante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14320/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 08:28 | 2015-05-06 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52BC53 y reactores del banco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en interruptor y en banco CCEE (reactores), previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV N°2 de C.R. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Mante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 2MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13823/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 09:10 | 2015-05-06 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 4 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento pruebas de diagnóstico a interruptor 52KZ4; Mantenimiento limpieza de aislación a paño KZ4; Mantenimiento exhaustivo a Rector 4 y pararrayos, al reactor neutro 4 y pararrayos. Eliminación de ruidos y vibraciones en Reactor 4, medidas de SFRA al Reactor 4 y al Reactor de neutro 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Mante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14321/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 09:25 | 2015-05-06 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52BC41. Deschicoteo de conexiones y retiro de interruptor actual. Traslado y montaje de nuevo interruptor, chicoteo de conexiones, rellenos de gas SF6, pruebas de protocolo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra instaladas en interruptor 52BC41 (al momento de su retiro), previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV N°1 de C.R. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-07 | 2015-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-07 | 2015-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-07 | 2015-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DF | Mante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF01346/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-07 09:40 | 2015-05-12 15:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2015 10:54 ~ Falla en mecanismo de cierre y apertura del interruptor 52CCE1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/05/2015 10:54 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Mante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14342/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 09:47 | 2015-05-07 16:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 54 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52BC54 y reactores del banco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en interruptor y en banco CCEE (reactores), previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL.BARRA 66 KV N° 2 C.R. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Mante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14768/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 10:35 | 2015-05-07 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC 1 y 2 de SE Chivilcan por faenas de mantenimiento preventivo a interruptor 52C7, TP y banco de condensadores Nº1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Mante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14768/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 10:35 | 2015-05-07 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC 1 y 2 de SE Chivilcan por faenas de mantenimiento preventivo a interruptor 52C7, TP y banco de condensadores Nº1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Mante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14770/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 10:08 | 2015-05-08 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC 1 y 2 de SE Chivilcan por faenas de mantenimiento preventivo a interruptor 52C8, TP y banco de condensadores Nº2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Mante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD14770/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 10:08 | 2015-05-08 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC 1 y 2 de SE Chivilcan por faenas de mantenimiento preventivo a interruptor 52C8, TP y banco de condensadores Nº2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-09 | 2015-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-09 | 2015-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-09 | 2015-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-10 | 2015-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-10 | 2015-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-10 | 2015-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-11 | 2015-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-11 | 2015-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-11 | 2015-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-12 | 2015-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-12 | 2015-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-12 | 2015-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Mante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15157/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 13:03 | 2015-05-12 15:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por trabajos de normalización de etapa capacitiva N°1 lo cual se asocia a IF01346/2015, problemas en el mecanismo de apertura y cierre del interruptor 52CCE1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Mante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15157/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 13:03 | 2015-05-12 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por trabajos de normalización de etapa capacitiva N°1 lo cual se asocia a IF01346/2015, problemas en el mecanismo de apertura y cierre del interruptor 52CCE1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-13 | 2015-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-13 | 2015-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-13 | 2015-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DP | Mante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14672/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 08:13 | 2015-05-13 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CCEE N°1 - 154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento equipos pararrayos PRACE1. Limpieza de aislamiento equipos paño banco CC.EE y eliminar puntos calientes. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente, se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre 89ACE1-1 y 52ACE1-1; entre 52ACE1-1 y 89ACE1-2; en 89ACE1-2 lado banco CCEE-1 y en 89ACE1-NT lado banco CCEE-1 . Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Sección N°3 de 154kV (Al inicio y al final de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Mante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15476/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 09:03 | 2015-05-13 10:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejército, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Mante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15476/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 09:03 | 2015-05-13 10:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejército, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Mante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15678/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 09:44 | 2015-07-02 13:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC-41: Desacople y acople de caja de accionamiento y supervisión de montaje de nuevo interruptor. Pruebas de protocolo por personal de ABB. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en interruptor 52BC41 (al momento de su retiro). Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV CR SECCIÓN 1 - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 319 | Bancos Condensadores178 | Bancos Condensadores178DP | Mante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15255/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 09:48 | 2015-05-15 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52CE2 y a transformadores de corriente del paño. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en equipos a intervenir. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES N°2 220/110/13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-15 | 2015-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-15 | 2015-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-15 | 2015-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DF | Mante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01386/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-15 08:21 | 2015-05-15 13:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2015 10:24 ~ Interruptor 52CE4 no cumple orden de cierre. ~ Víctor Flores | 15/05/2015 10:24 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 16/05/2015 06:53 ~ Compresor de aire de interruptor 52CE4 no funciona. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-16 | 2015-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-16 | 2015-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-16 | 2015-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-17 | 2015-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-17 | 2015-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-17 | 2015-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Mante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15746/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:05 | 2015-05-17 13:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD14852/2015, se contempla la desconexión del BBCC N°1 para la realización de mediciones eléctricas a la celda asociada al paño 52CE1 de la S/E ya mencionada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 366 | Bancos Condensadores30 | Bancos Condensadores30DP | Mante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15747/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 14:00 | 2015-05-17 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD15745/2015, se contempla la desconexión del BBCC N°2 para la realización de mediciones eléctricas a la celda asociada al paño 52CE2 de la S/E ya mencionada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DF | Mante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-20 10:32 | 2015-05-20 10:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20/05/2015 15:27 ~ S/E Alto Jahuel: Apertura debido a, perdida de bloqueo en Switch Puerta de Banco CC. EE. N°4. Puerta común con Banco CC. EE. N°3, que se encuentra en Desconexión programada SD15837/2015 de CDEC-SIC. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-20 11:15 | 2015-05-20 12:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | lavado aisladores patio 220 kV, según solicitud de desconexión N° 149753. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-22 | 2015-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-22 | 2015-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-22 | 2015-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-23 | 2015-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-23 | 2015-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-23 | 2015-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DF | Mante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01468/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-23 10:08 | 2015-05-23 17:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/05/2015 10:05 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 24/05/2015 03:51 ~ Humedad y sulfato en válvula de presión y contactor sulfatado.- ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DF | Mante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16987/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-23 17:51 | 2015-05-23 20:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 1 220 KV - CAUTIN Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Cautin: Investigar y reparar falla a tierra en conexiones de válvula de sobrepresión del Reactor 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre TCJZ5 y reactor 1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CAUTIN - CIRUELOS, CIRCUITO 1 al inicio y término de la faena Observaciones S/E Cautin: Investigar y reparar falla a tierra en conexiones de válvula de sobrepresión del reactor 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-24 | 2015-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-24 | 2015-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-24 | 2015-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Mante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16728/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-24 07:45 | 2015-05-24 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 500 kV. Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nueva protección diferencial sistema 1 de Banco de Reactores N° 2 - 500 kV (87KZ2 sist. 1). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K2, KZ2 y KR. Pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K2, KZ2 y KR. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 500 KV SECCIÓN 1 Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89K2- 1B, 89K2-2, 89K2-3, 89KR-1B y 89KR-3 e interruptores 52K2, 52KZ2 y 52KR. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 413 | Bancos Condensadores252 | Bancos Condensadores252DP | Mante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16886/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-25 10:19 | 2015-05-25 12:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión de unidad de control Joslyn, BBCC N°2 etapa 1 (52EBC2-1) según LT00005/2015. Para realizar los trabajos, se desconecta Banco de condensadores 3x2.5MVAr asociados a Transformador N°4 de S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416DP | Mante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16970/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-26 09:11 | 2015-05-26 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 458 | Bancos Condensadores417 | Bancos Condensadores417DP | Mante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16970/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-26 09:11 | 2015-05-26 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-26 14:55 | 2015-05-26 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Unidad de Bahia en diferencial de barra S/E Crucero (relaciona SD 149949), según Solicitud de Desconexión N° 149951. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 442 | Bancos Condensadores351 | Bancos Condensadores351DP | Mante | 351 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC3 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16351/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 07:44 | 2015-05-27 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos asociados a SD 16349 se requiere desconexión de etapas de BBCC N°1, N°2, N°3 y N°4, por trabajos de mantenimiento en T2 y paño asociado de SE Las Arañas. Para ello se requiere la apertura de interruptores 52CBC3, 52CBC4 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. además se requiere apertura de 52CBC1,52CBC2 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. |  |  | 0 | 0 | 0
| 443 | Bancos Condensadores352 | Bancos Condensadores352DP | Mante | 352 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC4 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16351/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 07:44 | 2015-05-27 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos asociados a SD 16349 se requiere desconexión de etapas de BBCC N°1, N°2, N°3 y N°4, por trabajos de mantenimiento en T2 y paño asociado de SE Las Arañas. Para ello se requiere la apertura de interruptores 52CBC3, 52CBC4 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. además se requiere apertura de 52CBC1,52CBC2 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. |  |  | 0 | 0 | 0
| 441 | Bancos Condensadores350 | Bancos Condensadores350DP | Mante | 350 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC1 15KV 3.75 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16351/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 07:44 | 2015-05-27 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos asociados a SD 16349 se requiere desconexión de etapas de BBCC N°1, N°2, N°3 y N°4, por trabajos de mantenimiento en T2 y paño asociado de SE Las Arañas. Para ello se requiere la apertura de interruptores 52CBC3, 52CBC4 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. además se requiere apertura de 52CBC1,52CBC2 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. |  |  | 0 | 0 | 0
| 453 | Bancos Condensadores407 | Bancos Condensadores407DP | Mante | 407 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16351/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 07:44 | 2015-05-27 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos asociados a SD 16349 se requiere desconexión de etapas de BBCC N°1, N°2, N°3 y N°4, por trabajos de mantenimiento en T2 y paño asociado de SE Las Arañas. Para ello se requiere la apertura de interruptores 52CBC3, 52CBC4 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. además se requiere apertura de 52CBC1,52CBC2 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. |  |  | 0 | 0 | 0
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416DP | Mante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16971/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 09:07 | 2015-05-27 20:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 458 | Bancos Condensadores417 | Bancos Condensadores417DP | Mante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD16971/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 09:07 | 2015-05-27 20:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-29 | 2015-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-29 | 2015-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-29 | 2015-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416DP | Mante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD17593/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-29 08:54 | 2015-05-29 15:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 458 | Bancos Condensadores417 | Bancos Condensadores417DP | Mante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD17593/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-29 08:54 | 2015-05-29 15:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416DP | Mante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD15635/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-29 09:15 | 2015-05-29 12:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a desconexión BB/CC N°1 2,5 MVAr de SE Guayacán, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP | Mante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17270/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-29 09:46 | 2015-05-29 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a reactor shunt N° 3 de 220 kV, pararrayos y transformadores de corriente asociados al reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra Principal sección 1 de 220 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-31 | 2015-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-31 | 2015-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-05-31 | 2015-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Mante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD17331/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 07:47 | 2015-05-31 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores Nº1 y Nº2. Relacionado con solicitud SD17285/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Mante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17759/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 08:15 | 2015-05-31 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1 DE 500 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E ANCOA: REVISIÓN DE ALAMBRADOS DE CORRIENTES DE PROTECCIÓN SISTEMA 2 87KZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO, Y BLOQUEO DE TRIP PROTECCIÓN 87KZ1 MEDIANTE BANDEJA DE PRUEBAS. BLOQUEO TDD 87KZ1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMAS DE CONTROL |  |  | 0 | 0 | 0
| 273 | Reactores2 | Reactores2DP | Mante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17697/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 08:31 | 2015-05-31 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de Reactores N°1 500 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel: Normalizar alambrados corriente del neutro y pruebas protecciones diferenciales 87Z sist. 1 y 2. Reemplazo de cables de válvulas de sobrepresión. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K1 y KZ1. Pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K1 y KZ1. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 500 KV, SECCION 1 Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena interruptor 52K1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-01 | 2015-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-01 | 2015-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-01 | 2015-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-03 | 2015-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-03 | 2015-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-03 | 2015-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-04 | 2015-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-04 | 2015-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-04 | 2015-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Mante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD18344/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-04 09:34 | 2015-06-04 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por alambrado de TTCC hacia nuevos Multifunción asociados a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Mante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD18344/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-04 09:34 | 2015-06-04 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por alambrado de TTCC hacia nuevos Multifunción asociados a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-04 10:16 | 2015-06-04 14:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas de simultaneidad de contacto 52JRE, según la solicitud de desconexión N°150479. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-05 | 2015-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-05 | 2015-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-05 | 2015-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18672/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-05 13:57 | 2015-06-05 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco 1 CCEE 220 kV. Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo eliminación de puntos calientes en banco condensadores estáticos N° 1 de 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en 3 fases y neutro del Banco, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 1_220 KV - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-06 | 2015-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-06 | 2015-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-06 | 2015-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-07 | 2015-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-07 | 2015-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-07 | 2015-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 407 | Bancos Condensadores246 | Bancos Condensadores246DP | Mante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD17538/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 09:42 | 2015-06-07 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD17534/2015 por desconexión del T1 de SE Rengo, se requiere desconexión del BBCC N°1 para realizar trabajos previos de aumento de capacidad de la SE. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Mante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17993/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: MPB normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento preventivo exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayios de CCEE y desmalezado del recinto Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Mante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18000/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: MPB normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Manteniemiento correctivo y desmalezado del recinto de CCEE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP_E | Mante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18001/2015 | externo | Programada |  | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de Banco de CCEE, mantenimiento normal a 52CE. Mantenimiento correctivo y desmalezado del ecinto de los CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Mante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18001/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de Banco de CCEE, mantenimiento normal a 52CE. Mantenimiento correctivo y desmalezado del ecinto de los CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP_E | Mante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18001/2015 | externo | Programada |  | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de Banco de CCEE, mantenimiento normal a 52CE. Mantenimiento correctivo y desmalezado del ecinto de los CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Mante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18001/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de Banco de CCEE, mantenimiento normal a 52CE. Mantenimiento correctivo y desmalezado del ecinto de los CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP_E | Mante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18002/2015 | externo | Programada |  | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: MPB normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento preventivo exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento a pararrayos de CCEE y desmalezado del recinto Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP_E | Mante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18003/2015 | externo | Programada |  | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: MPB normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento preventivo Exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento exhaustivo a pararrayos de CCEE, y desmalezado del recinto de los Bancos de CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-12 | 2015-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-12 | 2015-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-12 | 2015-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Mante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19032/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 10:01 | 2015-06-12 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 52 de 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a 52BC52. Mantenimiento programado a 3 reactores N° 52 y cables y mufas Banco CCEE N° 52 de 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de 52BC52 y Banco CCEE N° 52 de 66 kV (3 en reactores y 1 en TC neutro); previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 52 - ALTO JAHUEL (AL MOMENTO DE ENERGIZAR). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-13 | 2015-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-13 | 2015-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-13 | 2015-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-14 | 2015-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-14 | 2015-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-14 | 2015-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Mante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19464/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-15 13:35 | 2015-06-15 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 4 - MAI Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza de aislación a bancos CCEE 3 y 4. Se desconectarán alternadamente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E MAITENCILLO: Se instalarán tierras de bloqueo a ambos lados de CCEE N° 4. Instalaciones con Riesgo Maitencillo: Banco CC/EE N° 4 al conectar Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Mante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19465/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-15 13:35 | 2015-06-15 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 3 - MAI Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza de aislación a bancos CCEE 3 y 4. Se desconectarán alternadamente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E MAITENCILLO: Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de CC/EE N° 3 Instalaciones con Riesgo Maitencillo: Banco CC/EE N° 3 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Mante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19829/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-16 09:48 | 2015-06-16 12:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 de SE Copiapó. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Mante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19826/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-16 15:03 | 2015-06-16 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 de SE Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Mante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD19827/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-16 16:41 | 2015-06-16 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 2 de SE Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Mante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20218/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-18 10:19 | 2015-06-18 15:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, con el objete de pasar cables de control desde el patio de 66KV a la caseta de comando. Debido a los trabajos previos por la habilitación de los estados en SCADA de los DDCC en 66KV de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Mante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD20218/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-18 10:19 | 2015-06-18 15:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, con el objete de pasar cables de control desde el patio de 66KV a la caseta de comando. Debido a los trabajos previos por la habilitación de los estados en SCADA de los DDCC en 66KV de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-19 | 2015-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-19 | 2015-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-19 | 2015-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-20 | 2015-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-20 | 2015-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-20 | 2015-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Mante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 2MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20045/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-20 08:03 | 2015-06-20 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 4_500 KV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E ANCOA: INVESTIGACION DE OPERACION DE ALARMA DE BUCHHOLZ DEL REACTOR N°4 DE 500 kV y Y PRUEBAS DE CONTROL Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: SE BLOQUEARAN TRIP HACIA LA LINEA DE 500 kV CHARRÚA-ANCOA 2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Observaciones S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REACTOR N°4 |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP_E | Mante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 2MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20044/2015 | externo | Programada |  | 2015-06-20 08:11 | 2015-06-20 14:32 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 4_500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Investigación de operación de alarma de Buchholz Reactor 4, pruebas de operación de relé. Normalización de nivel de aceite del Reactor del Neutro. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Observaciones S/E Ancoa: Investigación de operación de alarma de Buchholz Reactor 4 y normalización nivel aceite del Reactor del neutro |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-21 | 2015-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-21 | 2015-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-21 | 2015-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Mante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20177/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 08:24 | 2015-06-21 10:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE L. CHARRÚA 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E ANCOA: CAMBIO DE ELEMENTO DE SUPERVISION DE CIERRE EN BOBINA 2 DEL POLO 2 DEL INTERRUPTOR 52CS3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: INHABILITAR TRIP LINE DEL BCS3, Y DELIMITAR ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 Observaciones S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Mante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20557/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-22 14:31 | 2015-06-22 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°3 - 13,2kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento correctivo y pruebas eléctricas a equipos asociados al Banco CCEE N°3. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CE3-T y Banco CCEE N°3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°1 de 220/154/13,2kV (Al final de la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Mante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD21261/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-25 10:07 | 2015-06-25 12:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por alambrado de TTCC hacia nuevos Multifunción asociados a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Mante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD21261/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-25 10:07 | 2015-06-25 12:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por alambrado de TTCC hacia nuevos Multifunción asociados a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139DP | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-26 10:54 | 2015-06-26 12:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Revisión terminal TT/CC. 13.8 kV, según solicitud de desconexión N° 151529. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-27 | 2015-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-27 | 2015-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-27 | 2015-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-28 | 2015-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-28 | 2015-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-28 | 2015-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-02 | 2015-07-02 20:22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 228 a 224 kV. La tensión varía de 217 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-03 | 2015-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-03 | 2015-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-03 | 2015-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-03 | 2015-07-04 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-03 02:11 | 2015-07-03 09:41 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 228.9 a 223.4 kV. Tensión varía de 220 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-04 | 2015-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-04 | 2015-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-04 | 2015-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-04 | 2015-07-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-04 02:43 | 2015-07-05 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-05 | 2015-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-05 | 2015-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-05 | 2015-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-05 | 2015-07-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-05 | 2015-07-06 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Mante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21256/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 08:41 | 2015-07-05 09:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo y pruebas de diagnóstico a interruptor 52JCE2. Mantenimiento correctivo e inspección y reapriete de conexiones a banco de condensadores N°2 de 65 MVAr Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 2 S/E ANCOA (en la normalización) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-07 | 2015-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-07 | 2015-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-07 | 2015-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-07 | 2015-07-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-07 | 2015-07-08 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DP | Mante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22177/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 00:03 | 2015-07-07 05:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°4 - 13,8kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento y pruebas eléctricas a equipos asociados al Banco CCEE N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CCEE4-T y Banco CCEE N°4 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°1 de 220/154/13,8kV (Al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Mante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD22343/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 09:25 | 2015-07-07 15:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 2.5 MVA, 15 kV por faenas de mantenimiento preventivo basico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-08 14:12 | 2015-07-08 18:33 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío de 230 a 228 kV. La tensión varío de 219 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-08 14:54 | 2015-07-08 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de configuración a la protección Dif. 87B, por integración de nuevo TT/CC del Paño J15 (documento solicitado por Transelec), según la solicitud de desconexión N° 152298. |  |  | 0 | 0 | 0
| 392 | Bancos Condensadores231 | Bancos Condensadores231DF | Mante | 231 | Bancos Condensadores | BC S/E ESCUADRON (TRANSNET) 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF01739/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 20:07 | 2015-07-09 12:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/07/2015 20:05 ~ Apertura por protecciones del 52CBC interruptor Gral. del BB/CC, afectando etapa N° 1 de 1,25 MVAr. ~ Victor Mena B. | 08/07/2015 20:05 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-09 12:14 | 2015-07-09 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión en apoyo al cambio de configuración a la protección Dif. 87B, por integración de nuevo TT/CC del Paño J15 (documento solicitado por Transelec), según la solicitud de desconexión N° 152301. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-10 | 2015-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-10 | 2015-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-10 | 2015-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-10 | 2015-07-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-10 | 2015-07-11 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Mante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22568/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-12 09:27 | 2015-07-12 19:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín paño 52JZ6 Reactor 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Cautín: Paño 52JZ6 (Reactor 2) y Paño 52J6, Pruebas de Control, Medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cautin : Paño JZ6 habilitar en modo fuera de servicio Bay unit 87BJZ6" en paño J6 Inhabilitar 50BF-J6 y hablitar en modo fuera de servicio Bay unit 87BJ6" Instalaciones con Riesgo S/E CAUTIN: BARRA PRINCIPAL 220 KV - SECCION 2 (DURANTE LA FAENA) Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión en apoyo al cambio de configuración a la protección Dif. 87B, por integración de nuevo TT/CC del Paño J15 (documento solicitado por Transelec), según la solicitud de desconexión N° 152301. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-14 | 2015-07-14 06:33 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 225 kV. y de 220 a 225 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-15 01:22 | 2015-07-15 20:23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 224 kV. La tensión varía de 221 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Mante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22799/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 08:34 | 2015-07-15 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento y pruebas eléctricas interruptor 52KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89KZ1 y 52KZ1, entre 52KZ1 y TCKZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 500kV (Al término de la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-16 04:17 | 2015-07-17 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-17 | 2015-07-17 20:41 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 223 kV. La tensión varía de 219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-18 | 2015-07-19 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-19 | 2015-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-19 | 2015-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-19 | 2015-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-19 | 2015-07-20 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-19 04:37 | 2015-07-19 19:58 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 227 a 222 kV. Tensión que varía de 222 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-20 | 2015-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-20 | 2015-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-20 | 2015-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-20 | 2015-07-21 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-21 17:17 | 2015-07-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, que varía de 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-21 18:16 | 2015-07-22 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión, que varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-07-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión, que varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-22 | 2015-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-22 | 2015-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-22 | 2015-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-07-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, que varía de 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-07-23 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Mante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24459/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-22 08:39 | 2015-07-22 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 4 - MAI Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: VERIFICACION Y ANALISIS FASORIAL PROTECCIONES 50-51. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de disparo protección para labores de verificacion Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE. 3 Y 4 - MAITENCILLO Observaciones VERIFICACION Y ANALISIS FASORIAL PROTECCIONES 50-51 |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Mante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24462/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-22 08:39 | 2015-07-22 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 3 - MAI Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: VERIFICACION Y ANALISIS FASORIAL PROTECCIONES 50-51. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de disparo protección para labores de verificación. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE. 3 Y 4 - MAITENCILLO Observaciones VERIFICACION Y ANALISIS FASORIAL PROTECCIONES 50-51 |  |  | 0 | 0 | 0
| 414 | Bancos Condensadores253 | Bancos Condensadores253DP | Mante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD24253/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-22 09:47 | 2015-07-22 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Lirquen por mantenimiento preventivo básico a los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión, que varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, que varía de 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Mante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22871/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Banco de Condensadores Estáticos N°2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Mante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22876/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Bancos de Condcensadores Estáticos N°1, N°2, N°3 y N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Mante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22876/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Bancos de Condcensadores Estáticos N°1, N°2, N°3 y N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Mante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22876/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Bancos de Condcensadores Estáticos N°1, N°2, N°3 y N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-24 | 2015-07-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión, que varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-24 | 2015-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-24 | 2015-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-24 | 2015-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-24 | 2015-07-25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, que varía de 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-24 | 2015-07-24 12:43 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 407 | Bancos Condensadores246 | Bancos Condensadores246DP | Mante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD24603/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-24 09:35 | 2015-07-24 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por trabajos de instalación de nuevos ductos y alambrado de control en patio de los BBCC. Esto se asocia a proyecto de aumento de potencia en la subestación, transformador N°2 66/15kV 30MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-24 12:43 | 2015-07-24 18:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la solicitud de desconexión N° 153156. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-25 | 2015-07-25 23:53 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión, que varía de 224 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-25 | 2015-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-25 | 2015-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-25 | 2015-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-25 | 2015-07-26 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, que varía de 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, que varía de 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, que varía de 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, que varía de 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-28 12:26 | 2015-07-29 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión que varía de 228.5 a 227.1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión que varía de 228.5 a 227.1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, que varía de 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-30 | 2015-07-30 15:25 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión que varía de 228.5 a 227.1 kV. Tensión que varía de 224 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-30 | 2015-07-30 15:24 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 231 a 226 kV. Tensión, que varía de 218 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-30 10:00 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos Paño J12L y reapriete pernos reactor ABB S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153208. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos Paño J12L y reapriete pernos reactor ABB S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153208. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-31 02:24 | 2015-07-31 12:58 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 224 kV. Tensión varía de 219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DF | Mante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF01914/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-31 17:06 | 2015-08-01 13:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2015 17:17 ~ Apertura por protecciones del 52C7 de S/E Chivilcán, asiciado al BBCC N°1. ~ Efraín Delgado Currin | 31/07/2015 17:17 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2015-07-31 22:58 | 2015-08-01 |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión que varía de 227,1 a 222,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos Paño J12L y reapriete pernos reactor ABB S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153208. |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DF | Mante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD26050/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-01 10:38 | 2015-08-01 13:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de mecanismo de cierre y apertura de 52C7 BBCC N°1, asociado IF01914/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos Paño J12L y reapriete pernos reactor ABB S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153208. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos Paño J12L y reapriete pernos reactor ABB S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153208. |  |  | 0 | 0 | 0
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Mante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD25534/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-03 09:42 | 2015-08-03 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E San Pedro por mantenimiento preventivo básico a los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos Paño J12L y reapriete pernos reactor ABB S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153208. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-05 | 2015-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-05 | 2015-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-05 | 2015-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-05 | 2015-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos Paño J12L y reapriete pernos reactor ABB S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153208. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-06 | 2015-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-06 | 2015-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-06 | 2015-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-06 | 2015-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos Paño J12L y reapriete pernos reactor ABB S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153208. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-07 | 2015-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-07 | 2015-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-07 | 2015-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-07 | 2015-08-07 19:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos Paño J12L y reapriete pernos reactor ABB S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N°153208. |  |  | 0 | 0 | 0
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416DF | Mante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD26747/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-07 09:46 | 2015-08-07 15:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de mecanismo de cierre y apertura de Interruptor 52C6 BB.CC N°1, por activación de alarmas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-08 | 2015-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-08 | 2015-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-08 | 2015-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-09 | 2015-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-09 | 2015-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-09 | 2015-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-10 | 2015-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-10 | 2015-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-10 | 2015-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-11 | 2015-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-11 | 2015-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-11 | 2015-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-12 | 2015-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-12 | 2015-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-12 | 2015-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-13 | 2015-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-13 | 2015-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-13 | 2015-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DF | Mante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD27494/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-13 15:42 | 2015-08-13 17:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BB.CC N° 2 por reconexión de chicote entre barra y celda. Además por trabajos de ICF 27493/2015 se considera desconexión por perdida de referencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DF | Mante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD27496/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-13 15:42 | 2015-08-13 17:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BB.CC 1 de acuerdo a ICF 27493/2015 y DCF 27494 por trabajos en patio común. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-14 | 2015-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-14 | 2015-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-14 | 2015-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DF | Mante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02133/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-14 07:15 | 2015-08-14 19:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14/08/2015 07:19 ~ Retirado de servicio Banco CC/EE N° 42 por incendio en inductancia. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-15 | 2015-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-15 | 2015-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-15 | 2015-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-16 | 2015-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-16 | 2015-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-16 | 2015-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-17 | 2015-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-17 | 2015-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-17 | 2015-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-18 | 2015-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-18 | 2015-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-18 | 2015-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DP | Mante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD26849/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-18 10:30 | 2015-08-18 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Bancos de Condensadores 15 kV Nº1 y 2 por trabajos de MTB |  |  | 0 | 0 | 0
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DP | Mante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD26849/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-18 10:30 | 2015-08-18 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Bancos de Condensadores 15 kV Nº1 y 2 por trabajos de MTB |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-19 | 2015-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-19 | 2015-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-19 | 2015-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Mante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27085/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-19 11:10 | 2015-08-19 15:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E CAUTIN PAÑO JZ5 REACTOR 1 220 KV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Cautin : Paño JZ5, Pruebas de Control, Medidas de aislación ,reapriete de conexiones y chequeo de alambrado sensores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cautin: Inhabilitar función y vias de trip 50BF y habilitar Bay Unit en modo "fuera de servicio". Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220kV CAUTIN - CIRUELOS, (DURANTE LA FAENA) Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DF | Mante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 5.2 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD28483/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-19 19:57 | 2015-08-20 16:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP_E | Mante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27984/2015 | externo | Programada |  | 2015-08-19 23:08 | 2015-08-20 01:43 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°1 - 220kV Tipo Trabajo:Obras por Decreto Descripción del Trabajo S/E Charrua: Pruebas de control en Normal-Intermedio-Transferido y pruebas con protección del paño JCE1-Banco CCEE N°1 de 220kV con el paño JR1- Acoplador. * Corregir anormalidades detectadas durante pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se bloqueará protección 50BF-52JCE1 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 220kV (Durante la faena). Observaciones Trabajos asociados a obra STA-3533, cambio de equipos en PAño JR1 de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-21 | 2015-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-21 | 2015-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-21 | 2015-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Mante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27586/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-21 08:42 | 2015-08-21 20:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°2 - 13,8kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Iinvestigar falla a tierra en Banco CCEE N°2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas llegada Banco CCEE N°2 13,2kV, entre cable de llegada Banco CCEE N°2 e interruptor 52CE2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Transformador N°2 de 154/66/132,8kV (Al término de la faena) Observaciones Se requiere prueba experimental para energizar el Trafo N°2 y el Banco CCEE N°2. El Transformador N°2 154/66 kv será energizado solo por el lado 154 kV , para la energización del Banco CC.EE N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-21 11:50 | 2015-08-21 18:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo al cambio de configuración a la protección Dif. 87B, por integración de nuevo TT/CC del Paño J16 (documento solicitado por Transelec) , según la solicitud de desconexión N° 155193. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-22 | 2015-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-22 | 2015-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-22 | 2015-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-23 | 2015-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-23 | 2015-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-23 | 2015-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 407 | Bancos Condensadores246 | Bancos Condensadores246DP | Mante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD28101/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 04:55 | 2015-08-23 20:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas dada la desconexión de transformador N°1 y puesta en servicio del transformador N°2 asociado a SD28098/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-24 | 2015-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-24 | 2015-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-24 | 2015-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 415 | Bancos Condensadores254 | Bancos Condensadores254DP | Mante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD28512/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-24 09:46 | 2015-08-24 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda, esto debido a trabajos previos asociados a mejoras Scada de dicha subestación de poder, los cuales consideran el conexionado de equipos menores en sala de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DP | Mante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD28512/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-24 09:46 | 2015-08-24 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda, esto debido a trabajos previos asociados a mejoras Scada de dicha subestación de poder, los cuales consideran el conexionado de equipos menores en sala de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-25 | 2015-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-25 | 2015-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-25 | 2015-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-26 | 2015-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-26 | 2015-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-26 | 2015-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-27 | 2015-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-27 | 2015-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-27 | 2015-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-28 | 2015-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-28 | 2015-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-28 | 2015-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-29 | 2015-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-29 | 2015-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-29 | 2015-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-30 | 2015-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-30 | 2015-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-08-30 | 2015-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Mante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29428/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-31 14:21 | 2015-08-31 19:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Por obra de reemplazo interruptor 52BC-41 se realizarán pruebas de circuito de control y medidas de tiempos de operación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV C.R. N°1 Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-01 | 2015-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-01 | 2015-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-01 | 2015-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-02 | 2015-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-02 | 2015-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-02 | 2015-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-03 | 2015-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-03 | 2015-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-03 | 2015-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Mante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29364/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-03 08:11 | 2015-09-03 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor N°1 - 500kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento y pruebas eléctricas a interruptor 52KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89KZ1 y 52KZ1, entre 52KZ1 y TCKZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 500kV (Al término de la faena) Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-04 | 2015-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-04 | 2015-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-04 | 2015-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-05 | 2015-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-05 | 2015-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-05 | 2015-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-06 | 2015-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-06 | 2015-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-06 | 2015-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Mante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29726/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-06 08:24 | 2015-09-06 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E PUERTO MONTT: REACTOR N°1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Verificación y análisis fasorial de protecciones del Reactor 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt: Inhabilitar protecciónes 50BF-J1 y 50BF-JR . Habilitar Bay - Unit en modo "fuera de servicio" 87BJ1 y 87BJR Instalaciones con Riesgo S/E P. MONTT BARRA PRINCIPAL 220 KV SECCION 1 DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30498/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-06 08:49 | 2015-09-06 13:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo,reemplazo de fusibles fallados y revisión equilibrio Banco de CC.EE N° 1 65 Mvar. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de condensadores estáticos N° 1 de 65 MVAR, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO CC.EE. 1 DE 220 KV (AL NORMALIZAR LA INSTALACIÓN). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-07 | 2015-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-07 | 2015-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-07 | 2015-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DF | Mante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02311/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-07 10:21 | 2015-09-14 11:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/09/2015 17:26 ~ Falla relé de sincronismo, Fase-A. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-08 | 2015-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-08 | 2015-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-08 | 2015-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-09 | 2015-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-09 | 2015-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-09 | 2015-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Mante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30265/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 08:34 | 2015-09-09 12:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco de CC/EE N°52 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación protección 51-51N del Banco 33 Mvar N° 52. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 51-51N. Se solicitará prueba experimental para realizar el análisis fasorial. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR N°2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Mante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30255/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 14:33 | 2015-09-09 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 53 de 66 kV. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación protección 51-51N del Banco 33 Mvar N° 53. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 51-51N. Se solicitará prueba experimental para realizar el análisis fasorial. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR N°2. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-10 | 2015-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-10 | 2015-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-10 | 2015-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Mante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30262/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-10 15:10 | 2015-09-10 16:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco de CC/EE N° 54 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación protección 51-51N del Banco 33 Mvar N° 54. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 51-51N. Se solicitará prueba experimental para realizar el análisis fasorial. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR N°2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-11 | 2015-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-11 | 2015-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-11 | 2015-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-12 | 2015-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-12 | 2015-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-12 | 2015-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-13 | 2015-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-13 | 2015-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-13 | 2015-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-14 | 2015-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-14 | 2015-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-14 | 2015-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-15 | 2015-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-15 | 2015-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-15 | 2015-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Mante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31122/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-15 09:27 | 2015-09-15 13:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reemplazo interruptor 66 kV 52BC41 (Obra CAPEX): Protocolo y pruebas de alarmas y señalización circuito hidráulico. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales instaladas en interruptor 52BC41, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra CR de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N° 41 está fuera de servicio por obra de reemplazo del interruptor 52BC41. |  |  | 0 | 0 | 0
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4DF | Mante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | IF02365/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-15 17:38 | 2015-09-15 19:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/09/2015 18:51 ~ Apertura intempestiva de interruptor 52J-CP4 se desconoce causa de apertura. En investigación. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DF | Mante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | IF02366/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-15 17:44 | 2015-09-15 19:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/09/2015 18:58 ~ Apertura intempestiva de interruptor 52J-CP3 se desconoce causa de apertura. En investigación. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-16 | 2015-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-16 | 2015-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-16 | 2015-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-17 | 2015-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-17 | 2015-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-17 | 2015-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-18 | 2015-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-18 | 2015-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-18 | 2015-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-19 | 2015-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-19 | 2015-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-19 | 2015-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-20 | 2015-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-20 | 2015-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-20 | 2015-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-21 | 2015-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-21 | 2015-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-21 | 2015-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-22 | 2015-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-22 | 2015-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-22 | 2015-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DF | Mante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | IF02438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 07:25 | 2015-09-22 12:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/09/2015 11:27 ~ Apertura por protecciones BB.CC 2 13.2 KV 2 Mvar ~ Manuel Gaete M. | 22/09/2015 11:27 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-23 | 2015-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-23 | 2015-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-23 | 2015-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 368 | Bancos Condensadores32 | Bancos Condensadores32DP | Mante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD32598/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-23 09:53 | 2015-09-23 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC en 66KV de S/E Coronel por mantenimiento preventivo básico al interruptor 52BCE asociado a los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-24 | 2015-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-24 | 2015-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-24 | 2015-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Mante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD32953/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-24 14:41 | 2015-09-24 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. de S/E Villarrica debido a faenas de intervención de potenciales en 23 kV sección N°2 (SD32645/2015) |  |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Mante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD32953/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-24 14:41 | 2015-09-24 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. de S/E Villarrica debido a faenas de intervención de potenciales en 23 kV sección N°2 (SD32645/2015) |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-25 | 2015-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-25 | 2015-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-25 | 2015-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-26 | 2015-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-26 | 2015-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-26 | 2015-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-27 | 2015-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-27 | 2015-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-27 | 2015-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-28 | 2015-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-28 | 2015-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-28 | 2015-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-29 | 2015-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-29 | 2015-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-29 | 2015-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DP | Mante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33233/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 | 2015-10-01 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A. Jahuel: Banco de CC/EE N° 4 - 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Retiro de cerco provisorio entre Banco 3 y 4, habilitación de Banco N° 3 y mantenimiento Banco N° 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en Bancos de CC/EE 3 y 4 ( mufas de entrada y neutro ) Instalaciones con Riesgo S/E Alto jahuel: Banco de Autotransf. N° 2 220/110 kV Observaciones En Banco de CC/EE N° 3 se reemplazaron unidades falladas |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-30 | 2015-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-30 | 2015-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-09-30 | 2015-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DP_E | Mante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33233/2015 | externo | Programada |  | 2015-09-30 09:46 | 2015-10-01 18:54 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A. Jahuel: Banco de CC/EE N° 4 - 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Retiro de cerco provisorio entre Banco 3 y 4, habilitación de Banco N° 3 y mantenimiento Banco N° 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en Bancos de CC/EE 3 y 4 ( mufas de entrada y neutro ) Instalaciones con Riesgo S/E Alto jahuel: Banco de Autotransf. N° 2 220/110 kV Observaciones En Banco de CC/EE N° 3 se reemplazaron unidades falladas |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Mante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD33794/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico del BBCC N° 1 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Mante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD33795/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 2 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-01 | 2015-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-01 | 2015-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-01 | 2015-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-02 | 2015-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-02 | 2015-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-02 | 2015-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Mante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32911/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-03 | 2015-10-03 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo por inspección y reapriete de conexiones a banco de condensadores N°2 de 220 kV; Medidas de capacidad en cada condensador. Mantenimiento preventivo normal a T/C-JCE2-N y limpieza de aislación a equipos del Paño JCE2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 2 DE S/E ANCOA (al termino de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-03 | 2015-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-03 | 2015-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-03 | 2015-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Mante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33721/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-04 | 2015-10-04 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PUERTO MONTT: REACTOR JZ2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al paño J2 y JZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del TPJ2, entre TCJ2 y 89J2-T, en conexiones de bajada del CAJ2, PRJ2, PRJZ2, entre 89JZ2-1 y 52JZ2, entre 52JZ2 y TCJZ2. Instalaciones con Riesgo S/E Puerto Montt: Barra principal 220KV sección 2.(Durante la faena) Observaciones Trabajos coordinados con Transrucatayo |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-04 | 2015-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-04 | 2015-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-04 | 2015-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DP | Mante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | SD33437/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 | 2015-10-19 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N°2 en SE Maipo (52JCP2) |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-05 | 2015-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-05 | 2015-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-05 | 2015-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 396 | Bancos Condensadores235 | Bancos Condensadores235DP | Mante | 235 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD33638/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 | 2015-10-06 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Mante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33708/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 | 2015-10-06 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 , Reactor 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento y pruebas eléctricas interruptor 52KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89KZ2 y 52KZ2, entre 52KZ2 y TCKZ2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal B 500KV. ( Al termino de la faena ) Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Mante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD34549/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 | 2015-10-06 17:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 23 kV por trabajos de mantenimiento preventivo basico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Mante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD34549/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 | 2015-10-06 17:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 23 kV por trabajos de mantenimiento preventivo basico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-06 | 2015-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-06 | 2015-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-06 | 2015-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-07 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-07 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-07 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-09 | 2015-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-09 | 2015-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-09 | 2015-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-10 | 2015-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-10 | 2015-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-10 | 2015-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-11 | 2015-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-11 | 2015-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-11 | 2015-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-12 | 2015-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-12 | 2015-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-12 | 2015-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-13 | 2015-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-13 | 2015-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-13 | 2015-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DP | Mante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35171/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-14 | 2015-10-14 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE N° 4-13,2 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Desconexión del Banco CCEE N° 4 de 13,2 kV, por mantenimiento correctivo de Banco N° 3 (patio en común). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra en mufas de entrada y en neutro del Banco de CC/EE. Instalaciones con Riesgo Banco de Autotransf. N° 2 220/110 kV Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-14 | 2015-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-14 | 2015-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-14 | 2015-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Mante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD35659/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-15 | 2015-10-15 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 2,5 MVAR 13,2 kV (paño C9) de S/E Los Ángeles por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-15 | 2015-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-15 | 2015-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-15 | 2015-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 455 | Bancos Condensadores413 | Bancos Condensadores413DP | Mante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD36307/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 13:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a trabajos a desarrollar en SE Fátima 66/15KV, según SD36012/2015, se requiere realizar desconexión de los BBCC N°1 y N°2 mientras se realizan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 399 | Bancos Condensadores238 | Bancos Condensadores238DP | Mante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD36307/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 13:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a trabajos a desarrollar en SE Fátima 66/15KV, según SD36012/2015, se requiere realizar desconexión de los BBCC N°1 y N°2 mientras se realizan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-16 | 2015-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-16 | 2015-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-16 | 2015-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-17 | 2015-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-17 | 2015-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-17 | 2015-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-18 | 2015-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-18 | 2015-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-18 | 2015-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DP | Mante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | SD33466/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-19 | 2015-11-04 14:54 |  | 2015-10-19 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N°3 en SE Maipo (52JCP3) |  |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DF | Mante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | SD37145/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-19 | 2015-10-19 17:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A raíz de los trabajos asociados al interruptor 52JCP2 se detectó un error de alambrado que involucra al interruptor 52JCP3.Se realizara corrección en el alambrado. Evitar trip de estos e indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-19 | 2015-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-19 | 2015-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-19 | 2015-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DP | Mante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | SD33466/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-19 | 2015-11-04 14:54 | 2015-10-19 17:15 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N°3 en SE Maipo (52JCP3) |  |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DP | Mante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-10-19 18:51 | 2015-11-04 14:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N°3 en SE Maipo (52JCP3) |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Mante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36376/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-20 | 2015-11-11 04:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Pruebas de control previas a puesta en servicio interruptor 52BC41. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitar la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N°41 está fuera de servicio por obra de reemplazo de interruptor 52BC41. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-20 | 2015-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-20 | 2015-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-20 | 2015-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP_E | Mante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada |  | 2015-10-20 08:33 | 2015-11-11 04:50 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Pruebas de control previas a puesta en servicio interruptor 52BC41. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitar la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N°41 está fuera de servicio por obra de reemplazo de interruptor 52BC41. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-21 | 2015-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-21 | 2015-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-21 | 2015-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-22 | 2015-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-22 | 2015-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-22 | 2015-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 239 | Bancos Condensadores226 | Bancos Condensadores226DP | Mante | 226 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | SD37586/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 12:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los bancos de BBCC por mantenimiento preventivo y reemplazo de interruptores NR |  |  | 0 | 0 | 0
| 240 | Bancos Condensadores227 | Bancos Condensadores227DP | Mante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | SD37586/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 12:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los bancos de BBCC por mantenimiento preventivo y reemplazo de interruptores NR |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-23 | 2015-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-23 | 2015-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-23 | 2015-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DF | Mante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02685/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 | 2015-10-24 16:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/10/2015 18:37 ~ Operación por CAR(Control Automático de Reactivo) ~ Boris Jofre | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-24 | 2015-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-24 | 2015-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-24 | 2015-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-25 | 2015-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-25 | 2015-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-25 | 2015-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-26 | 2015-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-26 | 2015-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-26 | 2015-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP_E | Mante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37409/2015 | externo | Programada |  | 2015-10-27 | 2015-10-28 12:47 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reemplazo interruptor 66 kV 52BC41 (Obra CAPEX): Prueba Hi-Pot a interruptor 52BC41. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en interruptor 52BC41, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra CR de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N° 41 está fuera de servicio por obra de reemplazo del interruptor 52BC41. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-27 | 2015-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-27 | 2015-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-27 | 2015-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DP | Mante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD38278/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 14:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue, por mantenimiento preventivo basico a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DP | Mante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD38278/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 14:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue, por mantenimiento preventivo basico a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-28 | 2015-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-28 | 2015-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-28 | 2015-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-29 | 2015-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-29 | 2015-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-29 | 2015-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP_E | Mante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37852/2015 | externo | Programada |  | 2015-10-30 | 2015-11-10 02:08 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: CAPEX Reemplazo interruptor 66 kV 52BC-41: Verificación y ajustes de equipo de monitoreo CBS (circuit breaker sentinel). Verificación y ajustes de relé de cierre/apertura sincronizada SCS (switching control sentinel). Puesta en servicio de nuevo interruptor 52BC41. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en interruptor 52BC41, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra CR de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N° 41 está fuera de servicio por obra de reemplazo del interruptor 52BC41. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-30 | 2015-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-30 | 2015-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-30 | 2015-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP_E | Mante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada |  | 2015-10-30 11:57 | 2015-11-10 02:08 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: CAPEX Reemplazo interruptor 66 kV 52BC-41: Verificación y ajustes de equipo de monitoreo CBS (circuit breaker sentinel). Verificación y ajustes de relé de cierre/apertura sincronizada SCS (switching control sentinel). Puesta en servicio de nuevo interruptor 52BC41. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en interruptor 52BC41, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra CR de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N° 41 está fuera de servicio por obra de reemplazo del interruptor 52BC41. |  |  | 0 | 0 | 0
| 371 | Bancos Condensadores35 | Bancos Condensadores35DP | Mante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | SD38744/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 | 2015-10-31 17:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión por MPB en BBCC N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-31 | 2015-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-31 | 2015-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-10-31 | 2015-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-01 | 2015-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-01 | 2015-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-01 | 2015-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-02 | 2015-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-02 | 2015-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-02 | 2015-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-02 10:13 | 2015-11-02 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de inyección primaria por integración de nuevo TT/CC del Paño J5, según solicitud de desconexión N° 159290. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-03 | 2015-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-03 | 2015-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-03 | 2015-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 400 | Bancos Condensadores239 | Bancos Condensadores239DP | Mante | 239 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 0.208 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-03 07:43 | 2015-11-03 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED, según SODI N°1248, se solicita la desconexión del banco de condensadores N°2 de 2.5 MVAR, por trabajos en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DF | Mante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-03 12:19 | 2015-11-03 12:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/11/2015 12:58 ~ Intervención fortuita por trabajos programados en CP 3, según SD 33466. ~ Felipe Mora Salcedo |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 371 | Bancos Condensadores35 | Bancos Condensadores35DP | Mante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-04 11:25 | 2015-11-04 13:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara normalización de alambrado de control en BBCC N°2 por lo que que se requiere desconectado por mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 136 | Bancos Condensadores1 | Bancos Condensadores1DP | Mante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-04 14:56 | 2015-11-23 14:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N° 1 en subestación Maipo (52JCP1) |  |  | 0 | 0 | 0
| 400 | Bancos Condensadores239 | Bancos Condensadores239DF | Mante | 239 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 0.208 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-04 16:22 | 2015-11-04 17:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de sistema de cierre de interruptor 52CE2 asociado a BBCC N°2, 2,5 MVAR de S/E Chillan. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-05 | 2015-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-05 | 2015-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-05 | 2015-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-05 06:21 | 2015-11-05 08:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 conectados al devanado terciario del Transformador N°1 154/66kV de SSEE Rancagua por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de las instalaciones, por lo que se requiere apertura de interruptor general 13,8kV 52CT1 e interruptores de etapas N°1 52CCE1, N°2 52CCE2 y N°3 52CCE3 y apertura visible de los respectivos desconectadores cuchillo 89CCE1, 89CCE2 y 89CCE3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-05 06:21 | 2015-11-05 08:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 conectados al devanado terciario del Transformador N°1 154/66kV de SSEE Rancagua por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de las instalaciones, por lo que se requiere apertura de interruptor general 13,8kV 52CT1 e interruptores de etapas N°1 52CCE1, N°2 52CCE2 y N°3 52CCE3 y apertura visible de los respectivos desconectadores cuchillo 89CCE1, 89CCE2 y 89CCE3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Mante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-05 06:21 | 2015-11-05 08:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 conectados al devanado terciario del Transformador N°1 154/66kV de SSEE Rancagua por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de las instalaciones, por lo que se requiere apertura de interruptor general 13,8kV 52CT1 e interruptores de etapas N°1 52CCE1, N°2 52CCE2 y N°3 52CCE3 y apertura visible de los respectivos desconectadores cuchillo 89CCE1, 89CCE2 y 89CCE3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416DP | Mante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-05 09:21 | 2015-11-05 10:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a desconexión BB/CC N°1 2,5 MVAr de SE Guayacán, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 458 | Bancos Condensadores417 | Bancos Condensadores417DP | Mante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-05 09:21 | 2015-11-05 10:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a desconexión BB/CC N°2 2,5 MVAr de SE Guayacán, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Mante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-05 09:27 | 2015-11-05 14:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al Banco de Reactores N° 2 de 500 kV - 84 MVAr. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en los bushings de unidades del Banco de Reactores N° 2 de 500 kV, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa - A. Jahuel 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Mante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-05 12:43 | 2015-11-05 19:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el mantenimiento preventivo a Bco CCEE de S/E Angol. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-06 | 2015-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-06 | 2015-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-06 | 2015-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DF | Mante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 13:00 | 2015-11-06 13:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 242 KV DIEGO DE ALMAGRO Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de Identificar filtración de gas SF6 y relleno a interruptores 52J3 y 52JZ1 por operación de alarma "Baja presión de gas SF6, primer estado " Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados de los interruptores 52JZ1 y 52J3. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 O REACTOR 242 KV Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DF | Mante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 17:43 | 2015-11-06 18:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 242 KV DIEGO DE ALMAGRO Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de Identificar filtración de gas SF6 y relleno a interruptor 52JZ1 por operación de alarma "Baja presión de gas SF6" Primera estado Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados del 52JZ1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-07 | 2015-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-07 | 2015-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-07 | 2015-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Mante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 1MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-07 07:56 | 2015-11-07 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 3 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de Reactor 3 Trifásico de 500 kV (se retira del servicio unidad de Reserva y queda en servicio Reactor 3). Mantenimiento correctivo por eliminación de agua en estanque de aceite del interruptor 52KZ3, reemplazo de filtros de aceite y válvulas de purga con filtración Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 Observaciones S/E Ancoa: Durante la faena la Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 1 quedará operando con sólo el reactor del extremo Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-09 | 2015-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-09 | 2015-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-09 | 2015-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-10 | 2015-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-10 | 2015-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-10 | 2015-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-11 | 2015-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-11 | 2015-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-11 | 2015-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 466 | Bancos Condensadores436 | Bancos Condensadores436DF | Mante | 436 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-11 11:49 | 2015-11-11 12:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de sistema de cierre de interruptor 52C5 asociado a BBCC N°1, 2,5 MVAR de S/E Cauquenes. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-12 | 2015-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-12 | 2015-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-12 | 2015-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DF | Mante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-12 20:56 | 2015-11-13 14:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de maleza crecida a pie de equipo lo que provoca posibles bloqueo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-13 | 2015-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-13 | 2015-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-13 | 2015-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DF | Mante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-13 14:00 | 2015-11-13 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/11/2015 14:59 ~ Operación relé 86CP2, causa en investigación. ~ Felipe Mora Salcedo |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-14 | 2015-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-14 | 2015-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-14 | 2015-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-15 | 2015-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-15 | 2015-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-15 | 2015-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-16 | 2015-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-16 | 2015-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-16 | 2015-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP | Mante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-16 08:24 | 2015-12-20 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Obra CAPEX de reemplazo de interruptor 52BC51. Deschicoteo de interruptor, retiro de gabinetes, retiro de interruptor, preparación de fundación para nuevo interruptor. Montaje de nuevo interruptor y gabinetes, chicoteo de equipo, pruebas eléctricas de protocolo, puesta en servicio de nuevo interruptor 52BC51. Desalambrados de control y fuerza de interruptor 52BC51. Alambrados de nuevos circuitos y pruebas de nuevo interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en interruptor 52BC51, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra Comp. Reactiva de 66 kV N°2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-17 | 2015-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-17 | 2015-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-17 | 2015-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149DP | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-17 09:04 | 2015-11-17 10:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificar medidas de la base del interruptor 52J-01R y planificar las maniobras a realizar posteriormente interruptor del Paño El Cobre, Según la solicitud de desconexión N°160403. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DF | Mante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-17 09:42 | 2015-11-18 12:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/11/2015 12:15 ~ 3 fusibles cortados. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-18 | 2015-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-18 | 2015-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-18 | 2015-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-19 | 2015-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-19 | 2015-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-19 | 2015-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DP | Mante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-19 07:52 | 2015-11-19 20:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CC.EE. N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas equipos Paño ACE1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Instalar equipos de puesta a tierra en conexión de bajada de TP barra 3, entre 52A10 y 89A10-1, entre 89ACE-2 y banco ACE, entre 89ACE-2 y 52ACE, 52ACE y 89ACE-1, entre 89AS2-2 y 52AS, entre TCAS y 89AS-1, entre 89A9-1 y 52A9, entre 52A9 y TCA9-1, entre 89A9-2 y línea CAP Sur 2 (reemplaza 89A9-2T cerrado). Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra 154kV Sección 2 (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-20 | 2015-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-20 | 2015-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-20 | 2015-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-20 13:12 | 2015-11-20 20:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a las pruebas de inyección primaria por integración de nuevo TT/CC del Paño J5 con respecto a Paño JRE (solicitado por Transelec). Según la solicitud de desconexión N°160756. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-21 | 2015-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-21 | 2015-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-21 | 2015-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Mante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-21 07:54 | 2015-11-21 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO DE CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo por trabajo de retiro de malezas y vegetación en sector aledaño a banco de CCEE2 de 220 kV y construcción de una franja de seguridad de 2,0 metros fuera del cierre perimetral del Banco de CCEE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV Ancoa-Itahue 1 ó Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado- Ancoa 1 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-22 | 2015-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-22 | 2015-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-22 | 2015-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Mante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-22 02:39 | 2015-11-23 04:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°2 11 Mvar Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medidas equipos paño A7, T2 y CCEE 2. Inspección a CTBC T2. Investigar falla de CCEE N°2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89A7-1 y 52A7, 52A7 y 89A7-2, Conexión T2 lado 154KV, Conexión T2 lado 66KV, Banco CCEE N°2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 154kV. Sección N°2 (AL Inicio y al Término de la Faena). Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP_E | Mante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada |  | 2015-11-22 03:07 | 2015-11-23 04:36 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°2 11Mvar Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reaprete de conexiones, medidas de aislación e investigar alarma de Falla de corriente Continua del Transformador N°2. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se bloqueará relé 50BF-A7 Paño Trafo N°2 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 154kV. Sección N°2 (durante la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-23 | 2015-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-23 | 2015-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-23 | 2015-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4DP | Mante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-23 14:39 | 2015-12-04 16:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N°4 en subestación Maipo (52JCP4) |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-24 | 2015-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-24 | 2015-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-24 | 2015-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Mante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-24 09:09 | 2015-11-24 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CC.EE. N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas equipos CCEE 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Instalar equipo de puesta a tierra en Banco CC.EE N° 3 Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Banco de CCEE N°2 (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-25 | 2015-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-25 | 2015-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-25 | 2015-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Mante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-25 08:00 | 2015-11-25 08:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 1, 154 KV- CHARRUA Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Retiro de conductores entre Barra principal sección 1 y desconectador 89ACE1-1 y retiro de la conexión fase 1 entre desconectador 89ATP-1 y barra 154 kV secciión 1 Los trabajos se realizarán a potencial. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION 1 - CHARRUA, Durante la faena Observaciones Retiro de conductores por obra de reemplazo de desconectadores del paño. Por el riesgo en la sección 1, se sugiere transferir el paño A1 a la sección N°2 Los potenciales quedarán tomados desde el TP de la sección 2 hasta la puesta en servicio de los nuevos desconectadores del paño ACE1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP_E | Mante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada |  | 2015-11-25 09:10 | 2015-11-25 15:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a reactores, cables y mufas del banco CCEE N° 51. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en reactores y TC neutro y entre mufas de 66 kV e interruptor 52BC51, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra Comp. Reactiva de 66 kV N°2. Observaciones Banco de CC/EE N° 51 está fuera de servicio por obra de reemplazo interruptor 52BC51. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-25 09:38 | 2015-11-25 11:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la solicitud de desconexión N° 160982. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DF | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-25 11:22 | 2015-11-25 13:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración de aceite en reactor, según la solicitud de desconexión N° 161263. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-25 13:24 | 2015-11-25 16:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la solicitud de desconexión N° 160982. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-26 | 2015-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-26 | 2015-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-26 | 2015-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Mante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-26 07:43 | 2016-01-02 14:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE 1 - 154kV Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Retiro de conductores entre Barra principal sección 1 y desconectador 89ACE1-1 y retiro de la conexión fase 1 entre desconectador 89ATP-1 y barra 154 kV secciión 1, los trabajos se realizarán a potencial. El reemplazo de los equipos se realiza por estar en riesgo la instalación en caso de ocurrir una falla en el BBCC. (No soporta el nivel de cortocircuito) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección N°1 de 154kV (Durante la faena) Observaciones Retiro de conductores por obra de reemplazo de desconectadores del paño. El reemplazo de equipos se realiza por baja capacidad de corriente de cortocircuito de los equipos. Por el riesgo en la sección 1, se sugiere transferir el paño A1 a la sección N°2, alimentar los consumos de la Barra 66kV con Trafo N°2. Los potenciales quedarán tomados desde el TP de la sección 2 hasta la puesta en servicio de los nuevos desconectadores del paño ACE1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Mante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-26 10:41 | 2015-11-26 13:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 de S/E Copiapó. |  |  | 0 | 0 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DP | Mante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-26 11:27 | 2015-11-26 15:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE Buin por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas de unidades capacitivas e interruptores, por lo que se requiere apertura de interruptor de etapa N°1 52CCEE1 e interruptor de etapa N°2 52CCEE2 y apertura visible de los desconectadores cuchillo 89CCEE1 y 89CCEE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DP | Mante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-26 11:27 | 2015-11-26 15:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE Buin por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas de unidades capacitivas e interruptores, por lo que se requiere apertura de interruptor de etapa N°1 52CCEE1 e interruptor de etapa N°2 52CCEE2 y apertura visible de los desconectadores cuchillo 89CCEE1 y 89CCEE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-27 | 2015-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-27 | 2015-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-27 | 2015-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-28 | 2015-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-28 | 2015-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-28 | 2015-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 300 | Reactores14 | Reactores14DP | Mante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-11-28 08:19 | 2015-11-28 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 2 de 500 kV. Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Cambio de unidad en reactores de 500 kV. Entra en servicio Reactor 2 y se retira Reactor de reserva. Reactor de reserva será deschicoteado para reemplazo de bushings. Inyecciones primarias en Reactor 2, previa energización. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en chicotes a mover para el cambio de unidad y bushings de Reactor de reserva para deschicoteo, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena pasará a fuera de servicio bay units sistema 1 y 2 del paño KZ2 y bloqueará las protecciones 87Z sistema 1 y 2. Se instalará puesta a tierra provisional entre reactor de fase y reactor de neutro. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra de 500 kV sección 1 o 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-29 | 2015-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-29 | 2015-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-29 | 2015-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-30 | 2015-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-30 | 2015-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-11-30 | 2015-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Mante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-30 18:55 | 2015-12-29 22:13 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 1, 154 KV- CHARRUA Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reemplazo de desconectadores 89ACE1-1, 89ACE1-2/2T y 89ACE1-3. Tendido de conductores desde sala de comando a los accionamientos motorizados. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE1- 2 lado Banco CCEE 154KV. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV ITAHUE - CHARRUA, durante la faena Observaciones Trabajo informado como Mantenimiento Mayor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-12-01 | 2015-12-01 08:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-12-01 | 2015-12-01 08:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-12-01 | 2015-12-01 08:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-12-01 08:45 | 2015-12-01 12:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. Relleno de gas SF6 y pruebas eléctricas 52JR1 en la Subestación Escondida, según la solicitud de desconexión N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-12-01 08:45 | 2015-12-01 12:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. Relleno de gas SF6 y pruebas eléctricas 52JR1 en la Subestación Escondida, según la solicitud de desconexión N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-12-01 08:45 | 2015-12-01 12:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. Relleno de gas SF6 y pruebas eléctricas 52JR1 en la Subestación Escondida, según la solicitud de desconexión N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP_E | Mante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada |  | 2015-12-01 09:48 | 2015-12-20 15:58 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE N° 51 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Obras de reemplazo interruptor 52BC51 ( trabajos de ABB asociados al montaje y ajuste del interruptor y su control ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de int. 52BC51 Instalaciones con Riesgo S/E Alto jahuel: Barra de 66 kV Sección 2 de Compensación Reactiva Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-01 12:17 | 2015-12-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-01 12:17 | 2015-12-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-01 12:17 | 2015-12-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-02 | 2015-12-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-02 | 2015-12-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-02 | 2015-12-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DF | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-02 18:02 | 2015-12-02 20:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión barra 13,8 KV asociada a Banco de condensadores por revisión de TT.PP. de barra con fusibles operados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DF | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-02 18:02 | 2015-12-02 20:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión barra 13,8 KV asociada a Banco de condensadores por revisión de TT.PP. de barra con fusibles operados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-03 | 2015-12-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-03 | 2015-12-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-03 | 2015-12-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-12-03 09:23 | 2015-12-03 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de tuberías TRAFO SS/AA por empresa PRODEX JORPA, según solicitud de desconexión N° 161315. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 | 2015-12-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 | 2015-12-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 | 2015-12-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 382 | Bancos Condensadores46 | Bancos Condensadores46DP | Mante | 46 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNITAQUI CE 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-04 09:26 | 2015-12-30 22:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores, por faenas previas, asociadas al reemplazo de interruptor, control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-05 | 2015-12-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-05 | 2015-12-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-05 | 2015-12-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-06 | 2015-12-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-06 | 2015-12-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-06 | 2015-12-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-07 | 2015-12-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-07 | 2015-12-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-07 | 2015-12-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-08 | 2015-12-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-08 | 2015-12-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-08 | 2015-12-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 | 2015-12-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 | 2015-12-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-09 | 2015-12-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 383 | Bancos Condensadores47 | Bancos Condensadores47DP | Mante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-09 10:48 | 2015-12-09 12:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE San Francisco de Mostazal por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas, por lo que se requiere apertura de interruptor general 15kV 52CCEE e interruptores de etapas N°1 52CCEE1 y N°2 52CCEE2 y apertura visible del desconectador cuchillo 89CCEE. |  |  | 0 | 0 | 0
| 400 | Bancos Condensadores239 | Bancos Condensadores239DP | Mante | 239 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 0.208 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-09 14:10 | 2015-12-09 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reparación de banco condensador N°2, que se encuentra actualmente con la bobina de cierre quemada, según informe de limitación N° 00157/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
| 462 | Bancos Condensadores428 | Bancos Condensadores428DP | Mante | 428 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-09 15:58 | 2015-12-09 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE Machalí por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas, por lo que se requiere apertura de interruptor general 15kV 52CBC e interruptores de etapas N°1 52CBC1 y N°2 52CBC2 y apertura visible del desconectador cuchillo 89CBC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-10 | 2015-12-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-10 | 2015-12-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-10 | 2015-12-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2015-12-10 09:26 | 2015-12-10 13:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion fuelles internos TTCC, según la solicitud de desconexión N° 162125. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-11 | 2015-12-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-11 | 2015-12-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-11 | 2015-12-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Mante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-11 08:06 | 2015-12-11 14:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PUERTO MONTT: REACTOR N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Reactor 2, medida de aislación TCJZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de Reactor 2 y entre 52JZ2 y TCJZ2 y en TC de neutro Reactor N°2 Instalaciones con Riesgo S/E PUERTO MONTT: BARRA PRINCIPAL 220kV - SECCION 2 (AL INICIO DE LA FAENA) Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Mante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-11 09:20 | 2015-12-11 11:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 366 | Bancos Condensadores30 | Bancos Condensadores30DP | Mante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-11 09:20 | 2015-12-11 11:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-12 | 2015-12-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-12 | 2015-12-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-12 | 2015-12-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DF | Mante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-12 10:57 | 2015-12-14 18:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-13 | 2015-12-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-13 | 2015-12-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-13 | 2015-12-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-14 | 2015-12-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-14 | 2015-12-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-14 | 2015-12-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 320 | Bancos Condensadores179 | Bancos Condensadores179DF | Mante | 179 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-14 13:43 | 2015-12-23 18:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-15 | 2015-12-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-15 | 2015-12-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-15 | 2015-12-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 357 | Bancos Condensadores21 | Bancos Condensadores21DP | Mante | 21 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-15 06:15 | 2015-12-15 10:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE Alameda por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de interruptores, por lo que se requiere apertura de interruptor de etapas N°1 52CCE1 y N°2 52CCE2 y apertura visible por medio de los desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 358 | Bancos Condensadores22 | Bancos Condensadores22DP | Mante | 22 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-15 06:15 | 2015-12-15 10:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE Alameda por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de interruptores, por lo que se requiere apertura de interruptor de etapas N°1 52CCE1 y N°2 52CCE2 y apertura visible por medio de los desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-16 | 2015-12-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-16 | 2015-12-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-16 | 2015-12-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 373 | Bancos Condensadores37 | Bancos Condensadores37DP | Mante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-16 18:23 | 2015-12-16 20:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del banco de condensadores etapa N°1 de SE Las Cabras por mantenimiento preventivo básico y limpieza de aislación de unidades capacitivas e interruptores, por lo que se requiere apertura de interruptor de etapa N°1 52CCE1 y apertura visible del desconectador cuchillo 89CCE1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-17 | 2015-12-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-17 | 2015-12-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-17 | 2015-12-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DF | Mante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-17 15:32 | 2015-12-17 16:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BB.CC N°1 de S/E Copiapó para realizar retiro de elemento extraño en el BB.CC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-18 | 2015-12-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-18 | 2015-12-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-18 | 2015-12-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-19 | 2015-12-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-19 | 2015-12-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-19 | 2015-12-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-20 | 2015-12-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-20 | 2015-12-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-20 | 2015-12-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DP | Mante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-20 08:17 | 2015-12-20 23:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N° 4 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Alambrados finales y Puesta en Servicio del telecontrol. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°1 220/154/13,2 Kv.( Durante la Faena) Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Mante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-20 08:17 | 2015-12-20 23:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N° 3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Alambrados finales y Puesta en Servicio del telecontrol. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°1 de 220/154/13,2 Kv.( Durante la Faena) Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-21 | 2015-12-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-21 | 2015-12-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-21 | 2015-12-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Mante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-21 11:50 | 2015-12-21 13:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza MPB a BBCC número 1 de SE Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Mante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-21 15:53 | 2015-12-21 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza MPB a BBCC número 2 de SE Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-22 | 2015-12-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-22 | 2015-12-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-22 | 2015-12-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-23 | 2015-12-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-23 | 2015-12-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-23 | 2015-12-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 320 | Bancos Condensadores179 | Bancos Condensadores179DP | Mante | 179 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-23 10:05 | 2015-12-23 18:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 3 13,2 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reparación de banco CCEE 13,2 kV n° 3 (revisión de fusibles y unidades condensadoras y equilibrio del banco de CCEE). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en cables y mufas del banco CCEE 3 y en TC de neutro, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR N°2 220/110/13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DP | Mante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-23 10:05 | 2015-12-23 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 4 13,2 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Desconexión del Banco CCEE N° 4 de 13,2 kV, por mantenimiento correctivo de Banco n° 3 (patio en común). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR N°2 220/110/13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-24 | 2015-12-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-24 | 2015-12-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-24 | 2015-12-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-25 | 2015-12-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-25 | 2015-12-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-25 | 2015-12-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-26 | 2015-12-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-26 | 2015-12-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-26 | 2015-12-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-27 | 2015-12-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-27 | 2015-12-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-27 | 2015-12-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-28 | 2015-12-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-28 | 2015-12-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-28 | 2015-12-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 368 | Bancos Condensadores32 | Bancos Condensadores32DP | Mante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-28 11:15 | 2015-12-28 11:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC en 66KV de S/E Coronel, por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-29 | 2015-12-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-29 | 2015-12-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-29 | 2015-12-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Mante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-29 10:17 | 2015-12-29 11:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Loma Colorada por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-30 | 2015-12-31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-30 | 2015-12-31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-30 | 2015-12-31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Mante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-30 00:52 | 2015-12-30 04:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. 1 154KV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Charrua: Conexión de conductores del equipos 89ACE1-1 y 89ATP-1 a barra principal de 154KV sección 1 por puesta en servicio de desconectadores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE1- 1 lado barra principal, en barra principal sección 1 entre paño A2 y paño ACE1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 154KV. Sección N°1 ( Al termino de la faena) Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Mante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-30 08:28 | 2015-12-31 01:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. 1 154KV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Charrua: Conexión de conductores del equipos 89ACE1-3 a barra de Transferencia de 154KV por puesta en servicio de desconectadores. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE1- 3 lado barra transferencia, en barra de transferencia entre paño A2 y paño ACE1. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Itahue-Charrúa, sector Parral-Charrúa (Al inicio de la faena). Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DP | Mante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-12-30 15:24 | 2015-12-30 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los BBCC N°1 y N°2 por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 | 2016-01-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 | 2016-01-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-31 | 2016-01-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-01 | 2016-01-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-01 | 2016-01-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-01 | 2016-01-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-02 | 2016-01-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-02 | 2016-01-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-02 | 2016-01-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-03 | 2016-01-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-03 | 2016-01-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-03 | 2016-01-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-04 | 2016-01-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-04 | 2016-01-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-04 | 2016-01-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-05 | 2016-01-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-05 | 2016-01-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-05 | 2016-01-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Mante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-05 14:04 | 2016-01-05 17:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Banco CC.EE N°5. 13,2kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Concepcion: Investigar y reparar filtracion de aceite en unidad de Banco CC.EE. N°5. 13,2kV de 20Mvar. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran equipos de puesta a tierra entre 89CT7-CE1-2 y Banco CC.EE. N°5 13,2kV 20Mvar. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Banco CC.EE N°5. 13,2kV. 20Mvar (Al final de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-06 | 2016-01-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-06 | 2016-01-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-06 | 2016-01-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 455 | Bancos Condensadores413 | Bancos Condensadores413DP | Mante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-06 06:02 | 2016-01-06 09:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Fátima, por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de interruptores. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 399 | Bancos Condensadores238 | Bancos Condensadores238DP | Mante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-06 06:02 | 2016-01-06 09:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Fátima, por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de interruptores. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-07 | 2016-01-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-07 | 2016-01-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-07 | 2016-01-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 377 | Bancos Condensadores41 | Bancos Condensadores41DF | Mante | 41 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE1 15KV 5.8 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-07 17:15 | 2016-01-07 17:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe abrir el interruptor 52CE1 del BBCC N°1 de S/E Maule, y su DDCC 89CE1, por punto caliente en mufa de salida (fase B) del Tranaformador N°1 hacia el DDCC 89CE1. Se programará su reparación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 | 2016-01-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 | 2016-01-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 | 2016-01-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-09 | 2016-01-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-09 | 2016-01-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-09 | 2016-01-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DF | Mante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-09 21:31 | 2016-01-21 14:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2016 23:36 ~ No cierra interruptor del Bco2 CP2. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-10 | 2016-01-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-10 | 2016-01-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-10 | 2016-01-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-11 | 2016-01-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-11 | 2016-01-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-11 | 2016-01-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DP | Mante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-11 08:50 | 2016-01-11 11:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DP | Mante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-11 08:50 | 2016-01-11 11:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-12 | 2016-01-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-12 | 2016-01-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-12 | 2016-01-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-13 | 2016-01-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-13 | 2016-01-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-13 | 2016-01-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-14 | 2016-01-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-14 | 2016-01-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-14 | 2016-01-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP | Mante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-14 08:09 | 2016-01-15 06:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 220kV: Banco CC.EE N°1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Alambrados y pruebas de las medidas del paño JCE1 y de los tele-comandos del 52JCE, 89JCE-1, 89JCE-2 y 89JCE-3. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se inhabilita protección 50BF-52JCE1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°1 (durante la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-15 | 2016-01-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-15 | 2016-01-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-15 | 2016-01-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DF | Mante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-15 09:52 | 2016-01-15 21:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/01/2016 17:10 ~ Apertura por protecciones del BB.CC asociado al Transformador N°1 de S/E Curicó ~ Pablo Pino Tobar | 15/01/2016 17:10 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-16 | 2016-01-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-16 | 2016-01-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-16 | 2016-01-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-17 | 2016-01-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-17 | 2016-01-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-17 | 2016-01-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 377 | Bancos Condensadores41 | Bancos Condensadores41DP | Mante | 41 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE1 15KV 5.8 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-17 10:03 | 2016-01-17 14:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento BBCC N°1 y N°2. Esta solicitud va relacionada con la desconexión de los transformadores T-1 y T-2 por trabajos en la Barra de 154 KV SD 0333/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DP | Mante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 5.2 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-17 10:03 | 2016-01-17 14:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento BBCC N°1 y N°2. Esta solicitud va relacionada con la desconexión de los transformadores T-1 y T-2 por trabajos en la Barra de 154 KV SD 0333/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 | 2016-01-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 | 2016-01-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-18 | 2016-01-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-19 | 2016-01-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-19 | 2016-01-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-19 | 2016-01-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-20 | 2016-01-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-20 | 2016-01-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-20 | 2016-01-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DF | Mante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-20 03:47 | 2016-01-20 04:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/01/2016 04:25 ~ Coincide con energización de Transformadores en Tandem de las S/E Cardones. ~ Rodrigo Varela | 20/01/2016 04:25 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 21/01/2016 20:01 ~ Operación de protecciones, coincide con energización de Transformadores en Tandem de la S/E Cardones. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DF | Mante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-20 03:47 | 2016-01-20 04:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/01/2016 04:25 ~ Coincide con energización de Transformadores en Tandem de las S/E Cardones. ~ Rodrigo Varela | 20/01/2016 04:25 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 21/01/2016 20:01 ~ Operación de protecciones, coincide con energización de Transformadores en Tandem de la S/E Cardones. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Mante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-20 08:19 | 2016-01-20 17:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20/01/2016 08:30 ~ Una Unidad con fusible quemado Fase-3 ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 | 2016-01-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 | 2016-01-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-21 | 2016-01-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DP | Mante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-21 09:35 | 2016-01-21 13:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo basico a banco de condensadores. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Mante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-21 14:59 | 2016-01-21 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Deslamezamiento y limpieza del recinto. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Mante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-21 14:59 | 2016-01-21 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Deslamezamiento y limpieza del recinto. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DP | Mante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-21 16:15 | 2016-01-21 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza y desmalezamiento del recinto. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DP | Mante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-21 16:15 | 2016-01-21 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza y desmalezamiento del recinto. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 | 2016-01-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 | 2016-01-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 | 2016-01-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Mante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-22 10:27 | 2016-01-22 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza y desmalezamiento del recinto. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-23 | 2016-01-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-23 | 2016-01-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-23 | 2016-01-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DF | Mante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-23 20:00 | 2016-01-23 20:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2016 21:01 ~ Contemporáneo, desconexión intempestiva del equipo CER, y se ejecutaban maniobras de energización de instalaciones de Central Termopacifico. ~ Rodrigo Varela | 23/01/2016 21:01 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 25/01/2016 20:27 ~ Operación de protecciones, coincide con energización de Transformadores en Central Termopacífico. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DF | Mante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-23 20:00 | 2016-01-23 20:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2016 21:01 ~ Contemporáneo, desconexión intempestiva del equipo CER, y se ejecutaban maniobras de energización de instalaciones de Central Termopacifico. ~ Rodrigo Varela | 23/01/2016 21:01 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 25/01/2016 20:27 ~ Operación de protecciones, coincide con energización de Transformadores en Central Termopacífico. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 | 2016-01-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 | 2016-01-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 | 2016-01-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 323 | Bancos Condensadores182 | Bancos Condensadores182DF | Mante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 19:32 | 2016-01-24 19:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2016 19:46 ~ Coincide con energización de Transformadores en S/E Medellín, de Central Termopacífico. ~ Rodrigo Varela |  | 24/01/2016 19:46 ~ Operación de protecciones, por perturbación coriente Inrush al energizar Transformadores en S/E Medellin ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DF | Mante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-24 19:32 | 2016-01-24 19:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2016 19:46 ~ Coincide con energización de Transformadores en S/E Medellín, de Central Termopacífico. ~ Rodrigo Varela |  | 24/01/2016 19:46 ~ Operación de protecciones, por perturbación coriente Inrush al energizar Transformadores en S/E Medellin ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Mante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-25 10:14 | 2016-01-25 15:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los bancos de condensadores N°1 y 2 de la S/E ya mencionada, por la realización del MPB a las unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Mante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-25 10:14 | 2016-01-25 15:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los bancos de condensadores N°1 y 2 de la S/E ya mencionada, por la realización del MPB a las unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 | 2016-01-26 09:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 | 2016-01-26 09:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 | 2016-01-26 09:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-26 09:42 | 2016-01-26 15:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284.. Reemplazo de Rele 86T de Reactor 1, según la solicitud de desconexión N° 165088. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-26 09:42 | 2016-01-26 15:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284.. Reemplazo de Rele 86T de Reactor 1, según la solicitud de desconexión N° 165088. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-26 09:42 | 2016-01-26 15:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 136284.. Reemplazo de Rele 86T de Reactor 1, según la solicitud de desconexión N° 165088. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 15:24 | 2016-01-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 165120. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 15:24 | 2016-01-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 165120. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 15:24 | 2016-01-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 165120. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 | 2016-01-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 165120. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 | 2016-01-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 165120. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 | 2016-01-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 165120. |  |  | 0 | 0 | 0
| 405 | Bancos Condensadores244 | Bancos Condensadores244DP | Mante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-27 07:57 | 2016-01-27 10:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Colchagua, por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas de unidades capacitivas y de interruptores y desmalezado de patios. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 406 | Bancos Condensadores245 | Bancos Condensadores245DP | Mante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-27 07:57 | 2016-01-27 10:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Colchagua, por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas de unidades capacitivas y de interruptores y desmalezado de patios. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DF | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 08:21 | 2016-01-27 18:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2016 17:31 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52CCE1 de S/E Rancagua. ~ Pablo Pino Tobar | 27/01/2016 17:31 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
| 368 | Bancos Condensadores32 | Bancos Condensadores32DF | Mante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 11:45 | 2016-01-27 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Para eliminar punto con sobretemperatura. |  |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DF | Mante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 16:25 | 2016-01-28 17:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2016 18:54 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52CE1, asociado al BB.CC N°1 S/E Santa Elvira. ~ Pablo Pino Tobar | 27/01/2016 18:54 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DF | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-28 | 2016-01-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165120. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DF | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-28 | 2016-01-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165120. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DF | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-28 | 2016-01-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165120. |  |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DP | Mante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-28 08:46 | 2016-01-28 17:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los banco de condensadores N°1 y N°2 de S/E Santa Elvira, para mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-29 | 2016-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-29 | 2016-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-29 | 2016-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DP | Mante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-29 08:18 | 2016-01-29 14:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 4 13,2 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Desconexión del Banco CCEE N° 4 de 13,2 kV, por mantenimiento correctivo de Banco N° 3 (patio en común). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR N°2 220/110/13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-30 | 2016-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-30 | 2016-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-30 | 2016-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-31 | 2016-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-31 | 2016-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-01-31 | 2016-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 410 | Bancos Condensadores249 | Bancos Condensadores249DP | Mante | 249 | Bancos Condensadores | BC S/E TUMBES CE 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-31 09:10 | 2016-01-31 18:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Tumbes, por la normalización de punto con sobretemperatura en el interruptor 52CBC1 (interruptor general BBCC). |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-01-31 12:30 | 2016-01-31 14:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo,reemplazo de fusibles fallados y revisión equilibrio Banco de CC.EE N° 1 65 Mvar. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de condensadores estáticos N° 1 de 65 MVAR, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 (el normalizar la instalación). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-01 | 2016-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-01 | 2016-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-01 | 2016-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-01 06:37 | 2016-02-02 16:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/02/2016 07:03 ~ Desequilibrio de fases ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Mante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-01 10:07 | 2016-02-01 12:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejercito, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Mante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-01 10:07 | 2016-02-01 12:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejercito, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-02 | 2016-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-02 | 2016-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-02 | 2016-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Mante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-02 10:09 | 2016-02-02 12:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Latorre, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Mante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-02 10:09 | 2016-02-02 12:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Latorre, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 410 | Bancos Condensadores249 | Bancos Condensadores249DP | Mante | 249 | Bancos Condensadores | BC S/E TUMBES CE 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-02 14:46 | 2016-02-02 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC de S/E Tumbes. Esto por la realización del MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-03 | 2016-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-03 | 2016-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-03 | 2016-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Mante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-03 08:12 | 2016-02-03 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1_220 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento normal a reactor trifásico de reserva de 220 kV (está vinculado al eqipo en reemplazo del reactor principal), y a los transformadores de corriente del paño JZ1. Comprobación de torqueado e inspección general del mecanismo del interruptor 52JZ1 y Pruebas de Cierre y apertura. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: -Se delimitará la zona de trabajo. -Se instalarán tTierras Provisionales de Bloqueo. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 S/E ANCOA (Al inicio y al término de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Peimarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 378 | Bancos Condensadores42 | Bancos Condensadores42DP | Mante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-03 09:54 | 2016-02-03 14:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E perales, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 379 | Bancos Condensadores43 | Bancos Condensadores43DP | Mante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-03 09:54 | 2016-02-03 14:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E perales, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-03 15:39 | 2016-02-03 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de capacitor del BBCC N°2 por filtración detectada en el banco, según la solicitud de desconexión N° 165636. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-04 | 2016-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-04 | 2016-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-04 | 2016-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Mante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-04 10:38 | 2016-02-04 11:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Mante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-04 13:32 | 2016-02-04 14:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza y desmalezamiento del recinto |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-05 | 2016-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-05 | 2016-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-05 | 2016-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 459 | Bancos Condensadores422 | Bancos Condensadores422DP | Mante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-05 08:20 | 2016-02-05 10:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de recinto y desmalezamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-06 | 2016-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-06 | 2016-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-06 | 2016-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-07 | 2016-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-07 | 2016-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-07 | 2016-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-08 | 2016-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-08 | 2016-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-08 | 2016-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DF | Mante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-08 10:12 | 2016-02-12 17:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/02/2016 10:27 ~ Falla de relé de sincronismo. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-09 | 2016-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-09 | 2016-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-09 | 2016-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 400 | Bancos Condensadores239 | Bancos Condensadores239DF | Mante | 239 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 0.208 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-09 09:39 | 2016-02-09 12:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de interruptor 52BCE2, por alarma asociada a mal funcionamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-10 | 2016-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-10 | 2016-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-10 | 2016-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Mante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-10 08:32 | 2016-02-10 10:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Villarrica: Desconexión programada de bancos de condensadores 1 y 2. Por trabajos de limpieza de recinto y desmalezamiento.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Mante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-10 08:32 | 2016-02-10 10:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Villarrica: Desconexión programada de bancos de condensadores 1 y 2. Por trabajos de limpieza de recinto y desmalezamiento.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Mante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: BANCO CC.EE. 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Banco de condensadores N°1. Desmalezado del recinto del Banco 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (Al inicio ó termino de la Faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Mante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Banco de condensadores N°3. Desmalezado del recinto del Banco 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (Al inicio ó termino de la faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Mante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Banco de condensadores N° 4. Desmalezado del recinto del Banco 4, y Reemplazpo de un Condensador con daño Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (Al inicio ó término de la faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Mante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Bancos de condensadores 1, 2, 3 y 4. Reemplazo de un condensador en Banco N°4, y desmalezado en Recinto de los Bancos de CC.EE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (Al inicio ó termino de la Faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-11 | 2016-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-11 | 2016-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-11 | 2016-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Mante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-11 07:14 | 2016-02-11 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO COMP. SERIE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, reemplazo de bomba hidráulica a interruptor 52CS2, fase 3 y medidas de tiempos de operación. Mantenimiento normal a interruptor 52CS2. MCC Desmalezado de sector de BCS2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Delimitación de la zona de Trabajo - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo. - Bloqueo de Trip line de línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 2 (AL INICIO Y AL TÉRMINO DE LA FAENA) Observaciones MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 297 | Reactores13 | Reactores13DP | Mante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-11 11:06 | 2016-02-11 15:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 1 de 500 kV. Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Cambio de unidad en reactores de 500 kV. Entra en servicio Reactor de reserva y se retira Reactor 1. Reactor 1 será deschicoteado para reemplazo de bushings. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en bushing de 500 kV y en bushing de neutro del reactor y en chicotes a instalar, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Mante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-11 16:18 | 2016-02-11 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco CCEE N° 1 de 220 kV. Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Mantenimiento correctivo. Relleno de gas SF6 a interruptor 52JCE1 (3 polos). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52JCE1, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Banco de CCEE n°1 de 220 kV (al energizar la instalación). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-12 | 2016-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-12 | 2016-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-12 | 2016-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Mante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-12 18:02 | 2016-02-12 18:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2016 18:10 ~ Coincidente con conexión de un transformador en S/E Alonso de Ribera (Transnet) ~ Víctor Flores | 12/02/2016 18:10 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 14/02/2016 09:54 ~ Desconexión forzada por operación de protecciones, coincidente con energización de transformador de S/E Alonso de Rivera ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-13 | 2016-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-13 | 2016-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-13 | 2016-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-14 | 2016-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-14 | 2016-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-14 | 2016-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Mante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-14 06:12 | 2016-02-14 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: Desconexion del paño comun CC.EE, solicitada por Transnet por desconexión del Transformador N° 1 de 154/66/14,8 kV 75 MVA, para puesta en servicio de Transformador N° 5 de 154/66/13,8 kV 56 MVA. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: No hay Trabajos en Bancos de Condensadores Estáticos. Instalaciones con Riesgo No hay trabajos de Transelec en Banco de CC.EE Observaciones Desconexión solicitada por cliente Transnet por desconexión del Transformador 1, para puesta en servicio de Transformador 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Mante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-14 06:12 | 2016-02-14 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: Desconexion del paño comun CC.EE, solicitada por Transnet por desconexión del Transformador N° 1 de 154/66/14,8 kV 75 MVA, para puesta en servicio de Transformador N° 5 de 154/66/13,8 kV 56 MVA. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: No hay Trabajos en Bancos de Condensadores Estáticos. Instalaciones con Riesgo No hay trabajos de Transelec en Banco de CC.EE Observaciones Desconexión solicitada por cliente Transnet por desconexión del Transformador 1, para puesta en servicio de Transformador 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Mante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-14 06:12 | 2016-02-14 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: Desconexion del paño comun CC.EE, solicitada por Transnet por desconexión del Transformador N° 1 de 154/66/14,8 kV 75 MVA, para puesta en servicio de Transformador N° 5 de 154/66/13,8 kV 56 MVA. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: No hay Trabajos en Bancos de Condensadores Estáticos. Instalaciones con Riesgo No hay trabajos de Transelec en Banco de CC.EE Observaciones Desconexión solicitada por cliente Transnet por desconexión del Transformador 1, para puesta en servicio de Transformador 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Mante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-14 06:12 | 2016-02-14 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: Desconexion del paño comun CC.EE, solicitada por Transnet por desconexión del Transformador N° 1 de 154/66/14,8 kV 75 MVA, para puesta en servicio de Transformador N° 5 de 154/66/13,8 kV 56 MVA. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: No hay Trabajos en Bancos de Condensadores Estáticos. Instalaciones con Riesgo No hay trabajos de Transelec en Banco de CC.EE Observaciones Desconexión solicitada por cliente Transnet por desconexión del Transformador 1, para puesta en servicio de Transformador 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Mante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-14 06:55 | 2016-02-14 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Paño JZ6, Reactor N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Cautín: Pruebas de control en normal, intermedio y transferido, medidas de aislación, reapriete de conexiones, análisis fasorial de protecciones con prueba experimental Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cautín: habilitar en modo fuera de servicio Bay unit paño 52JZ6 Instalaciones con Riesgo S/E Cautín: BARRA 220 KV SECCION 1 O BARRA 220 KV SECCION 2 Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-15 | 2016-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-15 | 2016-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-15 | 2016-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-16 | 2016-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-16 | 2016-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-16 | 2016-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-17 | 2016-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-17 | 2016-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-17 | 2016-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-18 | 2016-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-18 | 2016-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-18 | 2016-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-19 | 2016-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-19 | 2016-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-19 | 2016-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Mante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-19 07:31 | 2016-02-19 16:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO COMP. SERIE N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, reemplazo de bomba hidráulica a interruptor 52CS4, fases 1 y 3. Medidas de tiempos de operación a equipo. Mantenimiento reducido a banco de compensación serie N°4. Mantenimiento normal a interruptor 52CS4. MCC Desmalezado a sector de BCS4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Delimitación de la zona de Trabajo - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo - Bloqueo de Trip line de línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRÚA - ANCOA 2 (AL INICIO Y AL TÉRMINO DE LA FAENA) Observaciones MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP | Mante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-19 08:57 | 2016-02-19 16:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de corriente y a cables y mufas del banco CCEE n° 42. Mantenimiento correctivo en desconectador 89BC42-2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. Observaciones Banco CCEE n° 42 se encuentra fuera de servicio, por obra de reemplazo de interruptor 52BC42. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-20 | 2016-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-20 | 2016-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-20 | 2016-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-21 | 2016-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-21 | 2016-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-21 | 2016-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-22 | 2016-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-22 | 2016-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-22 | 2016-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 415 | Bancos Condensadores254 | Bancos Condensadores254DP | Mante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-23 08:51 | 2016-02-23 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Lo Miranda, por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas sobre unidades capacitivas y sobre interruptores. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DP | Mante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-23 08:51 | 2016-02-23 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Lo Miranda, por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas sobre unidades capacitivas y sobre interruptores. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-24 | 2016-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-24 | 2016-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-24 | 2016-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Mante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-24 00:12 | 2016-02-24 01:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 242 KV DIEGO DE ALMAGRO Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor 52JZ1. con baja presión de gas SF6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de interruptor 52JZ1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 O LÍNEA 2X220 kV PAPOSO- DIEGO DE ALMAGRO C2 Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-25 | 2016-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-25 | 2016-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-25 | 2016-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP | Mante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-25 08:41 | 2016-02-25 13:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Verificación de protecciones 51, 51N1 y 51N2 del banco CCEE CRO n° 42 de 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 51, 51N1 y 51N2. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-26 | 2016-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-26 | 2016-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-26 | 2016-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Mante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-02-27 07:36 | 2016-02-27 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO COMP. SERIE N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, reemplazo de bomba hidráulica a interruptor 52CS1, fases 1 y 3. Medidas de tiempos de operación a equipo. Mantenimiento reducido a banco de compensación serie N°1. Mantenimiento normal a interruptor 52CS1. MCC Desmalezado de sector de BCS1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Delimitación de la zona de Trabajo - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo. - Bloqueo de Trip line de línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (AL INICIO Y AL TÉRMINO DE LA FAENA) Observaciones MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE EQUIPOS PRIMARIOS. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-28 | 2016-02-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-28 | 2016-02-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-28 | 2016-02-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-29 | 2016-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-29 | 2016-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-02-29 | 2016-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-01 | 2016-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-01 | 2016-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-01 | 2016-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-02 | 2016-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-02 | 2016-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-02 | 2016-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-03 | 2016-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-03 | 2016-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-03 | 2016-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Mante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-03 10:10 | 2016-03-03 11:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Chiguayante, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DP | Mante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-03 10:10 | 2016-03-03 11:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Chiguayante, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-04 | 2016-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-04 | 2016-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-04 | 2016-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-05 | 2016-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-05 | 2016-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-05 | 2016-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-06 | 2016-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-06 | 2016-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-06 | 2016-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-07 | 2016-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-07 | 2016-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-07 | 2016-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-08 | 2016-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-08 | 2016-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-08 | 2016-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-09 | 2016-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-09 | 2016-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-09 | 2016-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Mante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-09 09:38 | 2016-03-09 11:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Mante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-09 11:03 | 2016-03-09 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°2 S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-10 | 2016-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-10 | 2016-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-10 | 2016-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 400 | Bancos Condensadores239 | Bancos Condensadores239DF | Mante | 239 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 0.208 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-10 17:21 | 2016-03-10 20:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N° 2 por revisión de interruptor el cual está presentando ruido. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-11 | 2016-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-11 | 2016-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-11 | 2016-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Mante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-11 09:44 | 2016-03-11 12:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 de S/E Copiapó. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-12 | 2016-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-12 | 2016-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-12 | 2016-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-13 | 2016-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-13 | 2016-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-13 | 2016-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-14 | 2016-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-14 | 2016-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-14 | 2016-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-15 | 2016-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-15 | 2016-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-15 | 2016-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Mante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08349/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-15 14:28 | 2016-05-22 14:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 43-66 kV Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52BC43 ( desalambrado interruptor, tendido de cables de control, alambrado y pruebas ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Apertura de de ITEs de control y fuerza del interruptor 52BC43. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-16 | 2016-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-16 | 2016-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-16 | 2016-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-17 | 2016-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-17 | 2016-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-17 | 2016-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Mante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-17 08:10 | 2016-03-17 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: BANCO CC.EE. 2 -11 MVAR. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medida eléctricas a interruptor 52CCE2, transformador de potencial (TPCCE2 2) y cable de mufa. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Instalar equipo de puesta a tierra entre 52CCE2 y Banco de condensadores N°2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: TRANSFORMADOR 2 ( Al término de la faena) Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 471 | Bancos Condensadores486 | Bancos Condensadores486DP | Mante | 486 | Bancos Condensadores | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-17 09:00 | 2016-03-17 11:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones, pruebas eléctricas unidades e interruptor, desmalezado de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-18 | 2016-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-18 | 2016-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-18 | 2016-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Mante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-18 06:11 | 2016-03-18 07:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 conectados al devanado terciario del Transformador N°1 154/66kV de SSEE Rancagua por atención de puntos con temperatura crítica, por lo que se requiere apertura de etapas N°1 52CCE1, N°2 52CCE2, además de apertura visible de los respectivos desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Mante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-18 06:11 | 2016-03-18 07:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 conectados al devanado terciario del Transformador N°1 154/66kV de SSEE Rancagua por atención de puntos con temperatura crítica, por lo que se requiere apertura de etapas N°1 52CCE1, N°2 52CCE2, además de apertura visible de los respectivos desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Mante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-18 14:13 | 2016-03-18 17:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 53-66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento equipos Banco de CC/EE N° 53 de 66 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión e instalación de puestas a tierra en equipos a intervenir. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV N° 2 Observaciones Banco de CC/EE N° 53 esta fuera de servicio por obra de reemplazo de interruptor 52BC53 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-19 | 2016-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-19 | 2016-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-19 | 2016-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DF | Mante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-19 01:55 | 2016-03-19 02:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/03/2016 03:04 ~ Intervención fortuita por personal de control durante trabajos de puesta en servicio de nueva seccionadora Cachiyuyal. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Mante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-19 07:40 | 2016-03-19 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE L. CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PRUEBAS DE CONTROL A INTERRUPTOR 52CS3 Y MEDIDAS DE AISLACION DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: -DELIMITACION DE LA ZONA DE TRABAJO -INHABITITACION DE TRIP LINE DEL BANCO DE COMPENSACIÓN SERIE N°3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 (durante la faena) Observaciones S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48FE | Mante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Informe Fallas | IF00719/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-19 14:22 | 2016-04-20 15:05 |  | 2016-04-20 08:20 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/03/2016 16:07 ~ Banco de Reactores 6 es energizado con su unidad de reserva en reemplazo de la unidad de la fase A, ya que esta presentaba bajo nivel de aceite. La unidad de reserva es común para los bancos 5 y 6 ~ Fernando Urrutia Montecinos | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-20 | 2016-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-20 | 2016-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-20 | 2016-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Mante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-20 07:48 | 2016-03-20 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Normal al Banco de Reactores N°1, Mantenimiento correctivo al Interruptor 52KZ1 con inspección del mecanismo de fricción e incorporación de relé de tiempo en circuito de carga de los resortes de cierre. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: -Tierras provisionales de bloqueo en Banco de Reactores N°1 -Bloqueo de protección 50BF/52KZ1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 2 (al inicio de la faena), Ó LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 1 (al termino de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 136 | Bancos Condensadores1 | Bancos Condensadores1DP | Mante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-20 09:19 | 2016-03-20 10:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del banco de compensación shunt CP1 en S/E Maipo, para realizar verificaciones en caja de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DP | Mante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-20 10:31 | 2016-03-20 13:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del banco de compensación shunt CP2 en S/E Maipo, para realizar verificaciones en caja de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DP | Mante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-20 13:15 | 2016-03-20 13:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del banco de compensación shunt CP3 en S/E Maipo, para realizar verificaciones en caja de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4DP | Mante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-20 13:39 | 2016-03-20 14:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del banco de compensación shunt CP4 en S/E Maipo, para realizar verificaciones en caja de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP_E | Mante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08336/2016 | externo | Programada |  | 2016-03-21 16:35 | 2016-05-22 14:24 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 43-66 kV Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52BC43. Desmontaje y retiro de interruptor, trabajos de obras civiles, montaje y pruebas previas a puesta en servicio de nuevo interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52BC43, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-22 | 2016-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-22 | 2016-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-22 | 2016-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-23 | 2016-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-23 | 2016-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-23 | 2016-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Mante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-23 07:59 | 2016-03-23 12:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 3 - 30 MVAR CHARRUA Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Charrua: Inspección de contactos principales a interruptor 52CCE3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: BANCO CC.EE. 4. (al inicio de la faena) Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DP | Mante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-23 13:56 | 2016-03-23 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 4 - 15 MVAR CHARRUA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Inspección de contactos a interruptor 52CCE4 y eliminar punto caliente en banco CCEE N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Instalar equipo de puesta a tierra entre 52CCE4 y Banco de condensadores N°4. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: BANCO CC.EE. 3.(Al inicio de la Faena) Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-24 | 2016-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-24 | 2016-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-24 | 2016-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-25 | 2016-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-25 | 2016-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-25 | 2016-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-26 | 2016-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-26 | 2016-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-26 | 2016-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-27 | 2016-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-27 | 2016-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-27 | 2016-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2016-03-27 08:57 | 2016-03-27 19:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 1-220 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel:MCC Reemplazo de fusibles y equilibrio de Banco de CC.EE N°1 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en Banco de CCEE 1 ( lado 89JCE1 y en neutro ) Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV Sección 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP_E | Mante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11255/2016 | externo | Programada |  | 2016-03-28 09:08 | 2016-05-22 14:24 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: CAPEX Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC43 (ABB Chile). Desmontaje y retiro de equipos asociados al interruptor, montaje de nuevo equipamiento, pruebas previas a puesta en servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52BC43, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-29 | 2016-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-29 | 2016-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-29 | 2016-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DF | Mante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-29 09:08 | 2016-03-29 18:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/03/2016 10:21 ~ Apertura por protecciones del 52CBC1 de S/E San Pedro. ~ Leonardo Acuña Palma. | 29/03/2016 10:21 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-30 | 2016-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-30 | 2016-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-30 | 2016-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DF | Mante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-30 12:52 | 2016-03-30 18:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2016 14:12 ~ Apertura por protecciones del 52CCE1, para su revisión se necesita dejar indisponible el BBCC N°2 de misma S/E, ya que se encuentran en el mismo patio. ~ Efraín Delgado Currin | 30/03/2016 14:12 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DF | Mante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-30 17:22 | 2016-03-30 18:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de BBCC N°2 de S/E Buin, para revisar BBCC N°1 de la misma S/E, esto según IF00798/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°167569. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-01 | 2016-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-01 | 2016-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-01 | 2016-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-02 | 2016-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-02 | 2016-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-02 | 2016-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-03 | 2016-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-03 | 2016-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-03 | 2016-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11997/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 08:55 | 2016-04-03 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 220 kV. Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo, reemplazo de fusibles y equilibrio de banco de CCEE n° 1 de 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en Banco de CCEE 1 (lado 89JCE1 y en neutro). Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Mante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11726/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 09:05 | 2016-04-03 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2, Reactor 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo En S/E Charrúa:Paño KZ2, mantenimiento preventivo y atención de anormalidades encircuitos de de control y protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Charrúa: Jefe de faena maniobrara ITE control paño K2, KZ2, colocara en modo mantenimiento los Bay Unit de paños K2, KZ2. Ademas durante la faena se mantendrán bloqueados los trip de proteccion de respaldo 50BF-52K2. Instalaciones con Riesgo S/E CHARRUA: BARRA 500 KV, SECCION 1 O BARRA 500 KV, SECCION 2. (Durante la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Mante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00841/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-03 19:59 | 2016-04-08 20:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2016 20:23 ~ El Bco. se había conectado a las 19:54 horas, dando alarma de desequilibrio de fases. ~ Rodrigo Varela | 03/04/2016 20:23 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 12/04/2016 18:53 ~ Origen no determinado ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-04 | 2016-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-04 | 2016-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-04 | 2016-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Mante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11838/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-04 11:10 | 2016-04-04 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de corriente del paño KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los transformadores de corriente a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-05 | 2016-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-05 | 2016-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-05 | 2016-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Mante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 2MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11259/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-05 08:09 | 2016-04-05 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 4 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo normal a interruptor 52KZ4, mantenimiento Preventivo normal a reactor trifásico N° 4 y reactor neutro N° 4. Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de corriente del paño KZ4 y Medidas de SFRA al Reactor 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 (Al inicio y término de la faena) Ó REACTOR 3 DE 500 KV S/E ANCOA (Al inicio de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Mante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 2MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12233/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-05 13:43 | 2016-04-05 19:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 4 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL, Y ANALISIS FASORIAL DE LAS PROTECCIONES 50BF/52KZ4, 87NZ/52KZ4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: DELIMITACION ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 (Durante la Faena) Observaciones S/E ANCOA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE NORMALIZARÄ EL REACTOR 4 PARA REALIZAR ANALISIS FASORIAL A PROTECCIONES 50BF/52KZ4 y 87NZ/52KZ4 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-06 | 2016-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-06 | 2016-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-06 | 2016-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Mante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12617/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-07 08:01 | 2016-04-07 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 1, 154 KV- CHARRUA Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Desarme y normalización de alta resistencia en cámara fase 1 del interruptor 52ACE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: BARRA 154 KV, SECCION 1 (Al inicio y termino de la faena) Observaciones Después de terminada la faena quedara en condición de normalizar el Banco de condensadores en condición de transferido. Condición que durara hasta que se informe como normalizado el interruptor 52ACE1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1123 | interno | Programada |  | 2016-04-07 10:07 | 2016-04-07 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por ordenamiento de cableado de control y reemplazo de termomagnetico asociado a este equipo, se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Latorre. |  |  | 0 | 0 | 0
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1124 | interno | Programada |  | 2016-04-07 10:07 | 2016-04-07 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por ordenamiento de cableado de control y reemplazo de termomagnetico asociado a este equipo, se solicita la desconexión del BBCC N°2 de S/E Latorre. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-08 | 2016-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-08 | 2016-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-08 | 2016-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1480 | interno | Programada |  | 2016-04-08 08:20 | 2016-04-08 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: 52ACE1, Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desarme y normalización de alta resistencia en cámara fase --- 1 del interruptor 52ACE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y --- 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: BARRA 154 KV, SECCION 1 (Al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- Después de terminada la faena quedara en condición de normalizar el --- Banco de condensadores en condición de transferido. Condición que --- durará hasta que se informe como normalizado el interruptor 52ACE1 --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1406 | interno | Programada |  | 2016-04-08 10:34 | 2016-04-08 11:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la etapa capacitiva por faenas de mantenimiento preventivo, limpieza de aislación y medición de unidades. Para estos trabajos se require la desconexión de la etapa N°2 por estar ubicada en patio común con etapa N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1407 | interno | Programada |  | 2016-04-08 10:34 | 2016-04-08 11:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la etapa capacitiva por faenas de mantenimiento preventivo, limpieza de aislación y medición de unidades. Para estos trabajos se require la desconexión de la etapa N°1 por estar ubicada en patio común con etapa N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-09 | 2016-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-09 | 2016-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-09 | 2016-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1500 | interno | Programada |  | 2016-04-09 08:37 | 2016-04-10 22:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: 52ACE1, Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desarme y normalización de alta resistencia en cámara fase --- 1 del interruptor 52ACE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y --- 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: BARRA 154 KV, SECCION 1 (Al inicio y termino de la --- faena) --- Observaciones --- Después de terminada la faena quedara en condición de normalizar el --- Banco de condensadores en condición de transferido. Condición que --- durará hasta que se informe como normalizado el interruptor 52ACE1 --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Mante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11705/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-09 09:05 | 2016-04-09 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de corriente de paño JCE2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 2 S/E ANCOA (Durante la normalización), Ó L. 220 KV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1 (Al inicio de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Mante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12049/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-09 09:05 | 2016-04-09 13:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL, POR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: DELIMITACION ZONA DE TRABAJO Y SE BLOQUEARÁ LA PROTECCIÓN 50BF/52JCE2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE, CIRCUITO 1 (Durante la Faena) Observaciones S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DF | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 1056 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 23:45 | 2016-04-10 00:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip del interruptor 52JZ1 no se pudo desbloquear al estar línea 220 kV Diego de Almagro - Francisco con tensión. Solo se pudo hacer cuando la línea quedó sin tensión al abrir interruptor 52J2 en subestación Francisco, a las 23:59 horas. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-10 | 2016-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-10 | 2016-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-10 | 2016-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-11 | 2016-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-11 | 2016-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-11 | 2016-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DF | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 1065 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-11 01:14 | 2016-04-11 01:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip del interruptor 52JZ1 no se pudo desbloquear al estar línea 220 kV Diego de Almagro - Francisco con tensión. Sólo se pudo hacer cauando la línea quedó sin tensión al abrir interruptor 52J2 en subestación Francisco, a las 01:55 horas | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 1068 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-11 07:23 | 2016-04-12 17:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-12 | 2016-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-12 | 2016-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-12 | 2016-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1585 | interno | Programada |  | 2016-04-12 06:27 | 2016-04-13 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores asociados a Cto N°2, para realizar reemplazo de protecciones de sobrecorriente ALSTHOM y sobrevoltaje residual BASLER por relé numérico GE UR F35. Informes de homologación de ajustes ya enviados al CDEC para respaldo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 1825 | interno | Programada |  | 2016-04-12 08:05 | 2016-04-12 18:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de tres transformadores de corriente asociados a banco de condensadores Nº 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-13 | 2016-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-13 | 2016-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-13 | 2016-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-14 | 2016-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-14 | 2016-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-14 | 2016-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2663 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 17:40 | 2016-04-14 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC PLUS - DIEGO DE ALMAGRO --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: Intervención de curso forzoso, con el objetivo de --- efectuar lavado de aislación a paño Banco CCEE ( desconectado ) --- con alto grado de contaminación.Justificación: Riego al servicio. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E D. Almagro: No recoenctar 52JT6 ; 52C SVC1 ; 52C SVC2. --- Instalaciones con riesgo --- SVC PLUS - DIEGO DE ALMAGRO --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-15 | 2016-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-15 | 2016-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-15 | 2016-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-16 | 2016-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-16 | 2016-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-16 | 2016-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1764 | interno | Programada |  | 2016-04-16 08:28 | 2016-04-16 16:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC PLUS - DDA --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro, a solicitud de CDEC-SIC, se realizaran ensayos y --- medidas de parámetros eléctricos en circuitos secundarios del --- equipo SVC Plus para estudio de representación dinámica SIC. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E D. Almagro: Switch LOCAL/REMOTO de SVC Plus de Diego a disposición --- del jefe de faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC PLUS - DIEGO DE ALMAGRO --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-17 | 2016-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-17 | 2016-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-17 | 2016-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-18 | 2016-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-18 | 2016-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-18 | 2016-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-19 | 2016-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-19 | 2016-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-19 | 2016-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-20 | 2016-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-20 | 2016-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-20 | 2016-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48DP | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2841 | interno | Programada |  | 2016-04-20 08:20 | 2016-04-20 15:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconectar Banco de Reactores N° 6 para reemplazar unidad de reserva actualmente conectada a la fase A. |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48FE | Mante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Informe Fallas | IF00719/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-19 14:22 | 2016-04-20 15:05 | 2016-04-20 15:05 |  | S | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/03/2016 16:07 ~ Banco de Reactores 6 es energizado con su unidad de reserva en reemplazo de la unidad de la fase A, ya que esta presentaba bajo nivel de aceite. La unidad de reserva es común para los bancos 5 y 6 ~ Fernando Urrutia Montecinos | 0 | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2991 | interno | Programada |  | 2016-04-20 08:45 | 2016-04-20 22:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Banco de condensadores asociado a Circuito N° 2 en S/E Punta de Peuco, para realizar preparación del lugar, para instalar nuevas estructuras de futuros Transformadores de Corriente |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-21 | 2016-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-21 | 2016-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-21 | 2016-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3270 | interno | Programada |  | 2016-04-21 09:51 | 2016-04-21 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°2 en S/E Punta Peuco,para realizar preparación del lugar para instalar nuevas estructura de futuros TTCC |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-22 | 2016-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-22 | 2016-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-22 | 2016-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2712 | interno | Programada |  | 2016-04-22 10:18 | 2016-04-22 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de puesta en servicio de nuevo interruptor --- 52BC53. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-23 | 2016-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-23 | 2016-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-23 | 2016-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 3414 | interno | Programada |  | 2016-04-23 08:23 | 2016-04-23 16:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Revisión y reparación de puntos calientes en unidad --- condensadora CCEE 31 y CCEE 32. Mantenimientos equipos del CER y pruebas --- SFRA ATR4 220/19 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia --- de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER (en la etapa de energización). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-24 | 2016-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-24 | 2016-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-24 | 2016-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2218 | interno | Programada |  | 2016-04-24 07:26 | 2016-04-24 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACION A BCS2; REAPRIETE --- DE CONEXIONES DE CONTROL Y ANALISIS A LOS PLC "A" Y "B" DEL BANCO DE --- COMPENSACIÖN SERIE N°2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Delimitación de la zona de trabajo --- -Bloqueo de protección 50BF/52K2. --- -Bloqueo de Trip Line del Banco dce Compensación Serie N°2 --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (Durante la Faena) --- Observaciones --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL MEDIDAS DE AISLACION 52K2 Y --- 52KZ2;VERIFICA --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4DP | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2239 | interno | Programada |  | 2016-04-24 07:26 | 2016-04-24 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: REACTOR 2 de 500 KV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACION A PAÑO KZ2 Y --- REACTOR 2; REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Delimitación de la zona de trabajo --- -Bloqueo de protección 50BF/52K2. --- -Bloqueo de Trip Line de BCS2 --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (Durante la Faena) --- Observaciones --- S/E ANCOA: PROGRAMA DE ;MANTENIMIENTOP DE SISTEMAS DE CONTROL --- Nota: Con Prueba Experimental se Normalizará la Instalación para --- realizar analisis de protecciones. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-25 | 2016-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-25 | 2016-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-25 | 2016-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-26 | 2016-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-26 | 2016-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-26 | 2016-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3861 | interno | Programada |  | 2016-04-26 10:05 | 2016-04-27 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar banco N° 2, con el objeto de reemplazar chicotes de conexión de desconectador asociado al Banco de Condensadores N° 2 en S/E Punta de Peuco |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-27 | 2016-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-27 | 2016-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-27 | 2016-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 1MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2084 | interno | Programada |  | 2016-04-27 08:40 | 2016-04-27 20:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: REACTOR 3 de 500 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION DE CONTROL PAÑO KZ3, --- REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL, VERIFICACION Y ANALISIS FASORIAL A --- PROTECCIÓN 50BF/52KZ3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- - DELIMITACION ZONA DE TRABAJO --- - BLOQUEADA PROTECCIÓN 50BF/52KZ3 --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 (DURANTE LA FAENA) --- Observaciones --- Nota: Con Prueba Experimental se Normalizará el Reactor N°3 y se --- realizara el Analisis fasorial a la protección 50BF/52KZ3 --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-28 | 2016-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-28 | 2016-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-28 | 2016-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DF | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 1323 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-28 10:00 | 2016-07-07 08:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Problema con el Mecanismo de cierre del Interruptor 52E8 Banco de Condensador de S/E Villarrica. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4004 | interno | Programada |  | 2016-04-28 10:40 | 2016-04-28 12:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°1 SE San Vicente TT por mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas de interruptor N°1 y limpieza de aislación de unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4006 | interno | Programada |  | 2016-04-28 10:40 | 2016-04-28 12:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°2 SE San Vicente TT por mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas de interruptor N°2 y limpieza de aislación de unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DF | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 1327 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-28 12:42 | 2016-09-06 14:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | Problemas con el mecanismo de cierre del interruptor 52CCE1 banco de condensadores S/E San Vicente de Tagua-Tagua. | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-29 | 2016-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-29 | 2016-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-29 | 2016-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 407 | Bancos Condensadores246 | Bancos Condensadores246DP | Neomante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4008 | interno | Programada |  | 2016-04-29 09:35 | 2016-04-29 13:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°1 SE Rengo por mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas de interruptor N°1 y limpieza de aislación de unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-30 | 2016-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°169366. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-30 | 2016-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-04-30 | 2016-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 1337 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-30 01:04 | 2016-05-06 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-01 | 2016-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-01 | 2016-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-01 | 2016-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1074 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-02 11:50 | 2016-05-02 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | El equipo CER N° 2 queda limitado a una inyección de 12 MVAr, por tener indisponible el Banco de CC.EE N° 2 por fusible quemado en unidad condensadora. |  |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4597 | interno | Programada |  | 2016-05-02 15:28 | 2016-05-02 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC Nº1 de SE Villarrica por revisión de mecanismo de cierre asociado a BB.CC. Nº2 el cual se encuentra indisponible |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5267 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-02 18:34 | 2016-05-02 20:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Banco CC.EE 20MVAR --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Investigar y corregir anormalidad en circuito de control --- del Banco de CCEE N°5. Debido a alarmas presentadas durante el día. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción : Servicios auxiliares de corriente continua. --- Observaciones --- Durante el día se presentarón multiples alarmas asociadas al Banco de --- CC.EE. dejando el equipo desconectado. Se debe investigar a la --- brevedad para normalizar y dejar al servicio. --- - Se realizara prueba experimenal para chequear estado. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-03 | 2016-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-03 | 2016-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-03 | 2016-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288RO | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 1097 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-03 12:00 | 2016-06-30 23:04 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada la Etapa N°1 a 19 MVAR (de 20 MVAR instalado) por falla en vaso de la etapa N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5349 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-03 16:15 | 2016-05-03 17:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 2 - PAN DE AZUCAR --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de --- reemplazar unidad dañada en Banco CC/EE N°2 de equipo CER N°2 --- Justificación: Riesgo y limitación al siistema de potencia reactiva. --- Limitación1074/2016 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados de CCEE N° 2. --- Instalaciones con Riesgo --- BANCO CC.EE. 1 - PAN DE AZUCAR --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-04 | 2016-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-04 | 2016-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-04 | 2016-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-06 | 2016-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-06 | 2016-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-06 | 2016-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-07 | 2016-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-07 | 2016-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-07 | 2016-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-08 | 2016-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-08 | 2016-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-08 | 2016-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-09 | 2016-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-09 | 2016-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-09 | 2016-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 324 | Bancos Condensadores183 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 4893 | interno | Programada |  | 2016-05-09 14:43 | 2016-05-09 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 2 - CAR --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MPB Normal a 52CE-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- extremos de 52CE-2. --- Instalaciones con Riesgo --- BANCO CC.EE. 1 - CARDONES. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-10 | 2016-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-10 | 2016-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-10 | 2016-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4DF | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 1419 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-10 07:25 | 2016-05-18 17:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 4569 | interno | Programada |  | 2016-05-10 08:01 | 2016-05-10 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. 65 Mvar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Limpieza de aislacion y medidas a 52JCE1, Pararrayos JCE1 --- Transformadores de Corriente JCE1, Transformador de Corriente JCE1-N y --- Transformadores de Potencial JCE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: instalar equipos de puesta a tierra entre 89JCE1-1 y --- 52JCE1, entre 52JCE1 y 89JCE1-2, entre TCJCE1 y TPJCE1, entre TCJCE1 y --- 89JCE1-T, entre TCJCE1-N semigrupo 1 CCEE, entre TCJCE1-N y semigrupo --- 2 CCEE. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220KV, Sección 1 (Al inicio de la --- faena y Término de faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5288 | interno | Programada |  | 2016-05-10 09:28 | 2016-05-10 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de puesta en servicio de nuevo interruptor --- 52BC53 ( Obra CAPEX ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo.A --- disposición del jefe de faena interrptor 52BC53. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- Banco de CC/EE N° 53 está fuera de servicio por obra de reemplazo de --- int. 52BC53. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5077 | interno | Programada |  | 2016-05-10 15:17 | 2016-05-10 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 1 - MAI --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 1. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 1 - MAITENCILLO --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5554 | interno | Programada |  | 2016-05-11 08:48 | 2016-07-10 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CC.EE. 52 CR 66 KV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52BC52. Desalambrados --- de control y fuerza interruptor a retirar. Alambrados y pruebas de --- control de nuevo interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Apertura --- de ITEs de control y fuerza del interruptor 52BC52. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E A. Jahuel: Barra 66 KV CR, Sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 222 | Bancos Condensadores209 | Bancos Condensadores209DP | Neomante | 209 | Bancos Condensadores | BC S/E CHOLGUAN (STS) CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 6326 | interno | Programada |  | 2016-05-11 09:37 | 2016-05-11 12:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores n°2 por reposición de fusibles en unidades del banco. |  |  | 0 | 0 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5553 | interno | Programada |  | 2016-05-11 10:18 | 2016-07-10 12:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 52 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52BC52. Desmontaje y --- retiro de interruptor, trabajos de obras civiles, montaje y pruebas --- previas a puesta en servicio de nuevo interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52BC52, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5484 | interno | Programada |  | 2016-05-11 15:06 | 2016-05-11 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 1 - MAI --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 1 - MAITENCILLO --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-12 | 2016-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-12 | 2016-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-12 | 2016-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DF | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 1431 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-12 11:12 | 2016-05-12 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del BB.CC N°2 de S/E Curicó. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36RO | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1090 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-12 17:45 | 2016-06-12 19:11 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Luego de faenas asociadas a Informe de Falla 1431, BB.CC N°2 queda disponible con 6 MVAR, equilibrado por falla en 1 unidad capacitiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-13 | 2016-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-13 | 2016-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-13 | 2016-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Condensadores Series17 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 6497 | interno | Programada |  | 2016-05-13 09:22 | 2016-05-13 11:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BCS por trabajos en SCADA y chequeo del Telecontrol. Se realizarán maniobras de cierre y apertura efectivos y verificación de la edad del dato hacia el CDC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-14 | 2016-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-14 | 2016-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-14 | 2016-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-14 23:00 | 2016-05-15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-14 23:00 | 2016-05-15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-14 23:00 | 2016-05-15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-15 | 2016-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-15 | 2016-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-15 | 2016-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 426 | Bancos Condensadores265 | Bancos Condensadores265DF | Neomante | 265 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-2 12KV 2,5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7357 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-15 00:05 | 2016-05-15 00:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC 52CCE3 etapa N°1 y N°2 de S/E Isla de Maipo por indicio de fuego en el interruptor General de los BBCC. La desconexión considera microcorte en la barra N°1 12KV como medida de seguridad adicional. |  |  | 0 | 0 | 0
| 426 | Bancos Condensadores265 | Bancos Condensadores265RO | Neomante | 265 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-2 12KV 2,5 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1093 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-15 00:11 | 2016-08-15 05:19 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | BBCC etapas N°1 y N°2 quedan indisponible por falla en el interruptor general 52CCE3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 297 | Reactores13 | Reactores13DP | Neomante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6097 | interno | Programada |  | 2016-05-15 09:53 | 2016-05-15 11:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 1 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Revisión de alambrados, pruebas punto a punto y análisis --- fasorial en prueba experimental del Reactor N° 1 (Reserva) por obra --- reemplazo de bushings (Reemplazo de reactor N° 1 por reactor de reserva) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitar la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico 2 o Reactor 1 de 500 kV. --- Observaciones --- Reactor N° 1 está reemplazado por reactor de reserva y al final del --- trabajo quedará en servicio. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-16 | 2016-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-16 | 2016-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-16 | 2016-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-17 | 2016-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-17 | 2016-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-17 | 2016-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6489 | interno | Programada |  | 2016-05-17 09:06 | 2016-05-17 19:06 |  | 2016-05-17 09:06 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido a equipos de CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E PAN DE AZUCAR: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 1 - PAN DE AZÚCAR. --- Observaciones --- NO HAY. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6503 | interno | Programada |  | 2016-05-17 09:06 | 2016-05-17 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA EN ARMARIO DE REGULACIÓN, --- REVISIÓN DE MÓDULOS DE TIRISTORES Y NORMALIZACIÓN OSCILOGRAFÍA --- PROTECCIONES. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Pan de Azúcar: Abierto 89JT6 --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-18 | 2016-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-18 | 2016-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-18 | 2016-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6635 | interno | Programada |  | 2016-05-18 07:51 | 2016-05-18 16:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido a equipos de CER 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E PAN DE AZUCAR: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en --- la zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- CER 2 - PAN DE AZÚCAR --- Observaciones --- NO HAY --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 453 | Bancos Condensadores407 | Bancos Condensadores407DP | Neomante | 407 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7467 | interno | Programada |  | 2016-05-18 14:23 | 2016-05-18 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento, pruebas eléctricas y revisión de alambrado de control a BBCC N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 425 | Bancos Condensadores264 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7473 | interno | Programada |  | 2016-05-19 12:07 | 2016-05-19 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a informe de falla 1472/2016, se realizará mantenimiento, pruebas eléctricas y revisión de alambrado de control a BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-20 | 2016-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-20 | 2016-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-20 | 2016-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 425 | Bancos Condensadores264 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7474 | interno | Programada |  | 2016-05-20 12:27 | 2016-05-20 19:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a informe de falla 1472/2016, se realizará mantenimiento, pruebas eléctricas y revisión de alambrado de control a BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 7815 | interno | Programada |  | 2016-05-22 07:41 | 2016-05-22 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Revisión y eliminación de punto caliente en banco CCEE --- n° 41 66 kV CR. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajos. Puestas a tierra --- provisionales instaladas entre reactores y banco CCEE y en --- transformador de corriente del neutro, previa verificación de ausencia --- de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 7918 | interno | Programada |  | 2016-05-23 10:20 | 2016-06-24 12:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 220 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desalambrados de Control y fuerza del interruptor --- 52JCE2 y transformadores de corriente del neutro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- Trabajos previos para el traslado de equipos primarios hacia la S/E --- Cerro Navia. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DF | Neomante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 1534 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-23 15:54 | 2016-05-27 12:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de fusible asociado a la etapa N°2 de los BBCC de S/E Lo Miranda, lo cual no permite el cierre del equipo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48DP_E | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 7613 | externo | Programada |  | 2016-05-25 08:26 | 2016-05-25 17:27 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ELECNOR, según obra por decreto exento 115 del 2011, para trabajos futuros de linea 500 KV Charrua - Ancoa circuito N°3. Se necesita la desconexión de los reactores KZ5 y KZ6 para realizar los trabajos de: - Retención de barra auxiliar mediante grúa. - Retiro de pilar barra auxiliar existente. - Instalación de nuevo pilar para barra auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46DP_E | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 7615 | externo | Programada |  | 2016-05-25 08:26 | 2016-05-25 17:18 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ELECNOR, según obra por decreto exento 115 del 2011, para trabajos futuros de linea 500 KV Charrua - Ancoa circuito N°3. Se necesita la desconexión de los reactores KZ5 y KZ6 para realizar los trabajos de: - Retención de barra auxiliar mediante grúa. - Retiro de pilar barra auxiliar existente. - Instalación de nuevo pilar para barra auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 378 | Bancos Condensadores42 | Bancos Condensadores42DP | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8722 | interno | Programada |  | 2016-05-26 10:30 | 2016-05-26 15:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Perales, por la realización de MPB a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 379 | Bancos Condensadores43 | Bancos Condensadores43DP | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8723 | interno | Programada |  | 2016-05-26 10:30 | 2016-05-26 15:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 de S/E Perales, por la realización de MPB a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 319 | Bancos Condensadores178 | Bancos Condensadores178DP | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8043 | interno | Programada |  | 2016-05-26 11:35 | 2016-05-26 15:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación proteccioines 51-51N. --- Mantenimiento programado a interruptor 52CE2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- Trabajos con interruptor 52CE2 retirado de su celda.. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Bancos Condensadores314 | Bancos Condensadores314DP | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 1 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8705 | interno | Programada |  | 2016-05-26 15:15 | 2016-05-26 21:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar pruebas de apertura y cierre del interruptor vía remota para verificar nueva configuración de RTU. Operación se realizará durante el día y se hará de manera intercalada con el BB.CC. N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8706 | interno | Programada |  | 2016-05-26 15:15 | 2016-05-26 21:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar pruebas de apertura y cierre del interruptor vía remota para verificar nueva configuración de RTU. Operación se realizará durante el día y se hará de manera intercalada con el BB.CC. N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8817 | interno | Programada |  | 2016-05-27 09:40 | 2016-05-27 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar pruebas de apertura y cierre del interruptor vía remota para verificar nueva configuración de RTU. Operación se realizará durante el día y se hará de manera intercalada con el BB.CC. N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 415 | Bancos Condensadores254 | Bancos Condensadores254DP | Neomante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8876 | interno | Programada |  | 2016-05-27 11:08 | 2016-05-27 12:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DP | Neomante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8877 | interno | Programada |  | 2016-05-27 11:08 | 2016-05-27 12:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DP | Neomante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8393 | interno | Programada |  | 2016-05-30 09:49 | 2016-05-30 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 4 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación de protección 51-51N y --- mantenimiento programado a interruptor del banco de CCEE n° 4 de 13,2 --- kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Interruptor --- retirado de su celda. El Jefe de Faena bloqueará la protección de --- respaldo del banco de CCEE n° 4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 320 | Bancos Condensadores179 | Bancos Condensadores179DP | Neomante | 179 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8394 | interno | Programada |  | 2016-05-30 09:49 | 2016-05-30 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 3 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación de protección 51-51N y --- mantenimiento programado a interruptor del banco de CCEE n° 3 de 13,2 --- kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Interruptor --- retirado de su celda. El Jefe de Faena bloqueará la protección de --- respaldo del banco de CCEE n° 3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8720 | interno | Programada |  | 2016-05-30 10:20 | 2016-06-23 19:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos previos para el desmontaje del interruptor --- 52JCE2 y del desconectador 89JCE2-1. Retiro de unidades del banco de --- condensadores y transformador de corriente del neutro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en chicotes de equipos a desconectar, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- Trabajos previos para el traslado de equipos primarios hacia la S/E --- Cerro Navia. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 9484 | interno | Programada |  | 2016-06-06 08:59 | 2016-07-14 11:20 |  | 2016-06-06 08:59 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel (CAPEX): Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC44. Trabajos --- de obras civiles, traslado, montaje y pruebas previas a puesta en --- servicio de nuevo interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 9485 | interno | Programada |  | 2016-06-06 08:59 | 2016-08-14 19:37 |  | 2016-07-05 09:39 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desalambrados de circuitos de control por reemplazo de --- interruptor 52BC44. Alambrado y pruebas de nuevo interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°171392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DF | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10910 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-08 07:23 | 2016-06-08 18:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de presión de gas a interruptor 52CS2. --- Investigación por exceso de funcionamiento de boba hidráulica de fase 3 --- de interruptor, eventual reemplazo de componentes, y pruebas de tiempos --- de operación --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de Trip Line de Línea BCS2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Ancoa-Alto Jahuel 2 (Al inicio y al término de la Faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-10 | 2016-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-10 | 2016-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-10 | 2016-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DF | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-10 11:40 | 2016-06-10 14:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos del paño JCE2, según solicitud de desconexión N° 176852 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-11 | 2016-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-11 | 2016-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-11 | 2016-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-12 | 2016-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-12 | 2016-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-12 | 2016-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 446 | Bancos Condensadores376 | Bancos Condensadores376DP | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11051 | interno | Programada |  | 2016-06-12 06:00 | 2016-06-12 20:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 (Apertura de interruptor 52CBC1), dada la desconexión del transformador N°1 asociado a SD11049/2016 |  |  | 0 | 0 | 0
| 447 | Bancos Condensadores377 | Bancos Condensadores377DP | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11053 | interno | Programada |  | 2016-06-12 06:00 | 2016-06-12 20:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 (Apertura de interruptor 52CEC2), dada la desconexión del transformador N°1 asociado a SD11050/2016 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-13 | 2016-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-13 | 2016-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-13 | 2016-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DF | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 1755 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-14 15:48 | 2016-06-14 18:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encontró fusibles operados asociado a BB.CC N°1, asociado a interruptor 52CCE1 S/E Rancagua. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-15 | 2016-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-15 | 2016-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-15 | 2016-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10828 | interno | Programada |  | 2016-06-15 07:59 | 2016-06-15 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-C. Navia --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Desalambrado y retiro de protección C70 sistema 2 por --- futuro reemplazo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Verificar desenergizado relé C70. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 311 | Bancos Condensadores20 | Bancos Condensadores20DP | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10020 | interno | Programada |  | 2016-06-15 08:45 | 2016-06-15 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Paño ACE-Banco CC.EE. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas a 89ACE1-2, 89ACE1-2T, --- 89ACE1-N, 52ACE1, TCACE1, TCACE1-N --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y --- 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1, TCACE1 y 89ACE1-2, 89ACE1-2 y Banco de --- condensadores (reemplaza 89ACE1-2T cerrado) --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente (durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11507 | interno | Programada |  | 2016-06-15 10:46 | 2016-06-15 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 2,5 MVAR 23 kV a solicitud de CGE Distribución (sodi 655) por trabajos relacionados con futuro soterramiento alimentador 52C2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10841 | interno | Programada |  | 2016-06-15 14:37 | 2016-06-15 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Lavado de aislación de equipos primarios incluye marcos de --- barra y línea, con método de lavado barras dobladas y transferencia del --- CER. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-16 | 2016-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-16 | 2016-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-16 | 2016-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-17 | 2016-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-17 | 2016-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-17 | 2016-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 447 | Bancos Condensadores377 | Bancos Condensadores377DP | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11829 | interno | Programada |  | 2016-06-17 10:19 | 2016-06-17 15:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 (Apertura de interruptor 52EBC2), dada la desconexión del transformador N°2 asociado a SD11828/2016 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-18 | 2016-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-18 | 2016-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-18 | 2016-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-19 | 2016-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-19 | 2016-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-19 | 2016-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 322 | Bancos Condensadores181 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11496 | interno | Programada |  | 2016-06-19 08:09 | 2016-06-19 15:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desmontaje de interruptor 52JCE2 (ubicado bajo la Barra --- Principal de 220 kV sección 1), para su traslado a S/E Cerro Navia. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en Barra de 220 kV sección 1, aledaños al --- paño de 220 kV JCE2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-20 | 2016-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-20 | 2016-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-20 | 2016-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11497 | interno | Programada |  | 2016-06-20 08:51 | 2016-07-14 11:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: CAPEX Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC43 (ABB --- Chile). Montaje de nuevo interruptor y pruebas de protocolo previas a la --- puesta en servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52BC44, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- --- --- --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12261 | interno | Programada |  | 2016-06-20 10:11 | 2016-06-20 15:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MCC Reemplazo de unidad dañada Banco CCEE 1 13,2kV --- fase 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados del CC/EE 1 --- Instalaciones con Riesgo --- P. Azúcar: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DF | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 1781 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-20 17:17 | 2016-06-20 18:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al CDC que será intervenido bajo informe de falla |  | Sobretemperatura del hausing | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-21 | 2016-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-21 | 2016-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-21 | 2016-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12068 | interno | Programada |  | 2016-06-21 09:15 | 2016-06-21 15:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MCC Reemplazo de unidad dañada Banco CCEE 1 13,2kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos de CC/EE 1 --- Instalaciones con Riesgo --- Maitencillo: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-22 | 2016-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-22 | 2016-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-22 | 2016-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12639 | interno | Programada |  | 2016-06-22 11:16 | 2016-06-22 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 23 kV de SE Pitrufquen a solicitud de CGE Distribución (sodi 687), por trabajos relacionados con futuro soterramiento alimentador 52C2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12642 | interno | Programada |  | 2016-06-23 10:17 | 2016-06-23 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 23 kV de SE Pitrufquen a solicitud de CGE Distribución (sodi 688), por trabajos relacionados con futuro soterramiento alimentador 52C2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12689 | interno | Programada |  | 2016-06-28 12:35 | 2016-07-10 18:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 52 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: CAPEX Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC52 (ABB --- Chile). Desmontaje y retiro de equipos asociados al interruptor, montaje --- de nuevo equipamiento, pruebas previas a puesta en servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52BC52, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- Interruptor 52BC52 está fuera de servicio por obra de reemplazo. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13823 | interno | Programada |  | 2016-06-29 08:21 | 2016-06-29 11:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 2,5 MVAR 13,2 kV por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13824 | interno | Programada |  | 2016-06-29 15:00 | 2016-06-29 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 2,5 MVAR 23 kV por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176735. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°165126. |  |  | 0 | 0 | 0
| 231 | Bancos Condensadores218 | Bancos Condensadores218DP | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 14272 | interno | Programada |  | 2016-06-30 09:31 | 2016-06-30 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita fuera de servicio Banco de condensadores N° 1 por reposición de equipos NR asociados y alambrado de control de respectivos equipos y TT/CC . Esto debido a Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 232 | Bancos Condensadores219 | Bancos Condensadores219DP | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 14276 | interno | Programada |  | 2016-06-30 09:31 | 2016-06-30 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita fuera de servicio Banco de condensadores N° 2 por reposición de equipos NR asociados y alambrado de control de respectivos equipos y TT/CC . Esto debido a Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13825 | interno | Programada |  | 2016-06-30 09:42 | 2016-06-30 15:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº1 de 2,5 MVAR 15 kV por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13826 | interno | Programada |  | 2016-06-30 09:42 | 2016-06-30 15:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº2 de 2,5 MVAR 15 kV por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo 52JR1, según la solicitud de desconexión N°176741. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo 52JR1, según la solicitud de desconexión N°176741. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo 52JR1, según la solicitud de desconexión N°176741. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Bancos Condensadores314 | Bancos Condensadores314DP | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 1 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14247 | interno | Programada |  | 2016-07-04 13:25 | 2016-07-04 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°1 en SE Punta de Peuco, con motivo de cambio de manodensostados dañados en interruptor 52HC1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-05 | 2016-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-05 | 2016-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-05 | 2016-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 14248 | interno | Programada |  | 2016-07-05 08:23 | 2016-07-05 14:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión de banco de condensadores N°2 en SE Punta de Peuco, con motivo de cambio de manodensostados dañados en interruptor 52HC2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 13576 | interno | Programada |  | 2016-07-05 09:30 | 2016-07-05 16:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Investigar anormalidad de baja aislación en el paño JZ6 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Paño JZ6 inhabilitar en modo fuera de servicio Bay Unit --- 87BJZ6 e inhabilitar 50BF-52JZ6 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Valdivia (Al inicio y durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 13991 | interno | Programada |  | 2016-07-05 09:39 | 2016-08-15 15:00 |  | 2016-08-14 19:37 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Verificación protecciones 51 y 51N. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 51 y 51N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-06 | 2016-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-06 | 2016-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-06 | 2016-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 447 | Bancos Condensadores377 | Bancos Condensadores377DP | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15059 | interno | Programada |  | 2016-07-06 11:12 | 2016-07-06 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 (Apertura de interruptor 52EBC2), dada la desconexión del transformador N°2 asociado a SD15058/2016 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-08 | 2016-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-08 | 2016-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-08 | 2016-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 469 | Bancos Condensadores444 | Bancos Condensadores444DP | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15391 | interno | Programada |  | 2016-07-08 10:50 | 2016-07-08 16:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con IF 1041/2016, se realizarán pruebas operacionales efectivas y puesta en servicio de interruptor 52C5 asociado a este banco de condensadores. Para las maniobras de configuración de zona de trabajo y normalización, se requiere mantener orden de no reconectar sobre interruptor 52CT1 en SE Isla de Maipo por seguridad del personal. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-10 | 2016-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-10 | 2016-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-10 | 2016-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DF | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 1958 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 03:53 | 2016-07-13 14:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La Línea Charrúa -Ancoa N° 1 queda en servicio. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 241 | Bancos Condensadores354 | Bancos Condensadores354DP | Neomante | 354 | Bancos Condensadores | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 15212 | interno | Programada |  | 2016-07-13 16:30 | 2016-07-13 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores (en sus 4 etapas) de SE Osorno para realizar revisión de equipos y esquema de control asociado con las 4 etapas del banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16136 | interno | Programada |  | 2016-07-14 10:14 | 2016-07-14 12:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°1 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16137 | interno | Programada |  | 2016-07-14 12:40 | 2016-07-14 13:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°2 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 345 | Bancos Condensadores206 | Bancos Condensadores206DP | Neomante | 206 | Bancos Condensadores | BC S/E SAUZAL CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 15145 | interno | Programada |  | 2016-07-15 10:53 | 2016-07-15 15:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Banco CC.EE. de 13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento Preventivo normal al Banco de Condensadores --- Estáticos N°1. Inspección visual exhaustiva, y reemplazo de etreros de --- señalización permanente a Banco de condensadores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. N°1, 13,2 kV S/E Sauzal (al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Sauzal: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 15594 | interno | Programada |  | 2016-07-16 11:30 | 2016-07-16 16:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas a equipos sistema CER. --- Remplazo de botella de purificación del agua desmineralizada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- TCCE1 y banco CCEE1, entre Barra 16,7KV y pasamuros de edificio --- antirruido. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra Sección 2 de 220kV (Al inicio de la faena) , --- Barra Sección 1 de 220kV o Barra Sección 2 de 220kV (Al termino de la --- faena, depende de la barra a la cual se conecte el CER al momento de --- energizarse). --- Observaciones --- Se requiere la desconexión para atender anormalidad detectada en --- sistema de enfriamiento. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 102 | Bancos Condensadores421 | Bancos Condensadores421DF | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | CHILECTRA | Informe Fallas | 2061 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-16 15:55 | 2016-07-20 17:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se estima que la fella se resolverá el lunes 18/07/2016 | Falla de sistema de comunicación. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DF | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2077 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-17 04:36 | 2016-07-18 18:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Operan protecciones correctamente al ocurrir la falla del condensador |  | Falla de condensador de 715 Kvar | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17228 | interno | Programada |  | 2016-07-19 10:27 | 2016-07-19 13:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC 1 de S/E Copiapó. |  |  | 0 | 0 | 0
| 468 | Bancos Condensadores442 | Bancos Condensadores442DF | Neomante | 442 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE BC5 66V 15 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17576 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-19 16:16 | 2016-07-19 16:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del banco de condensador del interruptor 52B5 de S/E Maule, por reposición de tapa en la unidad de control del interruptor 52B5. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DF | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 17112 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-21 10:17 | 2016-07-21 10:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar gas SF6 interruptor 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos extremos de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 446 | Bancos Condensadores376 | Bancos Condensadores376DP | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17085 | interno | Programada |  | 2016-07-21 10:50 | 2016-07-21 17:19 |  | 2016-07-21 10:50 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°1 de SE Mariscal por trabajos de mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas, por lo que se solicita apertura de interruptor 52CBC1 y seccionadores cuchillos 89CBC1-1 Y 89CBC1-2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 446 | Bancos Condensadores376 | Bancos Condensadores376DP | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17089 | interno | Programada |  | 2016-07-21 10:50 | 2016-07-21 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°1 de SE Mariscal por trabajos de cableado de control y puesta en servicio de automatismo de banco de condensadores que considera actualización de la estrategia de control de la subestación, por lo que existirán pérdidas de comunicación no mayores a 5 min. Además, se requiere la disponibilidad del interruptor 52CBC1 para realizar pruebas de apertura y cierre efectivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 129 | Bancos Condensadores374 | Bancos Condensadores374DF | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2092 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-21 17:45 | 2016-09-30 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible BB.CC etapa 3 y 4 debido a que se encuentra aislador quebrado en desconectador asociado a ambas etapas, lo que impide el cierre del equipo. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
| 130 | Bancos Condensadores375 | Bancos Condensadores375DF | Neomante | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2092 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-21 17:45 | 2016-09-30 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible BB.CC etapa 3 y 4 debido a que se encuentra aislador quebrado en desconectador asociado a ambas etapas, lo que impide el cierre del equipo. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 447 | Bancos Condensadores377 | Bancos Condensadores377DP | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17095 | interno | Programada |  | 2016-07-22 09:52 | 2016-07-22 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°2 de SE Mariscal por pruebas y puesta en servicio de automatismo de banco de condensadores que considera actualización de la estrategia de control de la subestación, por lo que existirán pérdidas de comunicación no mayores a 5 min. Además, se requiere la disponibilidad del interruptor 52EBC2 para realizar pruebas de apertura y cierre efectivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 442 | Bancos Condensadores351 | Bancos Condensadores351RO | Neomante | 351 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC3 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1327 |  | Curso Forzoso |  | 2016-07-22 16:00 | 2016-07-27 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado el cierre de forma remota del Banco Condensador N°3 de S/E Las Arañas, debido a que cable de comunicación dañado por roedores, disponible solo a cierre de forma local. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-23 | 2016-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-23 | 2016-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-23 | 2016-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-24 | 2016-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-24 | 2016-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-24 | 2016-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46DP | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 17659 | interno | Programada |  | 2016-07-24 08:47 | 2016-07-24 11:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba experimental de apertura y cierre para revisión de relé de sincronismo RPH3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Reactores47 | Reactores47DP | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 17460 | interno | Programada |  | 2016-07-25 12:02 | 2016-07-25 13:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de reactores para revisión y normalización del relé de sincronismo. Se solicita prueba experimental de cierre y apertura del 52KZ3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11FE | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2117 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-25 13:27 | 2016-07-26 22:17 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuerte sismo en la zona. |  | Operación de relé Buchholz por sismo en la zona. | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 17400 | interno | Programada |  | 2016-07-28 09:30 | 2016-07-28 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MPB Reducido a Reactores. MPB Normal a pasamuros. MPB --- Reducido a 52CR, 52CE1 y 52CE2. MPB Normal a 52CR. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E MAITENCILLO: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 52JT3 lado descoectadores de barra principal, en 89JT3-3 lado --- Transformador, en 89CTSA3-1 lado transformador y en barra de 13,2kV. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Maitencillo: CER 01, 13 kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-31 | 2016-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-31 | 2016-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-07-31 | 2016-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 174017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 139 | Condensadores Series2 | Condensadores Series2DP | Neomante | 2 | Condensadores Series | CS S/E CANDELARIA J-CS2 57.6KV | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 18575 | interno | Programada |  | 2016-07-31 10:19 | 2016-07-31 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar bancos serie J-CS2 en S/E Candelaria, para realizar desmalezado en interior del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 17985 | interno | Programada |  | 2016-08-02 09:45 | 2016-08-02 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: MPB Medidas SFRA a Reactor de Poder 220kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisioanles de bloqueo --- en ambos lados de Reactor de Poder. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 19235 | interno | Programada |  | 2016-08-03 10:50 | 2016-08-03 16:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: MPB Medidas SFRA a TR6 220kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisioanles de bloqueo --- en ambos lados de TR6. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 231 | Bancos Condensadores218 | Bancos Condensadores218DP | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 18540 | interno | Programada |  | 2016-08-04 11:07 | 2016-08-04 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para la instalación de temporizadores para comandar la apertura del de BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 232 | Bancos Condensadores219 | Bancos Condensadores219DP | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 18541 | interno | Programada |  | 2016-08-04 11:07 | 2016-08-04 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para la instalación de temporizadores para comandar la apertura del de BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 233 | Bancos Condensadores220 | Bancos Condensadores220DP | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 18542 | interno | Programada |  | 2016-08-04 11:07 | 2016-08-04 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para la instalación de temporizadores para comandar la apertura del de BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 234 | Bancos Condensadores221 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 18543 | interno | Programada |  | 2016-08-04 11:07 | 2016-08-04 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para la instalación de temporizadores para comandar la apertura del de BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-05 | 2016-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-05 | 2016-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-05 | 2016-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 315 | Reactores26 | Reactores26DP | Neomante | 26 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZR 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18565 | interno | Programada |  | 2016-08-05 08:12 | 2016-08-05 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZR, Reactor Reserva --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a Reactor de --- reserva y reactor de neutro de reserva de 500KV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PR KZR y en conexión de bajada del PR KZRN. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Reactor 02, 500 kV (al inicio de la faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-06 | 2016-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-06 | 2016-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-06 | 2016-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18425 | interno | Programada |  | 2016-08-06 07:40 | 2016-08-06 13:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie N°1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Retiro de pletinas sueltas en plataformas de Banco de --- compensación serie N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de Trip-Line de BCS1 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Ancoa-Alto Jahuel 1 (al inicio y al término de la faena) --- --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 241 | Bancos Condensadores354 | Bancos Condensadores354DP_E | Neomante | 354 | Bancos Condensadores | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 19817 | externo | Programada |  | 2016-08-06 08:25 | 2016-08-06 14:12 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos a realizar en barra de MT en SE Osorno según SD 19589 se solicita la desconexion del banco de condensadores mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18423 | interno | Programada |  | 2016-08-06 13:22 | 2016-08-06 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie N°2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Retiro de pletinas sueltas en plataformas del Banco de --- compensación serie N°2. Normalización de cuenta operaciones de --- Interruptor 52CS2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de Trip-Line de BCS2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 2 (al inicio y al término de la faena) --- --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-07 | 2016-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-07 | 2016-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-07 | 2016-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18424 | interno | Programada |  | 2016-08-07 09:10 | 2016-08-07 12:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie N°4 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Retiro de pletinas sueltas en plataformas del Banco de --- compensación serie N°4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de Trip-Line del BCS4 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Charrua-Ancoa 2 (Al inicio y al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-09 | 2016-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-09 | 2016-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-09 | 2016-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 19513 | interno | Programada |  | 2016-08-09 14:48 | 2016-08-09 16:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 1. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 136 | Bancos Condensadores1 | Bancos Condensadores1DP | Neomante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 19424 | interno | Programada |  | 2016-08-10 08:46 | 2016-08-10 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar banco condensador shunt J-CP1 por mantenimiento preventivo basico programado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-11 | 2016-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-11 | 2016-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-11 | 2016-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DP | Neomante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 19427 | interno | Programada |  | 2016-08-11 09:03 | 2016-08-11 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar banco condensador shunt J-CP2 por mantenimiento preventivo basico programado |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-11 09:55 | 2016-08-11 11:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado aisladores, según la solicitud de desconexión N° 177322. La tensión varía de 223 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 102 | Bancos Condensadores421 | Bancos Condensadores421DP | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21028 | interno | Programada |  | 2016-08-11 23:47 | 2016-08-13 06:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Elimina punto de alta temperatura en vasos del banco de condensadores |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-12 | 2016-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-12 | 2016-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-12 | 2016-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-13 | 2016-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-13 | 2016-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-13 | 2016-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-14 01:00 | 2016-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-14 01:00 | 2016-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-14 01:00 | 2016-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 16037 | interno | Programada |  | 2016-08-14 19:37 | 2016-08-31 19:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE N° 44 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Obras de reemplazo de interruptor 52BC44 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- a ambos lados de 52BC44 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 1 de Compensación Reactiva de 66 kV --- Observaciones --- Equipo está fuera de servicio ( continuación de trabajos ) --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-15 | 2016-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-15 | 2016-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-15 | 2016-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20249 | interno | Programada |  | 2016-08-15 11:43 | 2016-08-15 14:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Revisión y habilitación de equipo de monitoreo CBS en --- interruptor 52BC41. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Trabajo se --- realizará a nivel de piso. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 41 CR de 66 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-16 | 2016-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-16 | 2016-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-16 | 2016-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-17 | 2016-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-17 | 2016-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-17 | 2016-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DP | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 19429 | interno | Programada |  | 2016-08-17 09:08 | 2016-08-17 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar banco condensador shunt J-CP3 por mantenimiento preventivo basico programado |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-18 | 2016-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-18 | 2016-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-18 | 2016-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4DP | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 19430 | interno | Programada |  | 2016-08-18 08:56 | 2016-08-18 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar banco condensador shunt J-CP4 por mantenimiento preventivo basico programado |  |  | 0 | 0 | 0
| 447 | Bancos Condensadores377 | Bancos Condensadores377DP | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19860 | interno | Programada |  | 2016-08-18 09:13 | 2016-08-18 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 (Apertura de interruptor 52EBC2), dada la desconexión del transformador N°2 asociado a SD19857/2016 |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21504 | interno | Programada |  | 2016-08-18 10:19 | 2016-12-30 07:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Montaje y alambrados de nueva protección sistema 1 y --- sistema 3. Parametrización y protección de funciones y pruebas efectivas --- sobre el interruptor 52JCE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Verificar bloqueada protección 50BF/JCE1. A --- disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- Banco CCEE n° 1 de 220 kV, actualmente se encuentra fuera de servicio --- por falla. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 21482 | interno | Programada |  | 2016-08-18 11:35 | 2016-08-18 13:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo. Reemplazo de fusibles --- operados en banco CCEE n° 51, inspección general del banco y --- mentenimiento correctivo a desconectador 89BC51-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289RO | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 1394 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 13:40 | 2016-09-30 18:00 |  | 2016-09-06 11:50 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada la Etapa N°2 a 19 MVAR (de 20 MVAR instalado) por falla en vaso de la etapa N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-19 | 2016-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-19 | 2016-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-19 | 2016-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DF | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2316 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-19 02:41 | 2016-08-19 15:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Compensación serie N° 3 - Charrúa - Ancoa 1, se encontraba con 52BCS3 cerrado por falla de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1. | Se investiga sobre temperatura en varistor fase A y operación de relé 86 LO |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-20 | 2016-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-20 | 2016-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-20 | 2016-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1399 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-20 10:22 | 2016-08-26 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Diego de Almagro: equipo SVC Plus queda limitado a -50 y +50 MVAR. , por indisponibilidad del módulo SVC2. El módulo SVC1 en servicio normal. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-21 | 2016-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-21 | 2016-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-21 | 2016-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-22 | 2016-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-22 | 2016-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-22 | 2016-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-23 | 2016-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-23 | 2016-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-23 | 2016-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22291 | interno | Programada |  | 2016-08-23 10:38 | 2016-08-23 19:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52JCE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos --- lados del interruptor 52JCE1, previa verificación de ausencia de --- tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-24 | 2016-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-24 | 2016-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-24 | 2016-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°176641. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-25 | 2016-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-25 | 2016-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-25 | 2016-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-26 | 2016-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-26 | 2016-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-26 | 2016-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 319 | Bancos Condensadores178 | Bancos Condensadores178DP | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22969 | interno | Programada |  | 2016-08-26 10:04 | 2016-08-26 12:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo de unidad condensadora y limitador de --- corriente en fase 2 del banco CCEE n° 2 30 MVA. Equilibrio de banco --- CCEE. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en banco CCEE n" 2 de 13,2 kV, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel. ATR2 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-27 | 2016-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-27 | 2016-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-27 | 2016-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-28 | 2016-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-28 | 2016-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-28 | 2016-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1413 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-28 07:05 | 2017-01-20 15:00 |  | 2016-09-08 09:12 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por bloqueo a la conducción Equipo CER N°2 queda limitado de absorber potencia reactiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-29 | 2016-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-29 | 2016-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-29 | 2016-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23285 | interno | Programada |  | 2016-08-29 09:43 | 2016-08-29 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores Nº1 por salida programada banco de baterías SE Chivilcán. Relacionada con solicitud 23156. |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23286 | interno | Programada |  | 2016-08-29 09:43 | 2016-08-29 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores Nº2 por salida programada banco de baterías SE Chivilcán. Relacionada con solicitud 23156. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-30 | 2016-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-30 | 2016-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-30 | 2016-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-31 | 2016-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-31 | 2016-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-08-31 | 2016-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178328. |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23562 | interno | Programada |  | 2016-08-31 09:24 | 2016-08-31 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1, por revisión de alambrado de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23563 | interno | Programada |  | 2016-08-31 09:24 | 2016-08-31 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2, por revisión de alambrado de control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 22811 | interno | Programada |  | 2016-08-31 09:44 | 2016-08-31 12:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio de nuevo interruptor 52BC44 y --- pruebas con carga a relé de cierre y apertura sincronizada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena interruptor 52BC44. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23354 | interno | Programada |  | 2016-08-31 10:42 | 2016-08-31 19:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio y análisis fasorial nueva protección --- 51 Banco CCEE N° 44 ( EAP N° 64/2016 ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización zona de trabajo y bloqueo de protección --- 51. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- Protección se reemplaza por falla de la protección existente --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-01 | 2016-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-01 | 2016-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-01 | 2016-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DF | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2405 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-01 07:01 | 2016-09-01 17:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23468 | interno | Programada |  | 2016-09-01 08:22 | 2016-09-01 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN A EQUIPO --- CER Y TRANSFORMADOR N°6. VERIFICACIÓN REGULACION TEMPERATURA AIRE --- REFRIGERACION Y MEDIDAS DE AISLACION --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- P. Azúcar: Termomagneticos de control a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E P.Azúcar: Tr. Trifásico 06, 220/13,8kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40FE | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 5.2 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2408 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-01 14:28 | 2016-09-02 11:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52CE2 BBCC N°2 S/E Maule. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-02 | 2016-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-02 | 2016-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-02 | 2016-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44FE | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2410 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-02 09:09 | 2016-09-03 15:57 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52C8 BBCC N°2 S/E Pumahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23318 | interno | Programada |  | 2016-09-02 10:37 | 2016-09-02 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condesadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23319 | interno | Programada |  | 2016-09-02 10:37 | 2016-09-02 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condesadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23321 | interno | Programada |  | 2016-09-02 10:37 | 2016-09-02 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condesadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23323 | interno | Programada |  | 2016-09-02 10:37 | 2016-09-02 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condesadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40RO | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 5.2 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1424 |  | Curso Forzoso |  | 2016-09-02 11:59 | 2016-09-30 12:39 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Luego de faenas asociadas a Informe de Falla 2408, BB.CC N°2 queda disponible con 3.6 MVAR, equilibrado por falla en 1 unidad capacitiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-03 | 2016-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-03 | 2016-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-03 | 2016-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DF | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24537 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-03 14:19 | 2016-09-03 15:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 para verificar Unidades Capacitivas de BB.CC N°2, de acuerdo a IF N° 2410 . |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-04 | 2016-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-04 | 2016-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-04 | 2016-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 96 | Bancos Condensadores283 | Bancos Condensadores283DP | Neomante | 283 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (CHILECTRA) HCE1A 110KV 80 MVAr | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24204 | interno | Programada |  | 2016-09-04 06:55 | 2016-09-04 20:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del circuito de control del Desconectador 110 kV y revisión periódica del interruptor del Banco de condensadores 1A . |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-05 | 2016-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-05 | 2016-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-05 | 2016-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-06 | 2016-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-06 | 2016-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-06 | 2016-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288DF | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2452 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-06 11:50 | 2016-09-30 15:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco 1 y 2 quedan indisponibles debido a que en etapa 1 existe punto caliente y vaso enegrecido (producto del calor). en etapa 2 se observa vaso con pérdida de aceite. | . |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DF | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2452 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-06 11:50 | 2016-09-30 15:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco 1 y 2 quedan indisponibles debido a que en etapa 1 existe punto caliente y vaso enegrecido (producto del calor). en etapa 2 se observa vaso con pérdida de aceite. | . |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289RO | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 1394 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 13:40 | 2016-09-30 18:00 | 2016-09-30 15:48 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada la Etapa N°2 a 19 MVAR (de 20 MVAR instalado) por falla en vaso de la etapa N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DP | Neomante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24552 | interno | Programada |  | 2016-09-06 12:24 | 2016-09-06 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las etapas capativas N°1 y N°2 por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones y trabajos de retiro de malesas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 415 | Bancos Condensadores254 | Bancos Condensadores254DF | Neomante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24905 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-06 12:24 | 2016-09-06 13:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a desconexión de BBCC N°2 para revision y medición, de acuerdo con IF N°1534/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24213 | interno | Programada |  | 2016-09-06 12:36 | 2016-09-06 14:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere disponer de interruptor de etapa N°1 de BBCC SE San Vicente de TT por reemplazo de motor de accionamiento y pruebas eléctricas sobre el equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24216 | interno | Programada |  | 2016-09-06 12:36 | 2016-09-06 14:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere disponer de interruptor etapa N°2 BBCC de SE San Vicente TT por pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-07 | 2016-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-07 | 2016-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-07 | 2016-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 24476 | interno | Programada |  | 2016-09-07 08:42 | 2016-09-07 14:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13,8 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MPB Normal a 52CE-3. MPB Normal a TCCE3-N. Limpieza de --- aislación a Banco CCEE N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 04, 13,8 kV-Maitencillo. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23604 | interno | Programada |  | 2016-09-07 12:24 | 2016-09-07 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. N°2 de 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo y reemplazo de condensadores con --- filtraciones de aceite en Banco de CCEE2 de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Ancoa-Itahue, Cto. 1 (al inicio dela faena), Ó Banco --- CC.EE. N°2, 220kV S/E Ancoa (al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento crrectivo de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-08 | 2016-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-08 | 2016-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-08 | 2016-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 24095 | interno | Programada |  | 2016-09-08 09:12 | 2016-09-08 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a equipo --- CER N° 2 y transformador N° 5. Verificación regulación temperatura aíre --- refrigeración y medidas de aislación. Verificación inversor (1 unidad) y --- medidas de aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagneticos de control a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1413 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-28 07:05 | 2017-01-20 15:00 | 2016-09-08 17:15 | 2016-10-16 05:20 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por bloqueo a la conducción Equipo CER N°2 queda limitado de absorber potencia reactiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-09 | 2016-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-09 | 2016-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-09 | 2016-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-10 | 2016-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-10 | 2016-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-10 | 2016-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-11 | 2016-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-11 | 2016-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-11 | 2016-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405RO | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1444 |  | Curso Forzoso |  | 2016-09-11 06:30 | 2016-09-11 19:30 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a solicitud CDEC-SIC N°24799 y N°24843 queda temporalmente indisponible BBCC N°1 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406RO | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1445 |  | Curso Forzoso |  | 2016-09-11 06:30 | 2016-09-11 19:30 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a solicitud CDEC-SIC N°24799 y N°24843 queda temporalmente indisponible BBCC N°2 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-12 | 2016-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-12 | 2016-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-12 | 2016-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 326 | Bancos Condensadores188 | Bancos Condensadores188DP | Neomante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 24517 | interno | Programada |  | 2016-09-12 08:22 | 2016-09-12 19:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo: --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: pruebas de energización del banco de CCEE N°2. ra Trabajos --- asociados al Transformador N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Tr. Trifásico 07, 154/66kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Se solicitara prueba experimental para realizar prueba de energización --- al banco de condensadores. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-13 | 2016-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-13 | 2016-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-13 | 2016-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-14 | 2016-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-14 | 2016-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-14 | 2016-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-15 | 2016-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-15 | 2016-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-15 | 2016-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DF | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 26032 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-15 08:48 | 2016-09-15 18:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de compensación serie para reparar punto caliente que podría provocar daño en unidad de la fase #3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25095 | interno | Programada |  | 2016-09-15 11:16 | 2016-09-15 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Mantenimiento a 52CE4 y TCCE4-N. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89CE4-1 lado interruptor. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 467 | Bancos Condensadores437 | Bancos Condensadores437DP | Neomante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25296 | interno | Programada |  | 2016-09-15 14:54 | 2016-09-15 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de los trabajos de alambrado de control , se perderán los potenciales de la Barra y se deben desconectar el BBCC 52C8 de 5 MVAR. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-16 | 2016-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-16 | 2016-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-16 | 2016-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-17 | 2016-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-17 | 2016-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-17 | 2016-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-18 | 2016-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-18 | 2016-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-18 | 2016-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-20 | 2016-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-20 | 2016-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-20 | 2016-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25447 | interno | Programada |  | 2016-09-20 09:26 | 2016-09-20 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Reactor shunt n° 3 y a --- interruptor 52JZ3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en bushings de reactor 3 y a ambos lados del --- interruptor 52JZ3, previa verificaciónd e ausencia de tensión. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-21 | 2016-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-21 | 2016-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-21 | 2016-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-22 | 2016-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-22 | 2016-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-22 | 2016-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-23 | 2016-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-23 | 2016-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-23 | 2016-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-24 | 2016-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-24 | 2016-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-24 | 2016-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-26 | 2016-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-26 | 2016-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-26 | 2016-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores482 | Bancos Condensadores482DP | Neomante | 482 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 220KV 11.1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27185 | interno | Programada |  | 2016-09-26 09:29 | 2016-09-26 12:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación a Banco CCEE 2 y mantenimiento preventivo reducido a interruptor 52CE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores481 | Bancos Condensadores481DP | Neomante | 481 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 220KV 11.1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27184 | interno | Programada |  | 2016-09-26 12:04 | 2016-09-26 14:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual a banco CC.EE 1 y mantenimiento preventivo al interruptor 52CE1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-27 | 2016-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-27 | 2016-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-27 | 2016-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-28 | 2016-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-28 | 2016-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-28 | 2016-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores483 | Bancos Condensadores483DP | Neomante | 483 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 220KV 11.1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27265 | interno | Programada |  | 2016-09-28 11:27 | 2016-09-28 14:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB limpieza manual a banco CCEE N°3. MPB Reducido a --- 52CE3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-28 12:59 | 2016-09-28 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación medidor de corrientes de fuga, según la solicitud de desconexión N°181034. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores484 | Bancos Condensadores484DP | Neomante | 484 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 220KV 11.1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27264 | interno | Programada |  | 2016-09-28 15:02 | 2016-09-28 16:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB limpieza manual a banco CCEE N°4. MPB Reducido a --- 52CE4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-29 | 2016-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-29 | 2016-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-29 | 2016-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27193 | interno | Programada |  | 2016-09-29 09:38 | 2016-09-29 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Latorre, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27194 | interno | Programada |  | 2016-09-29 09:38 | 2016-09-29 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Latorre, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-30 | 2016-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-30 | 2016-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-09-30 | 2016-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°178871. |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 26499 | interno | Programada |  | 2016-09-30 09:31 | 2016-09-30 10:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo. Reemplazo de fusibles --- operados en banco CCEE n° 51. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-01 | 2016-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-01 | 2016-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-01 | 2016-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-02 | 2016-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-02 | 2016-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-02 | 2016-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25789 | interno | Programada |  | 2016-10-02 01:52 | 2016-10-02 14:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion programada banco de condensador N°1 por pruebas efectivas de cierre y apertura a través de consola local de operación.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25790 | interno | Programada |  | 2016-10-02 01:52 | 2016-10-02 14:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion programada banco de condensador N°2 por pruebas efectivas de cierre y apertura a través de consola local de operación.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-03 | 2016-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-03 | 2016-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-03 | 2016-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 233 | Bancos Condensadores220 | Bancos Condensadores220DP | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 27228 | interno | Programada |  | 2016-10-03 14:08 | 2016-10-03 14:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores para realizar inspección y mantenimiento preventivo a equipos y sistema de control |  |  | 0 | 0 | 0
| 234 | Bancos Condensadores221 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 27229 | interno | Programada |  | 2016-10-03 14:08 | 2016-10-03 14:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores para realizar inspección y mantenimiento preventivo a equipos y sistema de control |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-04 | 2016-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-04 | 2016-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-04 | 2016-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-06 | 2016-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-06 | 2016-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-06 | 2016-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 28972 | interno | Programada |  | 2016-10-06 10:04 | 2016-10-06 11:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor --- 52JZ1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos extremos de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-07 | 2016-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-07 | 2016-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-07 | 2016-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 28971 | interno | Programada |  | 2016-10-07 09:52 | 2016-10-07 10:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MCC restablecer presión del sistema de refrigeración de --- tiristores. Se intervendrá sólo el sistema de refrigeración al interior --- la sala de Servicios Generales, por esta razón sólo se requiere la --- apertura del 52JT4 como única maniobra. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-08 | 2016-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-08 | 2016-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-08 | 2016-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-09 | 2016-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-09 | 2016-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-09 | 2016-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-10 | 2016-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-10 | 2016-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-10 | 2016-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-11 | 2016-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-11 | 2016-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-11 | 2016-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-12 | 2016-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-12 | 2016-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-12 | 2016-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-13 | 2016-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-13 | 2016-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-13 | 2016-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 446 | Bancos Condensadores376 | Bancos Condensadores376DP | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29964 | interno | Programada |  | 2016-10-13 09:09 | 2016-10-13 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de operación sobre el 52CBC1 correspondiente al BBCC N°1 de SE Mariscal para realizar pruebas de automatismo de dicho banco. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-14 | 2016-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-14 | 2016-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-14 | 2016-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-15 | 2016-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-15 | 2016-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-15 | 2016-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-16 | 2016-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-16 | 2016-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-16 | 2016-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2735 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-16 05:20 | 2016-10-16 07:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de desconecta de forma manual por bloqueo a la conducción. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1413 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-28 07:05 | 2017-01-20 15:00 | 2016-10-16 07:05 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por bloqueo a la conducción Equipo CER N°2 queda limitado de absorber potencia reactiva. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-17 | 2016-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-17 | 2016-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-17 | 2016-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30228 | interno | Programada |  | 2016-10-17 12:34 | 2016-10-17 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500kV.: Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Medida de análisis de respuesta de frecuencia a Reactor N°1 --- y Reactor de neutro N°1. Eliminar filtración de aceite en sensor Hidran --- del Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra entre PRKZ1 y Reactor --- N°1, entre Reactor N°1 y Reactor del Neutro. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Reactor N°2 500kV (al inicio de la faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30114 | interno | Programada |  | 2016-10-18 15:25 | 2016-10-18 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- SS/E Cardones: MPB. Lavado de aislación de equipos primarios incluye --- marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-19 | 2016-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-19 | 2016-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-19 | 2016-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30282 | interno | Programada |  | 2016-10-19 14:42 | 2016-10-19 16:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, Mantenimiento preventivo básico a estabilizador de SS/AA C.A de --- SVC PLUS --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnetico de SS/AA C.A. de TR SS/AA N° 1 a disposición del jefe --- de faena. --- --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-20 08:14 | 2016-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones, según la solicitud de desconexión N°182411. |  |  | 0 | 0 | 0
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31573 | interno | Programada |  | 2016-10-20 10:21 | 2016-10-20 12:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Chiguayante, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DP | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31574 | interno | Programada |  | 2016-10-20 10:21 | 2016-10-20 12:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Chiguayante, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-21 | 2016-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones, según la solicitud de desconexión N°182411. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-21 | 2016-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-21 | 2016-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-21 | 2016-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-22 | 2016-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones, según la solicitud de desconexión N°182411. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-22 | 2016-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-22 | 2016-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-22 | 2016-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-23 | 2016-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones, según la solicitud de desconexión N°182411. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-23 | 2016-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-23 | 2016-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-23 | 2016-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones, según la solicitud de desconexión N°182411. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores59 | Reactores59DP | Neomante | 59 | Reactores | RE S/E ANCOA JZR 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30810 | interno | Programada |  | 2016-10-24 10:38 | 2016-10-24 11:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01 Reserva, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo, medida SFRA a Reactor principal de --- 220kV, equipo actualmente desconectado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisio --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ancoa: Reactor 220 kV (Al inicio y término de la faena) --- Observaciones --- Mantenimiento de equipos --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones, según la solicitud de desconexión N°182411. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones, según la solicitud de desconexión N°182411. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32237 | interno | Programada |  | 2016-10-26 09:38 | 2016-10-26 16:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Chiguayante, por reparación del cierre perimetral asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DP | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32238 | interno | Programada |  | 2016-10-26 09:38 | 2016-10-26 16:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Chiguayante, por reparación del cierre perimetral asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-26 16:55 | 2016-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones, según la solicitud de desconexión N°182411. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DF | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2848 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-27 05:32 | 2016-10-27 17:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52CT1 S/E Rancagua, interruptor general de barra 13,8 KV de banco de condensadores. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DF | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2848 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-27 05:32 | 2016-10-27 17:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52CT1 S/E Rancagua, interruptor general de barra 13,8 KV de banco de condensadores. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DF | Neomante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2848 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-27 05:32 | 2016-10-27 17:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52CT1 S/E Rancagua, interruptor general de barra 13,8 KV de banco de condensadores. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 366 | Bancos Condensadores30 | Bancos Condensadores30DP | Neomante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32249 | interno | Programada |  | 2016-10-27 09:26 | 2016-10-27 15:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Colocolo, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32250 | interno | Programada |  | 2016-10-27 09:26 | 2016-10-27 15:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Colocolo, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 368 | Bancos Condensadores32 | Bancos Condensadores32DP | Neomante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32251 | interno | Programada |  | 2016-10-27 10:23 | 2016-10-27 11:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC en 66KV de S/E Coronel, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones, según la solicitud de desconexión N°182411. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-29 14:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones, según la solicitud de desconexión N°182411. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 277 | Reactores4 | Reactores4DF | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33843 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-29 07:13 | 2016-10-29 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 2 de 500 kV --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Eliminación de fuga de gas SF6 a interruptor 52KZ2 y --- normalización de presión de gas SF6 a interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 2 --- Observaciones --- S/E Ancoa: Eliminación de fuga de gas SF6. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32478 | interno | Programada |  | 2016-10-29 11:39 | 2016-10-29 15:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo, medida SFRA a Reactor de 220kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ancoa: TR4, 220/13,2 kV (Al inicio de la faena) ó Barra 220 kV, --- Sección 1 (Al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de equipos. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32779 | interno | Programada |  | 2016-10-30 08:02 | 2016-10-30 13:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado análisis fasorial y --- verificación protección 51 y 51N. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 51-51N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°181195. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182580. |  |  | 0 | 0 | 0
| 139 | Condensadores Series2 | Condensadores Series2DF | Neomante | 2 | Condensadores Series | CS S/E CANDELARIA J-CS2 57.6KV | COLBÚN | Informe Fallas | 2900 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-01 22:06 | 2016-12-15 19:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla de un pararrayo en Banco condensador serie N° 2 (línea Colbún-Candelaría N° 2), este queda fuera de servicio |  | Producto de la falla de un pararrayo en Banco condensador serie N° 2 (línea Colbún-Candelaría N° 2), Bco condensador CS2este queda fuera de servicio | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32947 | externo | Programada |  | 2016-11-02 08:20 | 2016-11-02 13:58 |  | 2016-11-02 13:44 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Deschicoteo a potencial del desconectador 89JZ3-1 desde --- la Barra Principal sección 1 de 220 kV, para dejar paño JZ3 fuera de --- servicio (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32945 | externo | Programada |  | 2016-11-02 13:44 | 2016-12-07 17:13 |  | 2016-11-04 08:57 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles, desmontaje y montaje de --- equipos primarios del paño JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32946 | externo | Programada |  | 2016-11-03 09:00 | 2016-11-03 13:15 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desvinculación de circuitos de control equipos 52JZ3, --- 89JZ3-1 y 3TC paño JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará protecciones sistema 1, --- sistema 2 y 50BF paño JZ3. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33538 | interno | Programada |  | 2016-11-03 10:10 | 2016-11-03 12:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de S/E Loma Colorada, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DF | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2906 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-03 11:20 | 2016-11-17 18:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Fusible operado de TTPP de barra 13.2 kV, razón por la cual no se puede operar sobre el control del BB/CC 13.2 kV 2.5 MVAr. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32948 | externo | Programada |  | 2016-11-04 08:57 | 2016-12-22 18:40 |  | 2016-12-14 17:09 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Verificación y tendido de cables de control y pruebas, --- más protocolización de nuevos equipos paño JZ3 (obra del decreto --- 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Identificar y señalizar la zona de trabajo. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-05 | 2016-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-05 | 2016-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-05 | 2016-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-05 | 2016-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DP | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34532 | interno | Programada |  | 2016-11-05 09:12 | 2016-11-05 11:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantención a BBCC N°1 y N°2 de SE Buín, las obras consideran labores de pruebas, limpieza y desmalezamiento de patio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DP | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34533 | interno | Programada |  | 2016-11-05 09:12 | 2016-11-05 11:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantención a BBCC N°1 y N°2 de SE Buín, las obras consideran labores de pruebas, limpieza y desmalezamiento de patio. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-06 | 2016-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-06 | 2016-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-06 | 2016-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-06 | 2016-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32374 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:28 | 2016-11-06 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se deconectará el banco de condensadores de S/E San Pedro por trabajos relacionados con solicitud 32136. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35251 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-08 11:18 | 2016-11-08 19:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: MCC investigar fusibles quemados y reemplazar unidades del --- Banco de Condensadores estaticos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Instalar equipos de puestas a tierras provisionales en --- mufas lado banco CC.EE-3 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE. 04, 13 kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Banco de CCEE prensenta anormalidad en parte de sus unidades y se --- requeire atender a la brevedad para normalizar. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DP | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34096 | interno | Programada |  | 2016-11-08 11:35 | 2016-11-08 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Curanilahue, esto por verificación de alambrado de control asociado a relé del interruptor 52CBC2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DP | Neomante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34097 | interno | Programada |  | 2016-11-08 11:35 | 2016-11-08 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | en relación a solicitud CDEC SIC 34096/2016, se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Curanilahue. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-09 | 2016-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Bancos Condensadores432 | Bancos Condensadores432DP | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión / Intervención | 34958 | interno | Programada |  | 2016-11-10 09:02 | 2016-11-11 21:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores por trabajos de construcción de cimentación de banco de transformadores SP2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Reactores50 | Reactores50DP | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión / Intervención | 34959 | interno | Programada |  | 2016-11-10 09:02 | 2016-11-11 21:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de reactores por trabajos de construcción de cimentación de banco de transformadores SP2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 35158 | interno | Programada |  | 2016-11-10 10:01 | 2016-11-10 11:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°1 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35102 | interno | Programada |  | 2016-11-10 10:09 | 2016-11-10 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACION y REAPRIETE DE --- CONEXIONES DEL REACTOR. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local-Remoto de S/E a disposición del --- Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 35159 | interno | Programada |  | 2016-11-10 11:48 | 2016-11-10 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°2 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-11 | 2016-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-11 | 2016-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-11 | 2016-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-11 | 2016-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-11 11:46 | 2016-11-11 12:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado aisladores, según la solicitud de desconexión N° 183739. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-12 | 2016-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-12 | 2016-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-12 | 2016-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-12 | 2016-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34117 | interno | Programada |  | 2016-11-12 07:36 | 2016-11-12 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de S/E Rancagua (SD30470/2016), se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34118 | interno | Programada |  | 2016-11-12 07:36 | 2016-11-12 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de S/E Rancagua (SD30470/2016), se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Neomante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34119 | interno | Programada |  | 2016-11-12 07:36 | 2016-11-12 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de S/E Rancagua (SD30470/2016), se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-13 | 2016-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-13 | 2016-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-13 | 2016-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-13 | 2016-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DP | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33157 | interno | Programada |  | 2016-11-13 06:54 | 2016-11-13 22:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del los T-1 y T-2 , estarán desconectados los BBCC del Transformador T-1. Solicitud CDEC N°32160 y 32159. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-14 | 2016-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-14 | 2016-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-14 | 2016-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-14 | 2016-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-15 | 2016-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-15 | 2016-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-15 | 2016-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-15 | 2016-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35149 | interno | Programada |  | 2016-11-15 07:01 | 2016-11-15 22:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Desvinculación de antigua protección 87Z-S1 de Reactor --- JZ1 y 50BF sistema 1. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño JZ1; Inhabilitar vias de trip de 50BF Sistema 1 --- y 2 y habilitar en modo "fuera de servicio" Bay unit Paño JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2, 220 kV o Línea 220kV Rahue-Puerto --- Montt, C1 (al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-15 09:01 | 2016-11-15 18:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto reemplazo prot. dif. 220 KV:Pruebas efectivas de control de prot. 87B-220kV a int 52JZ. Verificación en borneras de señal de TDD hacia S/E Lagunas. Inyección de corrientes primarias a TT/CC l |  |  | 0 | 0 | 0
| 317 | Reactores60 | Reactores60DP | Neomante | 60 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1- KZ2 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 34387 | interno | Programada |  | 2016-11-15 09:37 | 2016-11-15 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01-02 Reserva, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Medida SFRA a reactor monofásico de reserva. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ancoa: Reactor 02, 500 kV (Durante la faena) --- Observaciones --- Mantenimiento de Equipos Primarios --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35026 | interno | Programada |  | 2016-11-15 09:37 | 2016-11-15 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor 02, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Medida de análisis de respuesta de frecuencia a Reactor N°2 --- y Reactor de neutro N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre TCKZ2 y PRKZ2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Reactor 02, 500 kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1619 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-15 22:17 | 2016-11-28 18:27 |  | 2016-11-22 08:29 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación de protección 87Z-S1 de Reactor JZ1 y 50BF sistema 1 por reemplazo. En servicio sistema N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-16 | 2016-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Bancos Condensadores288 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 36533 | interno | Programada |  | 2016-11-16 08:38 | 2016-11-16 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°1, limpieza, reapreté, cambio de vasos, etc. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-16 08:50 | 2016-11-16 16:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto reemplazo prot. dif. 220 KV:Pruebas efectivas de control de prot. 87B-220kV a int 52JT2, según la solicitud de desconexión N°184116. |  |  | 0 | 0 | 0
| 300 | Reactores14 | Reactores14DP | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 35437 | interno | Programada |  | 2016-11-16 14:04 | 2016-11-16 15:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a Reactor shunt de 500 kV n° 2 y --- neutro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en bushing reactor n° 2 y reactor de neutro. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Reactor 2 de 500 kV (al momento de normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-17 | 2016-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-17 | 2016-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-17 | 2016-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-17 | 2016-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 36630 | interno | Programada |  | 2016-11-17 08:09 | 2016-11-17 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para lavado de aisladores |  |  | 0 | 0 | 0
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DF | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 37249 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 12:33 | 2016-11-17 18:20 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución operacional de no reconectar 52CT1 de la en SE Victoria por Desconexión de TTPP 13,2 kV para reemplazo unidad defectuosa, banco CCEE indisponible en el periodo mencionado, dicho trabajo relacionado con IF2906/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DF | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 3056 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-17 15:29 | 2016-11-17 16:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Coincide con Apertura de TapOff el Romero, arranque de protecciones de Línea 2x220 kV Puna colorada - Maitencillo Cto. 2, pérdida de carga de 70 MW de Minera Caserones, Perturbación detectada por el SVC+ de Diego de Almagro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-18 | 2016-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 319 | Bancos Condensadores178 | Bancos Condensadores178DF | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 3095 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-18 09:07 | 2016-11-30 13:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se detecta fusible de unidad quemandose. | Retirado del servicio por presentar unidad con falla |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-19 | 2016-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-20 | 2016-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-20 | 2016-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-20 | 2016-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-20 | 2016-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36153 | interno | Programada |  | 2016-11-20 08:07 | 2016-11-20 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A raíz de trabajos según solicitud 36154, se desconectará el banco de condensadores de 15 kV 2,5 MVAr de S/E Loma Colorada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36009 | interno | Programada |  | 2016-11-20 08:22 | 2016-11-20 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios de 34 kV --- asociados a STATCOM y medidas de SFRA a transformador 4 220/34 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM (al momento de normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-21 | 2016-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-21 | 2016-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-21 | 2016-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-21 | 2016-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-22 | 2016-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-22 | 2016-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-22 | 2016-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-22 | 2016-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36528 | interno | Programada |  | 2016-11-22 08:29 | 2016-11-22 22:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas de control Nueva Protección 87Z-S1, prueba --- experimental por análisis fasorial y prueba efectiva de nueva --- función interna 50BF-S2 se efectuara apertura efectiva de 52J1 de línea --- 220kV Rahue Puerto Montt por línea modo prueba. --- (EAP 34/2016). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño JZ1; Inhabilitar función y vías de trip de --- función S2 del 52JZ1 y habilitar en modo "fuera de servicio" Bay unit --- Paño JZ1; Switch de teleprotecciones TPOP-115 y TPMO-115 a --- disposición de jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2 - 220kV o Línea 220kV Rahue-Puerto --- Montt,C1 (al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- Pruebas de control Nueva Protección 87Z-S1 --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1619 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-15 22:17 | 2016-11-28 18:27 | 2016-11-22 22:10 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación de protección 87Z-S1 de Reactor JZ1 y 50BF sistema 1 por reemplazo. En servicio sistema N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36843 | interno | Programada |  | 2016-11-22 09:18 | 2016-11-22 22:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Alambrados y cambio de caja de TT/CC del neutro de --- Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°1 de 220kV (Al final de la faena) --- Observaciones --- Se solicitará prueba experimental. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1619 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-15 22:17 | 2016-11-28 18:27 | 2016-11-22 22:10 |  | CC-S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación de protección 87Z-S1 de Reactor JZ1 y 50BF sistema 1 por reemplazo. En servicio sistema N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36997 | interno | Programada |  | 2016-11-22 10:27 | 2016-11-22 22:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento exhaustivo a pararrayos PRJZ1 y a --- Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt, Instalar tierras provisionales de bloqueo en --- conexión de bajada PP/RRJZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2 de 220kV (Al inicio de la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1619 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-15 22:17 | 2016-11-28 18:27 | 2016-11-22 22:10 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación de protección 87Z-S1 de Reactor JZ1 y 50BF sistema 1 por reemplazo. En servicio sistema N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-23 | 2016-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-23 | 2016-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-23 | 2016-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-23 | 2016-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36572 | interno | Programada |  | 2016-11-23 06:15 | 2016-11-23 22:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Desvinculación de antigua protección 87Z-S1 de Reactor --- N°2 paño JZ2 y 50BF sistema 1 --- (EAP 34/20016) ---Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño JZ2; Inhabilitar vías de trip de protección --- 50BF Sistema 1 y 2y habilitar en modo "fuera de servicio" Bay unit --- Paño JZ2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°1 - 220kV O Línea 220kV Valdivia-Puerto --- Montt, C2 (al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- Desvinculación de antigua protección 87Z-S1 de --- Reactor N°2 --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 37280 | interno | Programada |  | 2016-11-23 10:03 | 2016-11-23 22:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Alambrados y cambio de caja de TT/CC del neutro de --- Reactor N°2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor 02, 220 kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 378 | Bancos Condensadores42 | Bancos Condensadores42DP | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36540 | interno | Programada |  | 2016-11-23 11:12 | 2016-11-23 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Perales, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 379 | Bancos Condensadores43 | Bancos Condensadores43DP | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 36541 | interno | Programada |  | 2016-11-23 11:13 | 2016-11-23 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Perales, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36571 | interno | Programada |  | 2016-11-23 18:12 | 2016-11-23 22:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Verificación protección baja presión electromagnatica --- 26E --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño JZ2; Inhabilitar vias de trip de 50BF Sistema 1 --- y 2. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Valdivia-Puerto Montt, C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15RO | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1648 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-23 22:17 | 2016-12-04 18:00 |  | 2016-11-30 08:22 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Puerto Montt: Paño JZ2. Protección 87Z2 sistema 1 y 50BF Sistema 1 se encuentran desvinculadas por reemplazo de protección, quedando en servicio 87Z2 Sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-24 | 2016-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 36652 | interno | Programada |  | 2016-11-24 09:02 | 2016-11-24 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Realizar medida de análisis de respuesta en frecuencia del --- Reactor N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Instalar equipos de puesta a tierra entre TCJZ6 y PRJZ6. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cautin: Reactor N°1 - 220kV (al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-25 | 2016-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 37138 | interno | Programada |  | 2016-11-26 08:05 | 2016-11-26 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB Normal y Exhaustivo a TR6. MPB Normal a TCCT6. --- MPB Normal a TPCT6. MPB Normal a pasamuros. MPB Normal a ventiladores --- CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89JT6 lado interruptor, en ambos lados de TR6 y en Barra 13.8kV CER 1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 242 | Bancos Condensadores363 | Bancos Condensadores363DP | Neomante | 363 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION ECE1 13.2KV 4.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 37620 | interno | Programada |  | 2016-11-27 08:38 | 2016-11-27 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC 1 y 2 de 13,2 kV por mantenimiento a transformador T1 y equipos asociados a barra de 13, 2 kV, según SD 36392. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 37360 | interno | Programada |  | 2016-11-27 09:15 | 2016-11-27 19:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico CER: Mantenimiento programado a equipos primarios de 19 kV --- asociados al CER. Mantenimiento programado a TR4 220/19 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER (al momento de energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-28 | 2016-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DF | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 3193 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-28 08:13 | 2016-11-28 20:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DF | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39084 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-28 17:08 | 2016-11-28 20:38 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco compensación serie N° 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación de falla en BCS1, por operación de alarma de --- sobre temperatura en varistores de fase B. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- - Jefe de faena solicitará a la operación el bloqueo de los Trip-Line --- de Línea 500kV, Ancoa - Alto Jahuel 1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (Al inicio y al término de la --- faena) --- Observaciones --- Investigación de operación de protecciones de BCS1. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 228 | Bancos Condensadores215 | Bancos Condensadores215DF | Neomante | 215 | Bancos Condensadores | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 39381 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-29 11:26 | 2016-11-29 13:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores existente para limpieza por excremento de pájaro. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°183058. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-11-30 | 2016-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15DP | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 38780 | interno | Programada |  | 2016-11-30 08:22 | 2016-11-30 20:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°2, 220 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas de Control Nueva Protección 87Z-S1, prueba --- experimental por análisis fasorial. EAP 34-2016 --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño JZ2; Inhabilitar función y vías de trip de --- función 50BF S2 del 52JZ2 y habilitar en modo "fuera de servicio" Bay --- unit Paño JZ2; Switch de teleprotecciones TP6B y TPH7B a disposición --- de jefe de faena. S/E Valdivia Inhabilitar switch de teleprotecciones --- TP6B y TPH7B. Solicitar a Transrucatayo teleprotecciones TP6-2B y --- TPH7-2B bloqueadas durante prueba experimental. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor 01, 220 kV-Puerto Montt O Línea 220kV --- Valdivia-Puerto Montt, C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Pruebas de control Nueva Protección 87Z-S1 --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 303 | Reactores15 | Reactores15RO | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1648 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-23 22:17 | 2016-12-04 18:00 | 2016-11-30 20:09 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Puerto Montt: Paño JZ2. Protección 87Z2 sistema 1 y 50BF Sistema 1 se encuentran desvinculadas por reemplazo de protección, quedando en servicio 87Z2 Sistema 2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-01 | 2016-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 467 | Bancos Condensadores437 | Bancos Condensadores437DP | Neomante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38863 | interno | Programada |  | 2016-12-01 10:25 | 2016-12-01 21:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar levantamiento de alambrado de control del Banco de Condensadores . |  |  | 0 | 0 | 0
| 396 | Bancos Condensadores235 | Bancos Condensadores235DP | Neomante | 235 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38864 | interno | Programada |  | 2016-12-01 10:39 | 2016-12-01 21:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar levantamiento de alambrado de control del Banco de Condensadores 52C9. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39373 | interno | Programada |  | 2016-12-02 09:16 | 2016-12-02 15:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Ajuste y verificación de rele de cierre y apertura --- sincronizada (RPH2) asoclado a interruptor 52JCE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo. Puestas --- a tierra provisionales a ambos lados de 52JCE1. (Precaución a la --- reconexión). --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- Banco de CC/EE N° 1 está fuera de servicio por falla. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DF | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Informe Fallas | 3248 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-02 09:53 | 2016-12-02 17:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La Línea Charrúa -Ancoa N° 4 queda en servicio. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 467 | Bancos Condensadores437 | Bancos Condensadores437DP | Neomante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 38865 | interno | Programada |  | 2016-12-02 10:04 | 2016-12-02 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar levantamiento de alambrado de control del Banco de Condensadores 52C8. |  |  | 0 | 0 | 0
| 300 | Reactores14 | Reactores14DP | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39374 | interno | Programada |  | 2016-12-02 11:35 | 2016-12-02 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a Reactor shunt de 500 kV n° 2 y --- neutro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en bushings del reactor 2 y en reactor del --- neutro, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Reactor 2 de 500 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-03 | 2016-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-04 | 2016-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 470 | Bancos Condensadores485 | Bancos Condensadores485DP | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 39687 | interno | Programada |  | 2016-12-04 07:25 | 2016-12-04 15:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°1 por trabajos de MPB en CDBC de Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-05 | 2016-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39178 | externo | Programada |  | 2016-12-05 08:30 | 2016-12-22 08:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de protocolo de nuevos equipos primarios del --- paño JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Identificación y delimitación de la zona de trabajo. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39939 | interno | Programada |  | 2016-12-05 11:40 | 2016-12-05 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor --- 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos extremos de interruptor 52JZ1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-06 | 2016-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Reactores50 | Reactores50DP | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión / Intervención | 40024 | interno | Programada |  | 2016-12-06 08:30 | 2016-12-07 14:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de reactores por trabajos de montaje de estructura soportante del interruptor de banco de de banco de compensación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Bancos Condensadores432 | Bancos Condensadores432DP | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión / Intervención | 40025 | interno | Programada |  | 2016-12-06 08:30 | 2016-12-07 14:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de condensador por trabajos de montaje de estructura soportante del interruptor de banco de de banco de compensación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39179 | interno | Programada |  | 2016-12-06 08:46 | 2017-01-09 13:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 54 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel (CAPEX): Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC54. Trabajos --- de obras civiles, traslado, montaje y pruebas previas a puesta en --- servicio de nuevo interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39532 | interno | Programada |  | 2016-12-06 09:42 | 2016-12-06 15:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CCEE N° 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Eliminación de filtración por sello superior de bushing de --- aceite en un condensador de banco de CCEE 1 de 13,2 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Paño Común Banco CCEE (Al término de la faena) --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39681 | interno | Programada |  | 2016-12-06 11:06 | 2016-12-06 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Desconexión Módulo SVC-1 Mantenimiento correctivo, --- para normalizar 4 Equipos de Aire Acondicionado delSVC Plus 1 (SVC --- LIMITADO). --- Restricciones:Instalación limitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: ITE´s de alimentación Equipo Aire Acondicionado --- a disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 al conectarlo. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-07 | 2016-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39682 | interno | Programada |  | 2016-12-07 08:48 | 2016-12-07 11:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Desconexión módulo 2 SVC Plus 1, por mantenimiento --- correctivo, para normalizar 4 Equipos de Aire Acondicionado del SVC --- Plus 1 ( SVC limitado ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: ITE´s de alimentación Equipo Aire Acondicionado --- a disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 40224 | interno | Programada |  | 2016-12-07 09:56 | 2016-12-07 11:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Ejercito, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 40225 | interno | Programada |  | 2016-12-07 09:56 | 2016-12-07 11:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Ejercito, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Movimiento de Equipos | 520 | Bancos Condensadores | BC Lagunas 220kV - Banco de Condensadores N2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-07 10:10 | 2016-12-07 11:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos del Paño JCE2, según la solicitud de desconexión N° 185853. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-08 | 2016-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-09 | 2016-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-10 | 2016-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-11 | 2016-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39678 | externo | Programada |  | 2016-12-11 08:26 | 2016-12-11 19:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Bloqueo de protección 87B de patio 220 kV por --- inyecciones primarias en paño JZ3. Inyecciones primarias en nuevos --- transformadores de corriente del paño JZ3, con referencia en paño JR --- (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87-86B patio --- de 220 kV y las protecciones del Reactor, mientras dure la --- intervención. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-13 | 2016-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP_E | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40709 | externo | Programada |  | 2016-12-13 08:48 | 2016-12-13 14:10 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Deschicoteo a potencial del desconectador 89JCE1-1 --- desde la Barra Principal 1 de 220 kV, para dejar paño JCE1 fuera de --- servicio (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 40262 | interno | Programada |  | 2016-12-13 11:38 | 2016-12-13 12:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E San Pedro, por limpieza del patio asociado a este y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP_E | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40708 | externo | Programada |  | 2016-12-13 15:25 | 2017-01-26 18:00 |  | 2016-12-14 09:06 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles, desmontaje y montaje de --- equipos primarios del paño JCE1 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-14 | 2016-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP_E | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40896 | externo | Programada |  | 2016-12-14 09:06 | 2017-01-30 18:00 |  | 2017-01-27 08:28 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desalambrados de circuitos de control de 52JCE1, --- 89JCE1-1 y 3TC del paño JCE1. Tendido de nuevos cables de control, --- conexionado y pruebas funcionales (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del --- paño JCE1. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE1 y el --- desconectador 89JCE1-1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40897 | externo | Programada |  | 2016-12-14 17:09 | 2017-01-04 09:57 |  | 2016-12-19 09:06 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Alambrados de circuitos de control y pruebas en --- armarios de control por nuevo interruptor, TTCC y desconectador del paño --- JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena verificará bloqueada la protección --- 50BF del paño JZ3. --- A disposición del Jefe de Faena interruptor 52JZ3 y desconectador --- 89JZ3-1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41709 | interno | Programada |  | 2016-12-15 08:31 | 2016-12-15 10:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Victoria: Desconexion programada banco de condensadores por limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 459 | Bancos Condensadores422 | Bancos Condensadores422DP | Neomante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41713 | interno | Programada |  | 2016-12-15 08:31 | 2016-12-15 10:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Los Angeles : Desconexion programada banco de condensadores 13.2kV por limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41714 | interno | Programada |  | 2016-12-15 08:47 | 2016-12-15 10:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Los Angeles: Desconexion programada banco de condensadores 15kV por limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1728 |  | Curso Forzoso |  | 2016-12-15 10:09 | 2016-12-15 20:45 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar, por indisponibilidad del Banco CC.EE. N° 2 del Equipo CER 2, éste último queda limitado a entregar como máximo 12 MVAR capacitivo (capacidad normal 24 MVAR). La capacidad de absorver Reactivos (inductivo) se mantiene normal (28 MVAR). |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DF | Neomante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42019 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-15 11:05 | 2016-12-15 12:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y N°2 por revisión por alarma operada en interruptor de BB.CC N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 39360 | interno | Programada |  | 2016-12-15 12:39 | 2016-12-15 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS FASORIAL PROTECCIÓN 50 Y 51 DEL --- BANCO CC.EE 4. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Protección 50-51 a disposición del jefe de faena para su verificación. --- Bloqueo de protección 62 de respaldo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Transformación CT02-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 41710 | interno | Programada |  | 2016-12-15 14:26 | 2016-12-15 15:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Angol: Desconexion programada banco de condensadores por limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-16 | 2016-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-17 | 2016-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 391 | Bancos Condensadores230 | Bancos Condensadores230DF | Neomante | 230 | Bancos Condensadores | BC S/E EL PEÑON BCE1 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 3444 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-31 23:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52EBC1 debido aparente descarga del TP asociado al BBCC N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-18 | 2016-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-19 | 2016-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48DP | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 41250 | interno | Programada |  | 2016-12-19 09:02 | 2016-12-19 14:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del circuito 4 de la línea Ancoa - Alto Jahuel solicitada por Transelec (SD41161) se realizará el siguiente trabajo: Comprobación de nivel máximo de aceite en reactor N°6 500 kV, calibración del indicador de nivel, si el nivel real supera el máximo, se procederá a retirar aceite hasta llegar al nivel óptimo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 41762 | externo | Programada |  | 2016-12-19 09:06 | 2017-01-24 08:03 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles, desmontaje y montaje de --- equipos primarios del paño JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 319 | Bancos Condensadores178 | Bancos Condensadores178DP | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 41928 | interno | Programada |  | 2016-12-19 09:52 | 2016-12-19 19:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo banco CCEE n° 2 de 13,2 kV. --- Inspección y reemplazo de unidades condensadoras, para posterior --- equilibrio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en banco CCEE 2, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 2 de 13,2 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-20 | 2016-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Reactores49 | Reactores49DP | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 41251 | interno | Programada |  | 2016-12-20 08:25 | 2016-12-20 11:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del circuito 4 de la línea Ancoa - Alto Jahuel solicitada por Transelec (SD41161) se realizará el siguiente trabajo: Comprobación de nivel máximo de aceite en reactor N°4 500 kV, calibración del indicador de nivel, si el nivel real supera el máximo, se procederá a retirar aceite hasta llegar al nivel óptimo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DP | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42163 | interno | Programada |  | 2016-12-20 08:52 | 2016-12-20 10:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion del banco de condensadores N°1 de SE Santa Elvira, por trabajos de canalización subterránea asociados a nuevo alimentador de MT |  |  | 0 | 0 | 0
| 386 | Bancos Condensadores50 | Bancos Condensadores50DP | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42165 | interno | Programada |  | 2016-12-20 08:52 | 2016-12-20 10:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion del banco de condensadores N°2 de SE Santa Elvira, por trabajos de canalización subterránea asociados a nuevo alimentador de MT |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-21 | 2016-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42557 | interno | Programada |  | 2016-12-21 09:21 | 2016-12-21 12:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Latorre, por limpieza del patio asociado a este y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42558 | interno | Programada |  | 2016-12-21 09:21 | 2016-12-21 12:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Latorre, por limpieza del patio asociado a este y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 40927 | interno | Programada |  | 2016-12-21 10:13 | 2017-01-08 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 54 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel (CAPEX): Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC54. (ABB --- Chile) Trabajos de montaje de nuevo interruptor 52BC54, pruebas previas --- a puesta en servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-22 | 2016-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-23 | 2016-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000019 |  | Curso Forzoso |  | 2016-12-23 03:25 | 2017-01-18 13:17 |  | 2017-01-04 08:16 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección PLC A fuera de servicio, queda en servicio normal protección PLC B. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42468 | externo | Programada |  | 2016-12-23 08:52 | 2017-01-24 08:03 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Vinculación de circuitos de control y fuerza en nuevos --- equipos del paño JZ3. Pruebas de control a equipos 52JZ3 y 89JZ3-1 (obra --- del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificar bloqueada la protección 50BF/JZ3. A --- disposición del Jefe de Faena interruptor 52JZ3 y desconectador 89JZ3- --- 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 456 | Bancos Condensadores415 | Bancos Condensadores415DF | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | TRANSNET | Informe Fallas | 3476 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-23 14:58 | 2016-12-26 18:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | operación por protecciones. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-24 | 2016-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-25 | 2016-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15RO | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 1756 |  | Curso Forzoso |  | 2016-12-25 07:30 | 2016-12-30 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Bloqueo de la Protección PLC A por datos erróneos en la protección y alarmas permenentes sólo en este equipo. Banco de compensación serie quedó sólo con Sist. Protección PLC B. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-26 | 2016-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 465 | Bancos Condensadores435 | Bancos Condensadores435DP | Neomante | 435 | Bancos Condensadores | BC S/E RETIRO CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43045 | interno | Programada |  | 2016-12-26 09:55 | 2016-12-26 12:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°1 de SE Retiro por mantenimiento preventivo basico |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 42614 | interno | Programada |  | 2016-12-26 16:05 | 2016-12-26 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC --- - 1, con instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 456 | Bancos Condensadores415 | Bancos Condensadores415RO | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | TRANSNET | Limitaciones | 1759 |  | Curso Forzoso |  | 2016-12-26 18:30 | 2017-01-06 18:30 |  | 2017-01-05 14:58 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible etapa N° 1 por problema en control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DF | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43802 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-27 11:15 | 2016-12-27 15:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 asociados a BBCC N°1 y N°2 de S/E Latorre por retiro de elemento extraño y revisión de lógica de operación del interruptor 52CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Limitaciones | 1764 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-27 12:57 | 2016-12-27 13:16 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura intempestiva SVC Plus Módulo 1, causa bajo investigación |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-28 | 2016-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43585 | interno | Programada |  | 2016-12-28 09:03 | 2016-12-28 09:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Pumahue: Desconexion programada de banco condensadores N°1 y N°2 por desmalezamiento y limpieza del recinto.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43586 | interno | Programada |  | 2016-12-28 09:47 | 2016-12-28 10:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Chivilcan: Desconexion programada banco de condensadores N°1 y N°2 por desmalezamiento y limpieza del recinto.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43532 | interno | Programada |  | 2016-12-28 10:07 | 2016-12-28 11:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°1 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43533 | interno | Programada |  | 2016-12-28 10:07 | 2016-12-28 12:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°2 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0 | 0
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43587 | interno | Programada |  | 2016-12-28 11:26 | 2016-12-28 16:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Padre las Casas: Desconexion programada banco de condensadores por desmalezamiento y limpieza del recinto.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 43588 | interno | Programada |  | 2016-12-28 14:22 | 2016-12-28 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Pitrufquen: Desconexion programada banco de condensadores por desmalezamiento y limpieza del recinto.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DF | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 3526 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-12-29 07:42 | 2016-12-30 12:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52CE2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-30 | 2016-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-30 | 2016-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-30 | 2016-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 185333. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-30 | 2016-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según solicitud de desconexión N° 187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-01 | 2017-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-01 | 2017-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-01 | 2017-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-01 | 2017-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-02 | 2017-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-02 | 2017-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-02 | 2017-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-02 | 2017-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-03 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-03 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-03 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-03 | 2017-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-04 | 2017-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 44236 | interno | Programada |  | 2017-01-04 08:16 | 2017-01-04 10:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Compensación Serie 04, 500 kV-Ancoa --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: CAMBIO DE FIBRA OPTICA EN PLC "A" DE FASE "B" DE LA --- COMPENSACION SERIE N° 4 DE 500 kV.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SE DELIMITARÁ ZONA DE TRABAJO, SE COLOCARÁ UNA TIERRA PROVISIONAL EN --- LA PLATAFORMA DE LA FASE "B" DE LA COMPENSACION SERIE N° 4 DE 500 KV.; --- SE BLOQUEARÁN LOS TRIP LINE DE AMBAS PROTECCIONES DE LA COMPENSACION --- SERIE N° 4 DE 500 kV.- --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV CHARRÚA - ANCOA 2 (DURANTE LA FAENA) --- Observaciones --- REPARACIÓN DE ANORMALIDAD. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000019 |  | Curso Forzoso |  | 2016-12-23 03:25 | 2017-01-18 13:17 | 2017-01-04 10:47 | 2017-01-18 08:23 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección PLC A fuera de servicio, queda en servicio normal protección PLC B. |  |  | 0 | 0 | 0
| 448 | Bancos Condensadores378 | Bancos Condensadores378DP | Neomante | 378 | Bancos Condensadores | BC S/E CABILDO EBC2 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44208 | interno | Programada |  | 2017-01-04 11:27 | 2017-01-04 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores por mantenimiento preventivo básico. Se realizará apertura de interruptores 52E8 y DD.CC. 89E8, 89EBC2-1 y 89EBC2-2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-05 | 2017-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 414 | Bancos Condensadores253 | Bancos Condensadores253DP | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2017000042 | interno | Programada |  | 2017-01-05 10:20 | 2017-01-05 12:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de S/E Lirquen, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 456 | Bancos Condensadores415 | Bancos Condensadores415DP | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44211 | interno | Programada |  | 2017-01-05 14:58 | 2017-01-05 21:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores por mantenimiento preventivo básico. Se realizará apertura de interruptores 52E5 y DD.CC. 89E5, 89EBC1-1 y 89EBC1-2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 456 | Bancos Condensadores415 | Bancos Condensadores415RO | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | TRANSNET | Limitaciones | 1759 |  | Curso Forzoso |  | 2016-12-26 18:30 | 2017-01-06 18:30 | 2017-01-05 21:34 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible etapa N° 1 por problema en control. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-06 | 2017-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DF | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017000714 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-06 15:32 | 2017-01-06 16:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Investigar funcionamiento y reponer varilla de apertura --- manual del equipo 52ACE1. Verificar funcionamiento de manodensostato. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: SS.AA. C.C. O SS.AA. C.A. del patio 154kV (Durante la --- faena) --- Observaciones --- Durante la maniobra de apertura del interruptor 52ACE1 se visualizarón --- alarmas que indicaron anormalidad en el interruptor y se requieren --- normalizar para disponibilidad del Banco CC.EE. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-07 | 2017-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000060 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-07 17:27 | 2017-01-07 19:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 43876 | externo | Programada |  | 2017-01-08 08:48 | 2017-01-08 14:47 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Bloqueo de protección 87B de patio 220 kV por --- inyecciones primarias en paño JZ3. Inyecciones primarias en nuevos --- transformadores de corriente del paño JZ3, con referencia en paño JR --- (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87-86B patio --- de 220 kV y las protecciones del Reactor, mientras dure la --- intervención. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139DP | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-10 08:45 | 2017-01-10 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a protecciones y medidas aislación cable control, según la solicitud de desconexión N° 187879. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 44359 | interno | Programada |  | 2017-01-10 09:00 | 2017-01-10 17:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Atención de anormalidad en motoventilador principal --- N°2 y MPB a motoventiladores secundarios refrigeración CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: ITE de motoventiladores secundarios a disposición --- del jefe faena. --- Instalaciones con Riesgo --- SS.AA. C.A. P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 357 | Bancos Condensadores21 | Bancos Condensadores21DP | Neomante | 21 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44072 | interno | Programada |  | 2017-01-12 06:20 | 2017-01-12 11:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por trabajos de mantenimiento preventivo y retiro de malezas.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 358 | Bancos Condensadores22 | Bancos Condensadores22DP | Neomante | 22 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44073 | interno | Programada |  | 2017-01-12 06:20 | 2017-01-12 11:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por trabajos de mantenimiento preventivo y retiro de malezas.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000115 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-12 15:38 | 2017-01-12 15:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión forzada inyectaba 135 MVAr. |  | Sobretemperatura | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000123 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-12 19:33 | 2017-01-12 19:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | Falla en sistema de refrigeración | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017001517 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 09:55 | 2017-01-13 13:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepcion: Retirar unidades de condensadores con fuga en Banco --- CCEEE N° 5 y equlibrar fases. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepcion: Se instalarán equipos de puesta tierra entre 89CT7- --- CE1-2 y Banco CCEE#5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: B. Monofásico 07, 220/154kV (Termino de la faena) --- Observaciones --- Se encuentran unidades de condensadores con filtración por lo cual --- deben ser retirados a la brevedad para evitar riesgo de desconexión --- forzada del Banco CC.EE. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017001195 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:37 | 2017-01-15 21:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco CC.EE. 01 - 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Equilibrio de banco de condensadores N°1 de 220 kV por --- corriente residual anormal --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de --- puestas a tierra a la entrada del Banco y en el neutro. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco CC.EE. 01 de 220 kV ( en etapa de energización ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017001860 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-16 14:47 | 2017-01-17 18:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Normalizar puntos calientes presentes en fusibles del banco --- CCEE N°3. Mantenimiento preventivo a interruptor 52CCEE3 y a Banco CCEE --- N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 52CCEE-3 y --- Banco CCEE-3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE. 04, 13 kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Se encontro punto caliente, banco debe ser retirado del servicio y --- atentido a la brevedad. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-17 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-17 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-17 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-17 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017001541 | interno | Programada |  | 2017-01-18 08:23 | 2017-01-18 13:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Compensación Serie 04, 500 kV-Ancoa --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: INVESTIGAR Y REPARAR ANORMALIDAD EN PLC "A" DE FASE "B" DE LA --- COMPENSACION SERIE N° 4 DE 500 KV. SE REVISARÁ TT/CC CT9 POR POSIBLE --- REEMPLAZO --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SE DELIMITARÁ ZONA DE TRABAJO, SE COLOCARÁ UNA TIERRA PROVISIONAL EN --- LA PLATAFORMA DE LA FASE "B" DE LA COMPENSACION SERIE N° 4 DE 500 KV.; --- SE BLOQUEARÁN LOS TRIP LINE DE AMBAS PROTECCIONES DE LA COMPENSACION --- SERIE N° 4 DE 500 kV.- --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV CHARRÚA - ANCOA 2 (DURANTE LA FAENA) --- Observaciones --- REPARACIÓN DE ANORMALIDAD. --- --- NOTA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE REALIZARÁ ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO --- DEL TT/CC Y FIBRA OPTICA, EN LA PROTECCIÓN PLC "A". --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000019 |  | Curso Forzoso |  | 2016-12-23 03:25 | 2017-01-18 13:17 | 2017-01-18 13:17 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección PLC A fuera de servicio, queda en servicio normal protección PLC B. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14RO | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000053 |  | Curso Forzoso |  | 2017-01-18 11:11 | 2017-01-31 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Protección PLC B fuera de servicio, por pérdida por falla de comunicacion fase C. Banco de compensación serie N° 2 quedósólo con Sistema de protección PLC A. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 165 | Bancos Condensadores138 | Bancos Condensadores138DP | Neomante | 138 | Bancos Condensadores | BC S/E IMPERIAL ECE1 23KV 2.4 MVAr | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2017000655 | interno | Programada |  | 2017-01-19 15:51 | 2017-01-19 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion programada a BBCC de S/E Nva. Imperial |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Bancos Condensadores432 | Bancos Condensadores432DP | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión / Intervención | 2017002114 | interno | Programada |  | 2017-01-20 08:48 | 2017-01-20 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERIA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Reactores50 | Reactores50DP | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión / Intervención | 2017002115 | interno | Programada |  | 2017-01-20 08:51 | 2017-01-20 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERÍA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001645 | interno | Programada |  | 2017-01-21 09:15 | 2017-01-21 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Victoria: Desconexion programada de banco de condensadores. Por faenas de normalizacion alambrado de control en transformador de potencial asociado a barra MT 13,2kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-21 19:40 | 2017-01-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Bancos Condensadores432 | Bancos Condensadores432DP | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión / Intervención | 2017002116 | interno | Programada |  | 2017-01-23 09:06 | 2017-01-23 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERIA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Reactores50 | Reactores50DP | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión / Intervención | 2017002117 | interno | Programada |  | 2017-01-23 09:06 | 2017-01-23 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERIA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017001070 | externo | Programada |  | 2017-01-24 08:18 | 2017-01-24 13:24 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Chicoteo a potencial del desconectador 89JZ3-1 hacia la --- Barra Principal de 220 kV sección 1, para puesta en servicio del paño --- JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Bancos Condensadores432 | Bancos Condensadores432DP | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión / Intervención | 2017002137 | interno | Programada |  | 2017-01-24 09:10 | 2017-01-24 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERIA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Reactores50 | Reactores50DP | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión / Intervención | 2017002138 | interno | Programada |  | 2017-01-24 09:10 | 2017-01-24 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERIA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP_E | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017001069 | externo | Programada |  | 2017-01-24 23:56 | 2017-01-25 13:16 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nuevos equipos primarios paño JZ3. --- Análisis fasorial en protecciones (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena verifcará protección 50BF del paño --- JZ3 bloqueada. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JZ3. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- Se efectuarán pruebas de cierre y apertura para ajuste de cierre sincronizado. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000283 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 17:53 | 2017-01-25 18:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  | Sobre temperatura Sistema de refrigeración. | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP_E | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017001097 | externo | Programada |  | 2017-01-27 08:28 | 2017-02-13 18:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles, desmontaje y montaje de --- equipos primarios del paño JCE1 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP_E | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017002367 | externo | Programada |  | 2017-01-29 08:30 | 2017-01-29 13:12 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Bloqueo de protección 87B de patio 220 kV por --- inyecciones primarias en paño JCE1. Inyecciones primarias en nuevos --- transformadores de corriente del paño JCE1, con referencia en paño JR --- (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87-86B patio --- de 220 kV mientras dure la intervención. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°187218. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP_E | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017002386 | externo | Programada |  | 2017-01-31 08:36 | 2017-02-13 18:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Verificación y vinculación de circuitos de control y --- fuerza en nuevos equipos del paño JCE1. Pruebas funcionales en nuevos --- equipos (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitar zonas de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 319 | Bancos Condensadores178 | Bancos Condensadores178DP | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017003365 | interno | Programada |  | 2017-02-01 09:31 | 2017-02-01 19:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC.EE N°2 13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Inspección general del banco CC.EE, reemplazo de --- fusibles y equilibrio de banco de condensadores N°2 de 13.2 kV . --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales en Banco de CCEE N° 2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N° 02 de 13,2 kV ( al término de los --- trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226,7 a 222,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Movimiento de Equipos | 520 | Bancos Condensadores | BC Lagunas 220kV - Banco de Condensadores N2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-06 09:09 | 2017-02-06 13:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Lavado de aislación a equipos de Paño JCE2. según solicitud de Desconexión N° 189681 |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-06 10:14 | 2017-02-06 10:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Lavado aisladores según solicitud de Desconexión N° 189570 |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-08 | 2017-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-08 | 2017-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-08 | 2017-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-08 | 2017-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 368 | Bancos Condensadores32 | Bancos Condensadores32DP | Neomante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004897 | interno | Programada |  | 2017-02-08 09:56 | 2017-02-08 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC 66 kV de S/E Coronel, por normalización de puntos con temperatura en unidades capacitivas. Adicionalmente, se realizará el MPB a estas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017001519 | interno | Programada |  | 2017-02-08 10:54 | 2017-02-08 13:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco.CCEE1 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DF | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000519 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 11:00 | 2017-02-08 18:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 414 | Bancos Condensadores253 | Bancos Condensadores253DP | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004898 | interno | Programada |  | 2017-02-08 15:50 | 2017-02-08 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC 15 kV de S/E Lirquen, por normalización de puntos con temperatura en unidades capacitivas. Adicionalmente, se realizará el MPB a estas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-09 | 2017-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-09 | 2017-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-09 | 2017-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-09 | 2017-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DP | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004929 | interno | Programada |  | 2017-02-09 09:31 | 2017-02-09 13:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por faenas de mantenimiento preventivo y retiro de malezas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DP | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004930 | interno | Programada |  | 2017-02-09 09:31 | 2017-02-09 13:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por faenas de mantenimiento preventivo y retiro de malezas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004899 | interno | Programada |  | 2017-02-09 09:50 | 2017-02-09 12:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 15 kV de S/E Chiguayante, por MPB a unidades capacitivas y limpieza de patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DP | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004900 | interno | Programada |  | 2017-02-09 09:50 | 2017-02-09 12:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 15 kV de S/E Chiguayante, por MPB a unidades capacitivas y limpieza de patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 345 | Bancos Condensadores206 | Bancos Condensadores206DP | Neomante | 206 | Bancos Condensadores | BC S/E SAUZAL CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017002972 | interno | Programada |  | 2017-02-09 10:38 | 2017-02-09 13:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Banco CCEE. 1, 13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento Reducido a banco de CCEE de 13,2 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Se instalaran tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 01, 13 kV-Sauzal (Término de la Faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-10 | 2017-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-10 | 2017-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-10 | 2017-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-10 | 2017-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Reactores50 | Reactores50DP | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión / Intervención | 2017005279 | interno | Programada |  | 2017-02-10 09:06 | 2017-02-10 11:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de reactores para realizar retiro de vallado de demarcación por trabajos que que se realizaron cercanos al banco de reactores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Bancos Condensadores432 | Bancos Condensadores432DP | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión / Intervención | 2017005278 | interno | Programada |  | 2017-02-10 09:07 | 2017-02-10 11:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensador para realizar retiro de vallado de demarcación por trabajos que que se realizaron cercanos al banco de condensador. |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000570 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 10:17 | 2017-02-17 20:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017003967 | interno | Programada |  | 2017-02-10 13:12 | 2017-02-10 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MPB. Lavado de aislación de equipos primarios incluye --- marcos de barra y línea. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-11 | 2017-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-11 | 2017-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-11 | 2017-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-11 | 2017-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-12 | 2017-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-12 | 2017-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-12 | 2017-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-12 | 2017-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005055 | interno | Programada |  | 2017-02-12 08:57 | 2017-02-12 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco CC.EE 1 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Inspección general del banco CC.EE, reemplazo de unidades --- condensadoras (si aplica) y equilibrio de banco de condensadoras (si --- aplica) y equilibrio de banco de condensadores N°1 de 220 kV --- (verificación de medidas por fase, por rack, por unidades). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de --- ausencia de tensión. Instalación de 3 PAT provisionales entre 89JCE1- --- 4T y banco de condensadores y 1 PAT provisional en TCJN. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco CC.EE 1 220 kV ( en etapa de conexión ). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-13 | 2017-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-13 | 2017-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-13 | 2017-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-13 | 2017-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-16 | 2017-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-16 | 2017-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-16 | 2017-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-16 | 2017-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 407 | Bancos Condensadores246 | Bancos Condensadores246DP | Neomante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005284 | interno | Programada |  | 2017-02-16 09:11 | 2017-02-16 12:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por faenas de mantenimiento preventivo y retiro de malezas |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-17 | 2017-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-17 | 2017-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-17 | 2017-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-17 | 2017-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-18 | 2017-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-18 | 2017-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-18 | 2017-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-18 | 2017-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP_E | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017006462 | externo | Programada |  | 2017-02-21 08:13 | 2017-02-21 18:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Chicoteo a potencial del desconectador 89JCE1-1 hacia --- la Barra Principal de 220 kV sección 1, para puesta en servicio del paño --- JCE1 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DP | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017006106 | interno | Programada |  | 2017-02-21 10:22 | 2017-02-21 14:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 15 kV 2.5 MVAr de SE Manso de Velasco por faenas de Mantenimiento preventivo basico |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP_E | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017006449 | externo | Programada |  | 2017-02-21 14:36 | 2017-02-21 18:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nuevos equipos primarios paño JCE1. --- Análisis fasorial en protecciones (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del --- paño JCE1. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-22 | 2017-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-22 | 2017-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-22 | 2017-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-22 | 2017-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017006051 | interno | Programada |  | 2017-02-22 11:00 | 2017-02-22 12:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor --- 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos extremos de interruptor 52JZ1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007852 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-22 11:39 | 2017-02-22 22:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo banco CCEE n° 1 de 220 kV. --- Reemplazo de hilos fusibles y equilibrio de banco de condensadores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en banco de CCEE, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV (al energizar). --- Observaciones --- BANCO CCEE SE ENCUENTRA INDISPONIBLE POR FUSIBLES CORTADOS. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 405 | Bancos Condensadores244 | Bancos Condensadores244DP | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005330 | interno | Programada |  | 2017-02-23 10:24 | 2017-02-23 14:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por labores de mantenimiento preventivo y retiro de malezas |  |  | 0 | 0 | 0
| 406 | Bancos Condensadores245 | Bancos Condensadores245DP | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005331 | interno | Programada |  | 2017-02-23 10:24 | 2017-02-23 14:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por labores de mantenimiento preventivo y retiro de malezas |  |  | 0 | 0 | 0
| 321 | Bancos Condensadores180 | Bancos Condensadores180DP | Neomante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007464 | interno | Programada |  | 2017-02-23 12:22 | 2017-02-23 21:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 4 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desconexión por mantenimiento programado y correctivo --- en banco CCEE 3 de 13,2 kV (patio en común). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 3 de 13,2 kV (al momento de energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 320 | Bancos Condensadores179 | Bancos Condensadores179DP | Neomante | 179 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007465 | interno | Programada |  | 2017-02-23 12:22 | 2017-02-23 21:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 3 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52CE3 y banco --- CCEE 3 de 13,2 kV. Mantenimiento correctivo a banco CCEE 3 de 13,2 kV --- (reemplazo fusibles y equilibrio banco CCEE). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en el banco CCEE n° 3, previa verificación de --- ausencia de tensión. Interruptor retirado de su celda. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 3 de 13,2 kV (al momento de energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017006705 | interno | Programada |  | 2017-02-23 14:04 | 2017-02-23 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 2. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-24 | 2017-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-24 | 2017-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-24 | 2017-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-24 | 2017-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007673 | interno | Programada |  | 2017-02-24 08:17 | 2017-02-24 10:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2. --- Observaciones --- Mientras se lave el módulo 1 del SVC, el módulo 2 estará en servicio. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007672 | interno | Programada |  | 2017-02-24 10:12 | 2017-02-24 12:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- Mientras se lave el módulo 2 del SVC, el módulo 1 estará en servicio. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007598 | interno | Programada |  | 2017-02-24 12:19 | 2017-02-24 15:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-CCEE --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus --- con instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-25 | 2017-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-25 | 2017-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-25 | 2017-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-25 | 2017-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DF | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000676 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-25 02:57 | 2017-02-25 04:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | Equipo compresor base conmuta a respaldo y este no parte dejando de conducir el CER. | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-26 | 2017-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-26 | 2017-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-26 | 2017-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-26 | 2017-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008042 | interno | Programada |  | 2017-02-27 11:18 | 2017-02-27 13:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico del banco de condensadores N°1 de S/E Copiapó. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-28 | 2017-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-28 | 2017-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-28 | 2017-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°188819. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-02-28 | 2017-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017006095 | interno | Programada |  | 2017-02-28 09:21 | 2017-03-01 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformador de corriente de neutro --- de banco de CCEE 1. Mantenimiento normal a desconectador 89CE1-T. --- Mantenimiento normal a Interruptor 52CE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. Nota: En inicio de faena se --- reemplazará desconectador 89CE1-T por tierrras provisionales de --- bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: --- - Paño Común de Compensación CCEE de 13,2 kV.(al inicio y termino de --- la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008043 | interno | Programada |  | 2017-02-28 11:07 | 2017-02-28 12:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico al BBCC N° 1 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008044 | interno | Programada |  | 2017-02-28 12:20 | 2017-02-28 13:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°2 de S/e Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007273 | interno | Programada |  | 2017-02-28 14:05 | 2017-03-01 18:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro. --- Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro. --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007274 | interno | Programada |  | 2017-02-28 14:05 | 2017-02-28 18:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro. --- Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro. --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007275 | interno | Programada |  | 2017-02-28 14:05 | 2017-02-28 18:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro. --- Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro. --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007283 | interno | Programada |  | 2017-02-28 14:05 | 2017-02-28 18:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro. --- Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 319 | Bancos Condensadores178 | Bancos Condensadores178DP | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017008138 | interno | Programada |  | 2017-03-02 10:15 | 2017-03-02 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios y banco --- CCEE n° 2 de 13,2 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas equipos a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. Interruptor retirado de su celda. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000251 |  | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 20:07 | 2017-03-05 23:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Opera alarma “refrigeración sala contención N°2”. Abierto interruptor 52CSVC2. Equipo queda limitado a la conducción (+90 MVAR, -50 MVAR). |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-05 | 2017-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-05 | 2017-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-05 | 2017-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-05 | 2017-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000254 |  | Curso Forzoso |  | 2017-03-05 07:19 | 2017-04-05 20:00 |  | 2017-03-05 18:27 |  | RO | -629.55 | 0 | 0 | 640.6833 | Equipo STATCOM sólo puede estar conectado a barra 220 kV sección N°2. Existen puentes abiertos en Barra Principal de 220 kV sección 1, en sector de nuevo paño JT5. |  |  | 0 | 0 | 0
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008727 | interno | Programada |  | 2017-03-05 09:05 | 2017-03-05 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017008722 se realizara la desconexión del banco de condensadores N°1 de 15 kV 2,5 MVAr de S/E Loma Colorada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000768 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-05 18:27 | 2017-03-06 10:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla en sistema de control de equipo. | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000254 |  | Curso Forzoso |  | 2017-03-05 07:19 | 2017-04-05 20:00 | 2017-03-06 10:56 | 2017-03-09 05:45 | S | RO | -573.8667 | 0 | 0 | 640.6833 | Equipo STATCOM sólo puede estar conectado a barra 220 kV sección N°2. Existen puentes abiertos en Barra Principal de 220 kV sección 1, en sector de nuevo paño JT5. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-06 | 2017-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-06 | 2017-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-06 | 2017-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-06 | 2017-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-07 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-07 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-07 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-07 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-08 | 2017-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-08 | 2017-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-08 | 2017-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-08 | 2017-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017008137 | interno | Programada |  | 2017-03-08 08:28 | 2017-03-08 20:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 02, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo Basico reducido a Compensación Serie --- 2, eliminación de musgos en aislación y estructura. Normalización de --- presión de gas SF6 a interruptor 52CS2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- - Bloqueo de Trip line. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 2 (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-09 | 2017-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-09 | 2017-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-09 | 2017-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-09 | 2017-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017009858 | interno | Programada |  | 2017-03-09 05:45 | 2017-03-09 07:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia: Equipo STATCOM --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E C.Navia: Reinicio de estación de control GWS y control de válvulas --- VCU por anormalidad en sistema de control B. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM ( al momento de su conexión ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000254 |  | Curso Forzoso |  | 2017-03-05 07:19 | 2017-04-05 20:00 | 2017-03-09 07:04 |  | S | RO | 20.25 | 0 | 0 | 640.6833 | Equipo STATCOM sólo puede estar conectado a barra 220 kV sección N°2. Existen puentes abiertos en Barra Principal de 220 kV sección 1, en sector de nuevo paño JT5. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-10 | 2017-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-10 | 2017-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-10 | 2017-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-10 | 2017-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017010079 | interno | Programada |  | 2017-03-10 11:55 | 2017-03-10 13:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°4. CER1. --- Equipo Indisponible --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. --- Instalaciones con riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-11 | 2017-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-11 | 2017-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-11 | 2017-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-11 | 2017-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-12 | 2017-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-12 | 2017-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-12 | 2017-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-12 | 2017-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009594 | interno | Programada |  | 2017-03-12 07:53 | 2017-03-12 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud SD2017009591, se realizará la desconexión del banco de condensadores N°1 de 15 kV 2,5 MVAr de S/E Loma Colorada. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277RO | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017000299 |  | Curso Forzoso |  | 2017-03-13 16:16 | 2017-03-15 08:17 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Punto con temperatura entre DD.CC 89CCE2 e Interruptor 52CCE2. Queda indisponible BB.CC N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-14 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-14 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-14 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-14 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017008781 | interno | Programada |  | 2017-03-14 07:41 | 2017-03-14 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo Basico reducido a Compensación Serie --- 4, eliminación de musgos en aislación y estructura. Normalización de --- presión de gas SF6 a interruptor 52CS4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- - Bloqueo Trip Line sistema 1 y 2 compensación serie 4. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Charrúa - Ancoa, 2 (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 221 | Bancos Condensadores208 | Bancos Condensadores208DP | Neomante | 208 | Bancos Condensadores | BC S/E CHOLGUAN (STS) CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017008663 | interno | Programada |  | 2017-03-14 09:16 | 2017-03-14 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de banco de condensandores por trabajos de reemplazo de rele electromecanico de sobre tensión de banco de condensadores por un rele SEL-751. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017009832 | interno | Programada |  | 2017-03-14 12:34 | 2017-03-15 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados del Banco CC.EE N° 5. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 222 | Bancos Condensadores209 | Bancos Condensadores209DP | Neomante | 209 | Bancos Condensadores | BC S/E CHOLGUAN (STS) CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017008671 | interno | Programada |  | 2017-03-14 15:11 | 2017-03-14 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de banco de condensandores por trabajos de reemplazo de rele electromecanico de sobre tensión de banco de condensadores por un rele SEL-751. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010076 | interno | Programada |  | 2017-03-15 09:28 | 2017-03-15 14:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de banco de condensadores 13,2 kV 2,5 MVAR de S/E Victoria por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Limitaciones | 2017000313 |  | Curso Forzoso |  | 2017-03-15 13:35 | 2017-03-28 16:55 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Reactor queda sin red contra incendio, por filtración de agua en la red. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017008988 | interno | Programada |  | 2017-03-16 07:32 | 2017-03-16 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo Basico reducido a Compensación Serie --- 3, eliminación de musgos en aislación y estructura. Normalización de --- presión de gas SF6 a interruptor 52CS3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- - Bloqueo Trip Line sistema 1 y 2 compensación serie 3. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Charrúa - Ancoa, 1 (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-18 | 2017-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-18 | 2017-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-18 | 2017-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-18 | 2017-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-19 | 2017-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-19 | 2017-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-19 | 2017-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-19 | 2017-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017010457 | interno | Programada |  | 2017-03-20 14:33 | 2017-03-20 16:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DF | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000941 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-20 16:22 | 2017-03-24 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de condensadores queda indisponible. |  | se encuentran fusibles quemados . | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000946 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-21 15:50 | 2017-03-21 16:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  | Intervención fortuita durante mantenimiento programado. | 0 | 0 | 0
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017010490 | interno | Programada |  | 2017-03-21 16:14 | 2017-03-21 18:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 363 | Bancos Condensadores27 | Bancos Condensadores27DP | Neomante | 27 | Bancos Condensadores | BC S/E CACHAPOAL CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012014 | interno | Programada |  | 2017-03-23 09:24 | 2017-03-23 12:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Cachapoal para realizar mantenimiento a equipos de poder, además de labores de desmalezado de patio. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 362 | Bancos Condensadores26 | Bancos Condensadores26DP | Neomante | 26 | Bancos Condensadores | BC S/E CACHAPOAL CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012015 | interno | Programada |  | 2017-03-23 09:24 | 2017-03-23 12:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Cachapoal para realizar mantenimiento a equipos de poder, además de labores de desmalezado de patio. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 129 | Bancos Condensadores374 | Bancos Condensadores374DP | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012311 | interno | Programada |  | 2017-03-23 10:18 | 2017-03-23 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo al desconectador 13,2kV 89CC2-1 de la Unidad 3 del Banco de Condensadores (fallado). |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000970 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-23 11:56 | 2017-03-24 15:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-24 | 2017-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-24 | 2017-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-24 | 2017-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-24 | 2017-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012600 | interno | Programada |  | 2017-03-24 09:06 | 2017-03-24 18:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Condensadores para habilitar y energizar la mitad de la Etapa 2 (10 MVAR). La otra mitad queda indisponible a la espera de los repuestos que se traen de ABB Suiza. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-25 | 2017-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-25 | 2017-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-25 | 2017-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-25 | 2017-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009301 | interno | Programada |  | 2017-03-26 07:46 | 2017-03-26 13:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la SD 2017009210, SE requiere la desconexión de las unidades capacitivas dada la desconexión de transformador N°1 y desconexión de la Barra N°1 de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-28 | 2017-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-28 | 2017-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-28 | 2017-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-28 | 2017-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017009755 | interno | Programada |  | 2017-03-28 08:40 | 2017-03-28 23:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 01, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a compensación serie 1, eliminación de --- musgos en aisladores y estructuras. Normalización de gas SF6 en --- interruptor 52CS1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo --- - Tierras provisionales de Bloqueo --- - Bloqueo Trip Line Sistema 1 y 2, compensacion serie 1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, Circuito 1 (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012832 | interno | Programada |  | 2017-03-28 15:00 | 2017-03-28 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JCE1 -Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Instalación de equipo para medición de armónicos. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitar la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000363 |  | Curso Forzoso |  | 2017-03-28 23:09 | 2017-04-28 18:00 |  | 2017-04-12 08:52 |  | RO | 272.8667 | 0 | 0 | 72.85 | S/E ANCOA: Protección PLC A fuera de servicio, por falla de comunicacion fase B. Banco de compensación serie N° 1 queda sólo con Sistema de protección PLC B. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-29 | 2017-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-29 | 2017-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-29 | 2017-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-29 | 2017-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 344 | Bancos Condensadores205 | Bancos Condensadores205DP | Neomante | 205 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017010040 | interno | Programada |  | 2017-03-29 08:51 | 2017-03-29 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados --- al Paño --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89CE3 y Reactor CCEE#3, entre Reactor CCEE#3 y Banco CCEE#3. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-31 | 2017-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-31 | 2017-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-31 | 2017-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°190858. |  |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-03-31 | 2017-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-01 | 2017-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-01 | 2017-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-01 | 2017-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-01 | 2017-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-02 | 2017-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-02 | 2017-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-02 | 2017-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-02 | 2017-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013546 | interno | Programada |  | 2017-04-02 06:33 | 2017-04-02 16:32 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017013538, se realizará la desconexión del BBCC MT N°1 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014180 | interno | Programada |  | 2017-04-03 12:07 | 2017-04-03 16:13 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. MPB. Reducido a 52CE-1. MPB. Normal a Cables Mufas. --- MPB. Reducido a Banco CCEE N°1. MPB. Normal y Reducido a a Reactores y --- Resistencias de CCEE 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a la --- lle --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014181 | interno | Programada |  | 2017-04-03 12:07 | 2017-04-03 16:13 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. MPB. Reducido a 52CE-2. MPB. Normal a Cables mufas. --- MPB. Reducido a Banco CCEE N°2. MPB. Normal y Reducido a a Reactores y --- Resistencias CCEE2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a la --- llegada de mufas cable de poder CCEE2 y en TC-N de CCEE2. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-04 | 2017-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-04 | 2017-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-04 | 2017-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-04 | 2017-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-05 | 2017-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-05 | 2017-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-05 | 2017-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-05 | 2017-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DP | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014049 | interno | Programada |  | 2017-04-05 10:13 | 2017-04-05 18:06 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los banco condensadores en SE Santa Elvira por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0
| 386 | Bancos Condensadores50 | Bancos Condensadores50DP | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014050 | interno | Programada |  | 2017-04-05 10:13 | 2017-04-05 18:06 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los banco condensadores en SE Santa Elvira por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-06 | 2017-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-06 | 2017-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-06 | 2017-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-06 | 2017-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-07 | 2017-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-07 | 2017-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-07 | 2017-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-07 | 2017-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014259 | interno | Programada |  | 2017-04-07 09:16 | 2017-04-07 14:54 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Normal a Reactores de CER2. Verificación de --- alineamiento de los amortiguadores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en llegada de --- mufas de alimentación banco reactor y pasamuros entrada tiristores. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-08 | 2017-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-08 | 2017-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-08 | 2017-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-08 | 2017-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015008 | interno | Programada |  | 2017-04-08 08:12 | 2017-04-08 15:09 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017015006, se realizará la desconexión del BBCC MT N°1 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 220 | Bancos Condensadores207 | Bancos Condensadores207DP | Neomante | 207 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCUD ECE1 23KV 3 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017013503 | interno | Programada |  | 2017-04-08 09:25 | 2017-04-08 10:45 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores esto para realizar el reemplazo de porta fusibles de los BBCC con daños y contaminación. Este trabajo se realizará con personal de líneas vivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-09 | 2017-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-09 | 2017-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-09 | 2017-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-09 | 2017-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DP | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015450 | interno | Programada |  | 2017-04-11 10:25 | 2017-04-11 12:31 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE LA DESCONEXION DEL BANCO DE CONDENSADORES N°1 DE SE BUIN, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MPB SOBRE EQUIPOS ASOCIADOS. |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DP | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015452 | interno | Programada |  | 2017-04-11 10:25 | 2017-04-11 12:31 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE LA DESCONEXION DEL BANCO DE CONDENSADORES N°2 DE SE BUIN, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MPB SOBRE EQUIPOS ASOCIADOS. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015590 | interno | Programada |  | 2017-04-11 11:04 | 2017-04-11 17:17 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC MT N°1 de S/E Latorre, por trabajos de alambrado de control. Esto por futuro reemplazo de protecciones asociado al interruptor 52CCE1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015591 | interno | Programada |  | 2017-04-11 11:04 | 2017-04-11 17:17 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC MT N°2 de S/E Latorre, por trabajos de alambrado de control. Esto por futuro reemplazo de protecciones asociado al interruptor 52CCE2. |  |  | 0 | 0 | 0
| 336 | Bancos Condensadores198 | Bancos Condensadores198DP | Neomante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014624 | interno | Programada |  | 2017-04-11 12:56 | 2017-04-11 17:10 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 02, 13 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico de control a bancos de CC/EE --- 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 338 | Bancos Condensadores200 | Bancos Condensadores200DP | Neomante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014626 | interno | Programada |  | 2017-04-11 12:56 | 2017-04-11 17:10 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 04, 13 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico de control a bancos de CC/EE --- 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 337 | Bancos Condensadores199 | Bancos Condensadores199DP | Neomante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014627 | interno | Programada |  | 2017-04-11 12:56 | 2017-04-11 17:10 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 03, 13 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico de control a bancos de CC/EE --- 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 335 | Bancos Condensadores197 | Bancos Condensadores197DP | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014628 | interno | Programada |  | 2017-04-11 12:56 | 2017-04-11 17:10 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico de control a bancos de CC/EE --- 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017015894 | interno | Programada |  | 2017-04-12 08:52 | 2017-04-13 17:25 |  |  |  | DP | 32.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Pruebas de control, investigación anormalidades PLC, pruebas --- de equipos primarios; trabajo en conjunto control y equipos y personal --- de G.E. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Delimitación zona de trabajo; --- Se instalarán tierras provisionales en las tres fases (un total de 6)y --- tierras provisionales en cada plataforma (un total de 3). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- Insvestigación y pruebas por anormalidades en PLC. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000363 |  | Curso Forzoso |  | 2017-03-28 23:09 | 2017-04-28 18:00 | 2017-04-13 17:25 |  | S | RO | 287.7333 | 0 | 0 | 72.85 | S/E ANCOA: Protección PLC A fuera de servicio, por falla de comunicacion fase B. Banco de compensación serie N° 1 queda sólo con Sistema de protección PLC B. |  |  | 0 | 0 | 0
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014980 | interno | Programada |  | 2017-04-12 11:37 | 2017-04-12 16:29 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pucon: Desconexion programada de banco de condensadores. Por trabajos de mantenimiento de mantenimiento preventivo.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Reactores58 | Reactores58DP | Neomante | 58 | Reactores | RE S/E EL ROMERO FZ | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión / Intervención | 2017016102 | interno | Programada |  | 2017-04-12 19:55 | 2017-04-13 02:40 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Cableado y conexión de celda de Reactancia de PAT asociado al Transformador de poder. Reemplazo de bornas en el armario de facturación. Condiciones requeridas : Abierto paño J1 S/E El Romero y celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-14 | 2017-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-14 | 2017-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-14 | 2017-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-14 | 2017-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190DP | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017015510 | interno | Programada |  | 2017-04-14 00:50 | 2017-04-14 10:38 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE N°4, Investigar y corregir anormalidad en el --- telecontrol del interruptor 52ACE4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de función 50BF interna de la protección a intervenir (50BF --- lado 220 kV y 154 kV) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 2 O Barra 154 kV, Sección 1 O --- Barra 154kV, sección 2. (Al inicio y termino de la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos asociados a desconexión del Banco ATR1 220/154kV --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DP | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017015523 | interno | Programada |  | 2017-04-14 00:50 | 2017-04-14 10:38 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE N°3, Investigar y corregir anormalidad en el --- telecontrol del interruptor 52CE3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de función 50BF interna de la protección a intervenir (50BF --- lado 220 kV y 154 kV) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 2 O Barra 154 kV, Sección 1 O --- Barra 154kV, sección 2. (Al inicio y termino de la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos asociados a desconexión del Banco ATR1 220/154kV --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017016323 | interno | Programada |  | 2017-04-14 08:05 | 2017-04-14 15:57 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Pruebas de control , investigación anormalidades PLC, --- pruebas de equipos primarios; trabajo en conjunto control, equipos y --- especialista fábrica GE. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Delimitación zona de trabajo; --- Se instalarán tierras provisionales en las tres fases (un total de 6)y --- tierras provisionales en cada plataforma (un total de 3). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Insvestigación y pruebas por anormalidades en PLC. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017016456 | interno | Programada |  | 2017-04-15 08:21 | 2017-04-16 12:55 |  |  |  | DP | 28.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 3 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Pruebas de control , investigación anormalidades PLC, --- pruebas de equipos primarios; trabajo en conjunto control, equipos y --- especialista fábrica GE. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Delimitación zona de trabajo; --- Se instalarán tierras provisionales en las tres fases (un total de 6)y --- tierras provisionales en cada plataforma (un total de 3). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- Investigación y pruebas por anormalidades en PLC. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-16 | 2017-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-16 | 2017-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-16 | 2017-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-16 | 2017-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017016455 | interno | Programada |  | 2017-04-16 01:41 | 2017-04-16 17:11 |  |  |  | DP | 15.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 4 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Pruebas de control , investigación anormalidades PLC, --- pruebas de equipos primarios; trabajo en conjunto control, equipos y --- especialista fábrica GE. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Delimitación zona de trabajo; --- Se instalarán tierras provisionales en las tres fases (un total de 6)y --- tierras provisionales en cada plataforma (un total de 3). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Investigación y pruebas por anormalidades en PLC. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-17 | 2017-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-17 | 2017-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-17 | 2017-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-17 | 2017-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016385 | interno | Programada |  | 2017-04-18 09:38 | 2017-04-18 12:37 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC (15 kV) N°1 de S/E Ejército, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio de estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016386 | interno | Programada |  | 2017-04-18 09:38 | 2017-04-18 12:37 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC (15 kV) N°2 de S/E Ejército, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio de estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DF | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017017482 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-18 15:00 | 2017-04-18 15:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | desconexión de BBCC S/E Cordillera por voltaje alto en barra 33 KV. No permite que partan ventiladores de la mina |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 405 | Bancos Condensadores244 | Bancos Condensadores244DP | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017197 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:00 | 2017-04-23 20:43 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a los trabajos de desconexión de la barra MT N°1 de SE Colchagua , se requiere la desconexión del Banco de Condensadores N°1 de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 406 | Bancos Condensadores245 | Bancos Condensadores245DP | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017199 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:00 | 2017-04-23 20:43 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a los trabajos de desconexión de la barra MT N°2 de SE Colchagua , se requiere la desconexión del Banco de Condensadores N°2 de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017411 | interno | Programada |  | 2017-04-25 08:35 | 2017-04-25 16:06 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos --- de control del interruptor 52CE4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Maitencillo: Protección 62 de respaldo fuera de servicio. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Transformación CT02-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DF | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017018396 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-25 08:39 | 2017-04-25 15:10 |  |  |  | DF | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reparar puntos calientes |  |  | 0 | 0 | 0
| 345 | Bancos Condensadores206 | Bancos Condensadores206DP | Neomante | 206 | Bancos Condensadores | BC S/E SAUZAL CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017272 | interno | Programada |  | 2017-04-25 10:48 | 2017-04-25 16:03 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Banco CC.EE. 13,8 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento Preventivo Básico normal a malla de tierra de --- 13,2 kV y CCEE. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 01, 13 kV-Sauzal (al termino de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 371 | Bancos Condensadores35 | Bancos Condensadores35DF | Neomante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017018441 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-25 12:42 | 2017-04-25 13:46 |  |  |  | DF | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de unidad capacitiva del banco de condensadores N°1 fallada de S/E Curicó. |  |  | 0 | 0 | 0
| 368 | Bancos Condensadores32 | Bancos Condensadores32DP | Neomante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017543 | interno | Programada |  | 2017-04-25 14:56 | 2017-04-25 16:04 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC 66 kV de S/E Coronel, esto por mediciones eléctricas a unidades capacitivas. Adicionalmente, se considera el desmalezado del patio asociado a dicho banco. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-26 10:28 | 2017-04-26 16:51 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | MPB a protecciones e instrumentos, según SD N° 193958. |  |  | 0 | 0 | 1
| 373 | Bancos Condensadores37 | Bancos Condensadores37DP | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017478 | interno | Programada |  | 2017-04-26 10:33 | 2017-04-26 13:53 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada por MPB a BBCC N°1 de S/E las Cabras |  |  | 0 | 0 | 0
| 469 | Bancos Condensadores444 | Bancos Condensadores444DF | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017018833 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-26 17:14 | 2017-04-26 17:43 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de interruptor 52C5, General BB/CC Etapas 1 y 2, por revisión de mecanismo de cierre ya que equipo no responde a comando enviado para su conexión. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DP | Neomante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017545 | interno | Programada |  | 2017-04-27 10:38 | 2017-04-27 10:55 |  |  |  | DP | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 (23 kV) de S/E Curanilahue, esto por mediciones eléctricas a unidades capacitivas. Adicionalmente, se considera el desmalezado del patio asociado a dicho banco. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DP | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017544 | interno | Programada |  | 2017-04-27 10:39 | 2017-04-27 10:55 |  |  |  | DP | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 (13,2 kV) de S/E Curanilahue, esto por mediciones eléctricas a unidades capacitivas. Adicionalmente, se considera el desmalezado del patio asociado a dicho banco. |  |  | 0 | 0 | 0
| 448 | Bancos Condensadores378 | Bancos Condensadores378DP | Neomante | 378 | Bancos Condensadores | BC S/E CABILDO EBC2 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017226 | interno | Programada |  | 2017-04-27 11:41 | 2017-04-27 18:52 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC SE Cabildo por revisión anual de equipo encapsulado. Se realizará limpieza de aislación y medición de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-28 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-28 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-28 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-28 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15RO | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000490 |  | Curso Forzoso |  | 2017-04-29 22:40 | 2017-05-05 11:43 |  |  |  | RO | 133.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Banco Condensador serie N°3, L. 500 KV Charrúa-Ancoa 1, falla PLC Protección A, Fuente de Poder quemada. En servicio Protección B |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°193062. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001341 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 08:50 | 2017-04-30 09:33 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Pérdida de SSAA de equipo. |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DF | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001341 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 08:50 | 2017-04-30 09:33 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Pérdida de SSAA de equipo. |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DF | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001341 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 08:50 | 2017-04-30 09:33 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Pérdida de SSAA de equipo. |  | 0 | 0 | 0
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017305 | interno | Programada |  | 2017-04-30 09:23 | 2017-04-30 18:12 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017017300, se realizará la desconexión del BBCC MT N°1 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000491 |  | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 09:33 | 2017-04-30 12:14 |  |  |  | RO | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo queda limitado a +90 MVar -50 MVar por anormalidad en módulo N°2 (relacionado con IF2017001341). |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 225 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 225 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-03 20:13 |  |  |  | N | 20.2167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 225 KV. Al momento del retiro la tensión varió de 213 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 471 | Bancos Condensadores486 | Bancos Condensadores486DP | Neomante | 486 | Bancos Condensadores | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019181 | interno | Programada |  | 2017-05-03 10:04 | 2017-05-03 13:22 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo, se requiere desconexión de BBCC N°2 (Apertura de interruptor 52CCE2). Considera trabajos de limpieza de aislación, mediciones y pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019232 | interno | Programada |  | 2017-05-03 10:36 | 2017-05-03 11:29 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC 15 kV de S/E Loma Colorada, por normalización de punto con sobre temperatura y desmalezado del patio asociado a dichos equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019236 | interno | Programada |  | 2017-05-03 10:51 | 2017-05-04 16:30 |  |  |  | DP | 29.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 de S/E Ovalle por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-03 20:16 | 2017-05-03 23:09 |  |  |  | N | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 206 a 214 kV. La tensión varía de 231 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017018493 | interno | Programada |  | 2017-05-04 08:41 | 2017-05-04 14:40 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJZ1 y entre Reactor N°1 y TCJZ1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2, 220 kV (al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017018423 | interno | Programada |  | 2017-05-04 10:03 | 2017-05-04 20:00 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 y 2 para realizar el mantenimiento preventivo. Sin pérdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019237 | interno | Programada |  | 2017-05-04 12:03 | 2017-05-04 16:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 de S/E Ovalle por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 469 | Bancos Condensadores444 | Bancos Condensadores444DP | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019254 | interno | Programada |  | 2017-05-04 12:14 | 2017-05-04 18:10 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de mantenimiento preventivo a bancos de condensadores tipo celdas intemperie. |  |  | 0 | 0 | 0
| 28 | Bancos Condensadores445 | Bancos Condensadores445DP | Neomante | 445 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-2 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019255 | interno | Programada |  | 2017-05-04 12:14 | 2017-05-04 18:10 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de mantenimiento preventivo a bancos de condensadores tipo celdas intemperie. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-04 12:49 | 2017-05-05 |  |  |  | N | 11.1833 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017019639 | interno | Programada |  | 2017-05-05 11:53 | 2017-05-05 13:07 |  |  |  | DP | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor --- 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Línea LJ03, DDA-Cachiyuyal 1 O Paño Línea LJ04, DDA-San --- Francisco --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000527 |  | Curso Forzoso |  | 2017-05-07 10:51 | 2017-05-09 18:00 |  |  |  | RO | 55.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: PLC A de Banco de compensación reactiva N° 1 queda fuera de servicio por anormalidad. PLC B en servicio normal. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017020153 | interno | Programada |  | 2017-05-08 11:22 | 2017-05-08 21:13 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a reactor banco CC.EE N°41. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en 3 reactores y 1 TC, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E A: Jahuel: Banco CC.EE 41 CR 66 kV ( en su energización ). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017020785 | interno | Programada |  | 2017-05-10 09:22 | 2017-05-10 15:57 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 43, reactores y --- cables y mufas del banco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 43 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 24 | Bancos Condensadores51 | Bancos Condensadores51DP | Neomante | 51 | Bancos Condensadores | BC S/E TALCA CE 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017020159 | interno | Programada |  | 2017-05-10 10:31 | 2017-05-10 16:49 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de banco de condensadores de 5MVAr N°1 por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017019877 | interno | Programada |  | 2017-05-10 15:10 | 2017-05-10 17:05 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE1 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000543 |  | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 20:00 | 2017-06-30 21:00 |  | 2017-05-13 05:59 |  | RO | 33.9833 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: En caso de falla o anormalidad de equipos CER de la subestación tiempo aproximado de atención local entre 1,5 a 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000544 |  | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 20:00 | 2017-06-11 21:00 |  | 2017-05-22 08:44 |  | RO | 252.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: En caso de falla o anormalidad de equipos CER 1 de la subestación tiempo aproximado de atención local entre 1,5 a 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000545 |  | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 20:30 | 2017-06-30 20:40 |  |  |  | RO | 1200.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: En caso de falla o anormalidad de equipos CER 2 de la subestación tiempo aproximado de atención local entre 1,5 a 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11FE | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001516 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:02 |  |  |  | FE | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19FE | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001516 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:02 |  |  |  | FE | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20FE | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001516 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:02 |  |  |  | FE | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001520 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-13 05:59 | 2017-05-13 07:08 |  |  |  | DF | 1.15 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla refrigeración tiristores. | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000543 |  | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 20:00 | 2017-06-30 21:00 | 2017-05-13 07:08 | 2017-05-18 09:16 | S | RO | 122.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: En caso de falla o anormalidad de equipos CER de la subestación tiempo aproximado de atención local entre 1,5 a 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-13 19:28 | 2017-05-13 23:44 |  | 2017-05-13 23:00 |  | N | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia en 206 a 214 kV. La tensión varia en 227 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 |  |  |  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia en 206 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017021430 | interno | Programada |  | 2017-05-15 07:43 | 2017-05-16 10:00 |  |  |  | DP | 26.2833 | 0 | 0 | 0 | MP preventiva, reparar puntos calientes |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017021166 | interno | Programada |  | 2017-05-15 10:56 | 2017-05-15 16:49 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 51 y reactores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 51 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 470 | Bancos Condensadores485 | Bancos Condensadores485DP | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021455 | interno | Programada |  | 2017-05-16 09:26 | 2017-05-16 17:35 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de banco de condensadores de 2,5 MVAr N°1 por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 285 | Bancos Condensadores9 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017021567 | interno | Programada |  | 2017-05-16 09:46 | 2017-05-16 15:00 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 52 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 52 y reactores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 52 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-17 11:29 |  |  |  | N | 11.4833 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 298 | Bancos Condensadores14 | Bancos Condensadores14DP | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017022216 | interno | Programada |  | 2017-05-17 10:02 | 2017-05-17 14:59 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 53 y reactores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 53 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-17 11:29 | 2017-05-17 12:02 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Pozo Almonte 220 kV - JZ Reactor por Lavado aisladores según solicitud de Desconexión N° 196539. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-17 12:02 | 2017-05-18 |  |  |  | N | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 22:30 |  |  |  | N | 22.5 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 229 kV. La tensión varía de 227 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017020817 | interno | Programada |  | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a mando --- sistema de regulación de temperatura, refrigeración CER 1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017020820 | interno | Programada |  | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Inspección interna al cofre emisor de luz y --- Verificación de funcionamiento del receptor óptico CER 1 (Señales desde --- Tiristores CER 1) inspección solicitada por soporte técnico para la --- fabricación de nuevos repuestos para el equipo CER. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017020821 | interno | Programada |  | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Inspección interna al cofre emisor de luz y --- Verificación de funcionamiento del receptor óptico CER 1 (Señales desde --- Tiristores CER 1) inspección solicitada por soporte técnico para la --- fabricación de nuevos repuestos para el equipo CER. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000543 |  | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 20:00 | 2017-06-30 21:00 | 2017-05-18 18:39 | 2017-06-29 01:06 | S | RO | 990.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: En caso de falla o anormalidad de equipos CER de la subestación tiempo aproximado de atención local entre 1,5 a 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021464 | interno | Programada |  | 2017-05-18 12:27 | 2017-05-18 19:41 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°2 de 7,5MVAr. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-18 18:49 | 2017-05-18 22:27 |  |  |  | N | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 213 a 218 kV. La tensión varía de 225 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DP | Neomante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023069 | interno | Programada |  | 2017-05-21 11:07 | 2017-05-21 16:53 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 (23 kV) de S/E Curanilahue, esto por revisión de lógica de control asociada al interruptor 52EBC1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DP | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023071 | interno | Programada |  | 2017-05-21 11:08 | 2017-05-21 16:53 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud 2017023069, se realizará la desconexión del BBCC N°2 (13,2 kv) de S/E Curanilahue. Esto por proximidad con puntos energizados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017022126 | interno | Programada |  | 2017-05-22 08:44 | 2017-05-22 17:15 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MCC. Reemplazo y reacondicionamiento de --- Motoventiladores Principales N° 1, N° 2 y N°3 de CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: ITE de motoventiladores principales a disposición --- del jefe de faenas. --- Instalaciones con Riesgo --- SS.AA. C.A. P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000544 |  | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 20:00 | 2017-06-11 21:00 | 2017-05-22 17:15 |  | S | RO | 483.75 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: En caso de falla o anormalidad de equipos CER 1 de la subestación tiempo aproximado de atención local entre 1,5 a 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores211E | Bancos Condensadores211EDF | Neomante | 211E | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017023687 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-22 17:31 | 2017-05-23 16:40 |  |  |  | DF | 23.15 | 0 | 0 | 0 | Revisión e inspección interna debido el BBCC no obedeció orden de cierre para su uso. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores212E | Bancos Condensadores212EDF | Neomante | 212E | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017023690 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-22 17:31 | 2017-05-23 16:40 |  |  |  | DF | 23.15 | 0 | 0 | 0 | Revisión e inspección interna debido el BBCC no obedeció orden de cierre para su uso. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 415 | Bancos Condensadores254 | Bancos Condensadores254DP | Neomante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017020917 | interno | Programada |  | 2017-05-23 09:15 | 2017-05-23 09:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda para realizar mantención de equipos de poder y desmalezado. No hay pérdidas de consumos |  |  | 0 | 0 | 0
| 416 | Bancos Condensadores255 | Bancos Condensadores255DP | Neomante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017020918 | interno | Programada |  | 2017-05-23 09:15 | 2017-05-23 16:00 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda para realizar mantención de equipos de poder y desmalezado. No hay pérdidas de consumos |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DF | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017024108 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-24 18:00 | 2017-05-24 18:50 |  |  |  | DF | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Investigar, normaliza y reiniciar PLC del equipo CER, --- por alarmas que indican que "el equipo de enfriamiento del CER esta en --- modo emergencia", con riesgo de desconexión por falla. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Puerto Montt --- Observaciones --- S/E Puerto Montt: Investigar, normalizay y reiniciar PLC del equipo --- CER --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-24 18:29 | 2017-05-24 18:41 |  |  |  | N | 0.2 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 229 a 228 kV. tensión, que varía de 226 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023475 | interno | Programada |  | 2017-05-25 09:52 | 2017-05-25 15:39 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 de S/E Ovalle por trabajos de montaje unidad de control Joslyn Etapa N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EP | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2017-05-25 10:47 | 2017-05-25 15:06 |  |  |  | P | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Primera energización del Reactor de 220 kV de 30 MVAR, según la SC N° 197591. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-26 07:47 | 2017-05-27 |  |  |  | N | 16.2167 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP_E | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017024692 | externo | Programada |  | 2017-05-28 06:06 | 2017-05-28 13:16 |  | 2017-05-28 06:13 |  | DP_E | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Trabajos asociados a la desconexión de la Barra por trabajos en Nueva --- S/E Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 3(Al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * Trabajos coordinados con Colbún, TransChile --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP_E | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017023363 | externo | Programada |  | 2017-05-28 06:13 | 2017-05-28 17:25 |  | 2017-05-28 07:24 |  | DP_E | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Limpieza de aislación y medidas electricas a 89JCE1-1, --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89J3-1 y barra --- principal, entre 89JCE1-1 y 52JCE1, entre 89J1-1 y 52J1, entre 89JT5-1 --- y 52JT5, entre 89J4-1 y 52J4, entre 89JS12-1 y TCJS12-1, entre 89JS31- --- 1 y TCJ31-1, entre 89J12-1 y barra principal, entre 89JR1-1 y barra --- principal --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV-Sección 3(Al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará la desconexión de Barra solicitada por la obra Nueva --- Charrúa y se realizará mantenimiento preventivo de las instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con Colbún, Transchile. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 463 | Bancos Condensadores429 | Bancos Condensadores429DP | Neomante | 429 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017018809 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:43 | 2017-05-28 18:41 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de la subestación (2017018765) Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 462 | Bancos Condensadores428 | Bancos Condensadores428DP | Neomante | 428 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017018810 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:43 | 2017-05-28 18:41 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de la subestación (2017018765) Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP_E | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017023352 | externo | Programada |  | 2017-05-28 07:24 | 2017-05-28 19:06 |  |  |  | DP_E | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Pruebas de Control , medidas de aislación , reapriete de --- conexiones. Pruebas de disparo con 87B1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protecciones 50BF-50BFJS1-2 y 50BF-52JS3-1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Pangue-Charrúa, C1(al inicio y al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará la desconexión de Barra solicitada por la obra Nueva --- Charrúa y se realizará mantenimiento preventivo de las instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con Colbún, Transchile. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 399 | Bancos Condensadores238 | Bancos Condensadores238DP | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023881 | interno | Programada |  | 2017-05-28 07:57 | 2017-05-28 20:02 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD 2017022994, la cual tiene relación a la desconexión de barra MT N°2 de SE Fátima, se requiere realizar desconexión de BBCC N°2 15KV, el cual quedará indisponible mientras se realicen los trabajos en patio. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 470 | Bancos Condensadores485 | Bancos Condensadores485DP | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024569 | interno | Programada |  | 2017-05-28 08:48 | 2017-05-28 21:30 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores de tensión de 2,5 MVAr por desconexión de transformador N°1 por trabajos de Colbun de acuerdo a solicitud CEN 2388172017. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017024154 | interno | Programada |  | 2017-05-28 09:19 | 2017-05-28 13:04 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a banco CCEE 1 de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en banco CCEE, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 412 | Bancos Condensadores251 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024587 | interno | Programada |  | 2017-05-30 11:08 | 2017-05-30 13:36 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 de S/E Ovalle por reemplazo condensador (una unidad) |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°195102. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 396 | Bancos Condensadores235 | Bancos Condensadores235DP | Neomante | 235 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024408 | interno | Programada |  | 2017-05-31 09:32 | 2017-05-31 18:42 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores N°1 de 2.7MVAr por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 467 | Bancos Condensadores437 | Bancos Condensadores437DP | Neomante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024418 | interno | Programada |  | 2017-05-31 09:32 | 2017-05-31 18:42 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del banco de condensadores N°3 de 5MVAr por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001690 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-01 07:41 | 2017-06-01 11:43 |  |  |  | DF | 4.0333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DF | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001690 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-01 07:41 | 2017-06-01 11:43 |  |  |  | DF | 4.0333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DF | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001690 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-01 07:41 | 2017-06-01 11:43 |  |  |  | DF | 4.0333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017025030 | interno | Programada |  | 2017-06-01 08:14 | 2017-06-01 12:25 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Chicoteo o deschicoteo equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Normalización de chicote fase 1 del desconectador --- 89JCE1-1 a la Barra Principal de 220 kV sección 1 (trabajo a potencial). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 226 | Bancos Condensadores213 | Bancos Condensadores213DP | Neomante | 213 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION ECE1 23KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017025376 | interno | Programada |  | 2017-06-04 08:58 | 2017-06-04 14:25 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos asociados. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 399 | Bancos Condensadores238 | Bancos Condensadores238DP | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024356 | interno | Programada |  | 2017-06-06 08:55 | 2017-06-06 13:13 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión programada por MPB en 52CBC2 15KV 2.5 MVAr |  |  | 0 | 0 | 0
| 455 | Bancos Condensadores413 | Bancos Condensadores413DP | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024360 | interno | Programada |  | 2017-06-06 08:55 | 2017-06-06 13:13 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión programada por MPB en 52CBC1 15KV 5 MVAr |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017026011 | interno | Programada |  | 2017-06-06 09:36 | 2017-06-06 17:00 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado y equilibrio de banco CCEE 1 --- de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de 3 --- PAT provisionales en banco CCEE 1 y en TCJN. Delimitación de --- la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017025952 | interno | Programada |  | 2017-06-06 10:43 | 2017-06-06 10:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01 Reserva, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de conexión primaria a reactor de reserva de --- 220kV. Inspección y normalización de ductos y bajada (conexión) cañeria --- en relé Buchholz. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-07 02:57 | 2017-06-08 |  |  |  | N | 21.05 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 227 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-07 02:58 | 2017-06-08 |  |  |  | N | 21.0333 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-07 07:27 | 2017-06-08 |  |  |  | N | 16.55 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 227 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 318 | Reactores61 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017024029 | interno | Programada |  | 2017-06-08 08:28 | 2017-06-08 14:48 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03-04 Reserva, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de Relé Buchholz a Reactor Neutro de reserva de 500 --- kV. Normalización ducto de espiche y conexión eléctrica a buchholz --- reactor trifásico de reserva. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 27 | Bancos Condensadores419 | Bancos Condensadores419DP | Neomante | 419 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025927 | interno | Programada |  | 2017-06-08 09:32 | 2017-06-08 13:53 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar BBCC SE San Joaquín, con el fin de realizar MPB . |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025839 | interno | Programada |  | 2017-06-08 12:33 | 2017-06-08 15:23 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025842 | interno | Programada |  | 2017-06-08 12:33 | 2017-06-08 15:23 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025843 | interno | Programada |  | 2017-06-08 16:35 | 2017-06-08 18:18 |  |  |  | DP | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 18:46 |  |  |  | N | 18.7667 | 0 | 0 | 0 | 230.3 a 229.3 kV. tensión, que varía de 227 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 18:44 |  |  |  | N | 18.7333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. tensión, que varía de 218 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 227 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 227 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-10 03:49 | 2017-06-11 |  |  |  | N | 20.1833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 229.5 a 225.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 229.5 a 225.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 227 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-11 07:22 | 2017-06-12 |  |  |  | N | 16.6333 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 230 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-12 11:14 |  |  |  | N | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 230 a 229 kV. Tensión, que varía de 227 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-12 19:01 |  |  |  | N | 19.0167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 229.5 a 225.5 kV. La tensión varía 218 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-12 11:34 |  |  |  | N | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 227 a 226 kV. Tensión, que varía de 222 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 97 | Bancos Condensadores284 | Bancos Condensadores284DF | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001735 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-12 07:59 | 2017-06-13 15:52 |  |  |  | DF | 31.8833 | 1 | 0 | 0 | Operación del Banco de Condensadores por desbalance de neutro. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-13 01:21 | 2017-06-13 19:12 |  |  |  | N | 17.85 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía entre 232 a 227 kV y a kas 19:12 la tensión varía de 219 kV a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000691 |  | Curso Forzoso |  | 2017-06-14 00:47 | 2017-06-19 22:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo queda limitado a +12 MVar por bloqueo a la conducción. Anormalidad reiterada de alarma en sistema de refrigeración. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-14 02:09 | 2017-06-14 18:52 |  |  |  | N | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. La tensión varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 456 | Bancos Condensadores415 | Bancos Condensadores415DP | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026447 | interno | Programada |  | 2017-06-14 08:36 | 2017-06-14 17:22 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores para reemplazo de control de interruptor etapa Nº1. Relacionado con informe de limitación LT 1759. Considera abierto interruptor 52E5 y DDCC 89E5. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017027239 | interno | Programada |  | 2017-06-14 10:08 | 2017-06-14 18:43 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION Y --- REAPRIETE DE CONEXIONES Modulo SVC 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Local-Remoto PAÑO y Ternomagnéticos de control a disposición del --- Jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017027548 | interno | Programada |  | 2017-06-14 10:33 | 2017-06-14 20:50 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Reactor N°1, 220kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Paño JZ5, Reemplazo tajetas Profibus por 61850 en --- Controlador y Protecciones Siemens / Actualización de Firmware / Pruebas --- de comunicación Paño JZ5 / Simulación señales digitales por software/ --- Pruebas de apertura y cierre 52JZ5 y desconectador. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: bloqueo de protección 50BF-52JZ5 y dejar fuera de servicio --- la Bay unit. Estos bloqueos los ejecutará personal de Transelec. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautín-Ciruelos, C1 (Al inicio de la faena) O SCADA Local --- Cautín (Durante la faena) --- Observaciones --- - Pruebas experimental de cierres y aperturas de interruptor y --- desconectador del paño JZ5. --- - Se perderá SCADA local Cautín menor a 5 minutos. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-15 07:56 | 2017-06-15 18:23 |  |  |  | N | 10.45 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 232.4 a 227 kV. Al momentop del retiro la tensión varió de 214.5 a 218.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 413 | Bancos Condensadores252 | Bancos Condensadores252DP | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026527 | interno | Programada |  | 2017-06-15 10:21 | 2017-07-12 16:11 |  |  |  | DP | 653.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°2 por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-15 18:49 | 2017-06-16 |  |  |  | N | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 205 a 212 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-16 06:48 |  |  |  | N | 6.8 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 205 a 212 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-16 02:57 | 2017-06-16 18:41 |  |  |  | N | 15.7333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 230 a 225 kV. La tensión varía de 215 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017027691 | interno | Programada |  | 2017-06-16 10:31 | 2017-06-16 18:00 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2, 220 kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Paño JZ6, Reemplazo tajetas Profibus por 61850 en --- Controlador y Protecciones Siemens / Actualización de Firmware / Pruebas --- de comunicación Paño JZ6 / Simulación señales digitales por sofware / --- Pruebas de apertura y cierre 52JZ6. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: bloqueo de protección 50BF-52JZ6 Estos bloqueos los --- ejecutará personal de Transelec. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (al inicio de la faena) o S/E Cautín: --- SCADA local (durante la faena). --- Observaciones --- - Prueba experimental de apertura y cierre del interruptor 52JZ6. --- - Se perderá el SCADA loca Cautín por un tiempo menor a 5 minutos. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-16 18:56 | 2017-06-17 |  |  |  | N | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-17 01:21 |  |  |  | N | 1.35 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-17 07:20 | 2017-06-18 |  |  |  | N | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC por regulación de tensión, que varía de 230.1 a 224.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259FE | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017001886 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-17 09:40 | 2017-07-01 18:00 |  |  |  | FE | 344.3333 | 0 | 0 | 0 | indisponible BBCC E7 y E8 de S/E Villarrica por falla en pararrayos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260FE | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017001886 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-17 09:40 | 2017-07-01 18:00 |  |  |  | FE | 344.3333 | 0 | 0 | 0 | indisponible BBCC E7 y E8 de S/E Villarrica por falla en pararrayos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DF | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001864 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-17 10:28 | 2017-06-18 12:25 |  |  |  | DF | 25.95 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-18 | 2017-06-18 18:33 |  |  |  | N | 18.55 | 0 | 0 | 0 | solicitado por el CDC por regulación de tensión, que varía de 230.1 a 224.9 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 216 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-18 | 2017-06-18 18:24 |  |  |  | N | 18.4 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 225 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 223.4 a 223.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028245 | interno | Programada |  | 2017-06-19 08:33 | 2017-06-19 16:40 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Cambio de chicote entre 89BC41-1 y 52BC41 de la fase 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del chicote a intervenir, --- previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-21 02:39 | 2017-06-22 |  |  |  | N | 21.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028584 | interno | Programada |  | 2017-06-21 12:27 | 2017-06-21 17:14 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 2, con --- instalación desconectada (EBCO). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-2. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 139 | Condensadores Series2 | Condensadores Series2DF | Neomante | 2 | Condensadores Series | CS S/E CANDELARIA J-CS2 57.6KV | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017029147 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-22 08:45 | 2017-06-22 08:59 |  |  |  | DF | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Producto del mal tiempo, se abre puerta del gabinete de control de interruptor 52JCS2, por lo que se requiere dejar fuera de servicio Banco Condensador Serie N° 2, no más de 10 minutos. Esto para poder cerrar puerta del interruptor ya que en la zona hay precipitaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029153 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-22 09:33 | 2017-06-22 14:14 |  |  |  | DF | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro:Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de --- efectuar mantenimiento correctivo a (4) climatizadores pertenecientes a --- la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 1, con instalación --- desconectada (EBCO). Justificación: Riesgo a la instalación y/o el --- servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-1. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028410 | interno | Programada |  | 2017-06-22 14:16 | 2017-06-22 16:52 |  |  |  | DP | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor --- 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados de interruptor 52JZ1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 19:27 |  |  |  | N | 19.45 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 227 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 19:15 |  |  |  | N | 19.25 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 220 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028430 | interno | Programada |  | 2017-06-23 14:19 | 2017-06-23 16:18 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; --- incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras --- dobladas.Bancos CCEE y 3 Unidades condensadoras de ATR4 y Reactores del --- 5° y 7° Armónica. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- No hay --- Observaciones --- S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; in --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000743 |  | Curso Forzoso |  | 2017-06-24 00:32 | 2017-06-29 14:37 |  |  |  | RO | 134.0833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio módulo 1 K11 SVC plus por falla sistema de refrigeración de la sala IGBT. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-24 04:07 | 2017-06-25 |  |  |  | N | 19.8833 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230.7 a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-24 08:33 | 2017-06-24 20:19 |  |  |  | N | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 234 a 233 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230.7 a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-25 07:20 | 2017-06-26 |  |  |  | N | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.2 a 226.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.2 a 226.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230.7 a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 18:47 |  |  |  | N | 18.7833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228.2 a 226.5 kV. La tensión varía de 222 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 18:44 |  |  |  | N | 18.7333 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 230.7 a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017028935 | interno | Programada |  | 2017-06-27 12:34 | 2017-06-27 15:16 |  |  |  | DP | 2.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Angol: Desconexion programada de banco de condensadores para realizar limpieza y retiro de maleza al interior del recinto.- |  |  | 0 | 0 | 0
| 382 | Bancos Condensadores46 | Bancos Condensadores46DF | Neomante | 46 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNITAQUI CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002046 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-27 16:24 | 2017-06-30 16:20 |  |  |  | DF | 71.9333 | 1 | 0 | 0 | Problema en sensor de puerta de acceso al patio de Banco de condensadores de S/E Punitaqui, no permite la operación del BB.CC | . |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514DN | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-27 18:52 | 2017-06-27 22:34 |  |  |  | DN | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 210 a 218 KV. Tensión, que varía de 230 a 223 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-28 01:06 | 2017-06-29 |  |  |  | N | 22.9 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DF | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029901 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-28 09:11 | 2017-06-28 13:15 |  |  |  | DF | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación por anormalidad en la temperatura del varistor --- en PLC "A" y PLC "B", del BCS1 (Riesgo de indisponibilidad del equipo). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- - Se bloquearan trip line de ambas protecciones de la compensación --- serie 01, 500kV-Ancoa. --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029468 | interno | Programada |  | 2017-06-28 10:09 | 2017-06-28 18:22 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ6 - Reactor 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Paño JZ6, Reemplazo tajetas Profibus por 61850 en --- Controlador y Protecciones Siemens. Actualización de Firmware. Pruebas --- de comunicación Paño JZ6. Simulación señales digitales por sofware. --- Pruebas de apertura y cierre 52JZ6 y 89JZ6, Se perderá el scada local --- Cautin no mayor a 5 minutos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: bloqueo de protección 50BF-52JZ6, 87Z, 87NZ y 51 se dejara --- en modo fuera de servicio la 87BJZ6 Estos bloqueos los ejecutará --- personal de Transelec. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (al inicio de la faena) o S/E Cautín: --- SCADA local (durante la faena) --- Observaciones --- Con prueba experimental. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-06-29 09:06 |  |  |  | N | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 233 a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002034 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-29 01:06 | 2017-06-29 01:52 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000543 |  | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 20:00 | 2017-06-30 21:00 | 2017-06-29 01:52 |  | S | RO | 43.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: En caso de falla o anormalidad de equipos CER de la subestación tiempo aproximado de atención local entre 1,5 a 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EDP | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-29 09:06 | 2017-06-29 13:26 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Lagunas 220 kV - JZ1 Reactor Lagunas 220 kV N°1 por REAPRETE CHICOTES TERMINALES DE LOS BUJES DEL REACTOR 220KV S/E LAGUNAS, REPARACI¿#147;N AISLACI¿#147;N INTERRUPTOR REACTOR 52JZ |  |  | 0 | 0 | 1
| 445 | Bancos Condensadores367 | Bancos Condensadores367DP | Neomante | 367 | Bancos Condensadores | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029224 | interno | Programada |  | 2017-06-29 09:31 | 2017-06-29 15:10 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-29 13:26 | 2017-06-30 |  |  |  | N | 10.5667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002038 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-29 14:37 | 2017-07-06 17:00 |  |  |  | DF | 170.3833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N°198027. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 377 | Bancos Condensadores41 | Bancos Condensadores41FE | Neomante | 41 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE1 15KV 6 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002044 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-06-30 08:10 | 2017-07-03 20:00 |  |  |  | FE | 83.8333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52CE1, asociado al banco de condensador N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029882 | interno | Programada |  | 2017-06-30 08:16 | 2017-06-30 18:02 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ5 - Reactor 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a PRJZ5, TCJZ5, --- 52JZ5, Reactor JZ5 y TCJZ5-N. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89JZ5-1 y 52JZ5, entre 52JZ5 y TCJZ5, entre TCJZ5 y PRJZ5, en --- conexiones de bajada del Reactor JZ5, entre reactor JZ5 y TCJZ5-N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cautin: Reactor N°2 (al inicio de la faena) o Barra 220kV Sección --- 2 (al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029883 | interno | Programada |  | 2017-06-30 09:15 | 2017-06-30 18:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ5 - Reactor 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Paño JZ5, Reemplazo tajetas Profibus por 61850 en --- Controlador y Protecciones Siemens. Actualización de Firmware. Pruebas --- de comunicación Paño JZ5. Simulación señales digitales por software. --- Pruebas de apertura y cierre 52JZ5 y desconectador 89JZ5. Se perderá el --- scada local Cautin no mayor a 5 minutos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: bloqueo de protección 50BF-52JZ5 , 87Z, 87Z, 51 y dejar --- fuera de servicio la Bay unit. Estos bloqueos los ejecutará personal --- de Transelec. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 (Al inicio de la faena) O SCADA Local --- Cautín (Durante la faena) --- Observaciones --- Con prueba experimental. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029535 | interno | Programada |  | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 18:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Conexión de Chicotes de AT desde el nuevo --- interruptor. Retiro de Bypass de chicotes AT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89JT3-1 lado Barra Principal y en 89JT3-2 lado TC. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029551 | interno | Programada |  | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, regularización de función residual en protección 87T S2, por --- encontrarse bloqueada a solicitud de Sistemas Electricos. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip proteccion fuera de servicio --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017030068 | interno | Programada |  | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 18:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, Tendidos de cables, Integración de alambrados para nuevo --- interruptor 52JT3. Trabajos previos a la PES 52JT3 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E D.Almagro: Termomagnéticos de control y SW Local remoto a --- disposición del jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017030548 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-01 10:00 | 2017-07-01 18:39 |  |  |  | DF | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CCEE N° 2 de 220 kV --- Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de fusible o unidad de condensador dañado en banco --- de CCEE2 (Alarma primer estado). Revisión total a banco de CCEE2 de --- 220kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa --- Observaciones --- S/E Ancoa: MCC Reemplazo de fusible o unidad de condensador dañado en banco de CCEE2. MPB Reducido a banco de CCEE2 de 220kV. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 218 | Bancos Condensadores474 | Bancos Condensadores474DP | Neomante | 474 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017029936 | interno | Programada |  | 2017-07-01 16:12 | 2017-07-01 23:27 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores para realizar pruebas de baterías de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DF | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002053 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-01 18:14 | 2017-07-06 17:00 |  |  |  | DF | 118.7667 | 1 | 0 | 0 | equipo SVC fue desconectado de forma programada por trabajos en Barra 220 kV de S/E Diego de Almagro. También se encuentra indisponible el módulo 1 del equipo SVC+ según IF 2017002038 | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 218 | Bancos Condensadores474 | Bancos Condensadores474DP | Neomante | 474 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017029935 | interno | Programada |  | 2017-07-02 12:26 | 2017-07-02 19:57 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores para realizar pruebas de baterías de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 218 | Bancos Condensadores474 | Bancos Condensadores474DP | Neomante | 474 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017030142 | interno | Programada |  | 2017-07-03 09:28 | 2017-07-03 18:26 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores para realizar pruebas de baterías de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 445 | Bancos Condensadores367 | Bancos Condensadores367DP | Neomante | 367 | Bancos Condensadores | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030202 | interno | Programada |  | 2017-07-04 09:50 | 2017-07-04 13:32 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0
| 218 | Bancos Condensadores474 | Bancos Condensadores474DP | Neomante | 474 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017030143 | interno | Programada |  | 2017-07-04 09:52 | 2017-07-04 17:35 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores para realizar pruebas de baterías de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143DP | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-04 09:53 | 2017-07-04 17:17 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cóndores 13,8 kV-Reactor por Se realizará tratamiento de filtrado, des gasificado y secado al aceite del Reactor de SE Cóndores. según solicitud de Desconexión Nro. 199629 |  |  | 0 | 0 | 1
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002061 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-04 10:24 | 2017-07-04 12:39 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Anormalidad en conversor de medida de SS/AA | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 218 | Bancos Condensadores474 | Bancos Condensadores474DP | Neomante | 474 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017029476 | interno | Programada |  | 2017-07-05 09:10 | 2017-07-05 17:45 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE BATERIA DE CONDENSADORES SP2, apertura y cierre de interruptor 52BC-F2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029683 | interno | Programada |  | 2017-07-06 08:39 | 2017-07-06 17:26 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Reducido 2 a Reactores. MPB. Reducido a 52CR2. --- MPB. Normal a 89CR2-T. MPB. Normal a Pasamuros. MPB. Limpieza de --- aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en llegada de --- mufas de alimentación banco reactor y pasamuros entrada tiristores. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029679 | interno | Programada |  | 2017-07-06 11:20 | 2017-07-06 17:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Verificación de funcionamiento de nuevo módulo --- receptor óptico para tiristores del CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029688 | interno | Programada |  | 2017-07-06 11:20 | 2017-07-06 16:22 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Verificación de funcionamiento de nuevo módulo --- receptor óptico para tiristores del CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029692 | interno | Programada |  | 2017-07-06 11:20 | 2017-07-06 16:22 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Verificación de funcionamiento de nuevo módulo --- receptor óptico para tiristores del CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 378 | Bancos Condensadores42 | Bancos Condensadores42DP | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030169 | interno | Programada |  | 2017-07-06 12:09 | 2017-07-06 18:41 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Perales, por la realización del MPB a unidades capacitivas y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 379 | Bancos Condensadores43 | Bancos Condensadores43DP | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030170 | interno | Programada |  | 2017-07-06 12:10 | 2017-07-06 18:41 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 de S/E Perales, por la realización del MPB a unidades capacitivas y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029685 | interno | Programada |  | 2017-07-07 08:28 | 2017-07-07 17:11 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Reducido 2 a Reactores. MPB. Reducido y Normal a --- 52CR1. MPB. Normal a 89CR1-T y 89CCLV2-T. MPB. Normal a Pasamuros. MPB. --- Limpieza de aislación CER 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en llegada de --- mufas de alimentación banco reactor y pasamuros entrada tiristores. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017031091 | interno | Programada |  | 2017-07-07 08:55 | 2017-07-07 17:11 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CCEE N° 2 de 220 kV --- Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de fusible o unidad de condensador dañado en banco --- de CCEE2 (alarma primer estado) Investigación por eventual anormalidad --- en cierre sincronizado de interruptor 52JCE2, pruebas de tiempos de --- operación y análisis de carrera. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (Al inicio o al término de la faena) --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de equipos. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002081 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-07 19:41 | 2017-07-08 18:14 |  |  |  | DF | 22.55 | 1 | 0 | 0 | . |  | Opera protección propia del equipo 60N | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14DF | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002087 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-08 07:17 | 2017-07-09 18:48 |  |  |  | DF | 35.5167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143DF | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-08 11:53 | 2017-07-08 12:51 |  |  |  | DF | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del Paño Cóndores 13.8 kV - CR Reactor, por bajo nivel de aceite. Informe de Falla N° 4560. |  |  | 0 | 1 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143DF | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-08 12:51 | 2017-07-08 13:39 |  |  |  | DF | 0.8 | 0 | 0 | 0 | según SDCF N° 201734. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002085 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-08 18:14 | 2017-07-08 18:50 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 | Se debe enviar personal de operaciones para desbloqueo de equipo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002094 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-09 02:48 | 2017-07-09 09:22 |  |  |  | DF | 6.5667 | 1 | 0 | 0 | Se debe enviar personal de operaciones para desbloqueo de equip | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002096 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-09 19:09 | 2017-07-09 20:05 |  |  |  | DF | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | Se debe enviar personal de operaciones para desbloqueo de equipo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017031597 | interno | Programada |  | 2017-07-11 10:00 | 2017-07-11 14:38 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Cambio de chicote entre 89BC41-1 y 52BC41 de la fase 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del chicote a intervenir, --- previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DF | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002107 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-11 10:31 | 2017-07-11 12:55 |  |  |  | DF | 2.4 | 1 | 0 | 0 | No hay protecciones operadas. Bloqueo del CER N° 1 por pérdida de SSAA VCC |  | Pérdida de SS/AA | 0 | 0 | 0
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031508 | interno | Programada |  | 2017-07-11 10:54 | 2017-07-11 18:11 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el mantenimiento preventivo a BBCC de S/E Padre Las Casas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002110 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-11 18:36 | 2017-07-11 19:23 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | Relacionado con limitación 2017000691 |  | falla refrigeración tristores. | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 19:32 |  |  |  | N | 19.5333 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 229 a 224 kV. Tensión, que varía de 219 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 240 | Bancos Condensadores227 | Bancos Condensadores227DF | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017032207 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-12 09:34 | 2017-07-12 11:18 |  |  |  | DF | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 13,2 kV, reparar punto caliente en interruptor NR de la Fase 1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 383 | Bancos Condensadores47 | Bancos Condensadores47DP | Neomante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031648 | interno | Programada |  | 2017-07-12 09:39 | 2017-07-12 15:14 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de MPB se requiere la desconexión de los Bancos de Condensadores de SE Mostazal (Etapa N°1). |  |  | 0 | 0 | 0
| 384 | Bancos Condensadores48 | Bancos Condensadores48DP | Neomante | 48 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031649 | interno | Programada |  | 2017-07-12 09:39 | 2017-07-12 15:14 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de MPB se requiere la desconexión de los Bancos de Condensadores de SE Mostazal (Etapa N°2). |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017030382 | interno | Programada |  | 2017-07-12 16:17 | 2017-07-12 17:38 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°1. MPB. Reducido --- a banco CCEE N° 1. MPB. Reducido a 52CE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002116 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-12 16:55 | 2017-07-12 17:05 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Relacionado con limitación 2017000691 |  | Falla en refrigeración de tiristores | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-13 01:40 | 2017-07-14 |  |  |  | N | 22.3333 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 142 | Bancos Condensadores174 | Bancos Condensadores174DP | Neomante | 174 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 1 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017031991 | interno | Programada |  | 2017-07-13 13:10 | 2017-07-13 18:00 |  |  |  | DP | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento al banco condensador n° 1 de la subestación Cerro Calera, trabajos a realizar son: Limpieza manual de la aislación e Inspección del Estado de la aislación, Inspección de filtraciones del dieléctrico, Medida de capacidad, Reapriete conexiones cajas de control, Verificación de Apriete y Limpieza conexiones de AT, Pruebas Resistencia de Aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 292 | Bancos Condensadores12 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032195 | interno | Programada |  | 2017-07-14 08:52 | 2017-07-14 16:34 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CC.EE. N° 43 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento equipos primarios, reposición de fusibles --- fallados y equilibrio del Banco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación zona de trabajo.Puestas a tierra --- provisionales en Banco de CC/EE N° 43. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco de CC/EE N°43 ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002219 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 06:13 | 2017-07-15 07:32 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla en equipo | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002200 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 08:00 | 2017-07-15 09:51 |  |  |  | DF | 1.85 | 1 | 0 | 0 | Módulo 2 del SVC Plus se encuentra indisponible. |  | Falla en refrigeración | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002202 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 16:41 | 2017-07-15 17:25 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Falla en refrigeración | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002227 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-16 23:34 | 2017-07-17 11:07 |  |  |  | DF | 11.55 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla en equipo | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002234 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-17 11:22 | 2017-07-17 13:25 |  |  |  | DF | 2.05 | 1 | 0 | 0 | Módulo 2 se encuentra indisponible por falla |  | Sobre temperatura por falla en la refrigeración | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032396 | interno | Programada |  | 2017-07-17 14:13 | 2017-07-17 16:56 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Remplazo de relé asimetría en gabinete de accionamiento del --- desconectador 89JCE1-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: SS.AA de corriente continua ó SS.AA. de corriente --- alterna (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017030396 | interno | Programada |  | 2017-07-17 16:16 | 2017-07-17 17:40 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°4. MPB. Reducido --- a banco CCEE N° 4. MPB. Reducido a 52CE4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002242 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-17 19:33 | 2017-07-18 15:22 |  |  |  | DF | 19.8167 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla en sistema de refrigeración | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000836 |  | Curso Forzoso |  | 2017-07-19 01:15 | 2017-07-19 17:15 |  |  |  | RO | 16 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de datos y telecontrol de Banco CCEE N°1 100 MVar, por falla SCADA de paño 52JCE1. Equipo se puede maniobrar sólo de forma local. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000844 |  | Curso Forzoso |  | 2017-07-20 00:16 | 2017-07-21 16:00 |  |  |  | RO | 39.7333 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de datos y telecontrol de Banco CCEE N°1 100 MVar, por falla SCADA de paño 52JCE1. Equipo se puede maniobrar sólo de forma local. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032201 | interno | Programada |  | 2017-07-20 10:27 | 2017-07-20 15:09 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MCC. Investigación de falla en compresor 1 CER 1. --- Equipo compresor base conmuta a respaldo y este no parte, dejando de --- conducir por falla en refrigeración de tiristores. Verificar parámetros --- de funcionamiento de sistema de refrigeración. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del --- jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 465 | Bancos Condensadores435 | Bancos Condensadores435DP | Neomante | 435 | Bancos Condensadores | BC S/E RETIRO CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033199 | interno | Programada |  | 2017-07-20 10:36 | 2017-07-20 14:57 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores de S/E Retiro por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 10:44 |  |  |  | N | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Tensión, que varía de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 287 | Bancos Condensadores10 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032779 | interno | Programada |  | 2017-07-21 09:39 | 2017-07-21 10:35 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°44 66 kV --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Verificación de dimensiones y características --- eléctricas de las unidades del banco de CCEE N°44 de 66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Puestas --- a tierra provisionales en Banco de CC/EE N° 44. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°44 ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-21 10:44 | 2017-07-21 14:56 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 a interruptor 52JZ y pruebas a instrumentos, según SD N° 202446. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002281 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-21 16:16 | 2017-07-21 17:29 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Módulo 2 se encuentra fuera de servicio desde antes. | Se investiga, se presume anormalidad en sistema de enfriamiento |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000855 |  | Curso Forzoso |  | 2017-07-22 00:30 | 2017-08-07 19:00 |  |  |  | RO | 402.5 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de datos y telecontrol de Banco CCEE N°1 100 MVar, por falla SCADA de paño 52JCE1. Equipo se puede maniobrar sólo de forma local. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000857 |  | Curso Forzoso |  | 2017-07-22 22:24 | 2017-08-15 10:23 |  |  |  | RO | 563.9833 | 0 | 0 | 0 | Protección 87Z del reactor N°1 permanece bloqueada por falla interna del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-24 03:09 | 2017-07-25 |  |  |  | N | 20.85 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 231,5 a 227,5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 143 | Bancos Condensadores175 | Bancos Condensadores175DP | Neomante | 175 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017033619 | interno | Programada |  | 2017-07-24 11:26 | 2017-07-24 18:37 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento al banco condensador n° 2 de la subestación cerro Calera, trabajos a realizar son: Limpieza manual de la aislación e Inspección del Estado de la aislación, Inspección de filtraciones del dieléctrico, Medida de capacidad, Reapriete conexiones cajas de control, Verificación de Apriete y Limpieza conexiones de AT, Pruebas Resistencia de Aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 231,5 a 227,5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-25 01:19 | 2017-07-26 |  |  |  | N | 22.6833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 166 | Bancos Condensadores172 | Bancos Condensadores172DP | Neomante | 172 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017033842 | interno | Programada |  | 2017-07-25 11:03 | 2017-07-25 18:07 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento al banco condensador n° 1 de la subestación Esperanza, trabajos a realizar son: Limpieza manual de la aislación e Inspección del Estado de la aislación, Inspección de filtraciones del dieléctrico, Medida de capacidad, Reapriete conexiones cajas de control, Verificación de Apriete y Limpieza conexiones de AT, Pruebas Resistencia de Aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 167 | Bancos Condensadores173 | Bancos Condensadores173DP | Neomante | 173 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017033986 | interno | Programada |  | 2017-07-25 11:03 | 2017-07-25 18:07 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento al banco condensador n° 2 de la subestación Esperanza, trabajos a realizar son: Limpieza manual de la aislación e Inspección del Estado de la aislación, Inspección de filtraciones del dieléctrico, Medida de capacidad, Reapriete conexiones cajas de control, Verificación de Apriete y Limpieza conexiones de AT, Pruebas Resistencia de Aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 231,5 a 227,5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 231,5 a 227,5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 462 | Bancos Condensadores428 | Bancos Condensadores428DP | Neomante | 428 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033058 | interno | Programada |  | 2017-07-27 11:39 | 2017-07-27 13:43 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0
| 463 | Bancos Condensadores429 | Bancos Condensadores429DP | Neomante | 429 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033059 | interno | Programada |  | 2017-07-27 11:39 | 2017-07-27 13:43 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 231,5 a 227,5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 231,5 a 227,5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 231,5 a 227,5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DP | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035000 | interno | Programada |  | 2017-07-30 10:28 | 2017-07-30 16:11 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Curanilahue, esto por trabajos de obras civiles. Debido a la separación de patio para los BBCC 23 kV (BBCC N°1) y 13,2 kV (BBCC N°2). |  |  | 0 | 0 | 0
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DP | Neomante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035001 | interno | Programada |  | 2017-07-30 10:28 | 2017-07-30 16:11 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Curanilahue, esto por trabajos de obras civiles. Debido a la separación de patio para los BBCC 23 kV (BBCC N°1) y 13,2 kV (BBCC N°2). Adicionalmente, se realizará MPB y pruebas eléctricas a interruptor 52EBC1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 200697 |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 231,5 a 227,5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000902 |  | Curso Forzoso |  | 2017-07-31 13:20 | 2017-08-06 20:00 |  |  |  | RO | 150.6667 | 0 | 0 | 0 | Módulo 2, Reactor 50 MVAr, fuera de servicio. En servicio módulo 1 50 MVAr reactivos. Queda limitado a absorber 50 MVAr. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 231,5 a 227,5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032151 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 09:04 | 2017-08-01 10:39 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco.CCEE-1 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 446 | Bancos Condensadores376 | Bancos Condensadores376DP | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033821 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 10:03 | 2017-08-01 15:08 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión programada por MPB en 52CBC1 12KV 5MVAr |  |  | 0 | 0 | 1
| 447 | Bancos Condensadores377 | Bancos Condensadores377DP | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033823 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 10:03 | 2017-08-01 15:08 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión programada por MPB en 52CBC2 23KV 5MVAr |  |  | 0 | 0 | 1
| 295 | Bancos Condensadores13 | Bancos Condensadores13DP | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017034526 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 10:08 | 2017-08-01 14:55 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 42 CR y reactores --- asociados al banco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 42 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 231,5 a 227,5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032152 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 15:06 | 2017-08-02 16:30 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE-2 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-03 21:38 |  |  |  | N | 21.6333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 233 a 232 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 222.5 a 223.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-03 12:16 |  |  |  | N | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | La tensión de 231,5 a 227,5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032019 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 08:49 | 2017-08-03 10:15 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 3. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017035427 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 09:56 | 2017-08-03 15:02 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CC.EE. 54 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE n° 54 CR y --- reactores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 54 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 142 | Bancos Condensadores174 | Bancos Condensadores174DP_E | Neomante | 174 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 1 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017035694 | externo | Programada | Desconexión | 2017-08-03 11:09 | 2017-08-03 21:11 |  |  |  | DP_E | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar los siguiente trabajos en Switchgear completo de 12kV(celda N°1, celda N°2, celda N°3 y celda N°4) en SE Cerro Calera; 1.- Verificación de pruebas de funcionamiento. 2.- Normalización de operación y control de celdas. 3.- Reparación de funcionamiento celdas de bancos condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-03 12:16 | 2017-08-03 14:00 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Pozo Almonte 220 kV - JZ Reactor por Lavado aisladores según solicitud de Desconexión Nro. 203377 |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-03 14:08 | 2017-08-04 |  |  |  | N | 9.8667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032038 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 09:17 | 2017-08-04 10:28 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-06 | 2017-08-06 21:56 |  |  |  | N | 21.9333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 221 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034932 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 07:42 | 2017-08-06 17:19 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034933 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 07:42 | 2017-08-06 19:17 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-07 12:18 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-07 12:18 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-07 12:18 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor, según la solicitud de desconexión N° 202947. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-07 12:18 | 2017-08-07 19:36 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Escondida 220 kV - JR1 Reactores por Mantenimiento preventivo básico SE Escondida Paño R1 y R2 según solicitud de Desconexión Nro. 203779 |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-07 12:18 | 2017-08-07 19:36 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Escondida 220 kV - JR1 Reactores por Mantenimiento preventivo b¿co SE Escondida Pa¿1 y R2 según solicitud de Desconexión Nro. 203779 |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-07 12:18 | 2017-08-07 19:36 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Escondida 220 kV - JR1 Reactores por Mantenimiento preventivo b¿co SE Escondida Pa¿1 y R2 según solicitud de Desconexión Nro. 203779 |  |  | 0 | 0 | 1
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-07 19:36 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-07 19:36 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-07 19:36 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017034127 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 10:40 | 2017-08-08 20:26 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB Reducido a ventiladores secundarios del CER 2. --- MPB. Reducido a motoventiladores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del --- jefe de faenas. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 319 | Bancos Condensadores178 | Bancos Condensadores178DF | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002418 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-08 22:38 | 2017-08-30 17:00 |  |  |  | DF | 522.3667 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla del interruptor 52CE2, Banco CC. EE. N°2. | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032194 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 09:30 | 2017-08-09 20:05 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB Reducido a ventiladores secundarios del CER 1. --- MPB. Reducido a motoventiladores. MPB. Reducido a sistema de --- refrigeración CER. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del --- jefe de faenas --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017036317 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 11:46 | 2017-08-09 13:02 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC MT N°2 de S/E Latorre, esto por normalización de puntos con sobre temperatura en unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017036318 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 11:46 | 2017-08-09 13:02 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC MT N°1 de S/E Latorre, esto por normalización de puntos con sobre temperatura en unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002428 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-09 16:37 | 2017-08-09 18:13 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032295 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 23:50 | 2017-08-10 05:53 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones. MPB. Medidas SFRA TR4. MPB. Exhaustivo a 52E1. MPB --- Reducido a válvula de tiristores. MPB. Normal y Reducido a Reactores --- (Incluidos los de 5° y 7° armónica). MPB. Normal a TTCC de CER, a TTCC --- de 5° armónica, a TTCC de 7° armónica, a TC de neutro de 5° y 7° --- armónica. MPB. Reducido a Bancos CCEE y 3 Unidades condensadoras de --- ATR4. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- extremos del TR4 y en 52E1 lado Barra 23kV. en TC de neutro de --- reactores de 5° y 7° armonica. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 23 kV-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002447 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-10 20:32 | 2017-08-25 18:00 |  |  |  | DF | 357.4667 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla sistema de refrigeración | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000957 |  | Curso Forzoso |  | 2017-08-10 21:42 | 2017-08-11 19:19 |  | 2017-08-11 16:10 |  | RO | 18.4667 | 0 | 0 | 0 | Protección 87Z del reactor N°2 permanece bloqueada por falla interna del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037505 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-11 11:41 | 2017-08-11 15:00 |  |  |  | DF | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Revisión y reparación de punto caliente en filtro N° 31 --- (5ta armónica). Medida de capacidad y aislación a unidades. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales en patio de 23 kV --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico. Equipo CER ( durante energización ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10DF | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037702 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-11 16:10 | 2017-08-11 20:19 |  |  |  | DF | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2, 220 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Investigar anormalidad en la protección 87Z y 87ZN por --- alarma monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z y la protección --- 87ZN de forma alternada --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- REACTOR N°2 SE ENCUENTRA SIN PROTECCIONES PRINCIPALES 87Z Y 87ZN --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037836 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-08-15 09:02 | 2017-08-15 09:42 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín 220kV.: Reactor N°2 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z por --- alarma monitor y protección bloqueada.- --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z del Reactor N° --- 2.- --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 ó Reactor N°2 (durante la faena).- --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037838 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-08-15 09:50 | 2017-08-15 10:23 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín 220kV.: Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z del Reactor N° --- 1.- --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 ó Reactor N°1 (durante la faena).- --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DP | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036908 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 08:45 | 2017-08-17 19:48 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a reactor shunt 3 y reemplazo --- de relé Buchholz. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en el Reactor shunt, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Reactor 3 de 220 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017037813 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-17 09:57 | 2017-08-17 16:45 |  |  |  | RO | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a unidad de reserva del banco de reactores N°5 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017037817 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-17 09:57 | 2017-08-17 16:42 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a unidad de reserva del banco de reactores N°6 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289RO | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017037904 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-18 09:27 | 2017-08-18 17:30 |  |  |  | RO | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de vasos dañados. Asociado a informe de limitación 1394 con fecha 18/08/2016. Se desconecta etapa N°1 de bancos condensadores por precaución (proximidad) |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DF | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038652 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-18 15:20 | 2017-08-18 16:35 |  |  |  | DF | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Investigar, normalizar y reiniciar PLC del equipo CER, --- por alarmas que indican que "el equipo de enfriamiento del CER esta en --- modo emergencia", con riesgo de desconexión por falla. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV (al término de la faena) --- Observaciones --- RIESGO POR DESCONEXIÓN FORTUITA DEL COMPENSADOR CER --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 446 | Bancos Condensadores376 | Bancos Condensadores376DP | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017036092 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 03:06 | 2017-08-20 19:38 |  |  |  | DP | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión del Transformador T1 de SE Mariscal informada según SD2017034441, se requiere la desconexión del BBCC N° 1 de la subestación. Lo anterior con motivo de la inspección interna a las celdas MT que se realizará con personal especialista. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes MT hacia instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 1
| 447 | Bancos Condensadores377 | Bancos Condensadores377DP | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017036093 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 03:06 | 2017-08-20 19:38 |  |  |  | DP | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión del Transformador T2 de SE Mariscal informada según SD2017034440, se requiere la desconexión del BBCC N° 2 de la subestación. Lo anterior con motivo de la inspección interna a las celdas MT que se realizará con personal especialista. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes MT hacia instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038053 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 08:04 | 2017-08-20 14:26 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD2017038049 se solicita la desconexión del BBCC N°2 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
| 371 | Bancos Condensadores35 | Bancos Condensadores35DP | Neomante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037246 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 08:28 | 2017-08-20 20:00 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconexión por trabajos de traslado de lineas de MT, las cuales pasan sobre el BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 372 | Bancos Condensadores36 | Bancos Condensadores36DP | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037252 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 08:28 | 2017-08-20 20:00 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconexión del BBCC N°2 , por traslado de Lineas de Media Tensión sobre el Banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DF | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038722 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-20 17:20 | 2017-08-30 09:04 |  |  |  | DF | 231.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del 52C5 de S/E Copiapó, interruptor asociado al banco condensador N°1, por ruidos extraños en el banco condensador. |  |  | 0 | 1 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038179 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 10:42 | 2017-08-21 11:52 |  |  |  | DP | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC MT de S/E Loma Colorada, por normalización de puntos con sobre temperatura en unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 16 | Reactores47 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017037825 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-21 12:50 | 2017-08-21 16:00 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a Banco de Reactores N°3 de S/E Alto Jahuel (Incluye reactores de fases y reactor de neutro). |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038325 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-22 09:32 | 2017-09-13 08:34 |  | 2017-09-12 07:37 |  | DP | 502.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 2, con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-2. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 16 | Reactores47 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017037826 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-22 11:37 | 2017-08-22 16:04 |  |  |  | RO | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a unidad de reserva del banco de reactores N°3 de S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Reactores49 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017037827 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-22 11:47 | 2017-08-22 16:04 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a unidad de reserva del banco de reactores N°4 de S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Movimiento de Equipos | 520 | Bancos Condensadores | BC Lagunas 220kV - Banco de Condensadores N2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-22 13:22 | 2017-08-22 18:52 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Lagunas 220 kV - JCE2 Banco de Condensadores N°2 por Mantenimiento preventivo básico reducido a Banco de Condensadores N°2. según solicitud de Desconexión Nro. 204886 |  |  | 0 | 0 | 1
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039347 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-08-22 18:04 | 2017-08-22 18:30 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87NZ --- por alarma en status "monitor" y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87NZ --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 O Reactor 02, 220 kV de S/E Cautín --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038554 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 09:26 | 2017-08-24 18:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC-1 con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-1. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 468 | Bancos Condensadores442 | Bancos Condensadores442DP | Neomante | 442 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE B5 66V 15 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038586 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 09:31 | 2017-08-23 20:02 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del Paño B2 de Maule -Lircay solicitado por Hidromaule de acuerdo a SODI N°4/2017. Se realizará desconexión del BBCC N°4 15 MVAR. |  |  | 0 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038561 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 09:57 | 2017-08-23 11:36 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Identificación de fuga de gas SF6 y relleno --- interruptor 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisonales de bloqueo en --- ambos lados de 52JZ1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 18 | Reactores49 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017037828 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-23 11:35 | 2017-08-23 15:06 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a Banco de Reactores N°4 de S/E Alto Jahuel (Incluye reactores de fases y reactor de neutro). |  |  | 0 | 0 | 0
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DF | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002600 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 18:50 | 2017-09-04 12:54 |  |  |  | DF | 282.0667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52CBC-1 interruptor del BB/CC de S/E Manso de Velasco, de 2.5 MVAr. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039155 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 08:41 | 2017-08-24 15:08 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo a interruptor 52KZ4, reemplazo de --- sello en manguera de alta presión de fase 1 y pruebas de tiempos de --- operación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52KZ4. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Charrua-Ancoa 2 (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 124 | Bancos Condensadores289 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017039169 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 09:06 | 2017-08-24 14:57 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Condensadores Etapa 2 para solucionar puntos calientes. |  |  | 0 | 0 | 1
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038038 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 09:55 | 2017-08-24 16:42 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco condensadores N°1 y N°2 de S/E Pumahue. |  |  | 0 | 0 | 1
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038040 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 09:56 | 2017-08-24 16:42 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco condensadores N°1 y N°2 de S/E Pumahue. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038560 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 08:28 | 2017-08-26 20:15 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, regularización de función residual en protección 87T S2, por --- encontrarse bloqueada a solicitud de Sistemas Eléctricos. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip proteccion fuera de servicio. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV sec. 1 o 2 de S/E Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039586 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-28 09:32 | 2017-08-28 17:17 |  |  |  | RO | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Bloqueo de protecciones 87Z y 87NZ, de forma alternada, por --- investigación de anormalidad. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z, 87NZ de forma --- alternada del paño JZ6. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 o Reactor N°2 de 220kV de S/E Cautín --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039588 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-28 09:32 | 2017-08-28 17:17 |  |  |  | RO | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Bloqueo de protecciones 87Z y 87NZ, de forma alternada, por --- investigación de anormalidad. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z, 87NZ de forma --- alternada del paño JZ5. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 o Reactor N°1 de 220kV de S/E Cautín --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039587 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-28 15:07 | 2017-08-28 17:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en protecciones 87Z y --- 87NZ del paño JZ5, las que se bloquean pasando de estado normal a modo --- monitor (falla interna). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z, 87NZ de forma --- alternada del paños JZ5 (realizadas por personal de transelec). --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 o Reactor N°1 de 220kV de S/E Cautín --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039589 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-28 15:07 | 2017-08-28 17:17 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en protecciones 87Z y --- 87NZ del paño JZ6, las que se bloquean pasando de estado normal a modo --- monitor (falla interna). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z, 87NZ de forma --- alternada del paño JZ6 (realizadas por personal de transelec). --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 o Reactor N°2 de 220kV de S/E Cautín --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15RO | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040270 | interno | Programada | Intervención | 2017-08-30 08:28 | 2017-08-30 10:30 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Se cambiará elemento de indicación de alarma y protección de --- la supervisión de la bobina 1 polo 2 del circuito de cierre, en gabinete --- del interruptor 52CS3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Se delimitará zona de trabajo y se bloqueará Trip line de ambos --- sistemas, en banco compensación serie N° 3 de 500 kV. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 500 kV Charrua-Ancoa 1 (durante la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 136 | Bancos Condensadores1 | Bancos Condensadores1DP | Neomante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017039160 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 10:10 | 2017-08-30 16:15 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo basico, se solicta desconexión del Banco condensador Shunt JCP1 en S/E Maipo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040783 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-08-30 17:20 | 2017-08-30 17:40 |  |  |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ1 - Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 o línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 (Durante la --- faena) --- Observaciones --- Anormalidad en protección 87Z del Reactor N°1 --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 203787. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039233 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 09:11 | 2017-08-31 18:27 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Mantenimiento a PRJT3, motoventiladores, a 89CTSA3 y a --- 89CTSA3-F. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- cables de poder y mufas, en 89CR-T lado reactancia, en conexión --- superior de PRJT3, en 89CTSA3-1 lado TR3.ITE´s de sistema de --- refrigeración a disposición del Jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038984 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 17:00 | 2017-08-31 18:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Extracción de muestras de aceite a CTBC de --- Autotransformador de Poder N° 3 para análisis Físico-Químico y --- Cromatográfico. Extracción de muestras de aceite a cuba para análisis --- Físico-Químico. Esto debido a resultados de informes por parte de --- especialista Lubrisider. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados de TR3. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Reactores138 | Reactores138DP | Movimiento de Equipos | 138 | Reactores | RE S/E Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-04 13:23 | 2017-09-04 17:29 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Andes 345 kV - RE03 Reactor por Prueba de diluvio a reactores de línea (3RE03) y neutro (3REN03) F11 según solicitud de Desconexión Nro. 205645 |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039505 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:09 | 2017-09-05 15:43 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1, 220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJZ1 y entre Reactor N°1 y TCJZ1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2, 220kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040727 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-06 09:50 | 2017-09-08 09:00 |  |  |  | RO | 47.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1, 220kV --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Intervención en armarios de control en servicio por --- auditoria de protecciones, retirar registros, print out de ajustes y --- medición de alimentación. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 O Reactor 01, 220 kV-Puerto Montt --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DP | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040983 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 09:57 | 2017-09-06 15:25 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas a BBCC N° 2 |  |  | 0 | 0 | 1
| 451 | Bancos Condensadores405 | Bancos Condensadores405RO | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017041128 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-06 09:57 | 2017-09-06 15:25 |  |  |  | RO | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas a BBCC N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406RO | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001063 |  | Curso Forzoso |  | 2017-09-06 15:25 | 2017-10-05 10:52 |  | 2017-10-05 10:20 |  | RO | 690.9167 | 0 | 0 | 0 | Debido a problemas con uno de los capacitores detectado durante un mantenimiento preventivo queda indisponible el BBCC N° 2 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416DP | Neomante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039939 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 07:50 | 2017-09-07 16:05 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos para realizar limpieza mantenimiento menor en patio. Desconexión no considera intervención en equipos de poder. |  |  | 0 | 0 | 1
| 458 | Bancos Condensadores417 | Bancos Condensadores417DP | Neomante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039940 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 07:52 | 2017-09-07 16:05 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos para realizar limpieza mantenimiento menor en patio. Desconexión no considera intervención en equipos de poder. |  |  | 0 | 0 | 1
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042297 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-09-07 15:01 | 2017-09-07 16:55 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco CC.EE. N°1 220 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Investigar anormalidad en comunicación de datos del Banco --- de CC/EE. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitar y señalizar zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco de CC.EE. N°1 de 220 kV --- Observaciones --- Durante los trabajos se efectuará reininicio de comunicaciones y --- controlador del Banco de CC/EE. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1DF | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002742 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 02:20 | 2017-09-10 17:42 |  |  |  | DF | 15.3667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040301 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 06:22 | 2017-09-10 17:38 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas en equipos asociados --- al Banco CCEE N°5 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cocnepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- TPJ1 y TCJ1, entre TCJ1 y 89J1-1, entre 89J1-1 y 52J1, en 52J1 lado --- Banco ATR7, en conexión de bajada del PRJ ATR7, en conexión de bajada --- del PRA ATR7, en delta estrella 13,2KV Banco ATR7, entre 89CT7-CE1-2 y --- Banco CCEE#5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepcion: Barra 154 kV Sección 1 y Sección 2 (Al inicio de la --- faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 369 | Bancos Condensadores33 | Bancos Condensadores33DP | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017041599 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 10:00 | 2017-09-10 13:42 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Curanilahue, esto por trabajos de obras civiles. Debido a la separación de patio para los BBCC 23 kV (BBCC N°1) y 13,2 kV (BBCC N°2). |  |  | 0 | 0 | 1
| 370 | Bancos Condensadores34 | Bancos Condensadores34DP | Neomante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017041600 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 10:00 | 2017-09-10 13:42 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Curanilahue, esto por trabajos de obras civiles. Debido a la separación de patio para los BBCC 23 kV (BBCC N°1) y 13,2 kV (BBCC N°2). |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042856 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-09-11 17:43 | 2017-09-11 18:28 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Reparar anormalidad en la protección 87NZ por alarma modo --- monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloqueará los trip de la protección 87NZ. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°2 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 07:37 | 2017-09-13 09:08 |  |  |  | DP | 25.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 2, con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-2. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042466 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 08:30 | 2017-09-13 17:58 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 1, con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-1. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 433 | Bancos Condensadores274 | Bancos Condensadores274DP | Neomante | 274 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CCE3 13.2KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042737 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 11:23 | 2017-09-13 13:14 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC asociados al transformador T-3 de S/E Concepción, esto por MPB a unidades capacidad y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042641 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-13 23:15 | 2017-09-14 01:01 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Roce franja de servidumbre --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Integración de Alambrados, revisión y conexionado de circuitos --- de control de los nuevos Paños J14 y J15 en caseta de Control Transelec --- y Caseta de Control JT4, para vincularlos a la Barra de Transferencia. --- Proyecto de Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- TERMONAGNETICOS DE CONTROL A DISPOCICIÓN DEL JEFE DE FAENA --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042894 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 07:53 | 2017-09-14 09:14 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con --- instalación --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042325 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 08:21 | 2017-09-15 18:00 |  |  |  | DP | 33.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 2, con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-2. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 (al término de la faena, en el --- proceso de retiro de tierras provisionales de bloqueo). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042893 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 09:20 | 2017-09-14 10:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con --- instalación --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DP | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017041006 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 09:28 | 2017-09-14 16:21 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico, se solicita desconexión del Banco condensador Shunt JCP3 en S/E Maipo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 8 | Reactores138 | Reactores138DP | Movimiento de Equipos | 138 | Reactores | RE S/E Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-14 10:02 | 2017-09-14 17:59 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Andes 345 kV - RE03 Reactor por Limpieza de sprinker (boquillas) a reactores de línea (3RE03) y neutro (3REN03) según solicitud de Desconexión Nro. 206699 |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042690 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-14 22:43 | 2017-09-15 02:27 |  |  |  | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Roce franja de servidumbre --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Integración de Alambrados, revisión y conexionado de circuitos --- de control de los nuevos Paños J14 y J15 en caseta de Control Transelec --- y Caseta de Control JT4, para vincularlos a la Barra de Transferencia. --- Proyecto de Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- TERMONAGNETICOS DE CONTROL A DISPOCICIÓN DEL JEFE DE FAENA. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- (durante el proceso de revisión de conexionados de control). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042530 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 08:26 | 2017-09-15 15:23 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 1, con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-1. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043080 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 09:13 | 2017-09-15 09:40 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-CCEE --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus --- con instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017042756 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-15 09:29 | 2017-09-15 12:38 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JCE1 -Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Análisis Fasorial --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia:Auditoría interna de protecciones del paño JCE1. Incluye --- análisis fasorial, inspección de conexiones, revisión de configuración, --- extracción de registros de eventos y alarmas. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitar la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco CCEE1 de 220 kV. --- Observaciones --- Se interviene protecciones en forma alternada. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043078 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 09:58 | 2017-09-15 12:05 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 en S/E Diego de --- Almagro. --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043081 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 09:58 | 2017-09-15 12:05 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 en S/E Diego de --- Almagro. --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043089 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 09:58 | 2017-09-15 12:05 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Instalaciones con Riesgo --- O Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro Paño Compensación CCET3-Dieg --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043090 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 09:58 | 2017-09-15 12:05 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en --- Instalaciones con Riesgo --- O Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro Paño Compensación CCET3-Dieg --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043567 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-16 01:00 | 2017-09-16 05:49 |  |  |  | RO | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Transferencia efectiva de paños J5 (52J5), J6 (52J6) y JT4 --- (52JT4) en forma alternada. Verificación de enclavamiento --- desconectadores 89JR-3, 89J5-3, 89J6-3, 89JT4-3. Trabajos a solicitud de --- INTERCHILE, Proyecto de Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con riesgo --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 O L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 O --- Cer de Cardones. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017044111 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-09-19 15:47 | 2017-09-19 16:08 |  |  |  | RO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín 220kV.: Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z del Reactor N° --- 1.- --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 ó Reactor N°1 (durante la faena).- --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043692 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-21 22:49 | 2017-09-22 00:56 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Pruebas de control funcionales con transferencias efectivas, --- con disparos al 52JR en normal - intermedio - transferido y pruebas de --- control asociadas con los Paños J14, y en forma alternada. Proyecto de --- Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. (NOTA: PAÑOS J14 --- DESCONECTADOS PRIMARIAMENTE DE LA BARRA 220 KV SECCIÓN 1, SECCIÓN 2 y --- BARRA DE TRANSFERENCIA) SODI por 52J12 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protección 50BF 52JR fuera de servicio. Desconectadores 89JR-1A, --- 89JR-2, 89JR-3 e interrutor 52JR01 a disposición del Jefe faena. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- (durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2017001124 |  | Curso Forzoso |  | 2017-09-21 23:00 | 2017-09-22 16:59 |  |  |  | RO | 17.9833 | 0 | 0 | 0 | S/E POLPAICO BANCO CE N°1 de 100 MVAr: Anormalidad en la comunicación de datos hacia SCADA MONARCH CNOT, que impide la supervisión y Telecontrol de los equipos primarios de la instalación. En caso de requerimiento de maniobras en horario inhábil hay un tiempo de espera de una hora. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-22 08:08 |  |  |  | N | 8.1333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139DP | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-22 08:08 | 2017-09-22 16:42 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Arica 13.8 kV - C6 Reactor por MPB paño Reactor según solicitud de Desconexión Nro. 207095 |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-22 16:42 | 2017-09-23 |  |  |  | N | 7.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043921 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-22 22:06 | 2017-09-23 06:21 |  |  |  | RO | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Pruebas de control funcionales con transferencias efectivas, --- con disparos al 52JR en normal - intermedio - transferido y pruebas de --- control asociadas con los Paños J15, y en forma alternada. Proyecto de --- Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. (NOTA: PAÑOS J15 --- DESCONECTADOS PRIMARIAMENTE DE LA BARRA 220 KV SECCIÓN 1, SECCIÓN 2 y --- BARRA DE TRANSFERENCIA) SODI por 52J12 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protección 50BF 52JR fuera de servicio. Desconectadores 89JR-1A, --- 89JR-2, 89JR-3 e interrutor 52JR01 a disposición del Jefe faena. --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043918 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-23 22:09 | 2017-09-25 01:32 |  |  |  | RO | 27.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Pruebas de control funcionales con transferencias efectivas, --- con disparos al 52JR en normal - intermedio - transferido y pruebas de --- control asociadas con los Paños J15, y en forma alternada. Proyecto de --- Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. (NOTA: PAÑOS J15 --- DESCONECTADOS PRIMARIAMENTE DE LA BARRA 220 KV SECCIÓN 1, SECCIÓN 2 y --- BARRA DE TRANSFERENCIA) SODI por 52J12 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protección 50BF 52JR fuera de servicio. Desconectadores 89JR-1A, --- 89JR-2, 89JR-3 e interrutor 52JR01 a disposición del Jefe faena. --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002827 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-24 11:09 | 2017-09-25 22:43 |  |  |  | DF | 35.5667 | 1 | 0 | 0 | Al momento previo de la desconexión forzada tenía una carga de -25 MVAr. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 455 | Bancos Condensadores413 | Bancos Condensadores413DF | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002828 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-25 09:40 | 2017-10-10 13:03 |  |  |  | DF | 363.3833 | 1 | 0 | 0 | Indisponible BB.CC N°1, 52C7 S/E Fátima, por Operación de DD.FF asociado a BB.CC N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045307 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-09-25 17:08 | 2017-09-25 17:55 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°2 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002833 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-26 23:05 | 2017-09-27 00:10 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 316 | Reactores34 | Reactores34RO | Neomante | 34 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZR 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017044397 | interno | Programada | Intervención | 2017-09-27 08:28 | 2017-09-27 17:02 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 500 kV de reserva. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a Reactor de 500 kV ( unidad de --- reserva ). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa vericación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Reactor 1 de 500 kV. --- Observaciones --- Riesgo indicado por error en la instalación de puestas a tierra --- provisionales --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 127 | Bancos Condensadores365 | Bancos Condensadores365DP | Neomante | 365 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017045121 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 08:41 | 2017-09-27 17:40 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CONDENSADORES. |  |  | 0 | 0 | 1
| 128 | Bancos Condensadores373 | Bancos Condensadores373DP | Neomante | 373 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017045122 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 08:41 | 2017-09-27 17:40 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CONDENSADORES. |  |  | 0 | 0 | 1
| 129 | Bancos Condensadores374 | Bancos Condensadores374DP | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017045123 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 08:41 | 2017-09-27 17:40 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CONDENSADORES. |  |  | 0 | 0 | 1
| 130 | Bancos Condensadores375 | Bancos Condensadores375DP | Neomante | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017045124 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 08:41 | 2017-09-27 17:40 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CONDENSADORES. |  |  | 0 | 0 | 1
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017044500 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 11:20 | 2017-09-27 12:51 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Ángeles: Desconexion programada de banco de condensadores 15kV por trabajos de verificación de fundación y obras civiles |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046043 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-09-28 16:41 | 2017-09-28 18:15 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín - Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046369 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-09-29 15:03 | 2017-09-29 15:21 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°2 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 205473. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017044508 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 23:18 | 2017-10-01 03:15 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CARDONES: PROYECTO AMPLIACION J3-J4 STA 3546 TRANSELEC - Integración --- de unidades de bahia paño J3 a 87B. - Habilitación de Vcc Integracion de --- alambrado de control - Configuración de nueva unidad de bahía J3 – J4 - --- Pruebas de control asociadas - Pruebas de inyecciones de corrientes --- mutuas a Protección diferencial existente utilizando paño de referencia --- JT4, con nueva unidadad de bahía J3 SODI N°4570 a ELETRANS. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Bloqueo de 87B y Auxiliar 86B de cada Unidad de Bahía. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV sec. 1 o 2 de S/E Cardones (durante la faena, por riesgo --- de intervención fortuita sobre elementos de control cercanos a la zona --- de trabajo). --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 08:51 | 2017-10-03 11:49 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Retirar condensadores dañado en Banco CC.EE N° 5 y --- revisar punto caliente en desconectador 89CT7-C1-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Se instalarán equipos de puesta tierra entre 52CT7-CE1 --- y 89CT7-CE1-2, entre 89CT7-CE1-2 y Banco CCEEN°5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: B. Monofásico 07, 220/154kV (Al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se requiere atender anormalidad detectada en unidades del Banco de --- condensadores. --- ** Banco de Condensadores se encuentra conectado al terciario del --- Banco ATR7. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 138 | Bancos Condensadores2 | Bancos Condensadores2DP | Neomante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017044523 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 09:14 | 2017-10-03 15:45 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Banco condensador J-CP2 desenergizado, para realizar mantenimiento preventivo basico a equipos primarios, control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-04 21:51 |  |  |  | N | 21.85 | 0 | 0 | 0 | Al momento del retiro la tensión varió de 215 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 141 | Bancos Condensadores4 | Bancos Condensadores4DP | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017044524 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 09:36 | 2017-10-04 15:23 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Banco condensador J-CP4 desenergizado, para realizar mantenimiento preventivo basico a equipos primarios, control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406DF | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047594 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-05 10:20 | 2017-10-05 10:52 |  |  |  | DF | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de soporte quebrado de hilo fusible de capacitor del BB.CC N°2. Una vez finalizado el trabajo el BB.CC N° 2 quedará disponible, Relacionado con LT1063/17. |  |  | 0 | 1 | 0
| 452 | Bancos Condensadores406 | Bancos Condensadores406RO | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001063 |  | Curso Forzoso |  | 2017-09-06 15:25 | 2017-10-05 10:52 | 2017-10-05 10:52 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a problemas con uno de los capacitores detectado durante un mantenimiento preventivo queda indisponible el BBCC N° 2 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0 | 0
| 448 | Bancos Condensadores378 | Bancos Condensadores378DP | Neomante | 378 | Bancos Condensadores | BC S/E CABILDO EBC2 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046966 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 10:36 | 2017-10-05 16:08 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán mediciones eléctricas a equipo encapsulado. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores537 | Bancos Condensadores537RO | Neomante | 537 | Bancos Condensadores | BC S/E EL PELICANO 23KV 12 MVAr [En_Revision] | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión / Intervención | 2017046531 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-05 17:05 | 2017-10-05 19:03 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras son apertura y cierre de banco de condensadores, probando sus dos etapas, es decir, se energizara la primera etapa del banco de condensadores, cerrando el 52CB-1 dejando el 52CB-2 abierto. Luego se procedera a abrir el interruptor 52CB-1 y esperado que decaigan las perturbaciones transitorios se cerrara el 52CB-2. Finalmente, luego de abrir el 52CB-2 se procedera a probar el banco de condensadores por completo, es decir, se conectara la etapa 1 y luego la etapa dos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046880 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 23:24 | 2017-10-06 08:19 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: PROYECTO AMPLIACION J3-J4 STA 3546 TRANSELEC - Integración de --- unidades de Bahía paño J4 a 87B.- Habilitación de Vcc Integración de --- alambrado de control - Configuración de nueva unidad de bahía J3 – J4 - --- Pruebas de control asociadas - Pruebas de inyecciones de corrientes --- mutuas a Protección diferencial existente utilizando paño de referencia --- JT4, con nueva unidad de bahía J4. SIP y SODI a Terceros. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de 87B y Auxiliar 86B de cada Unidad de Bahía y --- desconectadores 89JT4-2, 89JT4-2TR, 89JT4-2T a disposición del jefe de --- faena. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV sec. 1 o 2 de S/E Cardones. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047299 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 05:08 | 2017-10-06 09:14 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión programada por mantenimiento preventivo al 52CCE1 13.8KV 4.4 MVAr |  |  | 0 | 0 | 1
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047301 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 05:08 | 2017-10-06 09:14 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión programada por mantenimiento preventivo y atención de punto con temperatura al 52CCE2 13.8KV 5 MVAr. |  |  | 0 | 0 | 1
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Neomante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047302 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 05:08 | 2017-10-06 09:14 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión programada por mantenimiento preventivo al 52CCE3 13.8KV 6.9 MVAr |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-06 06:37 | 2017-10-06 11:47 |  |  |  | N | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 227 a 222 kV. y de 221 a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143DP | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-06 06:41 | 2017-10-06 11:46 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Barra Cóndores 13,8 kV por Reparación de cuchilla del 89CR con problemas de temperatura. según solicitud de Desconexión Nro. 208143 |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047503 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-06 16:49 | 2017-10-07 00:58 |  |  |  | RO | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Transferencia efectiva paños J5-J6 y JT4 en forma alternada. --- Verificación enclavamiento desconectadores 89JR-3, 89J5-3, 89J6-3, --- 89JT4-3. Proyecto de Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 23 kV-Cardones. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-07 04:17 | 2017-10-08 |  |  |  | N | 19.7167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores537 | Bancos Condensadores537RO | Neomante | 537 | Bancos Condensadores | BC S/E EL PELICANO 23KV 12 MVAr [En_Revision] | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión / Intervención | 2017047750 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-07 13:12 | 2017-10-07 21:00 |  |  |  | RO | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Prueba de banco de condensadores Las maniobras son apertura y cierre de banco de condensadores, probando sus dos etapas, es decir, se energizara la primera etapa del banco de condensadores, cerrando el 52CB-1 dejando el 52CB-2 abierto. Luego se procedera a abrir el interruptor 52CB-1 y esperado que decaigan las perturbaciones transitorios se cerrara el 52CB-2. Finalmente, luego de abrir el 52CB-2 se procedera a probar el banco de condensadores por completo, es decir, se conectara la etapa 1 y luego la etapa dos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores537 | Bancos Condensadores537RO | Neomante | 537 | Bancos Condensadores | BC S/E EL PELICANO 23KV 12 MVAr [En_Revision] | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión / Intervención | 2017047748 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-08 14:19 | 2017-10-08 21:00 |  |  |  | RO | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Prueba de puesta en servicio de banco de condensadores. Las maniobras son apertura y cierre de banco de condensadores, probando sus dos etapas, es decir, se energizara la primera etapa del banco de condensadores, cerrando el 52CB-1 dejando el 52CB-2 abierto. Luego se procedera a abrir el interruptor 52CB-1 y esperado que decaigan las perturbaciones transitorios se cerrara el 52CB-2. Finalmente, luego de abrir el 52CB-2 se procedera a probar el banco de condensadores por completo, es decir, se conectara la etapa 1 y luego la etapa dos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 97 | Bancos Condensadores284 | Bancos Condensadores284DP | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017047861 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 08:19 | 2017-10-09 18:03 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y pruebas de control a Interruptor 110 kV y Desconectador 110 kV lado Banco, pruebas de protecciones y mantenimiento del Banco de condensador. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047223 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 08:34 | 2017-10-10 17:54 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 de S/E Copiapó por trabajos de obras civiles relacionado con reemplazo y refuerzo del actual cierre perimetral de dichos bancos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 455 | Bancos Condensadores413 | Bancos Condensadores413DP | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046741 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 11:22 | 2017-10-10 13:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión programada por Mantenimiento correctivo en el 52CBC1 15KV 5 MVAr, asociado al Informe de falla N°2017002828, debido a la operación de DDFF del mismo BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 399 | Bancos Condensadores238 | Bancos Condensadores238DP | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046746 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 11:22 | 2017-10-10 13:03 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del 52CBC2 15KV 2.5 MVAr, esto debido a la desconexión del 52CBC1 15KV 5 MVAr por Mantenimiento correctivo (SD2017046741). Todo esto asociado al Informe de falla N°2017002828. |  |  | 0 | 0 | 1
| 399 | Bancos Condensadores238 | Bancos Condensadores238RO | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001178 |  | Curso Forzoso |  | 2017-10-10 13:03 | 2017-10-30 13:03 |  |  |  | RO | 480 | 0 | 0 | 0 | Retiro de condensador quemado. |  |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39RO | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001179 |  | Curso Forzoso |  | 2017-10-10 19:30 | 2017-10-16 14:01 |  |  |  | RO | 138.5167 | 0 | 0 | 0 | Problemas en mecanismo de cierre del interruptor 52C10 del BB.CC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP_E | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048237 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-11 00:38 | 2017-10-11 08:41 |  |  |  | DP_E | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: PROYECTO AMPLIACION J3-J4 STA 3546 TRANSELEC - Integracion de --- unidades de Bahía paño J4 a 87B.- Habilitación de Vcc- Integracion de --- alambrado de control - Configuración de nueva unidad de bahía J3 – J4 --- Pruebas de control asociadas - Pruebas de inyecciones de corrientes --- mutuas a Protección diferencial existente utilizando paño de referencia --- JT4, con nueva unidad de bahía J4. SODI Eletrans 5020 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de 87B y Auxiliar 86B de cada Unidad de Bahía y --- desconectadores 89JT4-2, 89JT4-2TR, 89JT4-2T y SW BYPASS de control --- Paño JT4 a disposición del jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047224 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 08:54 | 2017-10-11 17:40 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 de S/E Copiapó por trabajos de obras civiles relacionado con reemplazo y refuerzo del actual cierre perimetral de dichos bancos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 234 | Bancos Condensadores221 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017048014 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 10:27 | 2017-10-13 13:40 |  |  |  | DP | 51.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de etapa 4 para revisión y mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 233 | Bancos Condensadores220 | Bancos Condensadores220DP | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017048015 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 10:27 | 2017-10-11 13:28 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de etapa 3 para revisión y mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 450 | Bancos Condensadores381 | Bancos Condensadores381DRO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017048843 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-11 10:30 | 2017-10-11 14:32 |  |  |  | DRO | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Asociado al IF 2017002946 por la apertura por protecciones del 52CT2 de S/E San Juan, se requiere la desconexión del BBCC para ingresar a retirar animal (gato) que provoco descarga en los bushing de entradas del interruptor. Además del retiro se realizará revisión de la instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39RO | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017048872 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-10-11 14:13 | 2017-10-16 14:01 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de mecanismo de cierre y apertura de 52C10 de BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0
| 450 | Bancos Condensadores381 | Bancos Condensadores381FE | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002951 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-11 14:32 | 2017-10-24 14:42 |  |  |  | FE | 312.1667 | 0 | 0 | 0 | Luego de inspección visual asociada al ICF N° 48843 se detecta bushing de entrada del interruptor 52C12 asociado al BBCC N°2 con daño critico, lo que implica que no queda disponible para cierre hasta que la instalación afectada sea reemplazada. | Descarga eléctrica por animal provoca descarga. |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047222 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 08:33 | 2017-10-12 18:47 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 de S/E Copiapó por trabajos de obras civiles relacionado con reemplazo y refuerzo del actual cierre perimetral de dichos bancos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046952 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 11:51 | 2017-10-12 14:56 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº1 por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046953 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 11:51 | 2017-10-12 14:56 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº2 por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046955 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 10:45 | 2017-10-13 13:37 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 2,5 MVAR 13,2 kV por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 407 | Bancos Condensadores246 | Bancos Condensadores246DF | Neomante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017049420 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-13 13:43 | 2017-10-13 19:30 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Revisión del interruptor 52CCE1 de S/E Rengo, asociado al BBCC de 15 kV y 2,5 MVAr, debido a problemas en el cierre del equipo (se cierra en vacio y vuelve a abrir). |  |  | 0 | 1 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 396 | Bancos Condensadores235 | Bancos Condensadores235DF | Neomante | 235 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002977 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-16 18:00 |  |  |  | DF | 65.2667 | 1 | 0 | 0 | Operación de fusibles asociados a BB.CC N° 1 de 15 KV |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
| 340 | Reactores202 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047967 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 08:39 | 2017-10-14 20:35 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Remplazo relé buchholz Reactor de reserva KZR. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZR y en conexiones Bushings 66KV. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 02, 500 kV-Charrúa (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajo cercano al reactor Nº2 de 500KV. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048346 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 07:41 | 2017-10-15 20:00 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado de equipos primarios en patios --- de 220 kV y 34 kV asociados a equipo STATCOM. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, --- previa verificación de ausencia de tensión. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 (al normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047968 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 09:03 | 2017-10-16 15:15 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500kV. Reactor N°2 --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Reactores 500KV, entra al servicio la unidad de --- Reserva y se desconecta el Reactor KZ2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZ2, TCKZ2 lado barra auxiliar conexión --- Reactores, en conexiones de bajada del PRKZR, y en barra auxiliar --- 500KV conexión reactores. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Reactor N°1 500kV. (al inicio de la faena).- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048069 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 11:50 | 2017-10-16 14:43 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MPB. Lavado de aislación de equipos primarios incluye --- marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV sec. 1 o 2 de S/E Cardones. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048100 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 08:25 | 2017-10-17 19:33 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo básico a Sistema de --- Regulación CER N° 1. Verificación de tarjeta de regulación de tensión y --- medidas de aislación a circuitos de control, Verificación tarjeta de --- temperatura de tiristores y verificación de tarjeta de protección 50 - --- 51 - 59 - 27. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- A disposición del jefe de faena Tarjeta regulación de tensión, Tarjeta --- de temperatura tiristores y tarjetas de protecciones 50, 51, 59 y 27. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048095 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 08:26 | 2017-10-17 19:33 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo básico a Sistema de --- Regulación CER N° 1. Verificación de tarjeta de regulación de tensión y --- medidas de aislación a circuitos de control, Verificación tarjeta de --- temperatura de tiristores y verificación de tarjeta de protección 50 - --- 51 - 59 - 27. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- A disposición del jefe de faena Tarjeta regulación de tensión, Tarjeta --- de temperatura tiristores y tarjetas de protecciones 50, 51, 59 y 27. --- --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048101 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 08:26 | 2017-10-17 19:33 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo básico a Sistema de --- Regulación CER N° 1. Verificación de tarjeta de regulación de tensión y --- medidas de aislación a circuitos de control, Verificación tarjeta de --- temperatura de tiristores y verificación de tarjeta de protección 50 - --- 51 - 59 - 27. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- A disposición del jefe de faena Tarjeta regulación de tensión, Tarjeta --- de temperatura tiristores y tarjetas de protecciones 50, 51, 59 y 27. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DF | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017003000 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-17 10:10 | 2017-10-17 16:16 |  |  |  | DF | 6.1 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52C8 asociado al BB.CC N°2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Movimiento de Equipos | 520 | Bancos Condensadores | BC Lagunas 220kV - Banco de Condensadores N2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-17 12:29 | 2017-10-17 17:23 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de Paño JCE2, según SD N° 208880. |  |  | 0 | 0 | 1
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DF | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017049922 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-17 14:27 | 2017-10-17 16:19 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el interruptor 52C7 asociado al BB.CC N°1, por revisión y reparación del BB.CC N°2 por encontrase un fusible operado. |  |  | 0 | 1 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049460 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 19:34 | 2017-10-17 22:22 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: MCC. Investigación y reemplazo de motor quemado --- del desconectador 89C-SVC1-1-T durante apertura, junto a personal de --- Sistemas de control. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: MCC. Investigación y reemplazo de motor quemado de --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18DP | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017047384 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 08:41 | 2017-10-18 19:36 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de contratuercas y reposición de chavetas en tensores de tramos de barras entre 89K6-7, 89K6-5 y 89K6-6 Inspección visual a componentes de Plataforma en BCS N°6. |  |  | 0 | 0 | 1
| 17 | Reactores48 | Reactores48DP | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017047413 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 08:41 | 2017-10-18 19:36 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Prueba de respuesta al barrido de frecuencia en Bco. Reactor 6. Inspección visual a mecanismo de interruptor 52KZ6. |  |  | 0 | 0 | 1
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049682 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 09:56 | 2017-10-22 15:33 |  |  |  | DP | 101.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: Cambio módulos de Tiristores y pruebas de modulo de --- tiristores en operación modo manual. Proyecto reemplazo módulos de --- tiristores CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049683 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 09:56 | 2017-10-22 15:33 |  |  |  | DP | 101.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: Cambio módulos de Tiristores y pruebas de modulo de --- tiristores en operación modo manual. Proyecto reemplazo módulos de --- tiristores CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049685 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 09:56 | 2017-10-22 15:33 |  |  |  | DP | 101.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: Cambio módulos de Tiristores y pruebas de modulo de --- tiristores en operación modo manual. Proyecto reemplazo módulos de --- tiristores CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049693 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 10:33 | 2017-10-18 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Reactores138 | Reactores138DP | Movimiento de Equipos | 138 | Reactores | RE S/E Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-19 11:47 | 2017-10-19 14:08 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Andes 345 kV - RE03 Reactor por Relleno de aceite a 3REN03 (Reactor del Neutro) según solicitud de Desconexión Nro. 208755 |  |  | 0 | 0 | 1
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049994 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 11:55 | 2017-10-19 17:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 314 | Reactores25 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047765 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-20 08:51 | 2017-10-20 16:13 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500kV. Reactor N°2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Unidades de Reserva --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Investigar y normalizar filtración de aceite del Reactor --- KZ2 en Reserva. Remplazo relé buchholz --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PR KZ2 y en conexión estrella 66KV Reactor --- KZ2 --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa 500kV. Reactor N°1 (al inicio de la faena).- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017051074 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-10-22 01:00 | 2017-10-22 01:45 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín:Normalizar protección 87Z por alarma modo monitor y por --- encontrarse bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV o línea 220kV Cautín-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DF | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003025 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-22 12:59 | 2017-10-22 18:57 |  |  |  | DF | 5.9667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DF | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003024 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-22 15:33 | 2017-10-28 12:28 |  | 2017-10-22 15:33 |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla en módulo de tiristores fase 1. | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DF | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003023 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-22 15:33 | 2017-12-19 11:09 |  |  |  | DF | 1387.6 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 438 | Bancos Condensadores279 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050323 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 09:08 | 2017-10-23 18:13 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 de S/E Copiapó por trabajos de obras civiles relacionado con reemplazo y refuerzo del actual cierre perimetral de dichos bancos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050109 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 08:45 | 2017-10-24 16:46 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo relé buchholz en unidad 1 del Banco de --- Reactores 2 de 500 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instalados en la unidad a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Reactor 2 de 500 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 459 | Bancos Condensadores422 | Bancos Condensadores422DP | Neomante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050003 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 09:39 | 2017-10-24 16:47 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BBCC Nº2 de SE Los Ángeles por faenas de Mantenimiento Preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050879 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 08:47 | 2017-10-25 14:35 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo relé buchholz en unidad 2 del Banco de --- Reactores 2 de 500 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instalados en la unidad a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Reactor 2 de 500 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 450 | Bancos Condensadores381 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017049588 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-25 11:51 | 2017-10-25 20:18 |  |  |  | RO | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión y pruebas eléctricas a interruptor y condensadores estáticos por falla ocurrida el día 10/10/2017 |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050595 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 08:57 | 2017-10-26 15:18 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo relé buchholz en unidad 3 del Banco de --- Reactores 2 de 500 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instalados en la unidad a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Reactor 2 de 500 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 450 | Bancos Condensadores381 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017049590 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-26 08:59 | 2017-10-26 16:24 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión y pruebas eléctricas a interruptor y condensadores estáticos por falla ocurrida el día 10/10/2017 |  |  | 0 | 0 | 0
| 269 | Compensadores1 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017051549 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-26 12:34 | 2017-10-26 18:17 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: Atención de anormalidad en extractor de aire de la --- fuente de alimentación de respaldo (Ondulador) asociado al CER. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SALA DE CONTROL DEL CER: ITM de alimentación del equipo Ondulador a --- disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003041 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-28 00:26 | 2017-10-28 14:47 |  |  |  | DF | 14.35 | 1 | 0 | 0 | El banco se encontraba en servicio. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-30 00:12 |  |  |  | N | 0.2 | 0 | 0 | 0 | por regulación de tensión que varía de 224 kV a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Condensadores Series18 | Condensadores Series18RO | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017052184 | interno | Programada | Intervención | 2017-10-30 10:27 | 2017-10-30 16:05 |  |  |  | RO | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Modificación de portón de acceso a BCS Nº6, para mejorar final de la carrera del switch puerta asociado a los enclavamientos de los desconectadores del BCS6. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 207567. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 193 | Bancos Condensadores499 | Bancos Condensadores499DP | Movimiento de Equipos | 499 | Bancos Condensadores | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | normalizar sistema de control y desconectadores de banco de condensadores, según solicitud de desconexión N° 182850. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017051055 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-01 09:26 | 2017-11-02 09:39 |  |  |  | RO | 24.2167 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de barra R3 de S/E Los Changos. Se considera mantener el reactor energizado en vacío por 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017001212 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-01 18:00 | 2017-11-30 18:00 |  | 2017-11-05 09:04 |  | RO | 87.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E ANCOA: BCS4 queda operando con un sistema de protección por falla de fuente de alimentación en plc a. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 327 | Bancos Condensadores189 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003079 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-02 11:57 | 2017-11-02 20:26 |  |  |  | DF | 8.4833 | 1 | 0 | 0 | no hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017051061 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-02 12:45 | 2017-11-03 09:53 |  |  |  | RO | 21.1333 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de línea R1 de S/E Los Changos. Se considera mantener el reactor energizado en vacío por 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052726 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 13:28 | 2017-11-02 15:10 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: MCC. Reemplazo de filtros finos y resina para --- mejorar la conductividad del sistema de refrigeración. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 durante la faena, por riesgo de --- intervención fortuita en circuitos de control adyacentes. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 294 | Reactores12 | Reactores12DF | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053331 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-02 14:18 | 2017-11-02 17:48 |  |  |  | DF | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Diego de Almagro: Reactor 1, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar interruptor 52JZ1, el cual --- se encuentra con baja presión de gas (4.6 Bar). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro (al término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053366 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-11-02 16:21 | 2017-11-02 16:38 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Normalizar protección 87Z y 87NZ, por alarma monitor y --- protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z y 87NZ, de --- forma alternada. --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV O Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 328 | Bancos Condensadores190 | Bancos Condensadores190RO | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053334 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-11-02 17:11 | 2017-11-02 20:26 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Banco de CC.EE N°4, se informa riesgo por trabajos próximos --- a la instalación. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE. 04, 13 kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos en el Banco de CC.EE N°3 de S/E Charrúa que se --- encuentra en falla según ZF - 15563. Está instalación se encuentra --- próximo al Banco de CC.EE N°4 que se encuentra en servicio. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053835 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-11-03 15:11 | 2017-11-03 15:29 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Normalizar la protección 87Z y 87NZ por alarma monitor y --- protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z y 87NZ, de --- forma alternada. --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV O Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017053239 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-03 16:29 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 432.5167 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de línea R2 de S/E Los Changos. Se considera mantener el reactor energizado en vacío por 12 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053041 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-04 08:53 | 2017-11-04 12:40 |  |  |  | DP_E | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto Montt: Desvinculación de conexiones primarias entre 89JT4-1 y --- 89JT4-2, por Obra "STA-3561 normalización CER" --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pto Montt: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre --- 89JT4-1 y TPJT4, entre 89JT4-2 y TPJT4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 1 (al inicio de la faena) o --- Barra 220kV, Sección 2 (Al final de la faena) --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra STA-3561 Normalización sistema CER. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053043 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-04 09:08 | 2017-11-04 12:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER 13,2kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Desvinculación de Circuitos de control de C.C y C.A de --- Desconectador 89JT4-1 por Proyecto STA.3561 del Equipo CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Bay Unit 87B-JT4 en modo "Fuera de Servicio" --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra STA-3561 Normalización sistema CER. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017053481 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-04 16:48 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 408.2 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de línea R1 de S/E Cumbres. Se considera mantener LT Los Changos - Cumbres Cto. N°1 y el reactor energizado en vacío por 12 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053463 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-05 08:05 | 2017-11-05 09:32 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 4 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- En S/E Ancoa: Investigación y normalización de señales por pérdida de --- datos al CNOT del BCS4 y cambio de fuente de poder PLC. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Se delimitará zona de trabajo con cinta de color naranja. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 500kV Charrua-Ancoa 2 (durante la faena). --- Observaciones --- Reparar anormalidad en banco compensación serie N°4. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003101 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-05 09:04 | 2017-11-05 09:16 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Se realizaban trabajos de Investigación y normalización de señales por pérdida de datos al CNOT del BCS4 y cambio de fuente de poder PLC. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017001212 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-01 18:00 | 2017-11-30 18:00 | 2017-11-05 09:16 |  | S | RO | 608.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E ANCOA: BCS4 queda operando con un sistema de protección por falla de fuente de alimentación en plc a. |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053919 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-11-05 19:50 | 2017-11-05 20:08 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Normalizar la protección 87Z y 87NZ por alarma monitor y --- protección bloqueada --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z y 87NZ, de --- forma alternada. --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV O Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017051864 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 09:31 | 2017-11-07 19:00 |  |  |  | DP | 33.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desvinculación protección 51-51N (B) sistema 2, por --- remplazo de nueva protección ABB REL670 y prueba de trip sobre 52ACE1 --- según EAP-53-2017 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa : Se inhabilitan trips de protecciones sistemas 2 hasta --- PES y Se inhabilitan trip de 50BF. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa (Al inicio de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017001223 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-06 09:54 | 2017-12-15 20:00 |  | 2017-11-27 10:54 |  | RO | 505 | 0 | 0 | 0 | S/E Puerto Montt: Equipo CER 13,2kV solo se podra conectar a Barra principal sección 2 por trabajos de retiro de estructura 89JT4-1, construcción de fundación y obras civiles de nuevo 52JT4-1 y nuevo TP Barra 1 (fases 1 y 3) |  |  | 0 | 0 | 0
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054122 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-11-06 10:28 | 2017-11-06 11:50 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Normalizar la protección 87Z y 87NZ por alarma monitor y --- protección bloqueada --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z y 87NZ, de --- forma alternada. --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV O Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053619 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 11:10 | 2017-11-06 18:24 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco.CCEE 3 --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Bancos Condensadores314 | Bancos Condensadores314DP | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 1 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052466 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 06:07 | 2017-11-07 19:01 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. Reposición de gravilla bajo Bancos de Condensadores |  |  | 0 | 0 | 1
| 375 | Bancos Condensadores39 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053510 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 08:35 | 2017-11-07 10:45 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Angeles : Desconexion programada de banco de condensador 15kV por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 459 | Bancos Condensadores422 | Bancos Condensadores422DP | Neomante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053512 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 08:35 | 2017-11-07 10:43 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Angeles : Desconexion programada de banco de condensador 13.2 kV por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 411 | Bancos Condensadores250 | Bancos Condensadores250DP | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053556 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 08:57 | 2017-11-07 10:48 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Victoria : Desconexion programada de banco de condensador 13.2 kV por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052034 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-07 09:11 | 2017-11-11 20:26 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Alambrados previos y protocolización de nueva protección --- ABB REL670 Según EAP 53-2017. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa(durante la faena) --- Observaciones --- NO hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280RO | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001226 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-07 10:25 | 2017-12-25 19:00 |  | 2017-11-26 08:59 |  | RO | 454.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizó reemplazo del interruptor 52ECE , quedando pendientes las pruebas de aislación en mufas subterráneas de alimentación del banco. |  |  | 0 | 0 | 0
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DP | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053526 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 11:43 | 2017-11-07 12:59 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Manso de Velasco : Desconexion programada de banco de condensador por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053828 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 12:16 | 2017-11-07 13:09 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco.CCEE 4 --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 359 | Bancos Condensadores23 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053541 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 14:58 | 2017-11-07 16:00 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angol : Desconexion programada de banco de condensador 13.2 kV por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2017001229 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-06 15:24 | 2017-12-19 10:51 | 2017-11-07 19:00 | 2017-12-06 00:21 |  | RO | 677.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Paño ACE1, Inhabilitado sistemas 2 de protecciones 51/51N por remplazo. En servicio sistema 1 de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052467 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 07:45 | 2017-11-08 19:08 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. Reposición de gravilla bajo Bancos de Condensadores |  |  | 0 | 0 | 1
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017051976 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-08 09:28 | 2017-11-11 20:26 |  |  |  | RO | 82.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desvinculación protección 51-51N (B) sistema 2, Alambrados --- previos y protocolización de nueva protección ABB REL670 --- según EAP-53-2017 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa : Se inhabilitan trips de protecciones sistemas 2 hasta --- PES --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053573 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 12:10 | 2017-11-08 13:05 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pumahue : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054591 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 12:10 | 2017-11-08 13:05 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pumahue : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053584 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 14:16 | 2017-11-08 15:24 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054592 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 14:16 | 2017-11-08 15:24 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 255 | Reactores159 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017046310 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-08 15:31 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 313.4833 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de linea R3 de S/E Cumbres. Se considera mantener el reactor energizado en vacio por 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053585 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 15:56 | 2017-11-08 16:36 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | S/E Padre las Casas : Desconexion programada de banco de condensador por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-09 11:26 |  |  |  | N | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 464 | Bancos Condensadores433 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053476 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 09:49 | 2017-11-09 11:11 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pitrufquen: Desconexion programada de banco de condensadores por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148DF | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:41 |  |  |  | DF | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4664. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-09 11:29 | 2017-11-10 |  |  |  | N | 12.5167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-09 11:41 | 2017-11-10 |  |  |  | N | 12.3167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 420 | Bancos Condensadores259 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053483 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 12:52 | 2017-11-09 15:01 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Villarrica : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 421 | Bancos Condensadores260 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054593 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 12:52 | 2017-11-09 15:01 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Villarrica : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 460 | Bancos Condensadores423 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053487 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 15:08 | 2017-11-09 17:24 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pucon : Desconexion programada de banco de condensador por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12FE | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003122 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-11-09 21:02 | 2017-11-09 21:13 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 21:02 horas. Desconexión forzada por operación de protecciones de ATR2 220/110 kV (Alimenta SS/AA CA de CER) |  | Pérdida de SS/AA tomados de ATR2 220/110 kV | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 340 | Reactores202 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052995 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 08:21 | 2017-11-10 12:17 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Reactores 500KV, entra al servicio el Reactor --- KZ2 y se desconecta el Reactor KZR. Trabajos aledaños al reactor KZ1.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZ2, TCKZ2 lado barra auxiliar conexión --- Reactores, en conexiones de bajada del PRKZR, y en barra auxiliar --- 500KV conexión reactores. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 01, 500 kV-Charrúa(durante la faena, por proximidad a equipo --- energizado) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052994 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 08:22 | 2017-11-10 12:17 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 02, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Reactores 500KV, entra al servicio el Reactor --- KZ2 y se desconecta el Reactor KZR. Trabajos aledaños al reactor KZ1.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZ2, TCKZ2 lado barra auxiliar conexión --- Reactores, en conexiones de bajada del PRKZR, y en barra auxiliar --- 500KV conexión reactores. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 01, 500 kV-Charrúa(al inicio de la faena, por proximidad a --- equipo energizado) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 256 | Reactores160 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017051289 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-10 09:57 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 271.05 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de linea R4 de S/E Cumbres. Se considera mantener el reactor energizado en vacio por 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 340 | Reactores202 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052992 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 13:55 | 2017-11-10 16:29 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Reactores 500KV, entra al servicio el Reactor --- KZR y se desconecta el Reactor KZ1. Trabajos aledaños al reactor KZ2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZ1, , TCKZ1 lado barra auxiliar conexión --- Reactores, en conexiones de bajada del PRKZR, y en barra auxiliar --- 500KV conexión reactores. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 02, 500 kV-Charrúa(al inicio de la faena, por proximidad a --- equipo energizado) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11DP | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052996 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 13:55 | 2017-11-10 16:29 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Reactores 500KV, entra al servicio el Reactor --- KZR y se desconecta el Reactor KZ1. Trabajos aledaños al reactor KZ2.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZ1, , TCKZ1 lado barra auxiliar conexión --- Reactores, en conexiones de bajada del PRKZR, y en barra auxiliar --- 500KV conexión reactores. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 02, 500 kV-Charrúa(al Inicio de la faena, por proximidad a --- equipo energizado) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017053872 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-10 15:48 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 265.2 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de barra R3 de S/E Nueva Cardones. Se considera mantener el reactor energizado en vacio por 12 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 306 | Reactores16 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052416 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 08:23 | 2017-11-11 14:18 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJZ1 y entre Reactor N°1 y TCJZ1-N --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017053873 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-11 16:15 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 240.75 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de linea R2 de S/E Nueva cardones. Se considera mantener el reactor energizado por 12 horas |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003125 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-11 19:48 | 2017-11-13 11:50 |  |  |  | DF | 40.0333 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Falla en unidades condensadoras | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052993 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 08:18 | 2017-11-12 17:39 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al --- equipo CER. Instalación de fibra óptica entre sala CER y sala de --- telecomunicaciones de 220 kV. Configuración y protocolo de canal IEC 104 --- del CER y Alto Jahuel. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización y delimitación de las zonas de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a --- intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 264 | Reactores172 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017053877 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-12 16:50 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 216.1667 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de linea R1 de S/E Nueva cardones. Se considera mantener el reactor energizado en vacio por 12 horas |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 166 | Bancos Condensadores172 | Bancos Condensadores172DP_E | Neomante | 172 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017054891 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-13 09:22 | 2017-11-22 17:10 |  |  |  | DP_E | 223.8 | 0 | 0 | 0 | Pruebas, verificaciones e inyecciones de corrientes primarias y secundarias en protecciones y equipos primarios de paño banco de condensadores N°1 en Esperanza, correspondientes a proyecto reemplazo de protecciones 87T y 87H en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
| 167 | Bancos Condensadores173 | Bancos Condensadores173DP_E | Neomante | 173 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017054892 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-13 09:22 | 2017-11-22 17:10 |  |  |  | DP_E | 223.8 | 0 | 0 | 0 | Pruebas, verificaciones e inyecciones de corrientes primarias y secundarias en protecciones y equipos primarios de paño banco de condensadores N°2 en Esperanza, correspondientes a proyecto reemplazo de protecciones 87T y 87H en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017055260 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-13 10:03 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 198.95 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de compensador serie CSK9 (CSK2) de S/E Los Changos. Se considera mantener el compensador serie energizado en vacío por 5 horas, además se considera energizar con reactor R2 en extremo Los Changos y reactor R2 extremo Cumbres. |  |  | 0 | 0 | 0
| 450 | Bancos Condensadores381 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055360 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-13 14:06 | 2017-11-13 17:57 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Revisión del estado y pruebas eléctricas para el diagnostico interruptor de MT asociado al BBCC C12 por falla . |  |  | 0 | 0 | 0
| 248 | Condensadores Series23 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K2N | TEN | Desconexión / Intervención | 2017055262 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-13 14:49 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 194.1833 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de compensador serie CSK4 (K2N) de S/E Cumbres. Se considera mantener el compensador serie energizado en vacío por 5 horas, además se considera energizar con reactor R2 en extremo Los Changos y reactor R2 extremo Cumbres. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017055294 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-14 09:05 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 175.9167 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de compensador serie CSK6 (K1) de S/E Los Changos. Se considera mantener el compensador serie energizado en vacío por 5 horas, además se considera energizar con reactor R1 en extremo Los Changos y reactor R1 extremo Cumbres. |  |  | 0 | 0 | 0
| 450 | Bancos Condensadores381 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055362 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-14 09:10 | 2017-11-14 15:56 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Revisión del estado y pruebas eléctricas para el diagnostico interruptor de MT asociado al BBCC C12 por falla . |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055212 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-14 09:58 | 2017-11-14 17:42 |  |  |  | RO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JCE1 -Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptor asociado al banco CCEE 1 de 220 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de --- 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 247 | Condensadores Series22 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017055296 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-14 15:08 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 169.8667 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de compensador serie CSK1 (K1N) de S/E Cumbres. Se considera mantener el compensador serie energizado en vacío por 5 horas, Previamente deben estar energizados reactor R1 en extremo Los Changos y reactor R1 extremo Cumbres. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 11:46 |  |  |  | N | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Bancos Condensadores314 | Bancos Condensadores314DP | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 1 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017054899 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 06:02 | 2017-11-15 19:06 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. Trabajo a realizar : Reposición de gravilla bajo Bancos de Condensadores |  |  | 0 | 0 | 1
| 442 | Bancos Condensadores351 | Bancos Condensadores351DP | Neomante | 351 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC3 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055245 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 07:43 | 2017-11-15 20:44 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Permiso CEN N°2017054602, se realizará revisión y mantenimiento preventivo de BBCC N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
| 443 | Bancos Condensadores352 | Bancos Condensadores352DP | Neomante | 352 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC4 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055246 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 07:43 | 2017-11-15 20:44 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Permiso CEN N°2017054602, se realizará revisión y mantenimiento preventivo de BBCC N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 450 | Bancos Condensadores381 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054632 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-15 08:27 | 2017-11-15 19:31 |  |  |  | RO | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Revisión del estado y pruebas eléctricas para el diagnostico interruptor de MT asociado al BBCC C12 por falla . |  |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055222 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-15 08:42 | 2017-11-15 17:03 |  |  |  | RO | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JZ3 -Reactor 3. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JZ3. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptor asociado al reactor shunt n° 3 de 220 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Reactor shunt n° 3 de --- 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-15 11:46 | 2017-11-15 12:38 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Lavado aisladores. SD N°210753. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-15 12:38 | 2017-11-16 |  |  |  | N | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 457 | Bancos Condensadores416 | Bancos Condensadores416DP | Neomante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055810 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 13:34 | 2017-11-15 18:35 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Banco de condensadores para realizar mantenimiento del del recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 458 | Bancos Condensadores417 | Bancos Condensadores417DP | Neomante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055811 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 13:34 | 2017-11-15 18:35 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Banco de condensadores para realizar mantenimiento del del recinto. |  |  | 0 | 0 | 1
| 250 | Condensadores Series25 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K2S | TEN | Desconexión / Intervención | 2017055266 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-15 13:38 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 147.3667 | 0 | 0 | 0 | Energización del compensador serie CSK6 (K2S) a través de LT Cumbre - Nueva Cardones circuito N° 2, sin conectar a barras S/E Cumbre. Se deja Energizado Cto. 2 tramos Los Changos - Cumbre y Nueva Cardones Cumbre. Interruptores Centrales abiertos en SSEE Cumbre |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Bancos Condensadores403 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017055123 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 06:04 | 2017-11-16 18:53 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. Trabajo a realizar : Reposición de gravilla bajo Bancos de Condensadores |  |  | 0 | 0 | 1
| 291 | Reactores11 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017053571 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 07:44 | 2017-11-16 17:25 |  |  |  | RO | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Unidades de Reserva --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Remplazo relé buchholz en Reactor KZ1 disponible como --- reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada --- del PR KZ1 y en conexión estrella 66KV Reactor KZ1 --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 02, 500 kV-Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- Trabajo aledaño a Reactor KZ2 --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 26 | Bancos Condensadores414 | Bancos Condensadores414DP | Neomante | 414 | Bancos Condensadores | BC S/E PARRAL CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056024 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 09:28 | 2017-11-16 17:41 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N°1 de SE Parral, por trabajos de obras civiles de nuevo BBCC N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
| 22 | Bancos Condensadores426 | Bancos Condensadores426RO | Neomante | 426 | Bancos Condensadores | BC S/E FUNDICION CHAGRES M11B2 12KV 3 MVAr | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión / Intervención | 2017055876 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 11:12 | 2017-11-17 17:00 |  |  |  | RO | 29.8 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Preventiva anual, incluye ensayo a equipos internos del Banco de condensadores |  |  | 0 | 0 | 0
| 261 | Reactores169 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017056528 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 12:31 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 124.4833 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor reserva R-R1 a traves del reactor de línea R1 de S/E Los Changos. Se considera mantener el banco de reactor R1 conformado por la fase de Reserva R-R1, fases N° 2 y N° 3 energizado por espacio de 12 horas con la LT Los Changos - Cumbre Circuito N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 258 | Reactores162 | Reactores162RO | Neomante | 162 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017056534 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 12:31 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 124.4833 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor reserva R-R1 a traves del reactor de línea R1 de S/E Cumbre. Se considera mantener el banco de reactor R1 conformado por la fase de Reserva R-R1, fases N° 2 y N° 3 energizado por espacio de 12 horas con la LT Los Changos - Cumbre Circuito N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 249 | Condensadores Series24 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1S | TEN | Desconexión / Intervención | 2017055301 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 15:03 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 121.95 | 0 | 0 | 0 | Energización del compensador serie CSK3 (K1S) a través de LT Cumbre - Nueva Cardones circuito N° 1, sin conectar a barras S/E Cumbre. Se deja Energizado Cto. 2 tramos Los Changos - Cumbre y Nueva Cardones Cumbre. Interruptores Centrales abiertos en SSEE Cumbre |  |  | 0 | 0 | 0
| 267 | Reactores175 | Reactores175RO | Neomante | 175 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017056537 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 18:22 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 118.6333 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de Reserva de barra R-R1 de S/E Nueva Cardones. Se considera mantener el banco de reactor de barra R7 conformado por fase de Reserva R-R1, Fases N°2 y N° 3 energizado por espacio de 12 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 268 | Reactores176 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017056539 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-16 18:50 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 118.1667 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor reserva R-R2 a traves del reactor de línea R1 de S/E Nueva Cardones. Se considera mantener el banco de reactor R1 conformado por la fase de Reserva R-R2, fases N° 2 y N° 3 energizado por espacio de 12 horas con la LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Circuito N° 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP_E | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055320 | externo | Programada | Desconexión | 2017-11-17 09:31 | 2017-11-17 19:28 |  |  |  | DP_E | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: PRUEBAS Y ENSAYOS POR AUDITORIA DE LA PROTECCION 87B 220 KV, --- PAÑO A ANALIZAR CARDONES C1, CER 01, 23 kV USANDO DE REFERENCIA EL --- PAÑO ACOPLADOR JR01 CARDONES REQUIERE SIP POR INHABILITACIÓN DE --- PROTECCIÓN 87B 220 KV. TRABAJOS POR AUDITORÍA DEL C.E.N. A LA PROTECCIÓN --- 87B 220 KV CARDONES SODI A TERCEROS. SODI 5932 ELETRANS, 5933 INTERCHILE --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CAR: ABIERTOS: 52JT4, 89JT4-1, 89JT4-2, 89JT4-3 y a disposición de --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- S/E CAR: PRUEBAS Y ENSAYOS POR AUDITORIA DE LA PROTECCION 87B 220 KV, --- |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores211E | Bancos Condensadores211ERO | Neomante | 211E | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017056170 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-17 09:33 | 2017-11-17 12:51 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Medición y pruebas de control (local, remoto - telemando) Etapas 1 y 2 de BB/CC 13,2 kV, mientras se realicen las faenas BB/CC permanecerán en servicio normal. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores212E | Bancos Condensadores212ERO | Neomante | 212E | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017056172 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-17 09:33 | 2017-11-17 12:51 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Medición y pruebas de control (local, remoto - telemando) Etapas 1 y 2 de BB/CC 13,2 kV, mientras se realicen las faenas BB/CC permanecerán en servicio normal. |  |  | 0 | 0 | 0
| 259 | Reactores167 | Reactores167RO | Neomante | 167 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017056536 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-17 09:58 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 103.0333 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de Reserva de barra R-R2 de S/E Los Changos. Se considera mantener el banco de reactor de barra R3 conformado por fase de Reserva R-R2, Fases N°2 y N° 3 energizado por espacio de 12 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Bancos Condensadores3 | Bancos Condensadores3DF | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2017003153 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-17 17:57 | 2017-11-18 13:23 |  |  |  | DF | 19.4333 | 1 | 0 | 0 | Sale fuera del servicio por operación de Protecciones " sobre Corriente del CP3 ( Banco Shunt N°3 ) , ocasionado por un contacto a tierra del equipo a través de un Pájaro. |  | Sale fuera del servicio por operación de Protecciones " sobre Corriente del CP3 ( Banco Shunt N°3 ) , ocasionado por un contacto a tierra del equipo a través de un Pájaro. | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-20 08:54 |  |  |  | N | 8.9 | 0 | 0 | 0 | tensión, que varía de 226 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-20 20:30 | 2017-11-20 23:23 |  |  |  | N | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 210 a 217 kV. Al momente del retiro la tensión varió de 227 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003176 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-21 12:43 | 2017-11-21 18:28 |  |  |  | DF | 5.75 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Fusible quemado fase 3 |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-21 16:06 | 2017-11-22 |  |  |  | N | 7.9 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-21 16:08 | 2017-11-22 |  |  |  | N | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-23 | 2017-11-23 07:30 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-23 | 2017-11-23 07:30 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-23 | 2017-11-23 07:30 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 209472. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-23 07:30 | 2017-11-24 |  |  |  | DP | 16.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-23 07:30 | 2017-11-24 |  |  |  | DP | 16.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-23 07:30 | 2017-11-24 |  |  |  | DP | 16.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 21:43 |  |  |  | N | 21.7167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017057375 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 10:17 | 2017-11-24 12:19 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-25 05:54 | 2017-11-26 |  |  |  | N | 18.1 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017058528 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 08:55 | 2017-11-26 10:36 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco de CC/EE N°1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Desmalezado patio de Banco de CC/EE N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco de CC/EE N° 1 de 50 MVAr --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280DF | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059413 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 08:59 | 2017-11-26 09:41 |  |  |  | DF | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere una orden de precaución y de no reconectar el 52ET1 S/E Constitución por cierre de DDCC e interruptor asociado al banco de condensadores de dicha subestación. |  |  | 0 | 1 | 0
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280RO | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001226 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-07 10:25 | 2017-12-25 19:00 | 2017-11-26 09:41 | 2017-11-26 09:41 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó reemplazo del interruptor 52ECE , quedando pendientes las pruebas de aislación en mufas subterráneas de alimentación del banco. |  |  | 0 | 0 | 0
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280RO | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001260 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-26 09:41 | 2018-01-26 10:08 |  | 2017-12-22 16:08 |  | RO | 630.45 | 0 | 0 | 0 | Limitación de BBCC a 1.25 MVAR. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017058551 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 10:52 | 2017-11-26 13:40 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S//E Cerro Navia: Inspección a sala de válvulas de STATCOM. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en la sala de válvulas, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-27 | 2017-11-27 19:39 |  |  |  | DP | 19.65 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-27 | 2017-11-27 19:39 |  |  |  | DP | 19.65 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-27 | 2017-11-27 19:39 |  |  |  | DP | 19.65 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 210100. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017058050 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-27 10:54 | 2017-12-18 15:00 |  | 2017-12-14 09:12 |  | RO | 406.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto Montt: Instalación de canalizaciones y canaletas proyectadas en --- nuevo equipo PASS 52JT4-1 y nuevo TP Barra 1, fase 1 y 3 para Obra --- "STA.3561 Normalización CER". --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-27 19:39 | 2017-11-28 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-27 19:39 | 2017-11-28 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-27 19:39 | 2017-11-28 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017058709 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-29 09:48 | 2017-11-29 14:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Toma de datos y descarga de configuración actual de --- los reles de protección RET521 y REB551 del equipo sistema CER por Obra --- "STA.3561 Normalización CER". --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay.- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Equipo CER 01, 13 kV (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 444 | Bancos Condensadores353 | Bancos Condensadores353DP | Neomante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058334 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 10:25 | 2017-11-29 16:56 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BBCC N°1, conectado a T1, para realizar mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 454 | Bancos Condensadores408 | Bancos Condensadores408DP | Neomante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058335 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 10:25 | 2017-11-29 16:56 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BBCC N°2, conectado a T1, para realizar mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 233 | Bancos Condensadores220 | Bancos Condensadores220DP | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017056177 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 11:08 | 2017-11-29 14:16 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco Condensadores Etapa N° 3 en S/E Puerto Varas, para realizar el mantenimiento preventivo básico a sistema de control etapa N° 3 en Barra 13,2 kV de S/E Puerto Varas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 234 | Bancos Condensadores221 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017056179 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 11:08 | 2017-11-29 14:16 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco Condensadores Etapa N° 4 en S/E Puerto Varas, para realizar el mantenimiento preventivo básico a sistema de control etapa N° 4 en Barra 13,2 kV de S/E Puerto Varas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 231 | Bancos Condensadores218 | Bancos Condensadores218DP | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017056173 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 15:36 | 2017-11-29 17:31 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco Condensadores Etapa N° 1 en S/E Puerto Varas, para realizar el mantenimiento preventivo básico a sistema de control etapa N° 1 en Barra 13,2 kV de S/E Puerto Varas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 232 | Bancos Condensadores219 | Bancos Condensadores219DP | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2017056175 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 15:36 | 2017-11-29 17:31 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco Condensadores Etapa N° 2 en S/E Puerto Varas, para realizar el mantenimiento preventivo básico a sistema de control etapa N° 2 en Barra 13,2 kV de S/E Puerto Varas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211265. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 283 | Bancos Condensadores8 | Bancos Condensadores8RO | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059718 | interno | Programada | Intervención | 2017-11-30 08:50 | 2017-11-30 20:00 |  |  |  | RO | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Revisión de datos de equipo de monitoreo CBS en --- interruptor 52BC41. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 41 de 66 kV CR. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-03 07:21 |  |  |  | N | 7.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-03 22:03 |  |  |  | N | 22.05 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276DP | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058941 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:03 | 2017-12-03 13:07 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión del Transformador T1 de SE Rancagua, según SD2017058789, se requiere la desconexión de los Bancos de Condensadores N°1, N°2 y N°3 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
| 436 | Bancos Condensadores277 | Bancos Condensadores277DP | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058942 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:03 | 2017-12-03 13:07 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión del Transformador T1 de SE Rancagua, según SD2017058789, se requiere la desconexión de los Bancos de Condensadores N°1, N°2 y N°3 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
| 437 | Bancos Condensadores278 | Bancos Condensadores278DP | Neomante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058943 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:03 | 2017-12-03 13:07 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión del Transformador T1 de SE Rancagua, según SD2017058789, se requiere la desconexión de los Bancos de Condensadores N°1, N°2 y N°3 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
| 352 | Reactores143 | Reactores143DP | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:21 | 2017-12-03 13:45 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos programados de Transelec ( SD N° 211630, 211631, 211632, 211640 y 211935 ). |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP_E | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061123 | externo | Programada | Desconexión | 2017-12-03 08:34 | 2017-12-03 17:48 |  |  |  | DP_E | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CARDONES: PRUEBAS Y ENSAYOS TTCC PAÑO JT4 - CER. INVESTICACIÓN DE LA --- CAUSA RAIZ DEL ERROR DE MEDIDA SOLICITADAS POR SOPORTE TECNICO --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CAR: ABIERTOS: 52JT4, 89JT4-1, 89JT4-2, 89JT4-3 y a disposición --- del Jefe de Faena y en forma alternada. SW BYPASS de Paño JT4, 89JT4- --- 2TR, 89JT4-2T a disposición del jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- S/E CARDONES: PRUEBAS Y ENSAYOS TTCC PAÑO JT4 - CER. INVESTICACIÓN DE --- LA CAUSA RAIZ DEL ERROR DE MEDIDA SOLICITADAS POR SOPORTE TECNICO. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017060550 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 08:42 | 2017-12-03 17:46 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco de CC/EE N° 1-220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Inspección general del Banco CC.EE, reemplazo de unidades --- condensadoras falladas y equilibrio del Banco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales en Banco de CC/EE N° 1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco CC/EE N°1 ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017060549 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 08:51 | 2017-12-03 10:48 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 1-220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo fusibles falladas y revisión unidades --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación zona de trabajo. Instalación de puestas --- a tierra en Banco de CCEE N° 1 de 220 kV. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco de CC/EE N°1 - 220 kV ( al término de los --- trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-03 13:45 | 2017-12-04 |  |  |  | N | 10.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-03 22:50 | 2017-12-04 |  |  |  | N | 1.1667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 09:24 |  |  |  | N | 9.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-04 13:05 | 2017-12-05 |  |  |  | N | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.7 a 13 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-04 15:40 | 2017-12-04 19:11 |  |  |  | N | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 210 a 217 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 225 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 09:23 |  |  |  | N | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.7 a 13 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 373 | Bancos Condensadores37 | Bancos Condensadores37DP | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060886 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 10:47 | 2017-12-05 13:49 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación para realizar mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-05 11:03 | 2017-12-05 19:56 |  |  |  | N | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 210 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-05 14:32 | 2017-12-06 |  |  |  | N | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061765 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 00:21 | 2017-12-06 08:48 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de Control previas a PES en N-I-T de nueva --- protección 21-21N ABB REL670 y medidas de aislación, se efectuara --- prueba experimental por análisis fasorial y prueba efectiva de nueva --- función 50BF-ACE1 hacia 86B1 y 86B2 según EAP 53-2017. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se inhabilitaran trip de 50BF-52ACE1 Sistema 1. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa ó Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa (Al --- Término de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2017001229 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-06 15:24 | 2017-12-19 10:51 | 2017-12-06 08:48 |  | S | RO | 314.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Paño ACE1, Inhabilitado sistemas 2 de protecciones 51/51N por remplazo. En servicio sistema 1 de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 425 | Bancos Condensadores264 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058336 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 06:17 | 2017-12-06 17:37 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BBCC N°1, conectado a T1, para realizar mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 469 | Bancos Condensadores444 | Bancos Condensadores444DP | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058337 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 06:17 | 2017-12-06 17:37 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BBCC N°2, conectado a T1, para realizar mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-06 07:32 | 2017-12-07 |  |  |  | N | 16.4667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059792 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 08:51 | 2017-12-06 10:54 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DF | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003261 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-06 09:18 | 2017-12-06 22:10 |  |  |  | DF | 12.8667 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla en el sistema de accionamiento del interruptor. | 0 | 0 | 0
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059793 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 11:07 | 2017-12-06 14:34 |  |  |  | DP | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059794 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 14:01 | 2017-12-06 16:49 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059723 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 16:51 | 2017-12-07 17:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados del Banco CC.EE N° 5. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 400 | Bancos Condensadores239 | Bancos Condensadores239DP | Neomante | 239 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061330 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 07:14 | 2017-12-07 11:03 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del banco de condensadores N°2 de SE Chillan por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-10 20:52 |  |  |  | N | 20.8667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 230 kV. La tensión varía de 224 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-10 20:52 |  |  |  | N | 20.8667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 217,7 a 221,8 kV: |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-10 20:54 | 2017-12-10 23:19 |  |  |  | N | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 213 a 222 kV y cuando sale varia de 230 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-11 03:52 | 2017-12-12 |  |  |  | N | 20.1333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-11 03:52 | 2017-12-11 20:40 |  |  |  | N | 16.8 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 231,7 a 228,3 kV y cuando sale La tensión varia de 222,5 a 227,3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 378 | Bancos Condensadores42 | Bancos Condensadores42DP | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061843 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-11 10:41 | 2017-12-11 16:00 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Perales, esto por la realización de MPB a unidades capacitivas y patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 379 | Bancos Condensadores43 | Bancos Condensadores43DP | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061844 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-11 10:41 | 2017-12-11 16:00 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Perales, esto por la realización de MPB a unidades capacitivas y patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 318 | Reactores61 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017057653 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-11 11:53 | 2017-12-11 17:50 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03-04 Reserva, 500 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de Relé Buchholz a Reactor Neutro de reserva de 500 --- kV. Normalización de conexiones de control y ductos de bajada de aceite --- a válvula de toma de muestras en reactor trifásico de reserva. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-12 08:13 | 2017-12-13 |  |  |  | N | 15.7833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 233 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 279 | Reactores5 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017057652 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 09:40 | 2017-12-12 18:44 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01, 500 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de 2 Reles Buchholz y pruebas de funcionamiento a --- Banco de Reactores monofásico N°1, unidades N°1 y N°2. Toma de muestras --- de aceite para análisis fisico&quimico y cromatografico a banco de --- Reactores monofásicos N°1 de 500 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1(al inicio o al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 414 | Bancos Condensadores253 | Bancos Condensadores253DP | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061845 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 10:19 | 2017-12-12 11:38 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de S/E Lirquen, esto por la realización de MPB a unidades capacitivas y patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061936 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-12 10:20 | 2017-12-12 17:05 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT4 -Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 --- kV sección 1 y 2. No reconectar interruptor 52E1. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo CER. --- Observaciones --- Coordinado con OYD, Colbún y Enel Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017060094 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 13:50 | 2017-12-12 15:22 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-CCEE --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus --- con instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - --- Plus --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017060093 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 15:22 | 2017-12-12 16:47 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con --- instalación --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017060095 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 16:47 | 2017-12-12 18:20 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con --- instalación --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 286 | Reactores9 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062077 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-12 17:42 | 2017-12-12 19:11 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ5 - Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Levantamiento de información de las Protecciones de los --- Reactores N°1 y 2, 87Z y 87NZ: Configuraciones, características --- datos de placa, firmware, IP) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 o línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 o --- S/E Temuco: Reactor N°1 o Reactor N°2 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062075 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-12 17:43 | 2017-12-12 19:11 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ6 - Reactor N°2 --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Levantamiento de información de las Protecciones de los --- Reactores N°1 y 2, 87Z y 87NZ: Configuraciones, características --- datos de placa, firmware, IP) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 o línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 o --- S/E Temuco: Reactor N°1 o Reactor N°2 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 233 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 462 | Bancos Condensadores428 | Bancos Condensadores428DP | Neomante | 428 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062072 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 09:06 | 2017-12-13 10:46 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del interruptor 52CBC-1 asociada a BB.CC Nº1 de S/E Machalí. Para realizar mantenimiento preventivo básico. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 463 | Bancos Condensadores429 | Bancos Condensadores429DP | Neomante | 429 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062073 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 09:06 | 2017-12-13 10:46 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del interruptor 52CBC-2 asociada a BB.CC Nº2 de S/E Machalí. Para realizar mantenimiento preventivo básico. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054696 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 09:14 | 2017-12-13 16:50 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de Relé Buchholz y pruebas de funcionamiento a --- reactor de neutro N°3 de 500 kV. Normalización de conexiones de control --- y ductos de bajada de aceite a válvula de muestra del reactor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Charrua-Ancoa 1 (al inicio o al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061846 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 10:20 | 2017-12-13 12:05 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Latorre, esto por la realización de MPB a unidades capacitivas y patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 398 | Bancos Condensadores237 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061847 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 10:20 | 2017-12-13 12:05 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Latorre, esto por la realización de MPB a unidades capacitivas y patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 233 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6DP | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017060972 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 08:40 | 2017-12-14 16:34 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de sello hidráulico y válvula de purga en --- interruptor 52KZ4, fase 1, cámara A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisiones de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52KZ4. --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Charrua-Ancoa, C2 (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061019 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-14 09:12 | 2018-01-02 16:30 |  |  |  | RO | 463.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Intervención en armario y canaletas --- de control en servicio por tendido de cables de fuerza y control --- correspondiente al a Obra de normalización del CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay.- --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 o línea 220kV Rahue-Puerto Montt, --- C2 o línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o línea 220kV Canutillar- --- Puerto Montt, C2 o S/E Puerto Montt: Paño JS o CER Puerto Montt. --- (Durante la faena) --- Observaciones --- Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 143 | Bancos Condensadores175 | Bancos Condensadores175DF | Neomante | 175 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017063617 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-14 15:52 | 2017-12-14 18:44 |  |  |  | DF | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Punto caliente en banco de condensador N°2 en la fase N°1. Se recomienda la reparación para evitar una operación intempestiva del equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 20:33 |  |  |  | N | 20.55 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía 233 a 228 kV. La tensión varía de 219 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062385 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-15 07:53 | 2017-12-15 18:24 |  |  |  | RO | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JCE1 -CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra --- Principal de 220 kV sección 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con OYD, Colbún y Enel distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 408 | Bancos Condensadores247 | Bancos Condensadores247DP | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062473 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-16 01:10 | 2017-12-16 15:40 |  |  |  | DP | 14.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 409 | Bancos Condensadores248 | Bancos Condensadores248DP | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062474 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-16 01:10 | 2017-12-16 15:40 |  |  |  | DP | 14.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-16 07:53 | 2017-12-17 |  |  |  | N | 16.1167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064035 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-12-16 17:24 | 2017-12-16 17:46 |  |  |  | RO | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2, 220 kV --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Normalización de protección 87Z la cual esta en estado --- bloqueado en modo monitor. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquea los trip de la protección 87Z --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°2 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 --- (Al inicio y durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-17 | 2017-12-17 22:35 |  |  |  | N | 22.5833 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-18 03:10 | 2017-12-19 |  |  |  | N | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión la cual varía de 229.4 a 224.5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062737 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-18 10:10 | 2017-12-18 15:58 |  |  |  | RO | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PROT Bco CC.EE. 65 MVAR, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Alambrados previos de nueva protección ABB RET670 Según EAP --- 53-2017. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- NO HAY --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064123 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2017-12-18 12:12 | 2017-12-18 12:27 |  |  |  | RO | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Normalización de protección 87Z la cual esta en estado --- bloqueado en modo monitor. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquea los trip de la protección 87Z --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°2 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 --- (Al inicio y durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062315 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 23:55 | 2017-12-20 01:15 |  |  |  | DP | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de Control previas a PES posición en N-I-T de nueva --- protección 51-51N ABB RET670. Prueba efectiva de nueva función 50BF-JCE --- hacia 86B1 según EAP 53-2017. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se inhabilitaran trip de 50BF-52JCE1 Sistema 1. Durante --- la prueba experimental se inhabilitará relé 86B1 de 220 KV --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18DP | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063730 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 23:55 | 2017-12-19 05:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos Banco CCEE#1 --- 220KV. Pruebas interruptor 52JCE1 para verficar alarmas remotas --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJCE1 y en 89JCE1-NT lado banco. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa (Al término de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 20:50 |  |  |  | N | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | Regulación de tensión la cual varía de 229.4 a 224.5 kV. La tensión varía de 214.7 a 219.3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063654 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-19 10:11 | 2017-12-19 10:51 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: verificacion y chequeo de funcionamiento de nueva --- protección 51/51N Sistema 2, corrección de observaciones a Protocolos si --- corresponde, según EAP 53/2017. Habilitar trip para entrega al --- servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa (Al Término de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062423 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-20 09:15 | 2017-12-20 12:32 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactor trifásico N°3 de 500kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 03, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 389 | Bancos Condensadores228 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017063641 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 10:13 | 2017-12-20 12:21 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Ejército, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 390 | Bancos Condensadores229 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017063642 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 10:13 | 2017-12-20 12:21 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 de S/E Ejército, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 318 | Reactores61 | Reactores61RO | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062421 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-20 12:36 | 2017-12-20 15:40 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03-04 Reserva, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°4 y de Reserva de 500 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062422 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-20 12:36 | 2017-12-20 15:40 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°4 y de Reserva de 500 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061481 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 07:59 | 2017-12-21 18:31 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. MPB. Reducido y Normal a 52CT3 y 52CT4. MPB. --- Normal a TCCT4. MPB. Reducido a Bancos CCEE N°1 , 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89CT3-1 lado Barra, en Barras 13,8 kV N°1, en Barra 13,8 kV. N°2, --- en TPCE1-N, en TPCE2-N, en TPCE3-N y en TPCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061482 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 07:59 | 2017-12-21 18:31 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. MPB. Reducido y Normal a 52CT3 y 52CT4. MPB. --- Normal a TCCT4. MPB. Reducido a Bancos CCEE N°1 , 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89CT3-1 lado Barra, en Barras 13,8 kV N°1, en Barra 13,8 kV. N°2, --- en TPCE1-N, en TPCE2-N, en TPCE3-N y en TPCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061483 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 07:59 | 2017-12-21 18:31 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. MPB. Reducido y Normal a 52CT3 y 52CT4. MPB. --- Normal a TCCT4. MPB. Reducido a Bancos CCEE N°1 , 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89CT3-1 lado Barra, en Barras 13,8 kV N°1, en Barra 13,8 kV. N°2, --- en TPCE1-N, en TPCE2-N, en TPCE3-N y en TPCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061484 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 07:59 | 2017-12-21 18:31 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. MPB. Reducido y Normal a 52CT3 y 52CT4. MPB. --- Normal a TCCT4. MPB. Reducido a Bancos CCEE N°1 , 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89CT3-1 lado Barra, en Barras 13,8 kV N°1, en Barra 13,8 kV. N°2, --- en TPCE1-N, en TPCE2-N, en TPCE3-N y en TPCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 313 | Reactores20 | Reactores20RO | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062908 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-21 09:33 | 2017-12-21 14:04 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01 Reserva, 220 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos de Reserva y principal de 220 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 01, 220 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 366 | Bancos Condensadores30 | Bancos Condensadores30DP | Neomante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017063643 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 10:33 | 2017-12-21 15:14 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 de S/E Colocolo, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DP | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017063644 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 10:33 | 2017-12-21 15:14 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Colocolo, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-22 02:46 | 2017-12-23 |  |  |  | N | 21.2333 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 27 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063754 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-22 09:19 | 2017-12-22 16:00 |  |  |  | RO | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: verificacion y chequeo de funcionamiento de nueva --- protección 51/51N Sistema 2, corrección de observaciones a protocolos si --- corresponde, según EAP 53/2017. Habilitar trip para entrega al servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa (al Término de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 32 | Bancos Condensadores548 | Bancos Condensadores548RO | Neomante | 548 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQYENES 2.5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064092 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-22 11:36 | 2017-12-22 11:40 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de BBCC N°2 de S/E Cauquenes |  |  | 0 | 0 | 0
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280DF | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017003509 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-22 16:08 | 2017-12-23 13:09 |  |  |  | DF | 21.0167 | 1 | 0 | 0 | S/E Constitución BB.CC 23 KV no responde a orden de cierre. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 439 | Bancos Condensadores280 | Bancos Condensadores280RO | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001260 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-26 09:41 | 2018-01-26 10:08 | 2017-12-23 13:09 |  | S | RO | 812.9833 | 0 | 0 | 0 | Limitación de BBCC a 1.25 MVAR. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 27 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 27 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-24 21:36 | 2017-12-25 |  |  |  | N | 2.4 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-25 00:41 |  |  |  | N | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 27 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-26 09:44 |  |  |  | N | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 231 kV a 27 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063313 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 09:01 | 2017-12-26 17:47 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01 Reserva, 220 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de Relé Buchholz y pruebas de funcionamiento a --- Reactor trifásico de reserva de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 01, 220 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-26 09:44 | 2017-12-26 15:53 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Pozo Almonte 220 kV - JZ Reactor por MPB. a Reactor 220 kV. según solicitud de Desconexión Nro. 213397 |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-26 15:07 | 2017-12-26 23:27 |  |  |  | N | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 211 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-26 15:16 | 2017-12-27 |  |  |  | N | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 225 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-26 15:53 | 2017-12-27 |  |  |  | N | 8.1167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 09:32 |  |  |  | N | 9.5333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 225 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 10:02 |  |  |  | N | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 kV a 231 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063312 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 08:32 | 2017-12-27 14:59 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01, 220 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de Relé Buchholz y pruebas de funcionamiento a --- Reactor trifásico principal de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa (al inicio y término de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  |  |  | 2017-12-27 09:32 | 2017-12-27 16:41 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | MPB. a Reactor 220 kV. según solicitud de Desconexión Nro. 213399 |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-27 10:02 | 2017-12-28 |  |  |  | DP | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Reactor Laberinto 220 kV Nº2 por Pruebas a reles propios del reactor RJ12L según solicitud de Desconexión Nro. 213389 |  |  | 0 | 0 | 1
| 410 | Bancos Condensadores249 | Bancos Condensadores249DP | Neomante | 249 | Bancos Condensadores | BC S/E TUMBES CE 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064837 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 10:59 | 2017-12-27 12:31 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC de S/E Tumbes, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DF | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003550 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-27 14:59 | 2017-12-29 18:00 |  |  |  | DF | 51.0167 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063107 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 15:28 | 2017-12-27 19:14 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: TENDIDO DE CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA EAA --- SACADO DE BOCAS DE VENTILACION INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMA EN SALA --- SVC N°1. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL POR DENTRO SALA IGTB MONTAJE A --- TABLERO ELECTRICO SALA SERV. GENERAL PROGRAMACION DE LOS DOS EQUIPOS --- PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. (IZAMIENTO EQUIPOS CON CAMIÓN GRUA) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-27 16:41 | 2017-12-28 |  |  |  | N | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 224.4 a 219.6 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-27 16:49 | 2017-12-28 |  |  |  | N | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 00:28 |  |  |  | N | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 214 kV. La tensión varía de 223 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 224.4 a 219.6 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 225 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150DP | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-28 | 2017-12-28 13:02 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Reactor Laberinto 220 kV Nº2 por Pruebas a reles propios del reactor RJ12L según solicitud de Desconexión Nro. 213389 |  |  | 0 | 0 | 1
| 383 | Bancos Condensadores47 | Bancos Condensadores47DP | Neomante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064404 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 06:32 | 2017-12-28 08:53 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la apertura del interruptor 52CCEE-1 del equipo BB.CC Nº1 de 1.25 MVAr de S/E San Francisco de Mostazal, para realizar trabajos de mantenimiento preventivo básico. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 384 | Bancos Condensadores48 | Bancos Condensadores48DP | Neomante | 48 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064406 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 06:32 | 2017-12-28 08:53 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la apertura del interruptor 52CCEE-2 del equipo BB.CC Nº2 de 2.5 MVAr de S/E San Francisco de Mostazal para realizar inspección visual. (BB.CC Nº2 actualmente indisponible). |  |  | 0 | 0 | 1
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064789 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 08:21 | 2017-12-28 14:16 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: INVESTIGACIÓN ANOMALIA (4) EQUIPOS --- CLIMATIZADORES SVC-2 Y POSTERIOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO . --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 403 | Bancos Condensadores242 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064838 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 11:07 | 2017-12-28 12:59 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Chiguayante, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 404 | Bancos Condensadores243 | Bancos Condensadores243DP | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064839 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 11:07 | 2017-12-28 12:59 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 de S/E Chiguayante, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-28 12:07 | 2017-12-29 |  |  |  | N | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207.7 a 215.3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-28 13:13 | 2017-12-29 |  |  |  | N | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 00:17 |  |  |  | N | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207.7 a 215.3 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 224.4 a 219.6 kV. La tensión varia de 216 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 19:47 |  |  |  | N | 19.7833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 225 a 224 kV .La tensión varia de 223 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 19:42 |  |  |  | N | 19.7 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 226 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017065137 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-29 07:00 | 2017-12-29 17:13 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC por Mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31FE | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017003563 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-29 07:48 | 2017-12-29 12:09 |  | 2017-12-29 11:34 |  | FE | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Indisponible BBCC N°1 S/E Colocolo debido a operación de fusible. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065297 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-29 08:18 | 2017-12-29 17:11 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°3, N°4 y de reserva de 500kV. Y Reactores --- trifásicos de 220kV principal y de reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 01, 220 --- kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 313 | Reactores20 | Reactores20RO | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065298 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-29 08:18 | 2017-12-29 17:11 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01 Reserva, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°3, N°4 y de reserva de 500kV. Y Reactores --- trifásicos de 220kV principal y de reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 01, 220 --- kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065299 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-29 08:18 | 2017-12-29 17:11 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°3, N°4 y de reserva de 500 kV. Y Reactores --- trifásicos de 220kV principal y de reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 01, 220 --- kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 318 | Reactores61 | Reactores61RO | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065300 | interno | Programada | Intervención | 2017-12-29 08:18 | 2017-12-29 17:11 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03-04 Reserva, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°3, N°4 y de reserva de 500kV. Y Reactores --- trifásicos de 220kV principal y de reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 01, 220 --- kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DRO | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017066060 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-29 11:34 | 2017-12-29 12:09 |  |  |  | DRO | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colocolo por reemplazo de fusible con falla según IF3563. |  |  | 0 | 0 | 0
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31FE | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017003563 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-29 07:48 | 2017-12-29 12:09 | 2017-12-29 12:09 |  | S | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponible BBCC N°1 S/E Colocolo debido a operación de fusible. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-30 08:12 | 2017-12-31 |  |  |  | N | 15.8 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 231 a 2226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 211891. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-31 07:41 | 2017-12-31 21:27 |  |  |  | N | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 225 kV. La tensión varia de 215 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-12-31 23:55 | 2018-01-01 |  |  |  | N | 0.083333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-02 11:31 | 2018-01-03 |  |  |  | N | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 213 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 352 | Reactores143 | Reactores143N | Movimiento de Equipos | 143 | Reactores | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 01:35 |  |  |  | N | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Tensión que varía de 229 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 20:19 |  |  |  | N | 20.3167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 211 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 29 | Bancos Condensadores545 | Bancos Condensadores545RO | Neomante | 545 | Bancos Condensadores | BC S/E PRRAL 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065749 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-03 09:34 | 2018-01-03 20:37 |  |  |  | RO | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizara actualización de la base de datos de S/E Parral, por lo cual se perderá la comunicación con el NODO por periodos de 3 minutos |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Reactores46 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017065492 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-03 10:29 | 2018-01-03 12:40 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán mejoras en lógicas de registradores de eventos asociados a las protecciones Sistema 1 y Sistema 2 marca ABB, modelo RET670 del paño KZ5. Trabajos no revisten riesgo de desconexión de equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Reactores47 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017065495 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-03 14:28 | 2018-01-03 17:26 |  |  |  | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán mejoras en lógicas de registradores de eventos asociados a las protecciones Sistema 1 y Sistema 2 marca ABB, modelo RET670 del paño KZ3. Trabajos no revisten riesgo de desconexión de equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 29 | Bancos Condensadores545 | Bancos Condensadores545RO | Neomante | 545 | Bancos Condensadores | BC S/E PRRAL 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065575 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-03 15:50 | 2018-01-03 15:56 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de BBCC N°2 de S/E Parral |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 01:27 |  |  |  | N | 1.45 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 222 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Bancos Condensadores547 | Bancos Condensadores547RO | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065578 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-04 09:19 | 2018-01-04 18:11 |  |  |  | RO | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-04 15:33 | 2018-01-05 |  |  |  | N | 8.45 | 0 | 0 | 0 | La tensión sube de 209 kV a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018000573 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-04 16:20 | 2018-01-05 16:04 |  | 2018-01-04 18:40 |  | RO | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación del canal "B" de comunicación de la compensación serie asociado a la protección de respaldo de la compensación serie. Trabajo asociado a pérdida de comunicación del canal "B" de la protección de respaldo de la compensación serie en S/E Ancoa de la LT 500 KV Charrua - Ancoa Cto. N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30DF | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018000642 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-04 18:40 | 2018-01-04 22:05 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Banco de Compensación Serie N°7 de S/E Ancoa, por revisión de comunicaciones entre la compensación serie y la sala de control de la Subestación. Trabajo asociado a pérdida de comunicación del canal "B" del Banco de Compensación N°7 correspondiente a la protección de respaldo de la compensación serie. |  |  | 0 | 1 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018000573 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-04 16:20 | 2018-01-05 16:04 | 2018-01-04 22:05 | 2018-01-05 10:55 | S | RO | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación del canal "B" de comunicación de la compensación serie asociado a la protección de respaldo de la compensación serie. Trabajo asociado a pérdida de comunicación del canal "B" de la protección de respaldo de la compensación serie en S/E Ancoa de la LT 500 KV Charrua - Ancoa Cto. N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 00:45 |  |  |  | N | 0.75 | 0 | 0 | 0 | La tensión sube de 227 kV a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30DF | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018000787 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-05 10:55 | 2018-01-05 16:04 |  |  |  | DF | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Compensación Serie N° 7 de S/E Ancoa por trabajos asociados a perdida de comunicación del canal "B", el cual corresponde a la protección de respaldo.Inyección de corriente primaria para verificación de equipos de protección en plataforma fase C del banco de compensación N° 7. |  |  | 0 | 1 | 0
| 33 | Condensadores Series30 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018000573 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-04 16:20 | 2018-01-05 16:04 | 2018-01-05 16:04 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación del canal "B" de comunicación de la compensación serie asociado a la protección de respaldo de la compensación serie. Trabajo asociado a pérdida de comunicación del canal "B" de la protección de respaldo de la compensación serie en S/E Ancoa de la LT 500 KV Charrua - Ancoa Cto. N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 353 | Bancos Condensadores510 | Bancos Condensadores510N | Movimiento de Equipos | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-06 | 2018-01-06 02:11 |  |  |  | N | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000153 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 07:46 | 2018-01-07 23:11 |  |  |  | DP | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Instalación de nuevos equipos de refrigeración en --- edificio STATCOM. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en la sala de válvulas, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipos STATCOM (al normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 286 | Reactores9 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065095 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 08:37 | 2018-01-07 18:12 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Retirar nido de pájaro en TOJ5 Fase 1 y 2. Verificar --- funcionamiento eléctrico en 89J5-T. Reponer ampolleta quemada en caja --- central 52J5 y verificar calefacción en caja de agrupamiento TCJ5. --- Retiro de exceso de aceite en conservador del Reactor 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre TCJ5 y --- 89J5-T (Reemplaza 89J5-T CERRADO), en conexión de bajada a CAJ5 Fase 1 --- y 2, en bushings 220KV Reactor N°1, en conexiones 66KV Reactor N°1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-07 13:04 | 2018-01-08 |  |  |  | N | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 230 kV a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-07 15:42 | 2018-01-08 |  |  |  | N | 8.3 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229,5 kV a 228,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-07 20:49 | 2018-01-08 |  |  |  | N | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 211 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 01:34 |  |  |  | N | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229,5 kV a 228,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 230 kV a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 173 | Reactores52 | Reactores52DP | Neomante | 52 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017065030 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-08 08:40 | 2018-01-09 11:37 |  |  |  | DP | 26.95 | 0 | 0 | 0 | Pruebas ajuste fino PSD Reactores de Línea S/E Nva. Cardones, vinculados al circuito 1 y 2 se requiere tener los Circuitos 500kV Nva. Cardones - Nva. Maitencillo energizados y ejecutar pruebas funcionales de apertura y cierre a los interruptores 52K3Z y 52K6Z para ejecutar el ajuste fino del mando sincronizado de los reactores (se ejecutará de manera secuencial primero un circuito y a posterior el otro). |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-08 10:27 | 2018-01-09 |  |  |  | N | 13.55 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía 208 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 23:17 |  |  |  | N | 23.2833 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía 230 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 12:02 |  |  |  | N | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 229,5 kV a 228,5 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 11:57 |  |  |  | N | 11.95 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 230 kV a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000458 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-09 08:17 | 2018-01-09 16:22 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto. Montt: Toma de datos reles de protección RET521 sistema 1 y 2 y --- REB551 de forma alternada, --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay.- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 (Durante la faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 "Obra normalización CER" --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-09 22:00 | 2018-01-10 |  |  |  | N | 2 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 215 a 223 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 05:18 |  |  |  | N | 5.3 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 234 a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Reactores47 | Reactores47DP | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017065626 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 16:43 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Red húmeda de Bancos de Reactores 3 y Reserva. Reposición de agua en estanque acumulador. Pruebas de alarmas. Pruebas de descarga y funcionamiento de rociadores en Unidades de Reactores KZ3 y Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
| 15 | Reactores46 | Reactores46DP | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017065625 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 08:17 | 2018-01-10 17:08 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Red húmeda de Bancos de Reactores 5 y Reserva. Reposición de agua en estanque acumulador. Pruebas de alarmas. Pruebas de descarga y funcionamiento de rociadores en Unidades de Reactores KZ5 y Reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
| 417 | Bancos Condensadores256 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000506 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 10:57 | 2018-01-10 12:17 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de S/E Loma Colorada, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 422 | Bancos Condensadores261 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000505 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 12:53 | 2018-01-10 13:49 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de S/E San Pedro, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-10 14:16 | 2018-01-11 |  |  |  | N | 9.7333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-11 03:16 |  |  |  | N | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Tensión baja de 231 a 224 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 280 | Reactores6 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000671 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-11 08:36 | 2018-01-11 13:50 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactor trifásico N°4 de 500 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO hay --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000692 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-11 08:36 | 2018-01-11 13:50 |  | 2018-01-11 08:56 |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactor trifásico N°3 de 500 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 03, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 282 | Reactores7 | Reactores7DP | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000694 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 08:56 | 2018-01-11 14:41 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, eliminación de filtración de aceite --- en relé Buchholz de reactor Neutro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ancoa: --- - Reactor 03, 500 kV (al término de la faena) O Reactor 04, 500 kV (al --- inicio de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-11 14:04 | 2018-01-12 |  |  |  | N | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Tensión baja de 210 a 215 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 288 | Reactores10 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001835 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-01-11 15:53 | 2018-01-11 16:07 |  |  |  | RO | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2, 220 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Normalización de protección 87Z la cual esta en estado --- bloqueado en modo monitor --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquea los trip de la protección 87Z --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 O Reactor N°2, 220kV --- (Al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | Tensión baja de 210 a 215 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001170 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-12 08:27 | 2018-02-07 10:22 |  | 2018-01-15 11:10 |  | RO | 74.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: levantamiento técnico de equipos asociados al paño. Se --- realizará reapriete de terminales. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos se realizarán de manera alternada --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-13 07:47 |  |  |  | N | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Tensión baja de 210 a 215 kV. Tensión baja de 234a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 301 | Bancos Condensadores15 | Bancos Condensadores15DF | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000080 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-13 11:21 | 2018-03-08 10:10 |  |  |  | DF | 1294.8167 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-15 11:16 |  |  |  | N | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 226 kV. La tensión varia de 220 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 397 | Bancos Condensadores236 | Bancos Condensadores236FE | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018000096 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-15 00:47 | 2018-01-15 13:46 |  |  |  | FE | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | Se verificó abierto el interruptor 52CCE1 de S/E Latorre, asociado al BBCC N°1 de la barra 15 kV N°1 de la S/E, en inspección se verificó cuerpo de gato sobre unidades capacitivas. |  | Se verificó abierto el interruptor 52CCE1 de S/E Latorre, asociado al BBCC N°1 de la barra 15 kV N°1 de la S/E, en inspección se verificó cuerpo de gato sobre unidades capacitivas. | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018001473 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-15 08:16 | 2018-01-15 17:35 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC por Mantenimiento preventivo, limpieza de aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064110 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-15 08:54 | 2018-02-19 11:00 |  | 2018-01-31 08:17 |  | RO | 383.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar Paños JT5, JT6 y JCE5. Se realizara un levantamiento --- entre el patio de alta tensión, sala de control y sala de comando, --- verificando los conductores remotos e internos a través de una --- inspección visual para luego identificar origen y destino de los --- circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos --- elementales de C.C. y C.A. Trabajos corresponden al proyecto --- actualización de planos Transelec. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 470 | Bancos Condensadores485 | Bancos Condensadores485DP | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001419 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-15 09:25 | 2018-01-15 11:52 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento al Banco de Condensadores, ya que se encuentra una de las unidades con punto con temperatura. |  |  | 0 | 0 | 1
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002225 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-15 11:10 | 2018-01-15 17:23 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Normalizar puntos calientes y eliminar filtración de --- aceite en banco CCEEE N°5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Instalar Equipos de puesta tierra entre TTCC5 y --- CCEE5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: B. Monofásico 07, 220/154kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Se requiere atender por riesgo probable de desconexión forzada --- debido a las anormalidades presentes. --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001170 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-12 08:27 | 2018-02-07 10:22 | 2018-01-15 17:23 |  | S | RO | 544.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: levantamiento técnico de equipos asociados al paño. Se --- realizará reapriete de terminales. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos se realizarán de manera alternada --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001545 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-15 11:18 | 2018-01-15 15:04 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a ventilador del sistema de --- refrigeración. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001174 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-15 15:02 | 2018-01-25 18:03 |  |  |  | RO | 243.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 154kV.: Banco CC.EE N°1 --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Montaje de Switch Ethernet, pruebas de nuevas protecciones --- hacia URT y CNOT Sur por integración de protecciones al Sistema Scada --- del paño ACE1.- --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protección 50/51N Sistema 2 Bco. CC.EE N°1 --- 154kV, para efectuar pruebas de relés con URT. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°1, 154 kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001165 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-15 15:03 | 2018-01-25 18:03 |  |  |  | RO | 243 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 220kV.:Banco CC.EE. N°1 --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Montaje de Switch Ethernet, pruebas de nuevas protecciones --- hacia URT y CNOT Sur por integración de protecciones al Sistema Scada --- del paño JCE1.- --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protección 50/51N Sistema 2 Bco. CC.EE N°1 --- 220kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°1, 220 kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DF | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000101 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-15 20:30 | 2018-01-16 17:48 |  |  |  | DF | 21.3 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Falla equipo | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 362 | Bancos Condensadores26 | Bancos Condensadores26DP | Neomante | 26 | Bancos Condensadores | BC S/E CACHAPOAL CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064827 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 06:58 | 2018-01-16 09:52 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
| 363 | Bancos Condensadores27 | Bancos Condensadores27DP | Neomante | 27 | Bancos Condensadores | BC S/E CACHAPOAL CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064828 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 06:58 | 2018-01-16 09:52 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
| 31 | Bancos Condensadores547 | Bancos Condensadores547RO | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001427 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-16 10:11 | 2018-01-16 21:00 |  |  |  | RO | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Bancos Condensadores546 | Bancos Condensadores546RO | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001453 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-16 10:11 | 2018-01-16 21:00 |  |  |  | RO | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Bancos Condensadores547 | Bancos Condensadores547RO | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001430 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-17 09:14 | 2018-01-17 19:39 |  |  |  | RO | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Bancos Condensadores546 | Bancos Condensadores546RO | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001455 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-17 09:14 | 2018-01-17 19:39 |  |  |  | RO | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-17 11:58 | 2018-01-18 |  |  |  | N | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 208 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-18 00:22 |  |  |  | N | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 208 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001932 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-18 08:22 | 2018-01-31 20:11 |  |  |  | RO | 323.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas SAT a nuevo equipo PASS (desvinculados) y --- nuevos TT/PP (desvinculados) en Barra 1, fases 1 y 3; STA-3561 "Obra --- normalización CER". --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Servicios Auxiliares C.A. o Servicios Auxiliares --- C.C. (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos por obra de normalización CER en P. Montt --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-18 12:44 | 2018-01-19 |  |  |  | N | 11.2667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Bancos Condensadores546 | Bancos Condensadores546RO | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001459 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-19 09:29 | 2018-01-19 18:00 |  |  |  | RO | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-19 10:40 | 2018-01-20 |  |  |  | N | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 208 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DF | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003523 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-19 15:50 | 2018-01-19 17:19 |  |  |  | DF | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MCC. Reponer unidad fusible de banco CC.EE 3 13,2kV, --- medidas de capacidad y limpieza de aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados de banco CCEE N° 3. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-20 | 2018-01-20 00:18 |  |  |  | N | 0.3 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 414 | Bancos Condensadores253 | Bancos Condensadores253DP | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002635 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 08:18 | 2018-01-21 18:22 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N°1 de S/E Lirquén. Asociado a solicitud 2018002423. |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-21 19:29 | 2018-01-22 |  |  |  | N | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-22 10:29 | 2018-01-23 |  |  |  | N | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 210 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 04:27 |  |  |  | N | 4.45 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 210 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002400 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 09:27 | 2018-01-23 20:05 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: TENDIDO DE CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA EAA --- SACADO DE BOCAS DE VENTILACION INSTALACION Y PES DE EQUIPOS --- DE CLIMA EN SALA SVC N°1. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL POR DENTRO SALA --- IGTB MONTAJE A TABLERO ELECTRICO SALA SERV. GENERAL PROGRAMACION DE LOS --- DOS EQUIPOS PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. (IZAMIENTO EQUIPOS CON CAMIÓN --- GRUA). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 223 | Bancos Condensadores210 | Bancos Condensadores210DP | Neomante | 210 | Bancos Condensadores | BC S/E CHONCHI ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018002578 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 10:45 | 2018-01-23 18:07 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Abierto BBCC (52EC1) S/E Chonchi, por faenas de Mejoramiento Malla a Puesta a Tierra en sector donde se ubican los BBCC de S/E Chonchi. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-23 12:37 | 2018-01-24 |  |  |  | N | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 203 a 211 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 01:16 |  |  |  | N | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 203 a 211 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 231 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Bancos Condensadores476 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018003394 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 07:06 | 2018-01-24 19:14 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar pruebas de interruptor 110 KV |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002401 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 10:20 | 2018-01-24 20:27 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: TENDIDO DE CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA EAA --- SACADO DE BOCAS DE VENTILACION INSTALACION Y PES DE EQUIPOS --- DE CLIMA EN SALA SVC N°1. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL POR DENTRO SALA --- IGTB MONTAJE A TABLERO ELECTRICO SALA SERV. GENERAL PROGRAMACION DE LOS --- DOS EQUIPOS PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. (IZAMIENTO EQUIPOS CON CAMIÓN --- GRUA). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-24 10:38 | 2018-01-25 |  |  |  | N | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, la que varía de 209 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 01:21 |  |  |  | N | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Por regulación de tensión, la que varía de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 10:49 |  |  |  | N | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | 231 a 226 kV. y 215 a 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 342 | Bancos Condensadores203 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000150 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-25 08:18 | 2018-01-30 13:19 |  |  |  | DF | 125.0167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Anormalidad TP fase 2 |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-25 09:39 | 2018-01-26 |  |  |  | N | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 208 a 214 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002402 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 10:21 | 2018-01-25 20:03 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: TENDIDO DE CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA EAA --- SACADO DE BOCAS DE VENTILACION INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMA EN SALA --- SVC N°2. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL POR DENTRO SALA IGTB MONTAJE A --- TABLERO ELECTRICO SALA SERV. GENERAL PROGRAMACION DE LOS DOS EQUIPOS --- PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. (IZAMIENTO EQUIPOS CON CAMIÓN GRUA) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 03:44 |  |  |  | N | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 208 a 214 kV. De 232 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-26 10:19 | 2018-01-27 |  |  |  | N | 13.6833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-27 02:57 |  |  |  | N | 2.95 | 0 | 0 | 0 | La tensión varió de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002888 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 09:48 | 2018-01-27 15:41 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de 360 fusibles en banco de CCEE2 de 220 kV, --- Inspección y eventual reemplazo de unidades con anormalidades. --- Mantenimiento Preventivo a banco de CCEE2 de 220 kV. Mantenimiento --- Correctivo en interruptor 52JCE2 eliminación de roce en bielas de --- transmisión de mecanismo, medidas de resistencia de contactos --- principales y análisis de carrera. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio y el término de la faena, --- durante el proceso de instalación y retiro de tirras provisionales). --- Observaciones --- Trabajo de Obras de Equipos Primarios y Mantenimiento correctivo. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-27 10:29 | 2018-01-28 |  |  |  | N | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 216.5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 102 | Bancos Condensadores421 | Bancos Condensadores421DP | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018003309 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 13:23 | 2018-01-27 18:08 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Corte de maleza alrededor de Banco Condensador 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-27 20:54 | 2018-01-28 |  |  |  | N | 3.1 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 210 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-28 03:08 |  |  |  | N | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 210 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 216.5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 385 | Bancos Condensadores49 | Bancos Condensadores49DP | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004465 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 07:50 | 2018-01-28 16:47 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°1, por trabajos de instalación de nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
| 386 | Bancos Condensadores50 | Bancos Condensadores50DP | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004466 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 07:50 | 2018-01-28 16:47 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°2, por trabajos de instalación de nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 1
| 31 | Bancos Condensadores547 | Bancos Condensadores547RO | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004462 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-28 08:04 | 2018-01-28 17:25 |  |  |  | RO | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Bancos Condensadores547 | Bancos Condensadores547RO | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004467 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-28 08:04 | 2018-01-28 16:47 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003461 | externo | Programada | Intervención | 2018-01-28 21:26 | 2018-01-31 20:08 |  |  |  | RO | 70.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Líneas --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Pruebas de control funcionales con transferencias y --- destransferencias del 52J13y 52JR con pruebas de disparos en normal - --- intermedio - transferido y verificación del control asociadas con el --- Paño J13 y verificación de bloqueo de desconectadores 89JX-3 de la Barra --- de Transferencia. Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a la --- Barra de Transferencia. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CAR: Trip protección 50BF 52JR y 50BFS1-S2 J13 fuera de servicio. --- Desconectadores abiertos 89JR-1A, 89JR-2, 89JR-3, 89J5-3, 89J6- --- 3,89JT4-3, 52JR01, 89J13-1, 89J13-2, 89J13-3, 52J13, 89J12-3, 89J14-3, --- 89J15-3 a disposición del Jefe faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o --- Barra Transferencia 220 kV-Cardones o --- Paño Acoplador JR01-Cardones o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o --- CER 01, 23 kV-Cardones --- Observaciones --- S/E CAR: Pruebas de control funcionales con transferencias y --- destransferencias del 52J13y 52JR con pruebas de disparos en normal - --- intermedio - transferido y verificación del control asociadas con el --- Paño J13 y verificación de bloqueo de desconectadores 89JX-3 de la --- Barra de Transferencia. Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a --- la Barra de Transferencia. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 216.5 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 00:38 |  |  |  | N | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 216.5 kV y de 228 a 222 kV al desconectar |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003339 | externo | Programada | Intervención | 2018-01-30 04:00 | 2018-01-30 22:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Transferencia efectiva DE Paño J12, J13, J14 y J15 en forma --- alternada, por Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a --- la Barra de Transferencia. SODI A INTERCHILE informando que es --- solicitado por ELETRANS. SODI 42 DE ELETRANS, SODI 603 A INTERCHILE --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o --- CER 01, 23 kV-Cardones o --- Barra Transferencia 220 kV-Cardones o --- Paño Acoplador JR01-Cardones --- Observaciones --- S/E CAR: Transferencia efectiva DE Paño J12, J13, J14 y J15 en forma --- alternada, por Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a la Barra --- de Transferencia. SODI A INTERCHILE informando que es solicitado por --- ELETRANS. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003330 | externo | Programada | Intervención | 2018-01-30 06:17 | 2018-01-30 22:00 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Transferencia efectivas de Paños J5, J6 y JT4 de Transelec y en --- forma alternada, por Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a la --- Barra de Transferencia. SODI 42 DE ELETRANS --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o --- CER 01, 23 kV-Cardones o --- Barra Transferencia 220 kV-Cardones o --- Paño Acoplador JR01-Cardones --- Observaciones --- S/E CAR: Transferencia efectivas de Paños J5, J6 y JT4 de Transelec y --- en forma alternada, por Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a --- la Barra de Transferencia. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 308 | Bancos Condensadores18 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004660 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-30 10:26 | 2018-01-30 11:10 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: verificacion y chequeo de funcionamiento de nueva --- protección 51/51N Sistema 2, según EAP 53/2017. Habilitar trip para --- entrega al servicio --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa (Al término de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-30 11:23 | 2018-01-31 |  |  |  | N | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | La tension varia de 210 a 218 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 213593. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tension varia de 210 a 218 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004109 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 08:17 | 2018-02-02 20:44 |  |  |  | DP | 60.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MCC investigar sobre tensión Banco JCE5. Medidas de --- capacitancia del banco y medidas de protocolo a TPJCE5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Instalación de tierras provisionales de bloqueo en --- 89JCE5-1 lado interruptor, en conexión superior de TPJCE5 y en ambos --- lados de banco JCE5. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064110 | interno | Programada | Intervención | 2018-01-15 08:54 | 2018-02-19 11:00 | 2018-02-02 20:44 |  | S | RO | 398.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar Paños JT5, JT6 y JCE5. Se realizara un levantamiento --- entre el patio de alta tensión, sala de control y sala de comando, --- verificando los conductores remotos e internos a través de una --- inspección visual para luego identificar origen y destino de los --- circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos --- elementales de C.C. y C.A. Trabajos corresponden al proyecto --- actualización de planos Transelec. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-31 09:49 | 2018-02-01 |  |  |  | N | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-01-31 09:53 | 2018-02-01 |  |  |  | N | 14.1167 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Otro |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 00:39 |  |  |  | N | 0.65 | 0 | 0 | 0 | La tension varia de 227 a 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DP | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018003765 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 06:28 | 2018-02-01 10:13 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico, se requiere la desconexión programada de BB.CC Nº1 de 2.5MVAr . Apertura interruptor 52CCE1. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DP | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018003768 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 06:28 | 2018-02-01 10:13 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico, se requiere la desconexión programada de BB.CC Nº2 de 2.5MVAr . Apertura interruptor 52CCE2. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 136 | Bancos Condensadores1 | Bancos Condensadores1FE | Neomante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2018000193 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-02-01 14:14 | 2018-02-01 18:39 |  |  |  | FE | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Estando en servicio normal banco de condensadores Shunt CP1 se abre en forma intempestiva interruptor 52JCP1 por protección, causa en investigación. | Abre en forma intempestiva interruptor 52JCP1 por protección. |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-01 16:07 | 2018-02-02 |  |  |  | N | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | La tensión sube de 207 kV a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 00:56 |  |  |  | N | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 289 | Bancos Condensadores11 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018005264 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 06:54 | 2018-02-02 08:18 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CC.EE. 54, 66 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusible e inspección visual a banco de --- CCEE N°54 66kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de --- PAT en Banco de CC/EE N° 54 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N° 54 (al término de los trabajos) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-02 15:54 | 2018-02-03 |  |  |  | N | 8.1 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 210 kV a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-03 | 2018-02-03 00:19 |  |  |  | N | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 225 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Limitaciones | 2018000186 |  | Curso Forzoso |  | 2018-02-03 11:51 | 2018-06-30 18:00 |  | 2018-05-11 00:16 |  | RO | 2316.4167 | 0 | 0 | 0 | Por anormalidad operativa se reemplazó reactor de reserva R2 a reactor de línea K2Z fase 1, correspondiente a línea cumbres - Nva. Cardones 500 kV Cto 1. Quedando limitada unidad de la fase 1 a la espera de verificación e investigación por parte del fabricante (garantía). Cabe mencionar que límitación está presente desde el 03 de febrero del 2018 a las 11:51 hrs. luego de cancelación de curso forzoso, documento N° 2018006483. |  |  | 0 | 0 | 0
| 294 | Reactores12 | Reactores12DF | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018006493 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-03 15:44 | 2018-02-03 16:52 |  |  |  | DF | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Curso forzoso para rellenar con gas SF6 --- interruptor 52JZ1 por operación de alarma primer estado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro o --- L 220 kV Cachiyuyal – Diego de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 284 | Compensadores8 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018005610 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-05 08:39 | 2018-02-05 10:58 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JT4 -STATCOM. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores --- asociados a Equipo STATCOM. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. --- Observaciones --- Coordinado con Enel distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018005300 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-05 09:02 | 2018-02-05 15:20 |  |  |  | RO | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar anormalidades detectadas en el sistema contra incendio paño KZ7 |  |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018005200 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-05 15:20 | 2018-02-05 15:21 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza del reactor de reserva N°7 de S/E Ancoa, por posible fuga de aceite del reactor. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-06 10:57 | 2018-02-07 |  |  |  | N | 13.05 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 kV a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 01:16 |  |  |  | N | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 226 kV a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 10:39 |  |  |  | N | 10.65 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 221 a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 325 | Bancos Condensadores187 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018006152 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-07 10:55 | 2018-02-07 14:22 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JCE1 -Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra 220 kV sección 1 ó 2 ó Banco CCEE 1 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con Enel distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-08 08:55 | 2018-02-08 11:07 |  |  |  | N | 2.2 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 232 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018005885 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-08 09:23 | 2018-02-08 15:45 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño ACE1 Transferido --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Medida de resistencia de contactos de interruptor 52ACE1. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y --- 52ACE1, entre 89ACE1-2 y 52ACE1. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa (Al Inicio y al Termino de la Faena) --- Observaciones --- Las maniobras de Transferencia y Destransferencia se realizarán los --- días 08 y 09 de Febrero 2018 respectivamente, entre las 00:00 y 05:00 --- hrs. previa coordinación con el CEN. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148DP | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-08 11:07 | 2018-02-08 11:50 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Lavado aisladores, SD N°216059. |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-08 21:11 | 2018-02-09 |  |  |  | N | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 206 a 213 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 02:32 |  |  |  | N | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 206 a 213 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-09 20:55 | 2018-02-10 |  |  |  | N | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 203 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-10 03:03 |  |  |  | N | 3.05 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 203 a 214 kV. La tensión varía de 227 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-10 20:45 | 2018-02-11 |  |  |  | N | 3.25 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-11 02:45 |  |  |  | N | 2.75 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018005057 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-12 11:20 | 2018-02-12 18:00 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-12 20:40 | 2018-02-13 |  |  |  | N | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 01:37 |  |  |  | N | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 214 kV. La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018005058 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 09:48 | 2018-02-13 17:58 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513DN | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-13 11:45 | 2018-02-14 |  |  |  | DN | 12.25 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 203 a 211 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 418 | Bancos Condensadores257 | Bancos Condensadores257DP | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018006552 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 12:31 | 2018-02-13 18:22 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexion BBCC por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003498 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 17:07 | 2018-02-13 18:00 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 00:54 |  |  |  | N | 0.9 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 203 a 211 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018005161 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 09:40 | 2018-02-14 14:37 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-14 11:11 | 2018-02-15 |  |  |  | N | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 206 kV a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003499 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 15:30 | 2018-02-14 17:22 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 2. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 314 | Reactores25 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007409 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 17:37 | 2018-02-16 17:31 |  |  |  | DP | 47.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 02, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa:Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de --- conexiones y verificación de protecciones 50BF-52K2, 50BF-52KR y 50BF-52 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protecciones 50BF-52K2 y 50BF-52KR. Bay Units --- de los paños K2, KZ2 y KR en modo FUERA DE SERVICIO --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 500 kV, Sección 2-Charrúa (al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 01:00 |  |  |  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 206 kV a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008066 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-15 08:39 | 2018-02-16 14:44 |  |  |  | RO | 30.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Montaje de extensión de pilar de marco de linea, --- sector CER lado oriente. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Sistema CER (Durante la Faena) --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra por decreto 373 STA-3561 Obra Normalización --- S/E Puerto Montt sistema CER. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-15 08:55 | 2018-02-16 |  |  |  | N | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 218 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-15 10:08 | 2018-02-15 23:47 |  |  |  | N | 13.65 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 210 a 218 kV. La tensión varía de 220 a 213 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 387 | Bancos Condensadores52 | Bancos Condensadores52DP | Neomante | 52 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018006779 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 12:17 | 2018-02-15 18:15 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
| 368 | Bancos Condensadores32 | Bancos Condensadores32RO | Neomante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000127 |  | Curso Forzoso |  | 2018-02-15 12:27 | 2018-02-28 17:17 |  | 2018-02-28 10:42 |  | RO | 310.25 | 0 | 0 | 0 | Revisión de mecanismos de cierre de interruptor 52CBE de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
| 339 | Bancos Condensadores201 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003500 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 15:34 | 2018-02-15 16:43 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 3. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 218 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-16 10:59 | 2018-02-17 |  |  |  | N | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 206 a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 341 | Bancos Condensadores202 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018005245 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 15:04 | 2018-02-16 18:00 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 218 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513DF | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-17 11:09 | 2018-02-18 |  |  |  | DF | 12.85 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 210 a 218 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 218 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 218 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45FE | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018000318 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-02-19 08:10 | 2018-02-19 12:57 |  |  |  | FE | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52C8 en S/E Pumahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008116 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-19 08:55 | 2018-02-19 17:44 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DRO | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009387 | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-19 11:31 | 2018-02-19 12:57 |  |  |  | DRO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores N°1 52C7 de S/E Pumahue por intervención del banco de condensador N°2 52C8, según IF 318/2018. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-19 20:42 | 2018-02-19 22:47 |  |  |  | N | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | La tensión sube de 199 kV a 206 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-19 20:44 | 2018-02-20 |  |  |  | N | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | La tensión sube de 207 kV a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 01:41 |  |  |  | N | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | La tensión sube de 207 kV a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 218 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008867 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 16:54 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-20 09:47 | 2018-02-20 18:17 |  |  |  | N | 8.5 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 209 a 215 kV y cuando sale varia de 225 a 2218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-20 15:58 | 2018-02-21 |  |  |  | N | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 02:36 |  |  |  | N | 2.6 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 208 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 11:24 |  |  |  | N | 11.4 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 232 a 218 kV. La tensión varia de 219 a 225 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009232 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 08:14 | 2019-12-19 12:14 |  | 2018-03-06 08:29 |  | RO | 312.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto. Montt: Intervención en armarios de control en servicio por --- trabajos de normalización del sistema CER (Obra STA 3561) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Servicios auxiliares Corriente Alterna o Servicios --- auxiliares Corriente Continua o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt 1 --- O Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt 2 o Línea 220kV Rahue-Puerto --- Montt 1 O Línea 220kV Rahue-Puerto Montt 2 (Durante la faena). --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra por decreto 373 STA-3561 Obra Normalización --- S/E Puerto Montt sistema CER. Los trabajos se realizaran en jornadas --- diurnas. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Bancos Condensadores546 | Bancos Condensadores546RO | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008842 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 21:23 |  |  |  | RO | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara actualización de la base de datos de S/E Cocharcas, por lo cual se perderá la comunicación con el NODO por periodos de 3 minutos |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008833 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 11:22 | 2018-02-21 18:03 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-21 11:23 | 2018-02-22 |  |  |  | N | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 202 a 212 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 26 | Bancos Condensadores414 | Bancos Condensadores414DP | Neomante | 414 | Bancos Condensadores | BC S/E PARRAL CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008850 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 14:01 | 2018-02-21 16:36 |  |  |  | DP | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del BBCC N°1 de SE Parral por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513DF | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 03:02 |  |  |  | DF | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 202 a 212 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Reactores198 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018008507 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-22 11:33 | 2018-02-22 16:10 |  |  |  | RO | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará alambrado de control desde panel sistema contra incendios, hacia armario de control asociado al Reactor N°3, con el fin de habilitar alarma por anomalía en el sistema contra incendios del Reactor N°3 de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-22 20:20 | 2018-02-22 23:02 |  |  |  | N | 2.7 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 205 a 212 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-22 20:25 | 2018-02-23 |  |  |  | N | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 212 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 01:08 |  |  |  | N | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 212 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 12:29 |  |  |  | N | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 219 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Reactores200 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018008509 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 08:53 | 2018-02-23 17:32 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará alambrado de control desde panel sistema contra incendios, hacia armario de control asociado al Reactor N°7, con el fin de habilitar alarma por anomalía en el sistema contra incendios del Reactor N°7 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009831 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-23 08:56 | 2018-02-23 18:53 |  |  |  | RO | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Verificación protecciones asociadas al Banco CC. EE. --- N°5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloquear Trip Protecciones S1 y S2, uno por vez. Bloquear Arranque de --- 50BF Paño JCE5. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 376 | Bancos Condensadores40 | Bancos Condensadores40DP | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009744 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 11:14 | 2018-02-23 12:33 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento al recinto de banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-23 12:26 | 2018-02-24 |  |  |  | N | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 202 a 213 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 14:36 | 2018-02-23 18:40 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-24 01:40 |  |  |  | N | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 202 a 213 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-24 09:08 | 2018-02-25 |  |  |  | N | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-24 20:38 | 2018-02-24 23:14 |  |  |  | N | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-24 20:41 | 2018-02-25 |  |  |  | N | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-25 01:53 |  |  |  | N | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-25 20:25 | 2018-02-25 23:36 |  |  |  | N | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 206 a 213 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-25 20:27 | 2018-02-26 |  |  |  | N | 3.55 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009836 | interno | Programada | Intervención | 2018-02-26 07:20 | 2018-03-02 16:58 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Conexionado y pruebas punto a punto a sistemas de --- control y protecciones de nuevos equipos Pass, TT/PP de Barra N°1 fase 1 --- y 3 y chequeo de alumbrado de paño JT4. Trabajos asociados a Obra --- STA-3561 "Normalización Sistema CER". --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Servicios auxiliares de corriente alterno o --- corriente continua (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra por decreto 373 STA-3561 Obra Normalización --- S/E Puerto Montt sistema CER. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-26 11:26 | 2018-02-27 |  |  |  | N | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 204 a 211 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 02:06 |  |  |  | N | 2.1 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 204 a 211 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 12:08 |  |  |  | N | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 229 a 223 kV. La tensión varia de 217 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009901 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 18:18 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Verificación y medida de control al PLC de control --- de banco CCEE. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Control PLC a Desconectado y Ternomagnéticos de control a --- disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3 o CCET4- --- Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009902 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 18:18 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Verificación y medida de control al PLC de control --- de banco CCEE. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Control PLC a Desconectado y Ternomagnéticos de control a --- disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3 o CCET4- --- Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009903 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 18:18 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Verificación y medida de control al PLC de control --- de banco CCEE. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Control PLC a Desconectado y Ternomagnéticos de control a --- disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018009910 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 18:18 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Verificación y medida de aislación al PLC de --- control de banco CCEE. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Control PLC a Desconectado y Ternomagnéticos de control a --- disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-27 12:02 | 2018-02-28 |  |  |  | N | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 198 a 206 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 215703. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 00:53 |  |  |  | N | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 198 a 206 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-28 04:06 | 2018-03-01 |  |  |  | N | 19.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 347 | Bancos Condensadores520 | Bancos Condensadores520DP | Movimiento de Equipos | 520 | Bancos Condensadores | BC Lagunas 220kV - Banco de Condensadores N2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-02-28 09:29 | 2018-02-28 12:49 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de Paño JCE2, según SD N° 217400. |  |  | 0 | 0 | 1
| 368 | Bancos Condensadores32 | Bancos Condensadores32DP | Neomante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018010713 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 10:42 | 2018-02-28 17:17 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC en 66KV de S/E Coronel, por mantenimiento al interruptor y unidades capacitivas producto a la indisponibilidad de interruptor ya antes mencionado. |  |  | 0 | 0 | 1
| 368 | Bancos Condensadores32 | Bancos Condensadores32RO | Neomante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000127 |  | Curso Forzoso |  | 2018-02-15 12:27 | 2018-02-28 17:17 | 2018-02-28 17:17 |  | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de mecanismos de cierre de interruptor 52CBE de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-02-28 13:10 | 2018-02-28 23:38 |  |  |  | N | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 224 kV a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DF | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000364 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-28 18:01 | 2018-03-01 18:00 |  |  |  | DF | 23.9833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 419 | Bancos Condensadores258 | Bancos Condensadores258DP | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018010268 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 18:04 | 2018-02-28 19:33 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018010857 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 08:55 | 2018-03-01 19:37 |  |  |  | RO | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, a la Protección diferencial sistema 1 (S1) del reactor de linea R1. El reactor R1 quedara protegido por el sistema de protección 2 (S2) durante la ejecución de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 260 | Reactores168 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018010989 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 08:55 | 2018-03-01 19:37 |  |  |  | RO | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, a la Protección diferencial de Reactor de barra R3 sistema 1 (S1) y sistema 2 (S2) en S/E Los Changos 500 kV. Se realizará mantenimiento de un sistema a la vez durante la ejecución de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010668 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-01 11:58 | 2018-03-01 15:30 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sistemas de Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones : Verificacion y análisis fasorial a medidor de Energia ION --- 8600 Facturación de equipo CER. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- termomagnetico y switchboard del medidor a disposición del jefe de --- faena --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 23 kV-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 364 | Bancos Condensadores28 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011167 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 18:45 | 2018-03-01 20:25 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº1, 15 kV 2,5 MVAR para realizar mantenimiento preventivo a banco de condensadores Nº2, 15 kV 2,5 MVAR. Ambos bancos están emplazados en recinto común. |  |  | 0 | 0 | 1
| 365 | Bancos Condensadores29 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011168 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 18:45 | 2018-03-01 20:25 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº2 de 15 kV y 2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. Relacionada con solicitud 2018011167. |  |  | 0 | 0 | 1
| 380 | Bancos Condensadores44 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011172 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 18:45 | 2018-03-01 22:34 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº1 de 15 kV y 2,5 MVAR para efectuar mantenimiento a banco de condensadores Nº2 de 15 kV y 2,5 MVAR. Lo anterior debido a que ambos bancos comparten recinto comun. |  |  | 0 | 0 | 1
| 381 | Bancos Condensadores45 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011176 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 18:45 | 2018-03-01 22:34 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº2 15 kv y 2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. Relacionado con solicitud 2018011172. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-02 10:56 | 2018-03-02 23:31 |  |  |  | N | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía 212 a 218 kV y cuando sale varia de 224 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Bancos Condensadores546 | Bancos Condensadores546RO | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018010510 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-02 12:34 | 2018-03-02 13:30 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de BBCC N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-03 11:25 | 2018-03-03 19:16 |  |  |  | N | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 206 a 216 kV y cuando sale varia de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Reactores48 | Reactores48DP | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018009284 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:54 | 2018-03-04 17:01 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará alambrado de control desde gabinete de interconexión (CTB KZ6), hacia armario de protección S1 y S2 asociado al reactor N°6 de S/E Ancoa, con el fin de habilitar los estados (abierto/cerrado), del interruptor 52KZ6 en las protecciones RET670. Finalmente, se realizaran pruebas de apertura y cierre del interruptor 52KZ6. |  |  | 0 | 0 | 1
| 18 | Reactores49 | Reactores49DP | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018009285 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 09:20 | 2018-03-04 16:48 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará alambrado de control desde gabinete de interconexión (CTB KZ4), hacia armario de protección S1 y S2 asociado al reactor N°4 de S/E Alto Jahuel, con el fin de habilitar los estados (abierto/cerrado), del interruptor 52KZ4 en las protecciones RET670. Finalmente, se realizaran pruebas de apertura y cierre del interruptor 52KZ4. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-04 21:34 | 2018-03-04 23:41 |  |  |  | N | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 212 a 219 kV y cuando sale la tensión varia de 227 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012008 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-05 07:14 | 2018-03-07 18:16 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER N°1, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto Montt: Instalación de cerco perimetral etapa 2, STA-3561 "Obra --- normalización CER". --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra por decreto 373 STA-3561 Obra Normalización --- S/E Puerto Montt sistema CER. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011831 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-05 10:44 | 2018-03-05 13:35 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Instalación de IT en 110 Vcc para conversor de --- alimentación de IDU MMOO y router portador Entel, proyecto redundancia --- última milla. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-06 12:46 |  |  |  | N | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 kV a 228 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 360 | Bancos Condensadores24 | Bancos Condensadores24DP | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011188 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 06:46 | 2018-03-06 12:15 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico, se requiere la desconexión programada de BB.CC Nº2 de 2.5MVAr. Apertura interruptor 52CCE2. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 361 | Bancos Condensadores25 | Bancos Condensadores25DP | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011189 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 06:46 | 2018-03-06 12:15 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico, se requiere la desconexión programada de BB.CC Nº1 de 2.5MVAr. Apertura interruptor 52CCE1. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012365 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-06 08:29 | 2018-03-29 16:35 |  |  |  | RO | 560.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER N°1, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto. Montt: Obras civiles de fundaciones de nuevos equipos TP´s y --- equipo Pass Moss para Barra Sección 2. STA-3561 "Obra normalización --- CER". --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra por decreto 373 STA-3561 Obra Normalización --- S/E Puerto Montt sistema CER. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13DP | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011475 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 08:56 | 2018-03-06 17:31 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 01, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo a banco de compensación serie N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Jefe de faena solicitará a personal de operación el bloqueo del Trip --- Line de Linea 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 296 | Condensadores Series13 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011468 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-06 09:55 | 2018-03-06 17:07 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 01, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigar y reparar anormalidad en indicación de temperatura --- en PLC "A" de la compensación serie N°1. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitar zona de trabajo, Bloqueo de trip line del BCS1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-06 19:02 | 2018-03-07 |  |  |  | N | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 232 kV a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 14:16 |  |  |  | N | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 232 kV a 226 kV. La tensión varía de 217 kV a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 348 | Bancos Condensadores523 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018010930 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 16:29 | 2018-03-07 17:40 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-07 20:37 | 2018-03-07 23:59 |  |  |  | N | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 217 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 351 | Bancos Condensadores526 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011344 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 11:06 | 2018-03-08 14:26 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-08 18:58 | 2018-03-09 |  |  |  | N | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 234 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 234 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-09 11:04 | 2018-03-10 |  |  |  | N | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-10 | 2018-03-10 02:40 |  |  |  | N | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 234 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012569 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-10 17:59 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Inspección, mantenimiento preventivo, reemplazo de fusibles y de --- unidades del Banco CCEE 2 220kV. Eliminación de roce en bielas de --- transmisión de mecanismo 52JCE2, medidas de resistencia de contactos y --- análisis de carrera. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 52BF/52JCE2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-10 20:49 | 2018-03-11 |  |  |  | N | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 208 a 215 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-11 01:17 |  |  |  | N | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 208 a 215 kV y de 230 a 223 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 234 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 12:13 |  |  |  | N | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 234 a 229 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 471 | Bancos Condensadores486 | Bancos Condensadores486DF | Neomante | 486 | Bancos Condensadores | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018000447 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-12 08:25 | 2018-03-12 11:18 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Fusible operado en Banco Condensador SE Tuniche | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-12 14:36 | 2018-03-13 |  |  |  | N | 9.4 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 200 a 208 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-12 14:48 | 2018-03-12 18:32 |  |  |  | N | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 208 a 218 kV. La tensión varía de 227 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012864 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-12 17:56 | 2018-03-14 18:00 |  |  |  | RO | 48.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Trabajos previos para la Habilitación del RESET --- Remoto del equipo CER 1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-12 19:00 | 2018-03-13 |  |  |  | N | 5 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-12 20:52 | 2018-03-12 22:42 |  |  |  | N | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 205 a 213 kV y de 225 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 03:20 |  |  |  | N | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011663 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 08:04 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. Reemplazo de aceite mineral aislante en --- interruptores 52CT3 y 52CT4 y medidas de rigidez dieléctrica --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro O Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011556 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 08:05 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. Reemplazo de aceite mineral aislante en --- interruptores 52CT3 y 52CT4 y medidas de rigidez dieléctrica --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro O Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011664 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 08:05 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. Reemplazo de aceite mineral aislante en --- interruptores 52CT3 y 52CT4 y medidas de rigidez dieléctrica --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro O Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011682 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 08:05 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. Reemplazo de aceite mineral aislante en --- interruptores 52CT3 y 52CT4 y medidas de rigidez dieléctrica --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro O Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 330 | Bancos Condensadores192 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011547 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 09:11 | 2018-03-13 18:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV. Y a la salida de cada banco de --- condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 de la S/E Diego de --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 332 | Bancos Condensadores194 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011645 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 09:11 | 2018-03-13 18:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV. Y a la salida de cada banco de --- condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 de la S/E Diego de --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 329 | Bancos Condensadores191 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011646 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 09:11 | 2018-03-13 18:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV. Y a la salida de cada banco de --- condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 de la S/E Diego de --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 331 | Bancos Condensadores193 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018011667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 09:11 | 2018-03-13 18:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV. Y a la salida de cada banco de --- condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 de la S/E Diego de --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-13 10:42 | 2018-03-13 23:54 |  |  |  | N | 13.2 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 201 a 211 kV. La tensión varía de 227 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-13 15:15 | 2018-03-13 18:30 |  |  |  | N | 3.25 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 204 a 214 kV. La tensión varía de 228 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DF | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000470 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-13 20:49 | 2018-04-22 16:30 |  |  |  | DF | 955.6833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-14 09:37 | 2018-03-14 18:44 |  |  |  | N | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 214 a 222 kV y de 226 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores475E | Bancos Condensadores475EDP | Neomante | 475E | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2018014314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 10:18 | 2018-03-23 18:00 |  |  |  | DP | 223.7 | 0 | 0 | 0 | Revisión del banco de condensadores y celda banco en SET Punta Palmeras. Para ello, se abrirá y realizará la extracción del interruptor de la acometida del Banco de Condensadores 1 (52-7) y se cerrará el seccionador de puesta a tierra de la misma acometida (57-7). Se realizarán pruebas previas a la puesta en marcha del banco de condensadores. La posición se dejará en descargo hasta que el CEN autorice a dejar la celda energizada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012694 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 20:42 | 2018-03-14 23:10 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; --- incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 23 kV-Cardones --- Observaciones --- S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; --- incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 251 | Condensadores Series26 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018014439 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-15 09:25 | 2018-03-15 18:08 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección visual, reapriete de conexiones y limpieza manual de aislación del compensador serie CSK6 en subestación Los Changos. Este equipo quedará a disposición para el servicio en caso de ser requerido por el coordinador eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-15 09:39 | 2018-03-15 23:39 |  |  |  | N | 14 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 214 a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-16 07:34 | 2018-03-17 |  |  |  | N | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 214 a 223 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 252 | Condensadores Series27 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018014440 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-16 10:57 | 2018-03-16 17:49 |  |  |  | RO | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección visual, reapriete de conexiones y limpieza manual de aislación del compensador serie CSK9 en subestación Los Changos. Este equipo quedará a disposición para el servicio en caso de ser requerido por el coordinador eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013721 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 11:02 | 2018-03-16 13:56 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015841 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-16 11:42 | 2018-03-16 17:55 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación y normalización de instalación por operación de --- fusibles en banco de CCEE N°2 de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015956 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-03-16 16:47 | 2018-04-22 16:30 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Reemplazo de resina desionizante y filtros finos --- en sistema de refrigeración de IGBT módulo SVC-2. Curso forzoso para --- normalizar funcionamiento de equipo indisponible. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-03-17 06:09 |  |  |  | N | 6.15 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 214 a 223 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 435 | Bancos Condensadores276 | Bancos Condensadores276RO | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000212 |  | Curso Forzoso |  | 2018-03-17 03:13 | 2018-03-24 20:00 |  |  |  | RO | 184.7833 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52CCE1 no responde a orden de apertura a través de Telecontrol. |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013331 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-17 09:00 | 2018-03-17 21:47 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER N°1, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto. Montt: Intervención en armario de control en servicio por --- conexionado de control del CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Servicios auxiliares C.A. (Durante la faena) --- Observaciones --- Obra STA-3561 "Obra normalización CER" --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013333 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-17 09:00 | 2018-03-17 22:23 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER N°1, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto.Montt: Tendido y tensado de conductores de barra y tendido cable --- guardia entre Marco de Linea CER y Marco de Linea Canutillar 1 (Sector --- paño JT4). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pto. Montt: Instalación de tierras provisionales en marco de linea --- de fases 1,2 y 3 llegada linea Canutillar - Pto. Montt 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 1 O Barra 220kV, Sección 2 --- (Durante la faena, por acortamiento de distancia) --- Observaciones --- Obra STA-3561 "Obra normalización CER". --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 241 | Bancos Condensadores354 | Bancos Condensadores354DP | Neomante | 354 | Bancos Condensadores | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | STS | Desconexión / Intervención | 2018011224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-17 09:42 | 2018-03-17 11:08 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de bancos de condensadores para realizar inspección y medición de los parámetros en celda inspección en gabinete de control y protecciones asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-17 14:05 | 2018-03-18 |  |  |  | N | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 207 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013710 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-17 15:05 | 2018-03-17 16:49 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 01:15 |  |  |  | N | 1.25 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 207 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-19 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 299 | Condensadores Series14 | Condensadores Series14RO | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014403 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-18 07:45 | 2018-03-18 20:05 |  |  |  | RO | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 02, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo a banco de compensación serie N°2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Jefe de faena solicitará a personal de operación el bloqueo del Trip --- Line de Linea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 2. --- Instalaciones con riesgo --- L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 (al inicio y término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- Nota: La línea se encontrará desconectada durante todo el periodo --- señalado. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 281 | Bancos Condensadores7 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015253 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-20 07:46 | 2018-03-20 15:25 |  |  |  | RO | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JCE1 -Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptor asociado al banco CCEE 1 de 220 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de --- 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DF | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Informe Fallas | 2018000513 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-20 09:34 | 2018-03-20 10:09 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | A consecuencia de la falla del Reactor de línea R2 fase N° 3, ocurre apertura en ambos extremos de la línea de 500 kV Los Changos - Cumbres cto. N° 2 por actuación de las protecciones diferencial de línea (87L) y distancia (21). |  | Descarga en bushing HV, en la fase 3 del reactor de línea R2 500 kV, al momento de realizar trabajos de lavado de aislación de acuerdo a PT_SSE_070_2018 / DOC CEN 2018014652. | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018016399 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-03-20 15:03 | 2018-03-20 23:00 |  |  |  | RO | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual, evaluación post falla y limpieza de aislación de la fase N° 3 del Reactor de línea R2 (unidad actualmente reemplazada por la fase de reserva R-R1). |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 217453. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 256 | Reactores160 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018015716 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 00:47 | 2018-03-21 01:06 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión por revisión de configuración, realización de pruebas y dejar operativo sistema RPH3 del 52K4Z correspondiente al "Reactor de Línea R4". |  |  | 0 | 0 | 1
| 293 | Compensadores12 | Compensadores12FE | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000516 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-03-21 01:45 | 2018-03-21 06:41 |  |  |  | FE | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 270 | Reactores1 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015250 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-21 07:25 | 2018-03-21 11:01 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JZ3 -Reactor 3. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JZ3. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptor asociado al reactor shunt n° 3 de 220 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Reactor shunt n° 3 de --- 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-21 10:53 | 2018-03-22 |  |  |  | N | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 207 a 216 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158DF | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Informe Fallas | 2018000520 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-21 13:07 | 2018-03-21 16:15 |  |  |  | DF | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | Al momento del disparo se encontraban realizando actualización de base de datos a nivel II en la SSEE Cumbres de manera remota, segun DOC CEN N° 2018015808 |  | Disparo del interruptor 52K2Z, por actuación indebida del relé diferencial 87Z, debido a condición en lógica presente en relés biestables del sistema de control de los reactores. | 0 | 0 | 0
| 258 | Reactores162 | Reactores162DF | Neomante | 162 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R1 | TEN | Informe Fallas | 2018000520 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-21 13:07 | 2018-03-21 16:15 |  |  |  | DF | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | Al momento del disparo se encontraban realizando actualización de base de datos a nivel II en la SSEE Cumbres de manera remota, segun DOC CEN N° 2018015808 |  | Disparo del interruptor 52K2Z, por actuación indebida del relé diferencial 87Z, debido a condición en lógica presente en relés biestables del sistema de control de los reactores. | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 18:45 |  |  |  | N | 18.75 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 253 | Reactores157 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018015632 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 01:18 | 2018-03-22 01:39 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión por revisión de configuración, realización de pruebas y dejar operativo sistema RPH3 del 52K1Z correspondiente al "Reactor de Línea R1". |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-22 16:35 | 2018-03-23 |  |  |  | N | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 209 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 18:51 |  |  |  | N | 18.85 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 304 | Bancos Condensadores16 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017161 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-23 09:24 | 2018-03-23 15:51 |  |  |  | DF | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación por operación de fusible en banco de CCEE 2 de --- 220 kV, fase 3. Normalización de fusibles con falla de fabricación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio y término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 1 | 0
| 265 | Reactores173 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018016001 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-23 09:44 | 2018-03-23 09:44 |  |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita intervención por revisión y despeje de alarmas en caso de requerirse correpondiente en sistema RPH3 correspondiente a Reactor de línea K2Z. Equipo estará disponible en caso de ser requerido. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018015642 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-23 10:57 | 2018-03-24 01:09 |  |  |  | DP | 14.2 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión por revisión de configuración, realización de pruebas y dejar operativo sistema RPH3 del 52K7Z correspondiente al "Reactor de Barra R3". |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-23 17:19 | 2018-03-24 |  |  |  | N | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-24 08:18 |  |  |  | N | 8.3 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 231 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-24 11:45 |  |  |  | N | 11.75 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 222 kV. y de 218 a 223 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DF | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018017258 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-24 01:09 | 2018-03-24 17:00 |  |  |  | DF | 15.85 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión por revisión de configuración, realización de pruebas y dejar operativo sistema RPH3 del 52K7Z correspondiente al "Reactor de Barra R3". |  |  | 0 | 1 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018017258 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-03-24 01:03 | 2018-03-24 17:00 | 2018-03-24 01:09 |  | CC | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de revisión y pruebas de apertura y cierre del Interruptor K7Z, asociado al Reactor R3 de S/E nueva Cardones, se requiere la apertura momentánea de los Interruptores 52K7 y 52K8 de la S/E Nueva Cardones, para abrir el desconectador 89K7-3 de S/E Nueva Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-24 11:22 | 2018-03-25 |  |  |  | N | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 203 a 212 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 310 | Compensadores19 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013812 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-24 14:19 | 2018-03-24 14:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 312 | Compensadores20 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014177 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-24 14:53 | 2018-03-24 16:44 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-CCEE --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus --- con instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014178 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-24 16:46 | 2018-03-24 18:17 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-24 17:08 | 2018-03-25 |  |  |  | N | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 02:26 |  |  |  | N | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Tensión varía de 203 a 212 kV. Tensión varía de 232 a 226 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-25 19:40 |  |  |  | N | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 227 a 222 kV. La tensión varía de 222 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 367 | Bancos Condensadores31 | Bancos Condensadores31DF | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018000543 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-26 01:18 | 2018-03-26 16:25 |  |  |  | DF | 15.1167 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52CE1 interruptor asociado al BBCCN°1 , 15KV de S/E Colo Colo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018015481 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 09:42 | 2018-03-26 09:45 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar Reactor de Barra R3 en subestación Nueva Cardones para realizar cambio de unidad de fase 1 a fase de reserva, para proceder inspección visual, evaluación de filtración de aceite y limpieza de bridas a fase desconectada. |  |  | 0 | 0 | 1
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-26 10:54 | 2018-03-26 23:17 |  |  |  | N | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 207 a 214 kV. La tensión varia de 226 a 219 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 266 | Reactores174 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018015483 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 13:57 | 2018-03-26 13:59 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar Reactor de Barra R3 en subestación Nueva Cardones para realizar normalización de topología del Reactor de Barra R3 quedando disponible la fase de reserva. |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 305 | Condensadores Series16 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016765 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 09:22 | 2018-03-27 17:00 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a banco de compensación serie N°4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Jefe de faena solicitará a personal de operación el bloqueo del Trip --- Line de Línea 500kV Charrúa-Ancoa, C2. --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Charrua-Ancoa, C1 (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- Nota: La línea se mantendrá desconectada por trabajos asociados a --- Seccionamiento de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 2, por obra Nueva S/E --- Charrúa (S/E Entre Ríos). --- |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Bancos Condensadores536 | Bancos Condensadores536RO | Neomante | 536 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE B-C4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018016941 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-27 10:09 | 2018-03-27 18:52 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio nuevo BBCC N°4 10 MVAR a la Barra de 66 KV en SE Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-27 11:35 | 2018-03-27 18:43 |  |  |  | N | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 209 a 216 kV. La tensión varió de 230 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-27 12:13 | 2018-03-28 |  |  |  | N | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-27 16:35 | 2018-03-27 23:48 |  |  |  | N | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 210 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | Bancos Condensadores536 | Bancos Condensadores536RO | Neomante | 536 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE B-C4 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018016944 | interno | Programada | Intervención | 2018-03-28 09:24 | 2018-03-28 16:21 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nuevo Banco de Condensadores a la Barra de 66 KV BBCC N°4 10 MVAR . |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-28 09:52 | 2018-03-28 19:19 |  |  |  | N | 9.45 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 225 kV a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 275 | Reactores3 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017061 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 10:03 | 2018-03-28 15:12 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reparación de filtración de aceite en relé buchholz de --- Reactor 2 de 500 kV, fase 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instalados en la unidad a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Reactor 2 de 500 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 01:14 |  |  |  | N | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 226 kV a 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018012618 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-29 08:40 | 2018-03-29 18:12 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. MPB. --- Condición “A” 52JCE5. MPB Normal 89JCE5-NT y 89JCE5-T. MPB. Normal --- a TCJCE5 y TCJCE5N. MPB. Normal a TPJCE5. MPB. Pararrayos Oxido de Zinc --- PRJCE5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89JCE5-1 lado interruptor, en conexión superior de TPJCE5 y en ambos --- lados de banco JCE5. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-29 16:25 | 2018-03-30 |  |  |  | N | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 205 kV a 214 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 00:17 |  |  |  | N | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | La tensión baja de 227 kV a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 346 | Bancos Condensadores404 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015249 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-02 12:33 | 2018-05-04 20:09 |  | 2018-05-03 09:07 |  | RO | 740.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555: Adaptación de fundaciones existentes para --- nuevos equipos. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación del Area de Trabajo --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 278 | Compensadores5 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018313 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-03 08:15 | 2018-04-11 17:57 |  |  |  | RO | 201.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Alambrado y conexionado previo; STA-3561 "Obra --- normalización CER" en S/E Puerto Montt. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E PUERTO MONTT: SISTEMA CER 13 kV O SERVICIOS AUXILIARES C.A. --- (DURANTE LA FAENA) --- Observaciones --- NO HAY --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 350 | Bancos Condensadores525 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017472 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-03 10:11 | 2018-04-03 12:34 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas a paño reactor y salida pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 274 | Compensadores3 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017512 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-03 10:11 | 2018-04-03 12:34 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas a paño reactor y salida pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 349 | Bancos Condensadores524 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017513 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-03 10:11 | 2018-04-03 12:34 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas a paño reactor y salida pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 272 | Compensadores2 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017507 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-04 08:18 | 2018-04-04 12:10 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas a paño reactor y salida pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 229 a 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019823 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2018-04-05 09:56 | 2018-04-06 17:29 |  |  |  | RO | 31.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Reparar anormalidad en contacto auxiliar de falla de --- fusibles de ITE en caja de agrupamiento de TT/PP de Banco CC.EE --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Concepción: SS.AA. C.C. (Durante la faena) --- Observaciones --- * Existe anormalidad con riesgo de desconexión de la instalación. Se --- debe atender a la brevedad.- --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 276 | Compensadores4 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018227 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-05 13:11 | 2018-04-05 14:45 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Investigación de anormalidad en el control HMI local del --- equipo CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-05 17:22 | 2018-04-06 |  |  |  | N | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 215 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-06 00:57 |  |  |  | N | 0.95 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-06 21:12 |  |  |  | N | 21.2 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018019113 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-06 10:42 | 2018-04-06 18:38 |  |  |  | RO | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y pruebas eléctricas de aislamiento a fase Nº 3 del reactor de línea R2. Actualmente esta fase se encuentra relevada por fase de reserva R-R1, a consecuencia de falla ocurrida en fecha 20-03-2018, de acuerdo a informe CEN Nº 2018000513. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-06 21:15 | 2018-04-07 |  |  |  | N | 2.75 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 354 | Bancos Condensadores511 | Bancos Condensadores511N | Movimiento de Equipos | 511 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-06 21:28 | 2018-04-06 22:55 |  |  |  | N | 1.45 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 217 a 223 kV. La tensión varía de 227 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-07 | 2018-04-07 02:17 |  |  |  | N | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 207 a 217 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 227,7 a 226,1 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-07 06:01 | 2018-04-07 19:52 |  |  |  | N | 13.85 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 228 a 224 kV. La tensión varía de 217 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 254 | Reactores158 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018019538 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-07 11:04 | 2018-04-07 20:46 |  |  |  | RO | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Inspección y pruebas eléctricas de aislamiento a fase Nº 3 del reactor de línea R2. Actualmente esta fase se encuentra relevada por fase de reserva R-R1, a consecuencia de falla ocurrida en fecha 20-03-2018, de acuerdo a informe CEN Nº 2018000513. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-07 19:55 | 2018-04-08 |  |  |  | N | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 218 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 309 | Bancos Condensadores19 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018695 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-07 23:55 | 2018-04-08 11:25 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas en equipos asociados --- al Banco CCEE N°5 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos extremos del 89CCEE5-1, entre 52CCE5 y 89CCEE5-2, entre 89CCEE-2 --- y Banco CCEE5, en ambos extremos del TC CCEE-N --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Charrua-Concepción, C1 (Al Término de la faena) --- --- Observaciones --- * Se optimizará desconexión solicitada por Obra "Normalización --- Charrúa" y se realizará mantenimiento a las instalaciones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-08 00:43 |  |  |  | N | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 209 a 218 kV. La tensión varía de 229 223 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144N | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-08 20:15 |  |  |  | N | 20.25 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 224 a 225 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-08 08:50 | 2018-04-09 |  |  |  | N | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 290 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-08 20:08 | 2018-04-09 |  |  |  | N | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 206 a 218 kV |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 00:40 |  |  |  | N | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 206 a 218 kV. Al retiro la tensión varió de 230 a 224 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 307 | Bancos Condensadores17 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018678 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-09 07:50 | 2018-04-13 15:55 |  | 2018-04-11 10:53 |  | RO | 51.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de nuevas protecciones hacia URT y CNOT por --- integración de nueva protección paño ACE1 sistema 2 a sistema Scada e --- integración de comandos de reconexión de protección sistema 1 ABB REL670 --- de paño B3.- --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protección 50/51N Sistema 2 ABB RET670 paño --- ACE1 y Bloqueo de proteccion 21/21N sistema 2 ABB670 paño B3 --- alternadamente.- --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa O SCADA Local Charrúa O L 066kV --- Charrua - Laja, C1(durante la faena) --- Observaciones --- * pérdida de datos al momento de realizar pruebas punto a punto con --- CNOT --- ** Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 164 | Reactores148 | Reactores148N | Movimiento de Equipos | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ETSA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-09 09:04 | 2018-04-09 16:35 |  |  |  | N | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 230 a 224 kV. La tensión varia de 221 a 226 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 356 | Bancos Condensadores514 | Bancos Condensadores514N | Movimiento de Equipos | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-04-09 23:51 |  |  |  | N | 14.35 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 224 a 221 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 227 a 221 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 197 | Reactores147 | Reactores147DP | Movimiento de Equipos | 147 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| #N/A | Reactores213E | Reactores213EN | Movimiento de Equipos | 213E | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Reactores149 | Reactores149N | Movimiento de Equipos | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | CODELCO CHILE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | 228 a 227 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Reactores150 | Reactores150N | Movimiento de Equipos | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Reactores144 | Reactores144DP | Movimiento de Equipos | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ETSA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-10 09:02 | 2018-04-10 15:59 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Revisión de señales y mandos scada reactor, S/E Crucero. SD N°220091. |  |  | 0 | 0 | 1
| 302 | Condensadores Series15 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018035 | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-10 10:06 | 2018-04-10 16:06 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo a banco de compensación serie N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Jefe de faena solicitará a personal de operación el bloqueo del Trip --- Line de Línea 500kV Charrua-Ancoa, C1 --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Charrua-Ancoa, C1 (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- Nota: La línea se mantendrá desconectada por trabajos asociados a --- Seccionamiento de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1, por obra Nueva S/E --- Charrúa (S/E Entre Ríos). --- |  |  | 0 | 0 | 1
| 290 | Compensadores11 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019861 | interno | Programada | Intervención | 2018-04-10 12:54 | 2018-04-10 14:05 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Energizacion Linea alimentacion 23kV SS/AA CA SVC --- Plus DDA (Analisis de secuencia de Fases Entrada SS/AA SVC. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagneticos CA y CC a dispocision del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
| 355 | Bancos Condensadores513 | Bancos Condensadores513N | Movimiento de Equipos | 513 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-10 19:44 | 2018-04-10 23:54 |  |  |  | N | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | La tensión varia de 209 a 216 kV. Al momento del retiro la tensión varió de 229 a 222 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Reactores139 | Reactores139N | Movimiento de Equipos | 139 | Reactores | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | N | 24 | 0 | 0 | 0 | La tensión varía de 13.8 a 12.9 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
| 195 | Reactores145 | Reactores145DP | Movimiento de Equipos | 145 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1
| 196 | Reactores146 | Reactores146DP | Movimiento de Equipos | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  |  | Programada | Desconexión | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación interruptor 52JR1 del reactor que presenta falla. Según SD N° 218777. |  |  | 0 | 0 | 1