## NOTAS
INSTRUCCIONES Y NOTAS DE LAS HOJAS Y COLUMNAS DE ESTA PLANILLA
* SOLICITUD: En la columna "Declaración sin desconexiones Ventana 2010 - 2015" de la hoja "INDICES", se solicita reemplazar el
contenido de la celda existente por el texto "S/D" en todas aquellas celdas en que aparezca "confirmar S/D", si la instalación efectivamente no presentó
desconexiones durante el período considerado. En caso que la instalación sí haya prensentado desconexiones o fallas, deberá declararlas según el formato señalado en la
hoja "EventosADeclarar".
En hoja "INDICES", en las columnas de los resultados finales de "Cálculo índices 2015", se señalará como "S/I", es decir, "sin información suficiente para realizar el
cálculo" a los índices asociados a todas las instalaciones respecto de las
cuales no se disponga toda la información necesaria para realizar el cálculo.
HOJA "INDICES" | Fecha de entrada al sistema de los transformadores, incluyendo a los transformadores de reserva.
Columna "Fecha entrada"
HOJA "INDICES" | Fecha de salida de los transformadores en caso que hayan salido de servicio. Notas que los transformadores en reserva se consideran "En Servicio".
Columna "Fecha salida"
HOJA "INDICES" | Esta columna debe indicar con "SI" si el transformador trifásico corresponde a un transformador en reserva.
Columna | Esta columna no debe indicar "SI" si el banco de transformadores monofásicos posee una unidad monofásica de reserva.
"Es Transformador de reserva?"
HOJA "Eventos Trafos" | Se sugiere revisar la asignación de "origen" para las desconexiones o fallas de duración importante.
Columna "Origen"
NOTAS DE CÁLCULO
Origen
I | Tipo "Interno". El origen de la falla se encuentra en el transformador, el cual comprende el equipo de transformación propiamente tal, además de sus paños de alta y baja tensión.
E | Tipo "Externo". Se califica de esta manera cuando el origen no es "interno".
Tipo (de acuerdo a la calificación utilizada por la DO)
P | Tipo "Postergable"
N | Tipo "No Postergable" (o Curso Forsozo)
F | Tipo "Forzado"
hprot | Horas de indisponibilidad programada al año
hfort | Horas de indisponibilidad forzada al año
Ffort | Frecuencia de salidas forzadas al año
HPROt | Horas de indisponibilidad programada (tipo postergable y no postergable) promedio 5 años
HFORt | Horas de indisponibilidad forzada promedio 5 años
FFORt | Frecuencia de salidas forzadas promedio 5 años
Consideraciones generales
* Se calcula indisponibilidad a los trafos en reserva.
* Si no hay fecha de entrada, se supone que al 1/1/2005 existe.
* Si no hay fecha de salida, se supone que al 01/06/2015 existe.
* No se debe incluir desconexiones asociadas a ampliaciones de capacidad, puesta en servicio y retiro del transformador.
* Se ha asignado fecha de entrada "31/12/2004" a los transformadores con fecha de entrada declarada "Antes de 2005".
* Se ha asignado día y mes de entrada al 1 de enero a los transformadores con fecha de entrada declarada como un año.
* Se ha asignado fecha de salida "01/06/2015" a los transformadores con fecha de salida desconocida.
* Para los transformadores en servicio al "01/06/2015" con menos de 5 años en servicio, se han completado los 5 años con la información estadística disponible.

## Cálculo
Años de historia de las instalaciones | ID Equipo | Tipo Equipo | Propietario | Sistema Interconectado | Nombre Subestación | Nombre Infotécnica | Fecha Entrada | Fecha Salida | Clave Infotecnica | Menor a 23KV | Retirado | Entrada E/S después de | Excluir | ¿Es Transformador de reserva? | Estados Operativos (A partir del 1 Agosto 2017) | [9 empty] | Sumatoria |  |  | Declaración sin desconexiones | Factor Alfa | Cálculo índices 2021 |  |  | Cálculo índices 2021 |  |  | Estándares |  |  | Cumplimiento 2019 |  |  | Sumatoria
2017-04-01 | [11 empty] | 2022-04-01 | [12 empty] | Hpro | Hfor | Ffor | Ventana 2014 - 2019 |  | Sin info faltante |  |  | resultado final | [8 empty] | Dfor | Dpro
2022-04-01 | [9 empty] | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO |  | N | RO | P | DN | DF | DP | DP_E | FE | DRO | MM |  |  |  | S/D: Sin Desconexiones |  | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt
266.9654 | 6 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39550.7194 | 175.1306 | 0 | 0 | 884.35 | 13.8833 | 271.9167 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 884.35 | 1 | --------- | 0.2 | 2.7767 | 176.87 | 0.2 | 2.7767 | 176.87 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 4
| 7 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ARIBERA 154/66KV_56MVA_1 | S/I | Trasladado | Transformadores3D7 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40875.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 10.0167 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
135.0379 | 971 | Transformadores2D | AGROSUPER | SEN | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 1 | 2010-12-30 | En Servicio | Transformadores2D971 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
135.0379 | 972 | Transformadores2D | AGROSUPER | SEN | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 2 | 2010-12-30 | En Servicio | Transformadores2D972 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 8 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ARIBERA 154/66KV_56MVA_2 | S/I | Trasladado | Transformadores3D8 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40871.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 21.1833 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
266.9654 | 7 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37227.7333 | 3296.9833 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 364.5833 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
183.1039 | 11 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | 2006-12-28 | En Servicio | Transformadores3D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40834.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 51.0833 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9867 | 0 | 0 | 1.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
446.9648 | 66 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | SEN | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 1 | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores3D66 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
434.9649 | 67 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | SEN | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 2 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores3D67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
220.846 | 12 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | 2003-11-05 | En Servicio | Transformadores3D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40767.9333 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 110.0167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 110.0167 | 8.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 22.0033 | 1.6667 | 0 | 22.0033 | 1.6667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
722.965 | 12 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9333 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
461.5359 | 14 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 1983-10-15 | En Servicio | Transformadores3D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39995.05 | 802.7333 | 0 | 0 | 0 | 98.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.6433 | 0 | 0 | 19.6433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
590.9648 | 14 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 2 | 1973-01-01 | En Servicio | Transformadores2D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
461.5359 | 15 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | 1983-10-15 | En Servicio | Transformadores3D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 40313.4333 | 502.65 | 0 | 0 | 1.5167 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 1.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 15.68 | 0.30333 | 0 | 15.68 | 0.30333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
384.4679 | 16 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1990-03-18 | En Servicio | Transformadores3D16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38393.7667 | 2442.4667 | 0 | 0 | 4.8833 | 39.5167 | 6.7 | 8.6667 | 0 | 0 | 39.5167 | 4.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9033 | 0.97667 | 0 | 7.9033 | 0.97667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
290.9648 | 16 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/10.5KV 175MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40764.85 | 131.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
504.994 | 17 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1980-03-01 | En Servicio | Transformadores3D17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39714.1667 | 1118.7333 | 0 | 0 | 2.2833 | 52.35 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 2.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 10.47 | 0.45667 | 0.2 | 10.47 | 0.45667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
225.5441 | 455 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E PHI | PHI 66/15KV 25MVA | 2003-06-15 | En Servicio | Transformadores2D455 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40806.2333 | 0 | 0 | 0 | 79.8667 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 79.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.98 | 15.9733 | 0 | 1.98 | 15.9733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
234.981 | 18 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 2002-09-01 | En Servicio | Transformadores3D18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40441.45 | 387.9833 | 0 | 0 | 11.7 | 45.6833 | 9.1 | 0.083333 | 0 | 0 | 45.6833 | 11.7 | 0 | --------- | 0.2 | 9.1367 | 2.34 | 0 | 9.1367 | 2.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
290.9648 | 18 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/15.75KV 275MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40816.5333 | 79.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
150.5527 | 19 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | 2009-09-14 | En Servicio | Transformadores3D19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40337.15 | 474.0333 | 0 | 0 | 22.1 | 55.7667 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 22.1 | 1 | --------- | 0.2 | 11.1533 | 4.42 | 0.2 | 11.1533 | 4.42 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
309.5117 | 20 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | 1996-06-15 | En Servicio | Transformadores3D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32245.95 | 8297.5167 | 0 | 0 | 218.0333 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5 | 218.0333 | 3 | --------- | 0.2 | 26.9 | 43.6067 | 0.6 | 26.9 | 43.6067 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 20
350.7018 | 979 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Mina 2 | MINA NUEVA 66/15KV 20MVA 2 | 1993-01-09 | En Servicio | Transformadores2D979 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5233 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
497.5034 | 21 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores3D21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35864.3889 | 5005.2167 | 0 | 0 | 4.9833 | 21.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4111 | 4.9833 | 2 | --------- | 0.2 | 4.2822 | 0.99667 | 0.4 | 4.2822 | 0.99667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
206.9741 | 25 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 1 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores3D25 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 26 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 2 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores3D26 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40712.5333 | 155.9667 | 0 | 0 | 0.36667 | 17.8333 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0.36667 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 2
330.5211 | 22 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1994-09-15 | En Servicio | Transformadores3D22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37148.8014 | 1662.1333 | 0 | 0 | 15.3833 | 2069.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.6819 | 15.3833 | 1 | --------- | 0.2 | 413.9364 | 3.0767 | 0.2 | 413.9364 | 3.0767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 9
139.0135 | 23 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | 2010-08-31 | En Servicio | Transformadores3D23 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38121.6674 | 2664.6493 | 0 | 0 | 2.0167 | 107.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6667 | 2.0167 | 3 | --------- | 0.2 | 21.5333 | 0.40333 | 0.6 | 21.5333 | 0.40333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 18
| 422 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Impulsión | ImpulsiOn 110/23 kV 5MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D422 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
326.9651 | 456 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D456 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
326.9651 | 457 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 2 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D457 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
170.9655 | 27 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores2D27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40388.55 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 504.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 100.8433 | 0 | 0 | 100.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
132.6324 | 31 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 2 | 2011-03-13 | En Servicio | Transformadores3D31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40875.5667 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 4.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.27 | 0.81667 | 0 | 3.27 | 0.81667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
| 1122 | Transformadores2D | CAP CMP | SEN | S/E Cerro Negro Norte | CERRO NORTE GRANDE 220/23KV 55MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
533.9954 | 961 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 1 | 1977-10-01 | En Servicio | Transformadores2D961 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
558.9815 | 962 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 2 | 1975-09-01 | En Servicio | Transformadores2D962 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
332.2625 | 963 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 3 | 1994-07-24 | En Servicio | Transformadores2D963 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
171.499 | 965 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 4 | 2007-12-16 | En Servicio | Transformadores2D965 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
223.4086 | 1014 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Chumpullo | Chumpullo 66/6.3kV 16MVA | 2003-08-19 | En Servicio | Transformadores2D1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
290.9648 | 1017 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40875 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
290.9648 | 1018 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
290.9648 | 1019 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 3 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40742.8167 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 30.6367 | 0.2 | 0 | 30.6367 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
| 45 | Transformadores2D | E.E. PUYEHUE | SEN | S/E Pilmaiquén | Pilmaiquen 66/13.8kV 5MVA 6 | S/I | 2008-02-21 | Transformadores2D45 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
326.9651 | 229 | Transformadores3D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/4.2/0.58kV 10MVA | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores3D229 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1142.9651 | 438 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 1 | 1927-01-01 | En Servicio | Transformadores2D438 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1142.9651 | 439 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 2 | 1927-01-01 | En Servicio | Transformadores2D439 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
326.9651 | 440 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 3 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
302.9646 | 441 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 4 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D441 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
290.9648 | 442 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.56kV 2.5MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
290.9648 | 443 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
482.9649 | 444 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 2 | 1982-01-01 | En Servicio | Transformadores2D444 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
892.6817 | 445 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/44kV 10MVA | 1947-11-10 | En Servicio | Transformadores2D445 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
482.9649 | 446 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 1 | 1982-01-01 | En Servicio | Transformadores2D446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
290.9648 | 447 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D447 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
278.9651 | 449 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/47kV 12.5MVA | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D449 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
336.0079 | 423 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 20 MVA 2 | 1994-04-01 | En Servicio | Transformadores2D423 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.2333 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
304.9122 | 424 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 22.4MVA 1 | 1996-11-02 | En Servicio | Transformadores2D424 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.2333 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 1346 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Polpaico (C.G.E.) | Polpaico(CGE) 66/6.3kV_15MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40848.75 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 9.45 | 0.2 | 0 | 9.45 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
103.6364 | 1193 | Transformadores2D | CEMENTOS BIO BIO SUR | SEN | S/E Cementos Bío Bío | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | 2013-08-12 | En Servicio | Transformadores2D1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
138.5864 | 32 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | SEN | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | 2010-09-13 | En Servicio | Transformadores2D32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40168.1167 | 554.6 | 0 | 0 | 36.05 | 137.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2333 | 36.05 | 3 | --------- | 0.2 | 27.4467 | 7.21 | 0.6 | 27.4467 | 7.21 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
138.5864 | 33 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | SEN | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | 2010-09-13 | En Servicio | Transformadores2D33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37098.95 | 3.8 | 0 | 0 | 167.6 | 3625.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625.65 | 167.6 | 2 | --------- | 0.2 | 725.13 | 33.52 | 0.4 | 725.13 | 33.52 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 12
173.9959 | 35 | Transformadores3D | PALMUCHO | SEN | S/E Zona de Caída | Zona CaIda 220/66/13.8kV 37MVA | 2007-10-01 | En Servicio | Transformadores3D35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40753.3667 | 103.4 | 0 | 0 | 6.7 | 32.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 6.7 | 1 | --------- | 0.2 | 6.5067 | 1.34 | 0.2 | 6.5067 | 1.34 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
950.9651 | 37 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 2 | 1943-01-01 | En Servicio | Transformadores2D37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40836.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.8467 | 0 | 0 | 11.8467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
950.9651 | 38 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 3 | 1943-01-01 | En Servicio | Transformadores2D38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40717.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 35.6867 | 0 | 0 | 35.6867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 0
458.9653 | 46 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Esperanza (HASA) | Esperanza 110/62/12kV 30MVA | 1984-01-01 | En Servicio | Transformadores3D46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38599.25 | 1488.75 | 0 | 0 | 153.55 | 69.65 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 69.65 | 153.55 | 1 | --------- | 0.2 | 13.93 | 30.71 | 0.2 | 13.93 | 30.71 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
458.9653 | 49 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Cerro Calera | Cerro Calera 110 /62/12KV 30MVA | 1984-01-01 | En Servicio | Transformadores3D49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38883.4167 | 1003.8167 | 0 | 0 | 0 | 164.1667 | 14.0667 | 830.5333 | 0 | 0 | 164.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 32.8333 | 0 | 0 | 32.8333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
157.1899 | 51 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E MOLINOS (ENLASA) | MOLINOS 110/23KV 100MVA | 2009-02-24 | En Servicio | Transformadores2D51 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40822.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.6667 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
338.9649 | 53 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Aconcagua | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37303.4 | 3515.6833 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 30.2667 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
338.9649 | 54 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Los Quilos | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39669.3167 | 1099.2167 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 58.6667 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.76 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
292.6479 | 60 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores3D60 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39203.8 | 343.7167 | 0 | 0 | 71.5333 | 135.5333 | 1141.4167 | 0 | 0 | 0 | 135.5333 | 71.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 27.1067 | 14.3067 | 0 | 27.1067 | 14.3067 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 15
427.704 | 61 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Buin (CHILECTRA) | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | 1986-08-10 | En Servicio | Transformadores3D61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40652.8333 | 57.5167 | 0 | 0 | 6.2167 | 137.65 | 38.15 | 3.6333 | 0 | 0 | 137.65 | 6.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 27.53 | 1.2433 | 0 | 27.53 | 1.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 16
316.6489 | 62 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chena | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | 1995-11-11 | En Servicio | Transformadores3D62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40060.95 | 83.2667 | 0 | 0 | 17.3667 | 734.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.4167 | 17.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 146.8833 | 3.4733 | 0.2 | 146.8833 | 3.4733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 16
232.6482 | 63 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores3D63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40471.7167 | 321.9333 | 0 | 0 | 4.6667 | 97.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6833 | 4.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 19.5367 | 0.93333 | 0 | 19.5367 | 0.93333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
| 63 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 21.6MVA 1A | S/I | En Servicio | Transformadores2D63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
412.6489 | 64 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Almendros | LAlmendros 220/110kV 400MVA 1 | 1987-11-11 | En Servicio | Transformadores3D64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40816.3667 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 77.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.4833 | 0 | 0 | 15.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
316.6489 | 336 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-11-11 | Fuera de servicio | Transformadores2D336 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 65 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 43MVA 3 | S/I | En Servicio | Transformadores2D65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
386.9649 | 68 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40398.8833 | 0 | 0 | 0 | 94.0833 | 403.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.0333 | 94.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 80.6067 | 18.8167 | 0 | 80.6067 | 18.8167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 13
386.9649 | 69 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39864.8833 | 0 | 0 | 0 | 684.3667 | 346.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.75 | 684.3667 | 2 | --------- | 0.2 | 69.35 | 136.8733 | 0.4 | 69.35 | 136.8733 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 6 | 12
| 81 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 18.7MVA 2 | S/I | 2010-12-31 | Transformadores2D81 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
67.9687 | 1377 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | 2016-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40545.55 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 332.4833 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1466.9978 | 685 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pirque | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D685 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40782.2167 | 5.3667 | 0 | 0 | 15.3333 | 45.0333 | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 45.0333 | 15.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 9.0067 | 3.0667 | 0.6 | 9.0067 | 3.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
65.702 | 1388 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | 2016-10-09 | En Servicio | Transformadores2D1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40858.5 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.39 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
254.9645 | 70 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores3D70 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40486.5667 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 400.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.25 | 9.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 80.05 | 1.8367 | 0 | 80.05 | 1.8367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 12
1466.9978 | 1241 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | HUALTE 66/33KV 5 MVA | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D1241 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
88.0231 | 1292 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Alto Bonito | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | 2014-11-30 | En Servicio | Transformadores2D1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40861.8667 | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1466.9978 | 1138 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Casas Viejas | CASAS VIEJAS 23/13.2KV 3MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.1833 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1466.9978 | 1169 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Malloa | MALLOA 66/0.4KV 0.5MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
410.9653 | 76 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35077.7 | 0 | 0 | 0 | 2257.6 | 383.0667 | 3176.05 | 1.5833 | 0 | 0 | 383.0667 | 2257.6 | 1 | --------- | 0.2 | 76.6133 | 451.52 | 0.2 | 76.6133 | 451.52 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 4 | 11
74.966 | 225 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | SEN | S/E Rio Tolten | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D225 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40808.4833 | 41.4333 | 0 | 0 | 0 | 45.1167 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 45.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.0233 | 0 | 0 | 9.0233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
203.2516 | 252 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | 2005-04-24 | En Servicio | Transformadores3D252 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40199.9 | 575.95 | 0 | 0 | 0 | 120.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.03 | 0 | 0 | 24.03 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 16
203.2516 | 253 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV | 2005-04-24 | En Servicio | Transformadores3D253 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40596.45 | 288.0667 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2967 | 0 | 0 | 2.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
195.0046 | 340 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | OCHAGAVIA 105/12KV 13.3MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D340 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
165.6434 | 84 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Arenas Blancas | Arenas Blancas 66/15 kV 22.5MVA | 2008-06-11 | En Servicio | Transformadores2D84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.1833 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 19.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3833 | 4.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8767 | 0.88667 | 0 | 3.8767 | 0.88667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
205.5516 | 85 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | 2005-02-13 | En Servicio | Transformadores3D85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40844.2667 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 43 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 43 | 8.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.6 | 1.7067 | 0.2 | 8.6 | 1.7067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
98.9644 | 88 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T2 | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.2833 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 29.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 6.25 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8933 | 1.25 | 0 | 5.8933 | 1.25 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
221.076 | 89 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 1 | 2003-10-29 | En Servicio | Transformadores2D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40852.95 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 40.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1567 | 0 | 0 | 8.1567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
138.9149 | 89 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | 2010-09-03 | En Servicio | Transformadores3D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40492.8833 | 272.4833 | 0 | 0 | 79.3167 | 51.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3167 | 79.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 10.2633 | 15.8633 | 0 | 10.2633 | 15.8633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
316.6489 | 346 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-11-11 | En Servicio | Transformadores2D346 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40823.7167 | 16.1167 | 0 | 0 | 4.1667 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.4 | 0.83333 | 0 | 10.4 | 0.83333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
377.3384 | 347 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1990-10-21 | En Servicio | Transformadores2D347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40820.4833 | 9.0167 | 0 | 0 | 0.83333 | 65.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6667 | 0.83333 | 1 | --------- | 0.2 | 13.1333 | 0.16667 | 0.2 | 13.1333 | 0.16667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
346.0035 | 348 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1993-06-01 | En Servicio | Transformadores2D348 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40772.4833 | 33.3667 | 0 | 0 | 0.033333 | 90.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1167 | 0.033333 | 1 | --------- | 0.2 | 18.0233 | 0.0066667 | 0.2 | 18.0233 | 0.0066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
235.9009 | 90 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | 2002-08-04 | En Servicio | Transformadores3D90 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40840.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.85 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 44.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.97 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
206.9741 | 87 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Illapel | ILLAPEL 23/13.2KV 5MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D87 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
286.7265 | 91 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T1 | 1998-05-10 | En Servicio | Transformadores3D91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40853.65 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 28.4 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 28.4 | 5.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 5.68 | 1.1433 | 0 | 5.68 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
202.5287 | 92 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 2005-05-16 | En Servicio | Transformadores2D92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40821.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.8133 | 0 | 0 | 14.8133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
195.0046 | 352 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | SAN CRISTOBAL 105/12KV 13.3MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D352 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 92 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 110/66/13.2kV 30MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37028.9167 | 0.65 | 0 | 0 | 3866.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3866.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 773.2867 | 0 | 0 | 773.2867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
206.9741 | 93 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40850.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
196.8117 | 94 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Paine | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | 2005-11-06 | En Servicio | Transformadores3D94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40794.8 | 1.6667 | 0 | 0 | 11.45 | 66.7 | 20.8833 | 0.5 | 0 | 0 | 66.7 | 11.45 | 1 | --------- | 0.2 | 13.34 | 2.29 | 0.2 | 13.34 | 2.29 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
305.9635 | 96 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | 1996-10-01 | En Servicio | Transformadores3D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40385.8333 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 504.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.85 | 5.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 100.97 | 1.0633 | 0 | 100.97 | 1.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 8
157.3213 | 97 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | 2009-02-20 | En Servicio | Transformadores3D97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40843.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.55 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
435.5311 | 98 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores3D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 37642.3 | 3153.4667 | 0 | 0 | 47.6667 | 52.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 | 47.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 10.5133 | 9.5333 | 0.2 | 10.5133 | 9.5333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 10
195.0046 | 359 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D359 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
270.9158 | 98 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | 1999-09-03 | En Servicio | Transformadores2D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40811.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.81 | 0 | 0 | 16.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
556.5175 | 99 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | 1975-11-15 | En Servicio | Transformadores3D99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38192.4167 | 2579.4333 | 0 | 0 | 4.5167 | 119.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6333 | 4.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 23.9267 | 0.90333 | 0.2 | 23.9267 | 0.90333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
556.6489 | 100 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | 1975-11-11 | En Servicio | Transformadores3D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38171.5333 | 2619.3667 | 0 | 0 | 22.8167 | 79.3833 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 79.3833 | 22.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 15.8767 | 4.5633 | 0 | 15.8767 | 4.5633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 8
124.3203 | 101 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | 2011-11-21 | En Servicio | Transformadores3D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36621.5333 | 3973.8667 | 0 | 0 | 108.8333 | 182.85 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 182.85 | 108.8333 | 2 | --------- | 0.2 | 36.57 | 21.7667 | 0.4 | 36.57 | 21.7667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 15
88.746 | 1245 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2014-11-08 | En Servicio | Transformadores2D1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40858.8167 | 3.35 | 0 | 0 | 1.8167 | 32.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0167 | 1.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.4033 | 0.36333 | 0 | 6.4033 | 0.36333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
220.0246 | 101 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colchagua | Colchagua 66/15kV 18.7MVA 2 | 2003-11-30 | En Servicio | Transformadores2D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.25 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 2.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9833 | 0.56667 | 0 | 1.9833 | 0.56667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
64.815 | 1394 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | 2016-11-05 | En Servicio | Transformadores2D1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40831.15 | 2.5 | 0 | 0 | 12.1167 | 50.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2333 | 12.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 10.0467 | 2.4233 | 0 | 10.0467 | 2.4233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
212.4277 | 102 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | 2004-07-18 | En Servicio | Transformadores3D102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39034.8167 | 1740.7 | 0 | 0 | 0 | 63.1833 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 63.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.6367 | 0 | 0 | 12.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
165.7419 | 102 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | 2008-06-08 | En Servicio | Transformadores2D102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.79 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
211.9677 | 103 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 2004-08-01 | En Servicio | Transformadores3D103 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 37856.7833 | 2695.9 | 0 | 0 | 2.1667 | 160.45 | 176.7833 | 3.9167 | 0 | 0 | 160.45 | 2.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 32.09 | 0.43333 | 0 | 32.09 | 0.43333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 13
146.2089 | 103 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | 2010-01-24 | En Servicio | Transformadores2D103 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40859.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.2033 | 0 | 0 | 7.2033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
843.5318 | 104 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores3D104 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 40572.1167 | 237.1 | 0 | 0 | 0 | 86.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.3567 | 0 | 0 | 17.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 15
547.5074 | 105 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | Concepcion TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores3D105 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 39387.7014 | 1435.2667 | 0 | 0 | 15.5333 | 45.9986 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 45.9986 | 15.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 9.1997 | 3.1067 | 0.2 | 9.1997 | 3.1067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
799.54 | 106 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | 1955-08-15 | En Servicio | Transformadores3D106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37910.9 | 2917.2833 | 0 | 0 | 0 | 67.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.5633 | 0 | 0 | 13.5633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
230.9322 | 107 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2003-01-02 | En Servicio | Transformadores3D107 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 39790.6785 | 1043.5049 | 0 | 0 | 0 | 60.85 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 60.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.17 | 0 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
392.5579 | 108 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | 1989-07-15 | En Servicio | Transformadores3D108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36644.3667 | 2580.7667 | 0 | 0 | 0 | 1670.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 334.1733 | 0 | 0 | 334.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
723.5314 | 109 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | 1961-12-15 | En Servicio | Transformadores3D109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39050.0271 | 1807.8729 | 0 | 0 | 14.5667 | 23.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 14.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.7067 | 2.9133 | 0 | 4.7067 | 2.9133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
714.5214 | 110 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Sauzal | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | 1962-09-15 | En Servicio | Transformadores3D110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36809.2667 | 3959.7167 | 0 | 0 | 26.4667 | 80.25 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 80.25 | 26.4667 | 3 | --------- | 0.2 | 16.05 | 5.2933 | 0.6 | 16.05 | 5.2933 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 8
387.531 | 111 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | 1989-12-15 | En Servicio | Transformadores3D111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38647 | 2148.2333 | 0 | 0 | 10.15 | 45.9333 | 44.6833 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 10.15 | 0 | --------- | 0.2 | 9.1867 | 2.03 | 0 | 9.1867 | 2.03 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
183.4653 | 111 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Manzano (C.G.E.) | EManzano 66/15kV 4MVA | 2006-12-17 | En Servicio | Transformadores2D111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40848.95 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 43.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3667 | 3.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6733 | 0.73667 | 0 | 8.6733 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
189.5436 | 838 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Móvil | MOVIL 110/12.5KV 22.4MVA | 2006-06-15 | En Servicio | Transformadores2D838 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
151.2427 | 112 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | 2009-08-24 | En Servicio | Transformadores3D112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38358.9 | 2433.65 | 0 | 0 | 0 | 44.3833 | 59.0667 | 0 | 0 | 0 | 44.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8767 | 0 | 0 | 8.8767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
292.5164 | 114 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Hualpén | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D114 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 39827.9167 | 1013.05 | 0 | 0 | 8.0167 | 47.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 8.0167 | 1 | --------- | 0.2 | 9.4033 | 1.6033 | 0.2 | 9.4033 | 1.6033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 8
195.3003 | 116 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | 2005-12-22 | En Servicio | Transformadores3D116 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40445.8167 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 440.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.7333 | 9.45 | 2 | --------- | 0.2 | 88.1467 | 1.89 | 0.4 | 88.1467 | 1.89 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
289.4207 | 858 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Polpaico (CHILECTRA) | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | 1998-02-17 | En Servicio | Transformadores2D858 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40786.5333 | 6.3333 | 0 | 0 | 50.2 | 27.7 | 17.05 | 8.1833 | 0 | 0 | 27.7 | 50.2 | 0 | --------- | 0.2 | 5.54 | 10.04 | 0 | 5.54 | 10.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
172.8789 | 118 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Paine | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | 2007-11-04 | En Servicio | Transformadores3D118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39291.3333 | 1514.3333 | 0 | 0 | 12.2833 | 56.6667 | 20.8833 | 0.5 | 0 | 0 | 56.6667 | 12.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 11.3333 | 2.4567 | 0.2 | 11.3333 | 2.4567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
206.9741 | 119 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/66/13.8kV 60MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40863.0833 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 27.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9833 | 4.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5967 | 0.98667 | 0 | 5.5967 | 0.98667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
180.9281 | 120 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | 2007-03-04 | En Servicio | Transformadores3D120 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40521.0167 | 330.85 | 0 | 0 | 39.3333 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 39.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 0.96 | 7.8667 | 0 | 0.96 | 7.8667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
314.4397 | 121 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Ronda | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | 1996-01-17 | En Servicio | Transformadores2D121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8033 | 0 | 0 | 3.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
230.9651 | 55 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Los Maquis | Los Maquis 220/110/12kV 95 MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20411.8333 | 20401.4167 | 0 | 0 | 78.55 | 1.8667 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 78.55 | 1 | --------- | 0.2 | 0.37333 | 15.71 | 0.2 | 0.37333 | 15.71 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
163.6065 | 123 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Encinas | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | 2008-08-12 | En Servicio | Transformadores2D123 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40874.3667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6333 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1267 | 0.2 | 0 | 4.1267 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
206.9741 | 125 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Latorre | Latorre 66/15kV 25MVA 2 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores2D125 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40867.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 4
223.0472 | 866 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2003-08-30 | En Servicio | Transformadores2D866 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40841.9333 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 38.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.6167 | 0 | 0 | 7.6167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
127.5729 | 125 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Lagunillas | Lagunillas TR1 230/161/69KV 390MVA | 2011-08-14 | En Servicio | Transformadores3D125 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39983.0667 | 873.3667 | 0 | 0 | 4.0833 | 35.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4833 | 4.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0967 | 0.81667 | 0 | 7.0967 | 0.81667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
235.9666 | 868 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 2 | 2002-08-02 | En Servicio | Transformadores2D868 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40825.2667 | 12.05 | 0 | 0 | 1.8833 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 1.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 11.36 | 0.37667 | 0 | 11.36 | 0.37667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
168.0416 | 869 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 3R | 2008-03-30 | En Servicio | Transformadores2D869 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40851.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.9733 | 0 | 0 | 8.9733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
147.3327 | 870 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | Caleu 44/12.5kV 0.5MVA 1 | 2009-12-21 | En Servicio | Transformadores2D870 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40868.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 20.2667 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
160.2227 | 871 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A | 2008-11-23 | En Servicio | Transformadores2D871 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
186.9808 | 873 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2006-09-01 | En Servicio | Transformadores2D873 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40850.85 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 44.8667 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 44.8667 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 8.9733 | 0.01 | 0.2 | 8.9733 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
1466.9978 | 125 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Encinas | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D125 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40867.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7933 | 0 | 0 | 5.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
199.6702 | 113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 23/13.2kV_3MVA_2 | 2005-08-11 | En Servicio | Transformadores2D113 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 126 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/69/13.8kV 60MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D126 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40885.05 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 127 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | 2004-12-31 | 2010-02-27 | Transformadores3D127 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 116 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Graneros | Graneros 66/15kV 16.7MVA | 2004-12-31 | 26-02-2012 Trasladado | Transformadores2D116 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40865.8 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
85.9466 | 129 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | MALLOA 154/66/13.2KV 25MVA 2 | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores3D129 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40812.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.7367 | 0 | 0 | 16.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
225.2813 | 130 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/23-13.2kV 10MVA 2 | 2003-06-23 | En Servicio | Transformadores2D130 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40888.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5267 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
276.3696 | 131 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | 1999-03-21 | En Servicio | Transformadores3D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40858.5333 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 26 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 26 | 1.55 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2 | 0.31 | 0 | 5.2 | 0.31 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
843.5318 | 133 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores3D133 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38104.2 | 2730.5 | 0 | 0 | 8.8 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 8.8 | 2 | --------- | 0.2 | 10.5 | 1.76 | 0.4 | 10.5 | 1.76 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
139.1449 | 134 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Machali | Machali 66/15 kV 30 MVA | 2010-08-27 | En Servicio | Transformadores2D134 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40833.6667 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
218.834 | 136 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | 2004-01-05 | En Servicio | Transformadores3D136 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 39555.1333 | 1253.7167 | 0 | 0 | 24.4833 | 62.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 24.4833 | 3 | --------- | 0.2 | 12.5333 | 4.8967 | 0.6 | 12.5333 | 4.8967 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 7
206.9741 | 136 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D136 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40849.1333 | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.52 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
310.0373 | 884 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 4MVA 3 | 1996-05-30 | En Servicio | Transformadores2D884 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.1 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
206.9741 | 120 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | La Palma 66/13.2kV_11.2MVA | 2004-12-31 | 2009-09-13 | Transformadores2D120 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
281.3054 | 885 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12kV 10MVA 2 | 1998-10-22 | En Servicio | Transformadores2D885 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.5167 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
223.0144 | 137 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Choapa | Choapa 220/110/23KV 75MVA 1 | 2003-08-31 | En Servicio | Transformadores3D137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36562.8333 | 4171.7667 | 0 | 0 | 56.0667 | 105.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 56.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 21.0667 | 11.2133 | 0 | 21.0667 | 11.2133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
206.9741 | 137 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/14.2kV 30MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40870.1333 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7367 | 0 | 0 | 3.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
182.3409 | 138 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Choapa | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | 2007-01-20 | En Servicio | Transformadores3D138 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40890.8667 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
191.2849 | 140 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2006-04-23 | En Servicio | Transformadores3D140 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39347.1514 | 1487.8333 | 0 | 0 | 15.3333 | 45.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6819 | 15.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 9.1364 | 3.0667 | 0.6 | 9.1364 | 3.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
195.0046 | 141 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quillota | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D141 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40831.9 | 53.9167 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0367 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
292.5164 | 142 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D142 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35855.8833 | 3023.5833 | 0 | 0 | 0 | 2016.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 403.3067 | 0 | 0 | 403.3067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
219.0062 | 142 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 1 | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D142 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40771.9 | 113.05 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 2.21 | 0.4 | 0 | 2.21 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
219.0062 | 143 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 2 | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40799.2833 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 94.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5833 | 2.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 18.9167 | 0.42667 | 0 | 18.9167 | 0.42667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 14
308.986 | 144 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | 1996-07-01 | En Servicio | Transformadores3D144 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37823.5833 | 204.7667 | 0 | 0 | 2819.7 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 2819.7 | 1 | --------- | 0.2 | 9.59 | 563.94 | 0.2 | 9.59 | 563.94 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 7
219.7947 | 145 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | 2003-12-07 | En Servicio | Transformadores3D145 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40773.1667 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 47.6833 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 47.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.5367 | 0 | 0 | 9.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
140.0649 | 127 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | LAUTARO 23/13.8KV 2MVA | 2010-07-30 | En Servicio | Transformadores2D127 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
302.9646 | 147 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Algarrobo Norte | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D147 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40866.5833 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0667 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
614.9651 | 153 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | 1971-01-01 | En Servicio | Transformadores3D153 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40799.6833 | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.1333 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
287.2522 | 154 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Sebastián | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | 1998-04-24 | En Servicio | Transformadores3D154 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40820.5833 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.54 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
338.9649 | 155 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Túnel El Melón | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D155 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40846.9167 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.08 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
386.9649 | 156 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Laguna Verde | LagVerde 110/66kV 60MVA | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40796.3167 | 34.65 | 0 | 0 | 15.6 | 49.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4333 | 15.6 | 0 | --------- | 0.2 | 9.8867 | 3.12 | 0 | 9.8867 | 3.12 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
123.4333 | 156 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pucón | PUCON 66/24-15KV 30MVA | 2011-12-18 | En Servicio | Transformadores2D156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40822.65 | 7.2333 | 0 | 0 | 36.8333 | 26.8333 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 26.8333 | 36.8333 | 2 | --------- | 0.2 | 5.3667 | 7.3667 | 0.4 | 5.3667 | 7.3667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
292.6479 | 900 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 40MVA 2 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D900 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40853.3167 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 36.3833 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 36.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.2767 | 0 | 0 | 7.2767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
314.9653 | 157 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 18.3MVA 1 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores3D157 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40727.8667 | 7.3667 | 0 | 0 | 10.5833 | 150.0833 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 150.0833 | 10.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 30.0167 | 2.1167 | 0 | 30.0167 | 2.1167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 16
266.9654 | 159 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Agua Santa | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D159 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40745.2667 | 47.3167 | 0 | 0 | 7.1667 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 7.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 19.25 | 1.4333 | 0.2 | 19.25 | 1.4333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 17
490.6936 | 903 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 1 | 1981-05-11 | En Servicio | Transformadores2D903 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40837.2 | 1.2333 | 0 | 0 | 11.6333 | 45.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 11.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 9.1867 | 2.3267 | 0 | 9.1867 | 2.3267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
490.6936 | 904 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | 1981-05-11 | En Servicio | Transformadores2D904 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40625.7167 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 269.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 53.81 | 0 | 0 | 53.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
336.6979 | 905 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 1 | 1994-03-11 | En Servicio | Transformadores2D905 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40839.2833 | 1.9167 | 0 | 0 | 5.6667 | 49.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 | 5.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 9.8267 | 1.1333 | 0 | 9.8267 | 1.1333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
122.9657 | 165 | Transformadores3D | BIOENERGÍA FORESTALES | SEN | S/E SF ENERGIA | SF ENEGIA 115/115/38KV 128.8 MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D165 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40255.2833 | 567.9333 | 0 | 0 | 0 | 72.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.5567 | 0 | 0 | 14.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
214.0375 | 171 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | Svicente T.T. 66/15kV 25MVA 2 | 2004-05-30 | En Servicio | Transformadores2D171 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40854.35 | 9.1167 | 0 | 0 | 1.65 | 30.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 | 1.65 | 1 | --------- | 0.2 | 6.1767 | 0.33 | 0.2 | 6.1767 | 0.33 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
277.191 | 908 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 12.5MVA 5R | 1999-02-24 | En Servicio | Transformadores2D908 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40861.2167 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5733 | 0 | 0 | 6.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
158.5042 | 909 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Prado | Lo Prado 44/12.15kV 3.5MVA 2 | 2009-01-15 | En Servicio | Transformadores2D909 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40848.25 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8533 | 0 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
556.6489 | 910 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Prado | Lo Prado 110/46kV 28MVA 1 | 1975-11-11 | En Servicio | Transformadores2D910 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40848.25 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8533 | 0 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
116.0667 | 172 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 2 | 2012-07-29 | En Servicio | Transformadores3D172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40744.9167 | 41 | 0 | 0 | 0 | 110.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.0167 | 0 | 0 | 22.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
331.6711 | 172 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 2 | 1994-08-11 | En Servicio | Transformadores2D172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40858.8667 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 26.5167 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 26.5167 | 9.35 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3033 | 1.87 | 0 | 5.3033 | 1.87 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
193.092 | 173 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | 2006-02-27 | En Servicio | Transformadores2D173 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.6 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 33.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3833 | 2.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6767 | 0.40333 | 0 | 6.6767 | 0.40333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
360.8955 | 177 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 1 | 1992-03-04 | En Servicio | Transformadores3D177 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40807.1833 | 14.7167 | 0 | 0 | 6.1667 | 32.4833 | 34.3833 | 1.0667 | 0 | 0 | 32.4833 | 6.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.4967 | 1.2333 | 0 | 6.4967 | 1.2333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
206.9741 | 178 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39515.7833 | 1189.0167 | 0 | 0 | 4.7833 | 176.7 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 4.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 35.34 | 0.95667 | 0 | 35.34 | 0.95667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 15
156.8285 | 178 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 4 | 2009-03-07 | En Servicio | Transformadores3D178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40791.5667 | 53.35 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 44.1167 | 1.0667 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 182 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tumbes | Tumbes 66/14.8kV 16.6MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40848.85 | 1.25 | 0 | 0 | 8.85 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 8.85 | 0 | --------- | 0.2 | 7.41 | 1.77 | 0 | 7.41 | 1.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
133.9466 | 183 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tuniche | Tuniche 66/15kV 18.7MVA | 2011-02-01 | En Servicio | Transformadores2D183 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37260.8667 | 3539.1167 | 0 | 0 | 0 | 96.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.2033 | 0 | 0 | 19.2033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
203.9087 | 919 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/20.4kV 50MVA 6 | 2005-04-04 | En Servicio | Transformadores2D919 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40846.0667 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 38.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.6867 | 0 | 0 | 7.6867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
206.9741 | 144 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | MONTE PATRIA 23/13.2KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D144 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
195.0046 | 186 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D186 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40847.1833 | 0 | 0 | 0 | 16.5167 | 31.7333 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 31.7333 | 16.5167 | 3 | --------- | 0.2 | 6.3467 | 3.3033 | 0.6 | 6.3467 | 3.3033 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
122.6043 | 187 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Papelera | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | 2012-01-12 | En Servicio | Transformadores3D187 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40800.2 | 15.1833 | 0 | 0 | 2.5 | 49.9333 | 26.75 | 1.4333 | 0 | 0 | 49.9333 | 2.5 | 0 | --------- | 0.2 | 9.9867 | 0.5 | 0 | 9.9867 | 0.5 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
478.1024 | 922 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 1982-05-29 | En Servicio | Transformadores2D922 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40843.0167 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 43.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6867 | 0 | 0 | 8.6867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
689.5033 | 146 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | SVicente 154/69/13.2kV_15MVA_4 | 1964-10-15 | Fuera de servicio | Transformadores3D146 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
435.5311 | 188 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D188 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40664.5833 | 75.2833 | 0 | 0 | 20.6167 | 135.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5167 | 20.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 27.1033 | 4.1233 | 0 | 27.1033 | 4.1233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
366.0945 | 147 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Padre Las Casas | PCasas 66/15kV_22.5MVA | 1991-09-28 | 2010-08-22 | Transformadores2D147 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
218.9654 | 148 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Catemu | Catemu 44/12/2.4kV_8MVA_1 | 2004-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores3D148 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
435.5311 | 189 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D189 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 40648.0333 | 129 | 0 | 0 | 14.2667 | 101.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 101.35 | 14.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 20.27 | 2.8533 | 0.2 | 20.27 | 2.8533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
134.4723 | 189 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8KV 18MVA | 2011-01-16 | En Servicio | Transformadores3D189 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40836.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.94 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
160.5512 | 926 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 2008-11-13 | En Servicio | Transformadores2D926 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40816.6333 | 37.7833 | 0 | 0 | 23.9333 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 23.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 3.53 | 4.7867 | 0.2 | 3.53 | 4.7867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
435.5311 | 190 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D190 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40803.6333 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 46.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.2633 | 0 | 0 | 9.2633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
607.54 | 191 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua 66/13.2kV 5MVA 3 | 1971-08-15 | En Servicio | Transformadores2D191 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40626.0333 | 15.7333 | 0 | 0 | 1.0167 | 253.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2167 | 1.0167 | 1 | --------- | 0.2 | 50.6433 | 0.20333 | 0.2 | 50.6433 | 0.20333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
184.1553 | 193 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2006-11-26 | En Servicio | Transformadores3D193 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40151.55 | 667.4833 | 0 | 0 | 21.7833 | 53.8667 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 21.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 10.7733 | 4.3567 | 0.2 | 10.7733 | 4.3567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
246.2576 | 152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | Piduco 66/16-13.8kV 6.25MVA 1 | 2001-09-23 | Trasladado | Transformadores2D152 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40802.75 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 8
443.6792 | 930 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Rungue | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | 1985-04-11 | En Servicio | Transformadores2D930 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40701.4667 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 6.8833 | 44.4 | 140 | 0 | 0 | 6.8833 | 3.25 | 2 | --------- | 0.2 | 1.3767 | 0.65 | 0.4 | 1.3767 | 0.65 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
304.4851 | 193 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Dos Amigos | DAmigos 110/23/13.2kV 10MVA | 1996-11-15 | En Servicio | Transformadores2D193 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40823.7833 | 15.15 | 0 | 0 | 17.1333 | 39.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9333 | 17.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 7.9867 | 3.4267 | 0.2 | 7.9867 | 3.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
118.892 | 194 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 2012-05-04 | En Servicio | Transformadores3D194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40138.15 | 615.0667 | 0 | 0 | 0 | 142.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 28.5567 | 0 | 0 | 28.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
547.5074 | 194 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores2D194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40568.85 | 212.2 | 0 | 0 | 16.95 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 16.95 | 2 | --------- | 0.2 | 19.6 | 3.39 | 0.4 | 19.6 | 3.39 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
287.2522 | 155 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 13.2/15KV 2.5MVA 4 | 1998-04-24 | En Servicio | Transformadores2D155 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
162.8509 | 195 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | 2008-09-04 | En Servicio | Transformadores2D195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37839.5833 | 3001.5667 | 0 | 0 | 1.3333 | 53.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5167 | 1.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 10.7033 | 0.26667 | 0 | 10.7033 | 0.26667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
702.5216 | 196 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | 1963-09-15 | En Servicio | Transformadores2D196 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40576.2375 | 231.2333 | 0 | 0 | 0 | 87.9458 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 87.9458 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.5892 | 0 | 0 | 17.5892 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
111.7302 | 197 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 1 | 2012-12-08 | En Servicio | Transformadores3D197 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40867.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7167 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
| 198 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Pilauco | ATR Pilauco 220/66/23KV 4X40MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D198 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40803.9333 | 31.2833 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.12 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
196.0888 | 157 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pucón | PucOn 66/24-15kV 13.3MVA | 2005-11-28 | 2011-12-18 | Transformadores2D157 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
136.845 | 201 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Loros | Los Loros 110/23kV 20MVA | 2010-11-05 | En Servicio | Transformadores2D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.6167 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 158 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pullinque | Pullinque 66/13.8kV_2.5MVA_4 | 2004-12-31 | 2010-05-16 | Transformadores2D158 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
122.9657 | 202 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40884.3333 | 10.95 | 0 | 0 | 0.68333 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.68333 | 1 | --------- | 0.2 | 0.0066667 | 0.13667 | 0.2 | 0.0066667 | 0.13667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
103.012 | 203 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | 2013-08-31 | En Servicio | Transformadores3D203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36661.65 | 4010.8167 | 0 | 0 | 30.05 | 163.15 | 30.3333 | 0 | 0 | 0 | 163.15 | 30.05 | 1 | --------- | 0.2 | 32.63 | 6.01 | 0.2 | 32.63 | 6.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 11
398.9647 | 203 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | Tierra Amarilla 110/23kV 12MVA | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40438.8667 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 447.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 89.4633 | 0 | 0 | 89.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
309.4788 | 206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rengo | Rengo 66/15kV 18.7MVA | 1996-06-16 | Trasladado | Transformadores2D206 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40872.5667 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3
159.5985 | 943 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 50MVA 4 | 2008-12-12 | En Servicio | Transformadores2D943 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40807.6167 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
74.4075 | 206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | 2016-01-18 | En Servicio | Transformadores2D206 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.5667 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.57 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
99.8576 | 209 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Monterrico | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | 2013-12-05 | En Servicio | Transformadores3D209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40795.9333 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 35.8333 | 26.9 | 0 | 36.0667 | 0 | 35.8333 | 1.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1667 | 0.25333 | 0 | 7.1667 | 0.25333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
305.9306 | 946 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1996-10-02 | En Servicio | Transformadores2D946 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40783.75 | 1.2333 | 0 | 0 | 72.7667 | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 72.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.65 | 14.5533 | 0 | 7.65 | 14.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
290.9648 | 211 | Transformadores3D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Vilos | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores3D211 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39827.7833 | 716.3667 | 0 | 0 | 35.1833 | 34.8167 | 152.6333 | 0.3 | 128.9167 | 0 | 34.8167 | 35.1833 | 6 | --------- | 0.2 | 6.9633 | 7.0367 | 1.2 | 6.9633 | 7.0367 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | NC | 0 | 3
384.6979 | 948 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/13.2kV 25MVA 3 | 1990-03-11 | Trasladado | Transformadores2D948 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
230.9651 | 215 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D215 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.2833 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0167 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.9014 | 168 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Miguel | San miguel 66/24-14.4kV 10MVA | 1999-08-04 | Trasladado | Transformadores2D168 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40888.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
110.7667 | 216 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 2 | 2013-01-07 | En Servicio | Transformadores3D216 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.8667 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5733 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 222 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO CHACAYES | SEN | S/E Sauzal | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D222 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40630.8167 | 178.8667 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 70.2667 | 2.1333 | 0.68333 | 0 | 13.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6467 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
83.0226 | 223 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | 2015-05-01 | En Servicio | Transformadores3D223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40594.05 | 211.5333 | 0 | 0 | 0.083333 | 90.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3333 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.2 | 18.0667 | 0.016667 | 0.2 | 18.0667 | 0.016667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
209.2081 | 953 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/20.4kV 50MVA 5 | 2004-10-24 | En Servicio | Transformadores2D953 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40871.0667 | 2.9 | 0 | 0 | 1.6333 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 1.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 4.08 | 0.32667 | 0 | 4.08 | 0.32667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
74.966 | 224 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | SEN | S/E Melipeuco | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40750.9167 | 14.7333 | 0 | 0 | 85.6833 | 44.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 85.6833 | 4 | --------- | 0.2 | 8.9333 | 17.1367 | 0.8 | 8.9333 | 17.1367 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
857.9957 | 229 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | 1950-10-01 | En Servicio | Transformadores2D229 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
81.7741 | 230 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chena | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | 2015-06-08 | En Servicio | Transformadores3D230 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40732.5 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.29 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
843.5318 | 232 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | ConcepciOn TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores2D232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40211.95 | 628.2167 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 19.3167 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3033 | 0 | 0 | 7.3033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
158.9642 | 232 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | central quintero 220/110 65MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores3D232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40201.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7167 | 577.7167 | 0 | 0 | 0 | 116.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 23.3433 | 0 | 0 | 23.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
52.3487 | 235 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | 2017-11-20 | En Servicio | Transformadores3D235 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39409.15 | 673.7667 | 0 | 0 | 8.0333 | 128.2333 | 676.8167 | 0 | 0 | 0 | 128.2333 | 8.0333 | 1 | --------- | 0.22923 | 29.3952 | 1.8415 | 0.22923 | 29.3952 | 1.8415 | 0.22923 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 8
52.3487 | 236 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | 2017-11-20 | En Servicio | Transformadores3D236 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40077.7333 | 551.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.22923 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
206.9741 | 237 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/13.8kV 25MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40858.4167 | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
99.1019 | 1203 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5KV 50MVA 4 | 2013-12-28 | En Servicio | Transformadores2D1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.95 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.78 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
206.9741 | 179 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | PMontt 230/69/13.8kV_60MVA_3 | 2004-12-31 | 2001-08-05 | Transformadores3D179 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
67.0817 | 241 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | 2016-08-28 | En Servicio | Transformadores3D241 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40826.5833 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 20.3833 | 46.3833 | 0 | 0 | 0 | 20.3833 | 2.65 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0767 | 0.53 | 0 | 4.0767 | 0.53 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
| 1369 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40813.8667 | 27.0333 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.02 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 4
326.9651 | 39 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Alto Melipilla | AMelipilla 220/110kV 150MVA | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores3D39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.95 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1333 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
103.012 | 244 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | CHARRUA TR RESERVA TR8 250 MVA 1U | 2013-08-31 | En Servicio | Transformadores3D244 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40273.4667 | 427.0333 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 39.1 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
170.9655 | 149 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Catemu | Catemu 44/12/7.2kV 16MVA 2 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores3D149 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40794.05 | 76.65 | 0 | 0 | 0.016667 | 25.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2833 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0567 | 0.0033333 | 0 | 5.0567 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
302.9646 | 151 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintay | Quintay 66/12kV 3.125MVA | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40884.1333 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0533 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
338.9649 | 152 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Río Blanco | RBlanco 44/12kV 2MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D152 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4733 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
309.5117 | 257 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | 1996-06-15 | En Servicio | Transformadores3D257 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 39895.2 | 8.2667 | 0 | 0 | 79.5167 | 913.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.0167 | 79.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 182.6033 | 15.9033 | 0 | 182.6033 | 15.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 4
53.6632 | 259 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | 2017-10-11 | En Servicio | Transformadores3D259 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40814.6833 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.22362 | 8.8254 | 0 | 0 | 8.8254 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
53.6632 | 260 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | 2017-10-11 | En Servicio | Transformadores3D260 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40642.0167 | 220.1667 | 0 | 0 | 0 | 33.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.22362 | 7.562 | 0 | 0 | 7.562 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
266.9654 | 263 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D263 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40408.5 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 456.7833 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 462.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 92.58 | 0 | 0 | 92.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
276.0082 | 265 | Transformadores3D | AES GENER SING | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°2 | 1999-04-01 | En Servicio | Transformadores3D265 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40673.3333 | 24.2333 | 0 | 0 | 5.6667 | 192.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7667 | 5.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 38.5533 | 1.1333 | 0 | 38.5533 | 1.1333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 12
146.9646 | 158 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 25MVA 1 | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores3D158 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40834.5333 | 46.6 | 0 | 0 | 5.5667 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 5.5667 | 1 | --------- | 0.2 | 1.86 | 1.1133 | 0.2 | 1.86 | 1.1133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
266.9654 | 266 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36582.7833 | 25 | 0 | 0 | 56.5167 | 4231.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231.7 | 56.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 846.34 | 11.3033 | 0 | 846.34 | 11.3033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 16
338.9649 | 160 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Riecillos | RIECILLO 44/12KV 2MVA | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
722.965 | 213 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Juncal Portillo | Juncal - Portillo 44/12kV 1MVA | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores3D213 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
626.965 | 214 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Panquehue | Panquehue 44/12kV 7MVA | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores3D214 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40882.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
172.1889 | 266 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Rosa (TRANSNET) | Santa Rosa 66/23kV 20MVA | 2007-11-25 | En Servicio | Transformadores2D266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40884.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2167 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 267 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 110/66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29037.5167 | 11728.45 | 0 | 0 | 15.3333 | 114 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 114 | 15.3333 | 4 | --------- | 0.2 | 22.8 | 3.0667 | 0.8 | 22.8 | 3.0667 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
170.8012 | 219 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Panquehue | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | 2008-01-06 | En Servicio | Transformadores3D219 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40887.1667 | 7.4667 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
266.9654 | 272 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CAPRICORNIO | Capricornio 220/110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D272 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40678.0833 | 146.5167 | 0 | 0 | 3.4667 | 67.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9333 | 3.4667 | 1 | --------- | 0.2 | 13.5867 | 0.69333 | 0.2 | 13.5867 | 0.69333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
144.9933 | 273 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/66kV 30MVA 1 | 2010-03-02 | En Servicio | Transformadores2D273 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40859.65 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 8.5667 | 0 | 22.2333 | 0 | 0 | 8.5667 | 5.55 | 3 | --------- | 0.2 | 1.7133 | 1.11 | 0.6 | 1.7133 | 1.11 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
482.9649 | 368 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/44kV 9.5MVA 1 | 1982-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D368 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40853.2 | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 274 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D274 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40837.4667 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.9867 | 0 | 0 | 9.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
266.9654 | 278 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D278 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26024.4833 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 14854.5667 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 14854.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2970.9133 | 0 | 0 | 2970.9133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 45
266.9654 | 279 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D279 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36451.4667 | 92.9833 | 0 | 0 | 390.6333 | 3960.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960.9167 | 390.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 792.1833 | 78.1267 | 0 | 792.1833 | 78.1267 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 4 | 37
266.9654 | 282 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40689.5833 | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | 193.1833 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 193.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 38.6367 | 0 | 0 | 38.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
338.9649 | 374 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D374 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38884.5167 | 10.5833 | 0 | 0 | 1949.7833 | 22.8 | 0 | 0 | 28.3167 | 0 | 22.8 | 1949.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.56 | 389.9567 | 0 | 4.56 | 389.9567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 3 | 4
182.9651 | 375 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D375 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40870.25 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4833 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
290.9648 | 376 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Placilla (CHILQUINTA) | Placilla 110/12kV 20MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D376 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40859.8333 | 11.4667 | 0 | 0 | 1.2667 | 23.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 1.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 4.6867 | 0.25333 | 0.2 | 4.6867 | 0.25333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
136.5493 | 283 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | 2010-11-14 | En Servicio | Transformadores2D283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40512.8 | 290.7167 | 0 | 0 | 36.1167 | 43.3667 | 12.15 | 0.85 | 0 | 0 | 43.3667 | 36.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6733 | 7.2233 | 0 | 8.6733 | 7.2233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
434.9649 | 378 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D378 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40764.2833 | 19.9167 | 0 | 0 | 12.8 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 12.8 | 0 | --------- | 0.2 | 19.8 | 2.56 | 0 | 19.8 | 2.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
266.9654 | 283 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40519.2 | 15.8833 | 0 | 0 | 5.7167 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 5.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 71.04 | 1.1433 | 0 | 71.04 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 3
190.135 | 284 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 44 | 2006-05-28 | En Servicio | Transformadores2D284 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40535.3 | 127.8833 | 0 | 0 | 152.7833 | 79.7833 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 79.7833 | 152.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 15.9567 | 30.5567 | 0.2 | 15.9567 | 30.5567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
206.9644 | 381 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 3 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D381 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40841.4333 | 7.55 | 0 | 0 | 10.5833 | 33.0167 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 33.0167 | 10.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6033 | 2.1167 | 0 | 6.6033 | 2.1167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
| 199 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | S/I | Trasladado | Transformadores3D199 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40844.1667 | 31.7667 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
560.5585 | 199 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Chañaral | Chañaral 23/13.8kV_4MVA | 1975-07-15 | Fuera de servicio | Transformadores2D199 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
64.158 | 285 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores3D285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39370.4667 | 39.5167 | 0 | 0 | 378.4333 | 1107.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.5833 | 378.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 221.5167 | 75.6867 | 0 | 221.5167 | 75.6867 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 18 | 49
64.158 | 286 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores3D286 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39892.0333 | 41.1667 | 0 | 0 | 1.1167 | 961.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.6833 | 1.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 192.3367 | 0.22333 | 0 | 192.3367 | 0.22333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 48
243.9905 | 289 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 3 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40861.85 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
157.7156 | 291 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Quellón | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | 2009-02-08 | En Servicio | Transformadores2D291 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40822.3 | 12.6333 | 0 | 0 | 6.2167 | 33.6333 | 21.15 | 0.066667 | 0 | 0 | 33.6333 | 6.2167 | 2 | --------- | 0.2 | 6.7267 | 1.2433 | 0.4 | 6.7267 | 1.2433 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
426.9812 | 293 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Caldera | Caldera 110/23kV 12MVA | 1986-09-01 | En Servicio | Transformadores2D293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40514.75 | 14.5833 | 0 | 0 | 5.2167 | 358.25 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 358.25 | 5.2167 | 1 | --------- | 0.2 | 71.65 | 1.0433 | 0.2 | 71.65 | 1.0433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
266.9654 | 294 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D294 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40573 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 275.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 55.01 | 0 | 0 | 55.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
266.9654 | 295 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D295 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40413.4667 | 29.0667 | 0 | 0 | 236.55 | 216.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9167 | 236.55 | 1 | --------- | 0.2 | 43.3833 | 47.31 | 0.2 | 43.3833 | 47.31 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 7
206.9741 | 295 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chocalán | Chocalan 66/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D295 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40839.75 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 4.8 | 0 | --------- | 0.2 | 10.29 | 0.96 | 0 | 10.29 | 0.96 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
230.9651 | 390 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D390 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40484.75 | 6.75 | 0 | 0 | 352.1833 | 14.7833 | 0 | 19.5667 | 17.9667 | 0 | 14.7833 | 352.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9567 | 70.4367 | 0 | 2.9567 | 70.4367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
194.9647 | 204 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | Tierra Amarilla 110/23kV 16.6MVA | 2006-01-01 | Reserva | Transformadores2D204 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
266.9654 | 296 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40551.25 | 37.3167 | 0 | 0 | 5.2833 | 302.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.15 | 5.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 60.43 | 1.0567 | 0 | 60.43 | 1.0567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 11
266.9654 | 297 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40373.25 | 43.6 | 0 | 0 | 116.1167 | 363.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.0333 | 116.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 72.6067 | 23.2233 | 0.2 | 72.6067 | 23.2233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 5
266.9654 | 298 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38387.4333 | 22.3833 | 0 | 0 | 2164.6667 | 321.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5167 | 2164.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 64.3033 | 432.9333 | 0 | 64.3033 | 432.9333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 2 | 18
266.9654 | 299 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40489.5167 | 32.5167 | 0 | 0 | 14.6 | 359.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3667 | 14.6 | 2 | --------- | 0.2 | 71.8733 | 2.92 | 0.4 | 71.8733 | 2.92 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 18
110.7667 | 410 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SRafael 44/12kV_10MVA_3 | 2013-01-07 | Fuera de servicio | Transformadores2D410 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
251.0875 | 208 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | Los Negros 66/24kV 12MVA 1 | 2001-04-29 | Trasladado | Transformadores2D208 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40826.35 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 302 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Licantén | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D302 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
243.9905 | 302 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D302 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36413.6333 | 4404.65 | 0 | 0 | 10.85 | 62.2333 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 62.2333 | 10.85 | 0 | --------- | 0.2 | 12.4467 | 2.17 | 0 | 12.4467 | 2.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 3
410.9653 | 856 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 22.5MVA 1 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D856 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40868.5333 | 17.7667 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
290.9648 | 857 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D857 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40849.9333 | 26.6167 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
206.9741 | 303 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Licantén | Licanten 66/23kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D303 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40821.05 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 60.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 14.5 | 0 | --------- | 0.2 | 12.09 | 2.9 | 0 | 12.09 | 2.9 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 6
1466.9978 | 211 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 13.2/23KV 2MVA 2 | 1899-12-31 | Reserva | Transformadores2D211 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
110.7667 | 1256 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | 2013-01-07 | En Servicio | Transformadores2D1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40770.5 | 15.5333 | 0 | 0 | 5.9 | 26.6333 | 0 | 77.4333 | 0 | 0 | 26.6333 | 5.9 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3267 | 1.18 | 0 | 5.3267 | 1.18 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
87.5303 | 1266 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 1 | 2014-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40848.9 | 6.7667 | 0 | 0 | 10.2167 | 10.3833 | 0 | 19.7333 | 0 | 0 | 10.3833 | 10.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0767 | 2.0433 | 0 | 2.0767 | 2.0433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
299.679 | 214 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | VILLARRICA 23/13.2KV 2.5MVA 1 | 1997-04-11 | Reserva | Transformadores2D214 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
243.9905 | 303 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D303 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40839.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.65 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 51.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
299.679 | 215 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | Villarrica 23/13.2kV_2.5MVA_3 | 1997-04-11 | Fuera de servicio | Transformadores2D215 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
326.9651 | 1093 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
362.9653 | 1094 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 2 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
506.9652 | 1095 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 3 | 1980-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
170.0456 | 219 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas | Cocharcas 66/33kV_10MVA | 2008-01-29 | Fuera de servicio | Transformadores2D219 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
542.9648 | 71 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 22.4MVA 1 | 1977-01-01 | En Servicio | Transformadores3D71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
208.5182 | 221 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | Parral 66/13.8kV 20MVA 3 | 2004-11-14 | Trasladado | Transformadores2D221 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40883.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
206.9644 | 72 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 30MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores3D72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 188 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Nueva Pellets | NUEVA PELLETS 110/4.16/13.8KV 20MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D188 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
290.9648 | 458 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Los Colorados | Colorado 110/13.2 kV 15MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
176 | 459 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Magnetita | Magnetita 110/4.16 kV 28MVA | 2007-08-01 | En Servicio | Transformadores2D459 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
470.9651 | 966 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/4.16 kV 8.5MVA | 1983-01-01 | En Servicio | Transformadores2D966 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
470.9651 | 967 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/11.5 kV 28MVA | 1983-01-01 | En Servicio | Transformadores2D967 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 226 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E El Empalme | El Empalme 66/23kV_10MVA | 2004-12-31 | 2009-11-01 | Transformadores2D226 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
758.9651 | 984 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Algarrobo | ALGARROBO 110/4.16KV 7.5MVA | 1959-01-01 | En Servicio | Transformadores2D984 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40745.1667 | 0 | 0 | 0 | 150.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 30.1667 | 0 | 0 | 30.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
| 1123 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Totoralillo | TOTORALILLO 220/23KV 220/23KV 45MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
230.9651 | 73 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6,6KV 40MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40795.0667 | 100.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
230.9651 | 74 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6.6KV 97MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
164.1321 | 230 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | 2008-07-27 | 2015-11-25 | Transformadores2D230 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40894.2833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
122.9657 | 208 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | CELULOSA LAJA 220/13.2/6KV 73MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
302.9646 | 425 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D425 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
302.9646 | 426 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D426 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
302.9646 | 427 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_3 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D427 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
162.5224 | 234 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | VALDIVIA 24/13.8KV 8MVA 5 | 2008-09-14 | 2010-07-15 | Transformadores2D234 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9644 | 985 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D985 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
116.3952 | 308 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | 2012-07-19 | En Servicio | Transformadores3D308 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40573.9333 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 315.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 63.0067 | 0 | 0 | 63.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 15
116.3952 | 309 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | 2012-07-19 | En Servicio | Transformadores3D309 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40688.7333 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 200.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 40.0667 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
254.9645 | 461 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
86.9651 | 1282 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/11.5KV 60MVA T3 | 2015-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40891.8833 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.82333 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
642.9489 | 450 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Saladillo | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | 1968-09-01 | En Servicio | Transformadores2D450 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40841.8833 | 0 | 0 | 0 | 31.3167 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 31.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.56 | 6.2633 | 0 | 4.56 | 6.2633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
266.9654 | 310 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D310 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40067.3 | 431.1833 | 0 | 0 | 0 | 397.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 79.5033 | 0 | 0 | 79.5033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 13
266.9654 | 311 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D311 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39585.7333 | 36.4833 | 0 | 0 | 24.5167 | 1249.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.2667 | 24.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 249.8533 | 4.9033 | 0 | 249.8533 | 4.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 51
| 249 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 33/13.2kV_2.5MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D249 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
342.9807 | 464 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 15/20MVA T5 | 1993-09-01 | En Servicio | Transformadores2D464 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40888.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5933 | 0 | 0 | 1.5933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
294.9806 | 465 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 30/40MVA T4 | 1997-09-01 | En Servicio | Transformadores2D465 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40869.7167 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 20.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 5.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0833 | 1.1733 | 0 | 4.0833 | 1.1733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
206.9741 | 256 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | MARCHIGÜE 23/13.8KV 4MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D256 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
342.9807 | 466 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 1 | 1993-09-01 | En Servicio | Transformadores2D466 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
366.9815 | 467 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 2 | 1991-09-01 | En Servicio | Transformadores2D467 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.9333 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2133 | 0.2 | 0 | 1.2133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
266.9654 | 312 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | Mejillones 220/115/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D312 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38942.5833 | 1857.3167 | 0 | 0 | 2.1333 | 93.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9667 | 2.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 18.7933 | 0.42667 | 0 | 18.7933 | 0.42667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
238.0037 | 314 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D314 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33532.9667 | 7241.9833 | 0 | 0 | 12.2333 | 66.8167 | 12.4333 | 20.9667 | 8.6 | 0 | 66.8167 | 12.2333 | 1 | --------- | 0.2 | 13.3633 | 2.4467 | 0.2 | 13.3633 | 2.4467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
206.9741 | 264 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/66kV_15MVA_2 | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D264 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
138.9806 | 991 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E DON LUIS NV8 | DON LUIS NIVEL 8 33/13.2kV 3MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D991 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40842.7 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
138.9806 | 992 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_1 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D992 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.5833 | 8.5833 | 0 | 0 | 1.35 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 1.35 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2967 | 0.27 | 0 | 1.2967 | 0.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
138.9806 | 993 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_2 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D993 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40868.2167 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0167 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
138.9806 | 994 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_3 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
138.9806 | 995 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_4 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D995 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
138.9806 | 996 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_5 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D996 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
138.9806 | 997 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SEM N°1 | Estacion de Maniobra N°1 33/7,2KV_8MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D997 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
138.9806 | 998 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SEM N°2 | Estacion de Maniobra N°2 33/7,2KV_8MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D998 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40888.25 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
206.9741 | 275 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Vicuña | Vicuña 110/24kV 13MVA | 2004-12-31 | 24-12-2007 Trasladado | Transformadores2D275 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40879.6667 | 1 | 0 | 0 | 9.5833 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 9.5833 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
238.0037 | 317 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 4 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D317 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40801.4833 | 9.1667 | 0 | 0 | 4.0167 | 60.3667 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 60.3667 | 4.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0733 | 0.80333 | 0 | 12.0733 | 0.80333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
146.7018 | 1194 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | SEN | S/E REFUGIO KM 21 | REFUGIO KM 21 66/13.2kV 7.5 MVA | 2010-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 318 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D318 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40660.7667 | 206.4167 | 0 | 0 | 0.46667 | 27.8167 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 27.8167 | 0.46667 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5633 | 0.093333 | 0 | 5.5633 | 0.093333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
246.0933 | 40 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 1 | 2001-09-28 | En Servicio | Transformadores3D40 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
240.5664 | 41 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 2 | 2002-03-15 | En Servicio | Transformadores3D41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
172.4189 | 280 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | CHOLGUAN 23/13.8KV 6MVA 2 | 2007-11-18 | En Servicio | Transformadores2D280 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40895.0667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
266.9654 | 319 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D319 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39904.6 | 933.05 | 0 | 0 | 20.35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20.35 | 5 | --------- | 0.2 | 7.6 | 4.07 | 1 | 7.6 | 4.07 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
484.024 | 415 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 3 | 1981-11-30 | En Servicio | Transformadores2D415 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
488.3937 | 416 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 1 | 1981-07-20 | En Servicio | Transformadores2D416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
486.521 | 417 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 2 | 1981-09-15 | En Servicio | Transformadores2D417 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
637.8149 | 75 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 1 | 1969-02-05 | En Servicio | Transformadores3D75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
637.8149 | 76 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 2 | 1969-02-05 | En Servicio | Transformadores3D76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
324.3368 | 287 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 23/13.2kV_3MVA_2 | 1995-03-22 | En Servicio | Transformadores2D287 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
130.3984 | 288 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | PURRANQUE 66/13.8KV_10MVA_1 | 2011-05-20 | Fuera de servicio | Transformadores2D288 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
504.5669 | 77 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 3 | 1980-03-14 | En Servicio | Transformadores3D77 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
504.5669 | 78 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 4 | 1980-03-14 | En Servicio | Transformadores3D78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
224.8214 | 469 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 27MVA 1 | 2003-07-07 | En Servicio | Transformadores2D469 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
388.5167 | 470 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 5 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D470 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
388.5167 | 471 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 6 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D471 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
233.5353 | 472 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 15MVA 2 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D472 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
388.5167 | 473 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 3 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
388.5167 | 474 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 4 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D474 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
233.5353 | 475 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 7 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D475 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
50.9639 | 356 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | MAULE 220/154/24 KV 3X100 MVA T5 + Respaldo | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores3D356 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.0333 | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.23546 | 2.9943 | 0 | 0 | 2.9943 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
233.5353 | 476 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 8 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D476 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 320 | Transformadores3D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33271.0833 | 7411.8833 | 0 | 0 | 0.66667 | 30.8 | 89.6333 | 0 | 91.9333 | 0 | 30.8 | 0.66667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.16 | 0.13333 | 0 | 6.16 | 0.13333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
638.4063 | 477 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 1 | 1969-01-18 | En Servicio | Transformadores2D477 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
421.6509 | 478 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 3 | 1987-02-10 | En Servicio | Transformadores2D478 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
383.3837 | 479 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 4 | 1990-04-20 | En Servicio | Transformadores2D479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
638.4063 | 480 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 25MVA 2 | 1969-01-18 | En Servicio | Transformadores2D480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
122.9657 | 1227 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 7 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
201.6745 | 310 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Placilla (TRANSNET) | PLACILLA 66/13.8KV 5MVA | 2005-06-11 | 13-03-2015 | Transformadores2D310 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
122.9657 | 1228 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 8 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
73.4877 | 1297 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 1 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
73.4877 | 1298 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 2 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
73.4877 | 1299 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 3 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
689.9961 | 1007 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6kV 7,56MVA 1 | 1964-09-30 | En Servicio | Transformadores2D1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
661.6509 | 1008 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 2 | 1967-02-10 | En Servicio | Transformadores2D1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
442.6279 | 1009 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 9.375MVA 3 | 1985-05-13 | En Servicio | Transformadores2D1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.51667 | 0.2 | 0 | 0.51667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
408.6327 | 1010 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 4 | 1988-03-12 | En Servicio | Transformadores2D1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.15 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.57 | 0.2 | 0 | 0.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
302.6361 | 1011 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 20MVA 5 | 1997-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
158.1756 | 326 | Transformadores2D | CODINER | SEN | S/E Temuco | Temuco 66/13.8kV 6.25MVA | 2009-01-25 | En Servicio | Transformadores2D326 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5033 | 0 | 0 | 1.5033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
147.267 | 321 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Castro | Castro 115/24 16MVA | 2009-12-23 | En Servicio | Transformadores2D321 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40639.0167 | 195.65 | 0 | 0 | 7.45 | 53.4333 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 53.4333 | 7.45 | 1 | --------- | 0.2 | 10.6867 | 1.49 | 0.2 | 10.6867 | 1.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
266.9654 | 322 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D322 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39962.6667 | 17.5667 | 0 | 0 | 79.0833 | 836.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.6833 | 79.0833 | 1 | --------- | 0.2 | 167.3367 | 15.8167 | 0.2 | 167.3367 | 15.8167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 15
290.9648 | 9 | Transformadores2D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Maipo | Maipo 230/115-69 kV 60MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40620.6333 | 198.9667 | 0 | 0 | 8.3 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 8.3 | 0 | --------- | 0.2 | 13.62 | 1.66 | 0 | 13.62 | 1.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
176.4271 | 42 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Colbún | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | 2007-07-19 | En Servicio | Transformadores3D42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40723.9 | 73.1 | 0 | 0 | 31.4333 | 26.2833 | 0 | 0 | 41.2833 | 0 | 26.2833 | 31.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2567 | 6.2867 | 0 | 5.2567 | 6.2867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
230.9651 | 43 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33592.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7303.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7303.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1460.71 | 0 | 0 | 1460.71 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
230.9651 | 44 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40091.35 | 761.5833 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6133 | 0 | 0 | 8.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
1401.2154 | 45 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | 1905-06-25 | En Servicio | Transformadores3D45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.0733 | 0 | 0 | 6.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
266.9654 | 323 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40327.5167 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 542.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 108.5667 | 0 | 0 | 108.5667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 23
126.883 | 325 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | 2011-09-04 | En Servicio | Transformadores2D325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35019.2833 | 5805.0333 | 0 | 0 | 1.8667 | 69.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8167 | 1.8667 | 1 | --------- | 0.2 | 13.9633 | 0.37333 | 0.2 | 13.9633 | 0.37333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 13
446.9648 | 643 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Colbún | SSAA ColbUn 230/13.8kV 10 MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D643 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
290.9648 | 644 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Rucúe | Rucue 220/23kV 10MVA 3 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D644 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3333 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
350.9647 | 649 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Aconcagua | SSAA Aconcagua 110/12kV_2MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D649 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.9651 | 534 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E CENTRAL CHIBURGO | CHIBURGO 6.6KV/66KV 25MVA | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D534 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40880.5333 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7233 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
781.9464 | 843 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 4MVA 3a | 1957-02-01 | En Servicio | Transformadores2D843 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40895.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
409.9468 | 844 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 5MVA 3b | 1988-02-01 | En Servicio | Transformadores2D844 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40895.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
205.9458 | 845 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 25MVA 4 | 2005-02-01 | En Servicio | Transformadores2D845 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40833.2333 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 28.8333 | 0 | 27.2833 | 0 | 0 | 28.8333 | 6.65 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7667 | 1.33 | 0 | 5.7667 | 1.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
781.9464 | 849 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 1 | 1957-02-01 | En Servicio | Transformadores2D849 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40869.05 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 17.2833 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 17.2833 | 7.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4567 | 1.5667 | 0 | 3.4567 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
769.9465 | 850 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 2 | 1958-02-01 | En Servicio | Transformadores2D850 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40869.05 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 17.2833 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 17.2833 | 7.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4567 | 1.5667 | 0 | 3.4567 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
300.1719 | 408 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Quilmo | QUILMO 66/33KV 8 MVA | 1997-03-27 | En Servicio | Transformadores2D408 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.26667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
299.1533 | 412 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Recinto | RECINTO 33/23KV 4 MVA | 1997-04-27 | En Servicio | Transformadores2D412 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2733 | 0 | 0 | 1.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
287.4822 | 413 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Santa Elisa | StaElisa 33/23kV_4MVA | 1998-04-17 | En Servicio | Transformadores2D413 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
168.9286 | 839 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Bulnes | Bulnes 66/13.8kV_4MVA | 2008-03-03 | En Servicio | Transformadores2D839 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
172.6489 | 840 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Bulnes | Bulnes 66/13.8kV 8MVA | 2007-11-11 | En Servicio | Transformadores2D840 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
171.9589 | 841 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Cocharcas (COPELEC) | Cocharcas 66/13.8kV_6MVA | 2007-12-02 | En Servicio | Transformadores2D841 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
187.5065 | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS DE CHILE | SEN | S/E Cristalerías | CristalerIas 110/12kV 25MVA 1 | 2006-08-16 | En Servicio | Transformadores2D432 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40881.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
280.6812 | 327 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | 1998-11-10 | En Servicio | Transformadores2D327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40675.3667 | 53.3833 | 0 | 0 | 1.6833 | 165.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5667 | 1.6833 | 3 | --------- | 0.2 | 33.1133 | 0.33667 | 0.6 | 33.1133 | 0.33667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 11
486.521 | 192 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | DAlmagro 115/13.8/24kV 10MVA 5 | 1981-09-15 | En Servicio | Transformadores2D192 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40603.0167 | 292.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.16333 | 0 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
195.8917 | 328 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | 2005-12-04 | En Servicio | Transformadores2D328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40691.1667 | 53.3667 | 0 | 0 | 3.95 | 147.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5167 | 3.95 | 0 | --------- | 0.2 | 29.5033 | 0.79 | 0 | 29.5033 | 0.79 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
169.1258 | 329 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2008-02-26 | En Servicio | Transformadores2D329 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40823.65 | 1.6 | 0 | 0 | 6.9333 | 63.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8167 | 6.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 12.7633 | 1.3867 | 0.2 | 12.7633 | 1.3867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
169.29 | 44 | Transformadores2D | E.E. PUYEHUE | SEN | S/E Pilmaiquén | Pilmaiquen 66/13.8kV 10MVA 6 | 2008-02-21 | En Servicio | Transformadores2D44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 431 | Transformadores2D | EFE | SEN | S/E Lo Espejo (FFCC) | FFCC ESPEJO 110/12KV 5.2MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D431 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
370.0041 | 999 | Transformadores2D | EKA CHILE | SEN | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 25MVA | 1991-06-01 | En Servicio | Transformadores2D999 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
291.9907 | 1000 | Transformadores2D | EKA CHILE | SEN | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 50MVA | 1997-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
446.9648 | 402 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E Taltal (ELECDA) | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D402 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40843.35 | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6767 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
139.0792 | 330 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 50MVA 1 | 2010-08-29 | En Servicio | Transformadores2D330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40833.3 | 15.15 | 0 | 0 | 5.0833 | 42.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 5.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 8.4933 | 1.0167 | 0 | 8.4933 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
145.6175 | 15 | Transformadores2D | ELECTRICA VENTANAS | SEN | S/E Ventanas | Ventanas 220/110kV 300MVA | 2010-02-11 | En Servicio | Transformadores2D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40848.8167 | 0.83333 | 0 | 0 | 33.2 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 33.2 | 0 | --------- | 0.2 | 2.63 | 6.64 | 0 | 2.63 | 6.64 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 1
294.8821 | 420 | Transformadores2D | ENAMI | SEN | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 1 | 1997-09-04 | En Servicio | Transformadores2D420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40867.2667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 10 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7467 | 2 | 0 | 3.7467 | 2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
221.1088 | 331 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23,5kV 25MVA | 2003-10-28 | En Servicio | Transformadores2D331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40813.95 | 27.0333 | 0 | 0 | 0 | 55.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.0033 | 0 | 0 | 11.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
172.6817 | 418 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | SEN | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 1 | 2007-11-10 | En Servicio | Transformadores2D418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40888.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
147.5298 | 332 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-12-15 | En Servicio | Transformadores2D332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40754.8667 | 76.7667 | 0 | 0 | 24.9667 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 24.9667 | 2 | --------- | 0.2 | 7.88 | 4.9933 | 0.4 | 7.88 | 4.9933 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 7
144.3033 | 1001 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB-2 | ERBB-2 66/6.6/4.16 24MVA | 2010-03-23 | En Servicio | Transformadores2D1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
686.9649 | 1020 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 1 | 1965-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
626.965 | 1021 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 2 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
374.9651 | 1022 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 3 | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
52.3158 | 332 | Transformadores3D | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | 2017-11-21 | En Servicio | Transformadores3D332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32621.45 | 8173.3667 | 0 | 0 | 16.4333 | 84.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.75 | 16.4333 | 3 | --------- | 0.22938 | 19.4396 | 3.7694 | 0.68813 | 19.4396 | 3.7694 | 0.68813 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 31
326.9651 | 1023 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 8.6MVA 4 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
179.1211 | 394 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Masisa | Masisa 66/13.2kV 30MVA | 2007-04-28 | En Servicio | Transformadores2D394 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40866.9333 | 22.95 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
376.977 | 395 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | Cabrero 69/24kV 12MVA 2 | 1990-11-01 | En Servicio | Transformadores2D395 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.6833 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
134.0123 | 842 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Imperial | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | 2011-01-30 | En Servicio | Transformadores2D842 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40834.6667 | 34.95 | 0 | 0 | 3.4333 | 6.1333 | 6.65 | 10.1667 | 0 | 0 | 6.1333 | 3.4333 | 3 | --------- | 0.2 | 1.2267 | 0.68667 | 0.6 | 1.2267 | 0.68667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
280.9769 | 851 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Enacar | Enacar 66/13.8kV 5MVA | 1998-11-01 | En Servicio | Transformadores2D851 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40859.4333 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 4.5667 | 11.3833 | 17.5667 | 0 | 0 | 4.5667 | 3.05 | 0 | --------- | 0.2 | 0.91333 | 0.61 | 0 | 0.91333 | 0.61 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
353.9634 | 853 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Licanco | Licanco 68.9/24kV 16MVA | 1992-10-01 | En Servicio | Transformadores2D853 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40832.9667 | 28 | 0 | 0 | 6.9167 | 6.0833 | 0 | 22.0333 | 0 | 0 | 6.0833 | 6.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2167 | 1.3833 | 0 | 1.2167 | 1.3833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
67.246 | 1379 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Lota | LOTA 66/13.8KV 30MVA | 2016-08-23 | En Servicio | Transformadores2D1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40840.3667 | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 42.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
259.5734 | 854 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Lota | Lota 66/13.8kV 12MVA | 2000-08-13 | En Servicio | Transformadores2D854 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
364.9774 | 855 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Negrete | Negrete 66/24kV 16MVA | 1991-11-01 | En Servicio | Transformadores2D855 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40845.0833 | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 11.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
231.1369 | 959 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | 2002-12-27 | En Servicio | Transformadores2D959 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40868.8 | 19.0333 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3267 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
87.3331 | 1092 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | 2014-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.1 | 27.8667 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
111.5002 | 1102 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cañete | Cañete 69/24KV 16MVA | 2012-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38853.0333 | 1919.8667 | 0 | 0 | 0.88333 | 8.4833 | 6.7667 | 106.9667 | 0 | 0 | 8.4833 | 0.88333 | 2 | --------- | 0.2 | 1.6967 | 0.17667 | 0.4 | 1.6967 | 0.17667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
101.0405 | 1182 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Picoltué | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | 2013-10-30 | En Servicio | Transformadores2D1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40778.75 | 31.3833 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 79.9333 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1867 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
75.6304 | 1332 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | 2015-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40428.9667 | 429.2667 | 0 | 0 | 0 | 9.0167 | 16.3 | 12.45 | 0 | 0 | 9.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
29.9959 | 3022 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | 2019-10-01 | En Servicio | Transformadores2D3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.0833 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.40005 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
85.9466 | 481 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | SEN | S/E R | R 67/13.8KV 13.3MVA | 2015-02-01 | S/I | Transformadores2D481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
77.6674 | 482 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | SEN | S/E R2 | R2 1 67/13.8KV 2.5MVA | 2015-10-11 | S/I | Transformadores2D482 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
157.0256 | 484 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | SEN | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 1 | 2009-03-01 | En Servicio | Transformadores2D484 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
288.6321 | 333 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/13.2kV 25MVA 1 | 1998-03-13 | En Servicio | Transformadores2D333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40819.7667 | 1.3833 | 0 | 0 | 1.1333 | 73.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7167 | 1.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 14.7433 | 0.22667 | 0.2 | 14.7433 | 0.22667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
| 648 | Transformadores2D | GUACOLDA | SEN | S/E Planta Matta | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D648 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
374.9651 | 48 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Calera Centro | Calcentro 66/62/12KV 30MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores3D48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40808.5 | 81.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
222.883 | 334 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/12.5kV 50MVA 2 | 2003-09-04 | En Servicio | Transformadores2D334 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40854.9167 | 1.3833 | 0 | 0 | 3.9667 | 35.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 3.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1467 | 0.79333 | 0 | 7.1467 | 0.79333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
388.6481 | 335 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-11 | En Servicio | Transformadores2D335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40830.3667 | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.0833 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
374.9651 | 650 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Los Quilos | SSAA Los Quilos 66/6,6kV_0,4MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
374.9651 | 428 | Transformadores2D | INDURA | SEN | S/E Graneros Indura | Graneros Indura 66/6_12.5MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D428 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
306.9491 | 429 | Transformadores2D | INDURA | SEN | S/E Lirquén Indura | Lirquen Indura 66/6 10MVA | 1996-09-01 | En Servicio | Transformadores2D429 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
257.1751 | 58 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E Las Piñatas | LPiñatas 66/12.5kV 1.88MVA | 2000-10-25 | En Servicio | Transformadores3D58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.4833 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3533 | 0 | 0 | 3.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
521.6014 | 59 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E San Jerónimo | SJeronimo 66/12.5kV 5.25MVA | 1978-10-13 | En Servicio | Transformadores3D59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40873.9333 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.65 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
184.451 | 65 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E El Totoral | El Totoral 66/12.5kV 8MVA 1 | 2006-11-17 | En Servicio | Transformadores3D65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40859.9667 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
182.1437 | 168 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E Las Balandras | LBalandras 66/12.5kV 12.5MVA 1 | 2007-01-26 | En Servicio | Transformadores3D168 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.0833 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2433 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
350.9647 | 396 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E PANIMAVIDA | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D396 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
364.9774 | 405 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Negrete | NEGRETE 24/13.8KV 3MVA | 1991-11-01 | En Servicio | Transformadores2D405 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40891.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
350.9647 | 397 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E PANIMAVIDA | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D397 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40885.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9533 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
280.9769 | 407 | Transformadores2D | SAESA | SEN | S/E Colaco | Colaco 115/69kV 40MVA T1 | 1998-11-01 | 2011-08-21 | Transformadores2D407 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
314.9653 | 398 | Transformadores2D | LUZLINARES | SEN | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 1 | 1996-01-01 | Fuera de Servicio | Transformadores2D398 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
314.9653 | 399 | Transformadores2D | LUZLINARES | SEN | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 2 | 1996-01-01 | Fuera de Servicio | Transformadores2D399 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
111.4674 | 1178 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E Yerbas Buenas | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | 2012-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.5667 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 1.6833 | 2.7833 | 0.15 | 1.9333 | 0 | 1.6833 | 5.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 0.33667 | 1.1767 | 0 | 0.33667 | 1.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
299.1533 | 411 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Recinto | Recinto 33/13.2kV_1 MVA | 1997-04-27 | Fuera de servicio | Transformadores2D411 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40889.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
434.9649 | 400 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E Longaví | Longavi 66/13.2kV 5MVA | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 4.4 | 7.65 | 8.9167 | 7.9333 | 0 | 4.4 | 2.6833 | 1 | --------- | 0.2 | 0.88 | 0.53667 | 0.2 | 0.88 | 0.53667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
218.9654 | 401 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E San Gregorio | San Gregorio 66/13.2kV 5MVA | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D401 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.05 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 8.4 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 8.4 | 3.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.68 | 0.67333 | 0 | 1.68 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
314.9653 | 486 | Transformadores2D | MASISA | SEN | S/E Planta Cabrero | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D486 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40861.8167 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3933 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
329.5355 | 1003 | Transformadores2D | MASISA | SEN | S/E Mapal | Mapal 154/15kV 24MVA | 1994-10-15 | En Servicio | Transformadores2D1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39214.7833 | 1619.8833 | 0 | 0 | 17.4167 | 11.8 | 22.8833 | 2 | 7.2333 | 0 | 11.8 | 17.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.36 | 3.4833 | 0 | 2.36 | 3.4833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 1
496.6163 | 337 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 1 | 1980-11-11 | En Servicio | Transformadores2D337 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40757.2833 | 24.0667 | 0 | 0 | 0 | 114.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.93 | 0 | 0 | 22.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
496.6163 | 338 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 2 | 1980-11-11 | En Servicio | Transformadores2D338 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40794.75 | 15.5667 | 0 | 0 | 0.16667 | 85.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5167 | 0.16667 | 1 | --------- | 0.2 | 17.1033 | 0.033333 | 0.2 | 17.1033 | 0.033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
434.6364 | 339 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1986-01-11 | En Servicio | Transformadores2D339 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40861.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.9867 | 0 | 0 | 5.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
201.6088 | 1012 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | SEN | S/E Seat El Sol | T1 110/44kV 20MVA 1 | 2005-06-13 | En Servicio | Transformadores2D1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
201.6088 | 1013 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | SEN | S/E Seat El Sol | T2 110/44kV 20MVA 2 | 2005-06-13 | En Servicio | Transformadores2D1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 451 | Transformadores2D | MINERA FRANKE | SEN | S/E Minera Franke | Franke 110/23kV 25MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D451 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
338.5049 | 487 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 1 | 1994-01-15 | En Servicio | Transformadores2D487 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40749.9667 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 142.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 28.4633 | 0 | 0 | 28.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
298.0034 | 488 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 2 | 1997-06-01 | En Servicio | Transformadores2D488 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40832.6667 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.98 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
115.5082 | 1300 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Punta Padrones | Punta Padrones 110/23kV_25/30MVA | 2012-08-15 | En Servicio | Transformadores2D1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
115.5082 | 1301 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Travesía | Travesía 110/23kV_12/15MVA | 2012-08-15 | En Servicio | Transformadores2D1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
325.0267 | 1015 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Las Luces | Las Luces 110/33kV | 1995-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
165.9719 | 1016 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Planta Oxido | Planta Oxido 110/33kV | 2008-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
881.3718 | 341 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | 1948-10-19 | En Servicio | Transformadores2D341 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40804.6167 | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.99 | 0 | 0 | 14.99 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
106.9222 | 1118 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 2 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40781.2167 | 114.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
318.9815 | 430 | Transformadores2D | CEMENTOS BIO BIO SUR | SEN | S/E Cementos Bío Bío | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | 1995-09-01 | 2013-08-12 | Transformadores2D430 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
106.9222 | 1119 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 3 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40720.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 35.1033 | 0 | 0 | 35.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
370.8912 | 489 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | SEN | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 1 | 1991-05-05 | En Servicio | Transformadores2D489 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
370.8912 | 490 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | SEN | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 2 | 1991-05-05 | En Servicio | Transformadores2D490 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9644 | 1004 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | SEN | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 1 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9644 | 1005 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | SEN | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
197.7317 | 342 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | Ochagavia 110/12.5kV 50MVA 2 | 2005-10-09 | En Servicio | Transformadores2D342 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40815.6667 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 72.2167 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 72.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.4433 | 0 | 0 | 14.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
268.6489 | 343 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D343 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40766.35 | 12.1 | 0 | 0 | 9.95 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 9.95 | 1 | --------- | 0.2 | 21.52 | 1.99 | 0.2 | 21.52 | 1.99 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
278.6037 | 492 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | 1999-01-12 | En Servicio | Transformadores2D492 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
185.2395 | 968 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | 2006-10-24 | En Servicio | Transformadores2D968 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
183.3667 | 969 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 4 | 2006-12-20 | En Servicio | Transformadores2D969 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
183.3667 | 970 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 5 | 2006-12-20 | En Servicio | Transformadores2D970 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
148.6798 | 82 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | 2009-11-10 | En Servicio | Transformadores3D82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40881.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8833 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
148.6798 | 83 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | 2009-11-10 | En Servicio | Transformadores3D83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40891.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.83667 | 0 | 0 | 0.83667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
304.6165 | 344 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 2 | 1996-11-11 | En Servicio | Transformadores2D344 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40794.8833 | 11.9667 | 0 | 0 | 4.9167 | 84.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2333 | 4.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 16.8467 | 0.98333 | 0 | 16.8467 | 0.98333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
302.9646 | 493 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40882.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.5267 | 0.25667 | 0.2 | 2.5267 | 0.25667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
302.9646 | 494 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D494 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40852.9833 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 1.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.36 | 0.24333 | 0 | 8.36 | 0.24333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
119.1877 | 1064 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/23kV SWG 3 | 2012-04-25 | En Servicio | Transformadores2D1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.1167 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 3.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7833 | 0.79333 | 0 | 1.7833 | 0.79333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
214.5631 | 317 | Transformadores2D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E Baño Del Toro | BANOS DEL TORO 110/13.2KV 3.7MVA | 2004-05-14 | En Servicio | Transformadores2D317 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
146.9646 | 54 | Transformadores2D | NORVIND | SEN | S/E Totoral 2 | TOTORAL 2 220/66 50MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39462.85 | 1364.75 | 0 | 0 | 1.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 1.2 | 1 | --------- | 0.2 | 13.44 | 0.24 | 0.2 | 13.44 | 0.24 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
843.5318 | 233 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | ConcepciOn TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores2D233 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40321.8833 | 541.45 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5333 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
618.9813 | 79 | Transformadores3D | OXY | SEN | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR1 - 16MVA | 1970-09-01 | En Servicio | Transformadores3D79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
594.9489 | 80 | Transformadores3D | OXY | SEN | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR2 - 25MVA | 1972-09-01 | En Servicio | Transformadores3D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
388.6152 | 345 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-12 | En Servicio | Transformadores2D345 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40815.3833 | 20.0333 | 0 | 0 | 10.1 | 50.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4833 | 10.1 | 0 | --------- | 0.2 | 10.0967 | 2.02 | 0 | 10.0967 | 2.02 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
156.5656 | 349 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | 2009-03-15 | En Servicio | Transformadores2D349 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40810.1 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.29 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
322.694 | 350 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-05-11 | En Servicio | Transformadores2D350 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40819 | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | 60.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.1133 | 0 | 0 | 12.1133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
336.0079 | 351 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/13.2kV 25MVA 3 | 1994-04-01 | En Servicio | Transformadores2D351 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40763.7333 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 104.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.8033 | 0 | 0 | 20.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
791.8769 | 353 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 1 | 1956-04-04 | En Servicio | Transformadores2D353 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40852.5667 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.65 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
53.9918 | 353 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | 2017-10-01 | En Servicio | Transformadores3D353 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38763.8833 | 2094.9 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.22226 | 8.2716 | 0 | 0 | 8.2716 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
289.4864 | 987 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 1 | 1998-02-15 | En Servicio | Transformadores2D987 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
289.4864 | 988 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 2 | 1998-02-15 | En Servicio | Transformadores2D988 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40888.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
287.0222 | 989 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 3 | 1998-05-01 | En Servicio | Transformadores2D989 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
638.9649 | 495 | Transformadores2D | PETRODOW | SEN | S/E Petrodow | Petrodow 154/4.16kV 20MVA | 1969-01-01 | En Servicio | Transformadores2D495 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
268.9774 | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER | SEN | S/E Petropower | Petropower 154/66/20kV 65MVA | 1999-11-01 | En Servicio | Transformadores3D56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40830.2667 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 50.8667 | 1 | --------- | 0.2 | 2.9733 | 10.1733 | 0.2 | 2.9733 | 10.1733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
278.9651 | 496 | Transformadores2D | PETROQUIM | SEN | S/E Petroquim | Petroquim_66/6.3kV | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D496 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
270.8172 | 409 | Transformadores2D | SAESA | SEN | S/E Ancud | Ancud 115/69kV 40MVA T2 | 1999-09-06 | En Servicio | Transformadores2D409 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
166.2019 | 406 | Transformadores2D | SOCOEPA | SEN | S/E Paillaco | Paillaco 66/13.8kV 5MVA | 2008-05-25 | En Servicio | Transformadores2D406 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40171.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 144.8567 | 0 | 0 | 144.8567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
280.9769 | 173 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | BBlanco 230/66kV 60MVA 1 | 1998-11-01 | En Servicio | Transformadores3D173 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
231.3012 | 174 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 11 | 2002-12-22 | En Servicio | Transformadores3D174 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40785.3667 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 87.5 | 0.71667 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8467 | 0 | 0 | 2.8467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
231.3012 | 175 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 22 | 2002-12-22 | En Servicio | Transformadores3D175 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30718.55 | 10137.7333 | 0 | 0 | 16.35 | 22.9167 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 22.9167 | 16.35 | 3 | --------- | 0.2 | 4.5833 | 3.27 | 0.6 | 4.5833 | 3.27 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
| 176 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 55 | S/I | Reserva | Transformadores3D176 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
812.4927 | 354 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 2 | 1954-07-17 | En Servicio | Transformadores2D354 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40844.2 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.3233 | 0 | 0 | 8.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
352.6164 | 355 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/13.9kV 50MVA 3 | 1992-11-11 | En Servicio | Transformadores2D355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40798.5667 | 28.8667 | 0 | 0 | 0 | 68.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.7133 | 0 | 0 | 13.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
117.2494 | 180 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | 2012-06-23 | En Servicio | Transformadores3D180 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40824.6833 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 3.6333 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8967 | 0 | 0 | 3.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
115.344 | 181 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Río Bonito | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | 2012-08-20 | En Servicio | Transformadores3D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40858.8667 | 17.5833 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 12.15 | 0.11667 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4567 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 182 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40887.5167 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 183 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D183 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40884.4167 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 184 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D184 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40884.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
227.0226 | 186 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | 2003-05-01 | En Servicio | Transformadores2D186 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.2333 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
49.2881 | 355 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | 2018-02-21 | En Servicio | Transformadores3D355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40558.8667 | 269.1 | 0 | 0 | 0 | 68.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.24347 | 16.5638 | 0 | 0 | 16.5638 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
75.3676 | 199 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Copihues | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | 2015-12-20 | En Servicio | Transformadores3D199 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40844.1667 | 31.7667 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.12667 | 0.2 | 0 | 0.12667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
251.0875 | 208 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40826.35 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
98.9644 | 217 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Chiloe | Chiloe 220/110/23KV 90MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D217 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33503.2333 | 7378.5167 | 0 | 0 | 2.7 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 2.7 | 1 | --------- | 0.2 | 2.31 | 0.54 | 0.2 | 2.31 | 0.54 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
208.0582 | 224 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Chonchi | Chonchi 115/24kV 30MVA 1 | 2004-11-28 | En Servicio | Transformadores2D224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40857.3 | 32.25 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2767 | 0.2 | 0 | 1.2767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
145.8804 | 225 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E El Empalme | El Empalme 115/23kV 16MVA CTBC | 2010-02-03 | En Servicio | Transformadores2D225 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36722.3 | 4151.3333 | 0 | 0 | 4.95 | 9.25 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 4.95 | 0 | --------- | 0.2 | 1.85 | 0.99 | 0 | 1.85 | 0.99 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
150.5199 | 228 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 230/69kV 60MVA 2 | 2009-09-15 | En Servicio | Transformadores2D228 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
130.3984 | 356 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | 2011-05-20 | En Servicio | Transformadores2D356 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40823.6667 | 7.75 | 0 | 0 | 4.1667 | 60.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4167 | 4.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0833 | 0.83333 | 0 | 12.0833 | 0.83333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
257.9636 | 231 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/66kV 30MVA 2 | 2000-10-01 | En Servicio | Transformadores2D231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40066.8167 | 98.9333 | 0 | 0 | 730.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.25 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 146.05 | 0 | 0 | 146.05 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
231.3669 | 235 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 2 | 2002-12-20 | En Servicio | Transformadores2D235 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40873.65 | 16.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
140.5577 | 236 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 3 | 2010-07-15 | En Servicio | Transformadores2D236 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40859.8667 | 29.0667 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
249.4775 | 279 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Corral | Corral 66/13.8kV 5MVA | 2001-06-17 | En Servicio | Transformadores2D279 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40856.6833 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0433 | 0 | 0 | 3.0433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
279.9912 | 282 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | 1998-12-01 | En Servicio | Transformadores2D282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40761.3 | 111.9333 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 13.4667 | 0.33333 | 0 | 0 | 8.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7933 | 0 | 0 | 1.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
190.0035 | 357 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 2 | 2006-06-01 | En Servicio | Transformadores2D357 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40811.8833 | 15.2667 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.77 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
189.0179 | 358 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 50MVA 1 | 2006-07-01 | En Servicio | Transformadores2D358 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40819.4 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.6267 | 0 | 0 | 13.6267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
245.7319 | 285 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 1 | 2001-10-09 | En Servicio | Transformadores2D285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38087.15 | 822.2167 | 0 | 0 | 331.7667 | 12.95 | 1641.9167 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 331.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.59 | 66.3533 | 0 | 2.59 | 66.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 4
220.7146 | 286 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 2 | 2003-11-09 | En Servicio | Transformadores2D286 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.1333 | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
130.3984 | 289 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 10MVA 1 | 2011-05-20 | En Servicio | Transformadores2D289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
40.4819 | 359 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | 2018-11-16 | En Servicio | Transformadores3D359 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40244.6833 | 486.2667 | 0 | 0 | 32.5833 | 132.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4667 | 32.5833 | 3 | --------- | 0.29643 | 39.2669 | 9.6586 | 0.88929 | 39.2669 | 9.6586 | 0.88929 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 15
270.8172 | 319 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Colaco | Colaco 69/24/13.8kV 16MVA 1 | 1999-09-06 | En Servicio | Transformadores2D319 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40861.0833 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3633 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
255.4339 | 320 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pid Pid | Pid-Pid 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 2000-12-17 | En Servicio | Transformadores2D320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40806.5 | 47.2167 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 28.0167 | 0.1 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8333 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
328.6484 | 360 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 25MVA 2 | 1994-11-11 | En Servicio | Transformadores2D360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40827.2167 | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | 54.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.9433 | 0 | 0 | 10.9433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
178.3326 | 322 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Degañ | Degañ 115/24 40MVA | 2007-05-22 | En Servicio | Transformadores2D322 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40791.4333 | 84.3833 | 0 | 0 | 13.6833 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 13.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3 | 2.7367 | 0 | 1.3 | 2.7367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
264.9285 | 323 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Ancud | ANCUD 115/115KV 40MVA 1 | 2000-03-03 | En Servicio | Transformadores2D323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.7333 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
256.1238 | 324 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Ancud | Ancud 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 2000-11-26 | En Servicio | Transformadores2D324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40833.6 | 55.6667 | 0 | 0 | 0.85 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0.85 | 1 | --------- | 0.2 | 1.1767 | 0.17 | 0.2 | 1.1767 | 0.17 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
146.3075 | 741 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La UniOn 66/13.2 11-16MVA 1 | 2010-01-21 | En Servicio | Transformadores2D741 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.9167 | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
171.5318 | 361 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/13.2kV 25MVA 3 | 2007-12-15 | En Servicio | Transformadores2D361 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40834.2 | 1.95 | 0 | 0 | 1.55 | 55.5667 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 55.5667 | 1.55 | 1 | --------- | 0.2 | 11.1133 | 0.31 | 0.2 | 11.1133 | 0.31 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
167.1217 | 743 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La Union 66/23kV 16MVA 3 | 2008-04-27 | En Servicio | Transformadores2D743 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39766.8 | 1106.2667 | 0 | 0 | 2.0833 | 12.1333 | 4.5667 | 4.15 | 0 | 0 | 12.1333 | 2.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4267 | 0.41667 | 0 | 2.4267 | 0.41667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
135.0708 | 745 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Lagos | Los Lagos 66/13.8kV 11-16MVA CTBC | 2010-12-29 | En Servicio | Transformadores2D745 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.7333 | 24.3167 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 667 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/66kV_15MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D667 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
319.4743 | 748 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | 1995-08-17 | En Servicio | Transformadores2D748 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40861.45 | 15.2667 | 0 | 0 | 4.75 | 14.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 4.75 | 1 | --------- | 0.2 | 2.9067 | 0.95 | 0.2 | 2.9067 | 0.95 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
196.6474 | 362 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 1 | 2005-11-11 | En Servicio | Transformadores2D362 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40822.1667 | 8.6167 | 0 | 0 | 4.2833 | 60.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9333 | 4.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 12.1867 | 0.85667 | 0.2 | 12.1867 | 0.85667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
133.6838 | 750 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 69/13.8kV 10MVA 1 | 2011-02-09 | En Servicio | Transformadores2D750 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39280.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
193.322 | 671 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 1 | 2006-02-20 | En Servicio | Transformadores2D671 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
193.322 | 672 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 2 | 2006-02-20 | En Servicio | Transformadores2D672 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 673 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EL PENON 23/13.2KV 6MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D673 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 674 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Sauce | ESauce 66/13.8kV 0.5MVA | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores2D674 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
177.4456 | 752 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | 2007-06-18 | En Servicio | Transformadores2D752 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40314.8833 | 72.15 | 0 | 0 | 456.9333 | 8.9 | 2.8167 | 33.2333 | 7.0833 | 0 | 8.9 | 456.9333 | 2 | --------- | 0.2 | 1.78 | 91.3867 | 0.4 | 1.78 | 91.3867 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
281.6997 | 753 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | Pichirropulli 66/13.8kV 5MVA 1 | 1998-10-10 | En Servicio | Transformadores2D753 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.2667 | 9.8333 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2267 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
229.3224 | 754 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | 2003-02-20 | En Servicio | Transformadores2D754 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40838.4167 | 9.7833 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 39.4167 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.6733 | 0 | 0 | 1.6733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
624.5666 | 755 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24/13.8kV 10MVA 1 | 1970-03-15 | En Servicio | Transformadores2D755 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.5667 | 49.1833 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
285.3138 | 756 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24kV 16MVA 2 | 1998-06-22 | En Servicio | Transformadores2D756 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
157.7156 | 757 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Calbuco | Calbuco 115/69/24 16MVA | 2009-02-08 | En Servicio | Transformadores2D757 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
290.5377 | 682 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA 4 | 1998-01-14 | En Servicio | Transformadores2D682 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
290.5377 | 683 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA 3 | 1998-01-14 | En Servicio | Transformadores2D683 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
115.6068 | 1067 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Mariquina | Mariquina 220/23kV 30MVA | 2012-08-12 | En Servicio | Transformadores2D1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40812.85 | 32.0667 | 0 | 0 | 6 | 6.5333 | 38.35 | 0.2 | 0 | 0 | 6.5333 | 6 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3067 | 1.2 | 0.2 | 1.3067 | 1.2 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
117.2494 | 1069 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 110-66/66-110kV 40MVA | 2012-06-23 | En Servicio | Transformadores2D1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
123.039 | 1074 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 5MVA 2 | 2011-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.6833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4633 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
321.8727 | 1085 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/24kV 12MVA 3 | 1995-06-05 | En Servicio | Transformadores2D1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40847.2833 | 19.7333 | 0 | 0 | 0 | 21.4333 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 21.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2867 | 0 | 0 | 4.2867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
99.7919 | 1190 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Sauces | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | 2013-12-07 | En Servicio | Transformadores2D1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40850.9 | 11.6333 | 0 | 0 | 0.36667 | 20.8167 | 5.6667 | 6.6167 | 0 | 0 | 20.8167 | 0.36667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1633 | 0.073333 | 0 | 4.1633 | 0.073333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
100.1533 | 1191 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | 2013-11-26 | En Servicio | Transformadores2D1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40243.25 | 614.8333 | 0 | 0 | 9.1167 | 24.0667 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 9.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.8133 | 1.8233 | 0 | 4.8133 | 1.8233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
251.0875 | 1223 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40851.7 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
89.6331 | 1246 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Tambores | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | 2014-10-12 | En Servicio | Transformadores2D1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40806.95 | 75.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
84.6982 | 1267 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | 2015-03-11 | En Servicio | Transformadores2D1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40869.1167 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
78.0616 | 1290 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichil | PICHIL 66/23KV 16MVA | 2015-09-29 | En Servicio | Transformadores2D1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40850.4167 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 20.2833 | 0 | 4.9 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
702.5216 | 697 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Castilla | Castilla 23/13.8kV 2MVA 2 | 1963-09-15 | En Servicio | Transformadores2D697 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
76.0903 | 1302 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | 2015-11-28 | En Servicio | Transformadores2D1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40148.6333 | 692.8 | 0 | 0 | 5.0833 | 16.15 | 0 | 33.2333 | 0.1 | 0 | 16.15 | 5.0833 | 1 | --------- | 0.2 | 3.23 | 1.0167 | 0.2 | 3.23 | 1.0167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
| 1331 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40869.0333 | 2.1833 | 0 | 0 | 24.15 | 0.43333 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 24.15 | 0 | --------- | 0.2 | 0.086667 | 4.83 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 3 | 1
74.1118 | 1333 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Dalcahue | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | 2016-01-27 | En Servicio | Transformadores2D1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40764.7667 | 26.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
70.8925 | 1347 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | 2016-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40806.2667 | 84.4333 | 0 | 0 | 0.36667 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0.36667 | 1 | --------- | 0.2 | 0.98667 | 0.073333 | 0.2 | 0.98667 | 0.073333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
72.0094 | 1349 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Quellón | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | 2016-03-31 | En Servicio | Transformadores2D1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40824.2167 | 29 | 0 | 0 | 14.9333 | 14.95 | 12.8333 | 0.066667 | 0 | 0 | 14.95 | 14.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 2.99 | 2.9867 | 0.2 | 2.99 | 2.9867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
41.0077 | 2719 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | 2018-10-31 | En Servicio | Transformadores2D2719 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40893.4667 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.29263 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
30.0287 | 2893 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Sangra | SANGRA 69/24kV 30 MVA T1 | 2019-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40838.1167 | 17.6 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 37.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | --------- | 0.39962 | 0 | 1.1722 | 0 | 0 | 1.1722 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
192.0077 | 363 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 2 | 2006-04-01 | En Servicio | Transformadores2D363 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40845.9 | 20.7333 | 0 | 0 | 0 | 29.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8733 | 0 | 0 | 5.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
292.6479 | 364 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 3 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D364 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40832.6167 | 16.2333 | 0 | 0 | 3.75 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 3.75 | 0 | --------- | 0.2 | 8.68 | 0.75 | 0 | 8.68 | 0.75 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
50.701 | 238 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 250MVA TRR | 2018-01-09 | En Servicio | Transformadores3D238 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 39548.6167 | 1245.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.23668 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
47.1194 | 239 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR | 2018-04-28 | En Servicio | Transformadores3D239 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39452.1 | 1443.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.25467 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
47.1194 | 240 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 2018-04-28 | En Servicio | Transformadores3D240 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39712.9167 | 605.9333 | 0 | 0 | 17.35 | 34.2 | 520.85 | 4.75 | 0 | 0 | 34.2 | 17.35 | 1 | --------- | 0.25467 | 8.7098 | 4.4186 | 0.25467 | 8.7098 | 4.4186 | 0.25467 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
43.6035 | 254 | Transformadores3D | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | SEN | S/E EL PELICANO | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | 2018-08-13 | En Servicio | Transformadores3D254 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40850 | 26.0667 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.27521 | 5.4858 | 0 | 0 | 5.4858 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
397.6177 | 256 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E CONCEPCION | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA RESERVA | 1989-02-11 | En Servicio | Transformadores3D256 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40720.0833 | 168.8167 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
326.9651 | 365 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D365 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39166.15 | 30.1167 | 0 | 0 | 30.6833 | 1667.0667 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 1667.0667 | 30.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 333.4133 | 6.1367 | 0 | 333.4133 | 6.1367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 7
134.9651 | 366 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D366 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 37757 | 23.4 | 0 | 0 | 11.9 | 3100.0667 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 3100.0667 | 11.9 | 0 | --------- | 0.2 | 620.0133 | 2.38 | 0 | 620.0133 | 2.38 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 11
410.9653 | 369 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 22.5MVA 2 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40177.25 | 630.3167 | 0 | 0 | 29.55 | 55.45 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 55.45 | 29.55 | 1 | --------- | 0.2 | 11.09 | 5.91 | 0.2 | 11.09 | 5.91 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 8
614.9651 | 370 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | 1971-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D370 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40589.6 | 23.5333 | 0 | 0 | 222.7667 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 222.7667 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 4 | 4
314.9653 | 371 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | 1996-01-01 | 2010-10-05 | Transformadores2D371 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40874.0167 | 21.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
338.9649 | 372 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D372 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40851.3833 | 16.6167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
158.9642 | 373 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D373 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40832.7333 | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | 56.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.33 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
434.9649 | 377 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40668.7 | 29.15 | 0 | 0 | 124.25 | 53.1167 | 0 | 0 | 20.7833 | 0 | 53.1167 | 124.25 | 1 | --------- | 0.2 | 10.6233 | 24.85 | 0.2 | 10.6233 | 24.85 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
338.9649 | 379 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D379 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40617.0167 | 10.7 | 0 | 0 | 215.8667 | 34.1167 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 34.1167 | 215.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8233 | 43.1733 | 0 | 6.8233 | 43.1733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 4
195.0046 | 717 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quínquimo | Quinquimo 110/110 kV 35MVA 3 | 2005-12-31 | Trasladado | Transformadores2D717 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40894.65 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
290.9648 | 380 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D380 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40823.5333 | 4.1167 | 0 | 0 | 9.95 | 58.3167 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 58.3167 | 9.95 | 0 | --------- | 0.2 | 11.6633 | 1.99 | 0 | 11.6633 | 1.99 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
338.9649 | 382 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D382 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40304.95 | 404.45 | 0 | 0 | 64.4833 | 93.7667 | 16.0833 | 4.2333 | 8.0333 | 0 | 93.7667 | 64.4833 | 3 | --------- | 0.2 | 18.7533 | 12.8967 | 0.6 | 18.7533 | 12.8967 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 13
206.9741 | 721 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 13.8/13.8_4.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D721 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
722.965 | 383 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D383 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40215.7667 | 540.95 | 0 | 0 | 75.4 | 35.2167 | 18.3833 | 4.2333 | 6.05 | 0 | 35.2167 | 75.4 | 1 | --------- | 0.2 | 7.0433 | 15.08 | 0.2 | 7.0433 | 15.08 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 10 | 10
218.9654 | 384 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D384 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40806.95 | 7.5 | 0 | 0 | 21.0167 | 60.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 21.0167 | 1 | --------- | 0.2 | 12.1067 | 4.2033 | 0.2 | 12.1067 | 4.2033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
494.9648 | 385 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | 1981-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D385 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40881.4667 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
326.9651 | 386 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | 1995-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D386 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40833.9333 | 13.9 | 0 | 0 | 15.1 | 33.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 15.1 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 3
134.9651 | 387 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D387 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40554.5 | 288.25 | 0 | 0 | 17.25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17.25 | 2 | --------- | 0.2 | 7.2 | 3.45 | 0.4 | 7.2 | 3.45 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
290.9648 | 388 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | 1998-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D388 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
314.9653 | 389 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D389 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40773.05 | 14.7667 | 0 | 0 | 5.4 | 55.7167 | 0 | 47.0667 | 0 | 0 | 55.7167 | 5.4 | 0 | --------- | 0.2 | 11.1433 | 1.08 | 0 | 11.1433 | 1.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
350.9647 | 391 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D391 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40750.6167 | 15.65 | 0 | 0 | 70.3167 | 42.6 | 0 | 16.8167 | 0 | 0 | 42.6 | 70.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.52 | 14.0633 | 0 | 8.52 | 14.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 5
218.9654 | 392 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D392 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40838.0667 | 16.9333 | 0 | 0 | 11.3 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 11.3 | 0 | --------- | 0.2 | 5.94 | 2.26 | 0 | 5.94 | 2.26 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
290.9648 | 393 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D393 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40585.4 | 45.9 | 0 | 0 | 6.75 | 257.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.95 | 6.75 | 0 | --------- | 0.2 | 51.59 | 1.35 | 0 | 51.59 | 1.35 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 6
362.9653 | 403 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25 MVA 2 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D403 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40756.9667 | 31.2833 | 0 | 0 | 58.0333 | 49.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7167 | 58.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 9.9433 | 11.6067 | 0.2 | 9.9433 | 11.6067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
362.9653 | 404 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25MVA 1 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D404 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40731.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 155.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9167 | 8.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 31.1833 | 1.7167 | 0.2 | 31.1833 | 1.7167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
170.5713 | 740 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | LA UNION 13.8/23KV 3MVA 4 | 2008-01-13 | En Servicio | Transformadores2D740 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
254.9645 | 414 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Costanera | Costanera 110/12.5 kV 25MVA | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D414 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39874.2667 | 45.45 | 0 | 0 | 5.7833 | 970.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.5 | 5.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 194.1 | 1.1567 | 0 | 194.1 | 1.1567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 20
172.6817 | 419 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | SEN | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 2 | 2007-11-10 | En Servicio | Transformadores2D419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40830.0833 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.25 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
294.8821 | 421 | Transformadores2D | ENAMI | SEN | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 2 | 1997-09-04 | En Servicio | Transformadores2D421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37955.3333 | 0 | 0 | 0 | 1113.8 | 1826.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.8667 | 1113.8 | 0 | --------- | 0.2 | 365.3733 | 222.76 | 0 | 365.3733 | 222.76 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 2 | 4
292.5164 | 143 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 2 | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 746 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Lagos | Los Lagos 66/13.8kV_10.2MVA | 2004-12-31 | 2011-01-08 | Transformadores2D746 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
650.9652 | 433 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | 1968-01-01 | En Servicio | Transformadores2D433 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40843.2667 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 8.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 8.88 | 1.6667 | 0 | 8.88 | 1.6667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
254.9739 | 434 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 1 | 2000-12-31 | En Servicio | Transformadores2D434 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40742.2 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 151.6667 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 151.6667 | 1.85 | 0 | --------- | 0.2 | 30.3333 | 0.37 | 0 | 30.3333 | 0.37 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 1
254.9739 | 435 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 2 | 2000-12-31 | En Servicio | Transformadores2D435 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40838.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.4133 | 0 | 0 | 11.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
206.9741 | 751 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 69/13.8kV_5MVA_1 | 2004-12-31 | 2011-02-09 | Transformadores2D751 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
135.0051 | 436 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | 2010-12-31 | En Servicio | Transformadores2D436 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40818.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.16 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
135.0051 | 437 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 2 | 2010-12-31 | En Servicio | Transformadores2D437 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40804.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.75 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 88.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.75 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
806.9651 | 452 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 1 | 1955-01-01 | En Servicio | Transformadores2D452 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40741.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 119.9167 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.93 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
229.3224 | 754 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | Pichirropulli 66/24kV 5MVA 2 | 2003-02-20 | Trasladado | Transformadores2D754 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40838.4167 | 9.7833 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 39.4167 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 0
806.9651 | 453 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 2 | 1955-01-01 | En Servicio | Transformadores2D453 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40737.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 119.9167 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.6667 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
386.9649 | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D454 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40718.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 119.9167 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5733 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
206.9741 | 757 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Calbuco | CALBUCO 115/69/24KV 16MVA | 2004-12-31 | 2009-02-08 | Transformadores2D757 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
254.9645 | 460 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39993.3167 | 822.8667 | 0 | 0 | 19.7833 | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 19.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0067 | 3.9567 | 0 | 12.0067 | 3.9567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
118.892 | 195 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 2012-05-04 | En Servicio | Transformadores3D195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40110.1333 | 729.3833 | 0 | 0 | 2.2167 | 54.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 2.2167 | 1 | --------- | 0.2 | 10.8533 | 0.44333 | 0.2 | 10.8533 | 0.44333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
301.0261 | 462 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 1 | 1997-03-01 | En Servicio | Transformadores2D462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40840.5167 | 0 | 0 | 0 | 48.95 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 48.95 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3067 | 9.79 | 0.2 | 1.3067 | 9.79 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
301.0261 | 463 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 2 | 1997-03-01 | En Servicio | Transformadores2D463 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40781.6333 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6 | 1.7667 | 2 | --------- | 0.2 | 22.52 | 0.35333 | 0.4 | 22.52 | 0.35333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
266.9654 | 327 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40531.3667 | 316.3667 | 0 | 0 | 8.15 | 11.8333 | 16.1667 | 8.5667 | 3.55 | 0 | 11.8333 | 8.15 | 1 | --------- | 0.2 | 2.3667 | 1.63 | 0.2 | 2.3667 | 1.63 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
110.701 | 468 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T4 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D468 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40571.4667 | 97.8 | 0 | 0 | 25.8 | 200.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9333 | 25.8 | 0 | --------- | 0.2 | 40.1867 | 5.16 | 0 | 40.1867 | 5.16 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 1
157.0256 | 485 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | SEN | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 2 | 2009-03-01 | En Servicio | Transformadores2D485 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
52.3158 | 333 | Transformadores3D | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | 2017-11-21 | En Servicio | Transformadores3D333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33605.6667 | 7185.45 | 0 | 0 | 22.5333 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.35 | 22.5333 | 3 | --------- | 0.22938 | 18.8891 | 5.1686 | 0.68813 | 18.8891 | 5.1686 | 0.68813 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 3 | 35
131.4825 | 292 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E El Salado | El Salado TR1 110/24KV 15MVA 1U | 2011-04-17 | En Servicio | Transformadores2D292 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40849.7826 | 40.5681 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.31597 | 0 | 0 | 5.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 0 | 1.0667 | 0.6 | 0 | 1.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
45.6407 | 340 | Transformadores3D | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | 2018-06-12 | En Servicio | Transformadores3D340 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36701.8333 | 4106 | 0 | 0 | 77.5667 | 8.2833 | 0 | 2.3167 | 0 | 0 | 8.2833 | 77.5667 | 2 | --------- | 0.26292 | 2.1779 | 20.3941 | 0.52585 | 2.1779 | 20.3941 | 0.52585 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
38.4723 | 351 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Cumbres | CUMBRES 500/220 KV 750 MVA N°1 | 2019-01-16 | S/I | Transformadores3D351 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40274.1833 | 476.6667 | 0 | 0 | 41.0333 | 104.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1167 | 41.0333 | 1 | --------- | 0.31191 | 32.4753 | 12.7988 | 0.31191 | 32.4753 | 12.7988 | 0.31191 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 4 | 11
278.6037 | 491 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | 1999-01-12 | En Servicio | Transformadores2D491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
192.8948 | 782 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 220/66kV 25MVA 6 | 2006-03-05 | Trasladado | Transformadores2D782 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1401.3469 | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL PUNTILLA | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | 1905-06-21 | En Servicio | Transformadores2D498 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40469.8167 | 293.3667 | 0 | 0 | 0 | 132.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 26.5633 | 0 | 0 | 26.5633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
134.9322 | 702 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 220/19 kV 100MVA | 2011-01-02 | En Servicio | Transformadores2D702 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40790.2167 | 105.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
62.5358 | 357 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | 2017-01-14 | En Servicio | Transformadores3D357 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36761.15 | 4084.7 | 0 | 0 | 14.6 | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 14.6 | 1 | --------- | 0.2 | 7.11 | 2.92 | 0.2 | 7.11 | 2.92 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
386.9649 | 511 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D511 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39330.1167 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 1563.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.85 | 2.0333 | 2 | --------- | 0.2 | 312.77 | 0.40667 | 0.4 | 312.77 | 0.40667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 13
571.5398 | 705 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | 1974-08-15 | En Servicio | Transformadores2D705 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40801.1167 | 82.7833 | 0 | 0 | 5.8333 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 5.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2533 | 1.1667 | 0 | 1.2533 | 1.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
173.7988 | 706 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | 2007-10-07 | En Servicio | Transformadores2D706 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40838.2 | 45.7 | 0 | 0 | 5.8333 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 5.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2533 | 1.1667 | 0 | 1.2533 | 1.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
723.5314 | 710 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Castilla | Castilla 110/23kV 2MVA 1 | 1961-12-15 | En Servicio | Transformadores2D710 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40806.85 | 83.35 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
547.5074 | 711 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Chuschampis | Chuschampis 1110/13.2kV 25kVA | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores2D711 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
185.1081 | 795 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/24-13.2kV_10MVA | 2006-10-28 | 2007-11-18 | Transformadores2D795 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
279.5313 | 758 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Hualpén | Hualpen SSAA - 69/13,8 KV - 1 MVA | 1998-12-15 | En Servicio | Transformadores2D758 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
506.9652 | 512 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | 1980-01-01 | En Servicio | Transformadores2D512 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38004.0667 | 1.3667 | 0 | 0 | 2826.2333 | 64.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3333 | 2826.2333 | 2 | --------- | 0.2 | 12.8667 | 565.2467 | 0.4 | 12.8667 | 565.2467 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 7 | 7
163.4422 | 821 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Laja | Laja 66/13.2/4.16kV 4MVA | 2008-08-17 | En Servicio | Transformadores2D821 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.7667 | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8733 | 0 | 0 | 3.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
773.5356 | 822 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Laja | Laja 66/13.8kV 5,2MVA | 1957-10-15 | En Servicio | Transformadores2D822 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40832.9 | 32.6833 | 0 | 0 | 5.6667 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 5.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.95 | 1.1333 | 0 | 4.95 | 1.1333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
206.9741 | 800 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colcura | Colcura 66/13.2kV 2.6MVA | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D800 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
446.9648 | 823 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 2_154/66_5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D823 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
446.9648 | 824 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 3_154/66_5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D824 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
132.2053 | 1055 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/33 kV - 140 MVA STATCOM | 2011-03-26 | En Servicio | Transformadores2D1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 40849.6667 | 46.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
435.5311 | 1109 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR9SSAA 66/13.2kV 2MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3633 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
580.5169 | 1110 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR10SSAA 66/13.2KV 2MVA 1U | 1973-11-15 | En Servicio | Transformadores2D1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40888.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4533 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
146.9646 | 536 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) | SAN CLEMENTE 6.6KV/66KV 6MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D536 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40838.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
32.46 | 371 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | 2019-07-18 | En Servicio | Transformadores3D371 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40506.5333 | 333.5833 | 0 | 0 | 15.5 | 40.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3833 | 15.5 | 1 | --------- | 0.36969 | 14.9292 | 5.7301 | 0.36969 | 14.9292 | 5.7301 | 0.36969 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
32.46 | 370 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | 2019-07-18 | En Servicio | Transformadores3D370 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33903.1833 | 6969.9 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.36969 | 8.472 | 0 | 0 | 8.472 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
266.9654 | 548 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D548 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40639.5667 | 18 | 0 | 0 | 238.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 47.6867 | 0.2 | 0 | 47.6867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
41.6977 | 369 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Los Changos | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | 2018-10-10 | En Servicio | Transformadores3D369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40304.6 | 553.65 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | --------- | 0.28779 | 10.8639 | 0 | 0 | 10.8639 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
266.9654 | 549 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D549 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39197.0333 | 17.5667 | 0 | 0 | 0 | 1681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 336.28 | 0 | 0 | 336.28 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
163.4094 | 581 | Transformadores2D | TERMOELÉCTRICA COLMITO | SEN | S/E CENTRAL COLMITO | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | 2008-08-18 | En Servicio | Transformadores2D581 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.8167 | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
281.5683 | 806 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | Svicente T.T. 66/14.8kV 9.4MVA 1 | 1998-10-14 | Trasladado | Transformadores2D806 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40701.3 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 161.4 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 161.4 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 7
126.3573 | 623 | Transformadores2D | KDM | SEN | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | LOMA LOS COLORADOS 110/23kV 15-20-25 MVA | 2011-09-20 | En Servicio | Transformadores2D623 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40874.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.3033 | 0 | 0 | 4.3033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
109.1566 | 7 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | 2013-02-25 | En Servicio | Transformadores3D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40875.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 10.0167 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.0033 | 0.25667 | 0.2 | 2.0033 | 0.25667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1466.9978 | 8 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores3D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40871.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 21.1833 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
157.9456 | 9 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Parral | Parral 154/66 kV 75MVA | 2009-02-01 | En Servicio | Transformadores3D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40869.6833 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 10.7833 | 8.1 | 0.28333 | 0 | 0 | 10.7833 | 7.15 | 1 | --------- | 0.2 | 2.1567 | 1.43 | 0.2 | 2.1567 | 1.43 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
206.9741 | 10 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40833.6667 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 59.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
153.6413 | 647 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL MONTE REDONDO | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | 2009-06-12 | En Servicio | Transformadores2D647 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
343.9993 | 655 | Transformadores2D | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | SEN | S/E Florida | Florida 110/12.5kV 25MVA | 1993-08-01 | En Servicio | Transformadores2D655 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40470.1333 | 152.4333 | 0 | 0 | 28.05 | 225 | 19.5333 | 0.85 | 0 | 0 | 225 | 28.05 | 2 | --------- | 0.2 | 45 | 5.61 | 0.4 | 45 | 5.61 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 14
206.9741 | 13 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 56MVA 4 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40873.5667 | 17.65 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.95667 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
1466.9978 | 25 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ALONSO DE RIBERA 154/69/13.2KV 30MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores3D25 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
80 | 26 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | 2015-08-01 | En Servicio | Transformadores3D26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40712.5333 | 155.9667 | 0 | 0 | 0.36667 | 17.8333 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0.36667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5667 | 0.073333 | 0 | 3.5667 | 0.073333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
206.9741 | 27 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
187.2108 | 30 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 1 | 2006-08-25 | En Servicio | Transformadores3D30 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
130.2341 | 660 | Transformadores2D | ELÉCTRICA LICÁN | SEN | S/E CENTRAL LICAN | LICAN 66/13.2KV 18/22.5MVA | 2011-05-25 | En Servicio | Transformadores2D660 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40828.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5833 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 58.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.7167 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
188.0979 | 32 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8kV 50MVA | 2006-07-29 | En Servicio | Transformadores3D32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40743.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 30.4233 | 0 | 0 | 30.4233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
188.2951 | 33 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVAX3 | 2006-07-23 | En Servicio | Transformadores3D33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
139.0792 | 34 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 2 | 2010-08-29 | En Servicio | Transformadores3D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40885.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1367 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
306.9491 | 77 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 2 | 1996-09-01 | En Servicio | Transformadores2D77 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40859.0333 | 13 | 0 | 0 | 2.1167 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 2.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.37 | 0.42333 | 0 | 4.37 | 0.42333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
278.9651 | 78 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.1167 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6267 | 0 | 0 | 4.6267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
206.9741 | 79 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andacollo | Andacollo 66/24-13.8kV 5MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.7833 | 16.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
186.0937 | 80 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 1 | 2006-09-28 | En Servicio | Transformadores2D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40868.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5333 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
172.4189 | 82 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | ANGOL 66/13.2KV 16MVA | 2007-11-18 | En Servicio | Transformadores2D82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5667 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
181.848 | 83 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/66kV 50MVA | 2007-02-04 | En Servicio | Transformadores2D83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40882.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.7667 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
195.0046 | 663 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D663 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40748.0167 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 138.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.7767 | 0 | 0 | 27.7767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
162.9823 | 85 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 1 | 2008-08-31 | En Servicio | Transformadores2D85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40816.6333 | 63.3167 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.21 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
275.4497 | 669 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 10 MVA 2 | 1999-04-18 | En Servicio | Transformadores2D669 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40873.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 22.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 4.5233 | 0.01 | 0.2 | 4.5233 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
114.9826 | 86 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 2 | 2012-08-31 | En Servicio | Transformadores2D86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40853.9833 | 6.4167 | 0 | 0 | 3.3667 | 32.1833 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 32.1833 | 3.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.4367 | 0.67333 | 0 | 6.4367 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
216.7971 | 86 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Illapel | Illapel 110/66/13.8kV 25MVA 1 | 2004-03-07 | En Servicio | Transformadores3D86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3233 | 0 | 0 | 3.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
195.0046 | 87 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cabildo | Cabildo 110/24-14.4kV 13MVA 2 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D87 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40885.0833 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.18 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
175.8686 | 88 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cabildo | Cabildo 110/25kV 30MVA 1 | 2007-08-05 | En Servicio | Transformadores2D88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.8833 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9633 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
261.4132 | 670 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | 2000-06-18 | En Servicio | Transformadores2D670 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40873.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 0.066667 | 2 | --------- | 0.2 | 4.49 | 0.013333 | 0.4 | 4.49 | 0.013333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
180.961 | 679 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lirquén | Lirquen 66/15kV 18.7MVA | 2007-03-03 | En Servicio | Transformadores2D679 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40422.6833 | 393.2167 | 0 | 0 | 12.8 | 57.2333 | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | 57.2333 | 12.8 | 1 | --------- | 0.2 | 11.4467 | 2.56 | 0.2 | 11.4467 | 2.56 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
330.8826 | 681 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | 1994-09-04 | En Servicio | Transformadores2D681 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40529.7667 | 333.25 | 0 | 0 | 0 | 32.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5967 | 0 | 0 | 6.5967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
293.1735 | 90 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 2 | 1997-10-26 | En Servicio | Transformadores2D90 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28299.4167 | 12570.0333 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
169.8814 | 686 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PitrufquEn 66/23-13.2 KV 10MVA | 2008-02-03 | Reserva | Transformadores2D686 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40852.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 6
174.9487 | 91 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 30MVA | 2007-09-02 | En Servicio | Transformadores2D91 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40864.2167 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.65 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
135.9907 | 696 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | 2010-12-01 | En Servicio | Transformadores2D696 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40888.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5833 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
493.9463 | 698 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo 220/13.8kV 40MVA 3 | 1981-02-01 | En Servicio | Transformadores2D698 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36657.75 | 370.2833 | 0 | 0 | 3352.6833 | 513.6667 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 513.6667 | 3352.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 102.7333 | 670.5367 | 0 | 102.7333 | 670.5367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 9 | 21
497.5034 | 699 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 6 | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores2D699 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38157.7 | 2218.2667 | 0 | 0 | 0 | 520.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 104.0067 | 0 | 0 | 104.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 24
497.5034 | 700 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 5 | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores2D700 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38619.5236 | 1676.65 | 0 | 0 | 62.45 | 537.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.3764 | 62.45 | 1 | --------- | 0.2 | 107.4753 | 12.49 | 0.2 | 107.4753 | 12.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 20
145.289 | 93 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 110/69/23kV 60MVA 4 | 2010-02-21 | En Servicio | Transformadores3D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
185.8637 | 703 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 220/16.7kV 70MVA | 2006-10-05 | En Servicio | Transformadores2D703 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38174.3 | 3.8833 | 0 | 0 | 28.7 | 2689.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689.1167 | 28.7 | 1 | --------- | 0.2 | 537.8233 | 5.74 | 0.2 | 537.8233 | 5.74 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
274.4641 | 95 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 66/13.8kV 10.2MVA 1 | 1999-05-18 | En Servicio | Transformadores2D95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
226.924 | 96 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 66/15kV 25MVA 2 | 2003-05-04 | En Servicio | Transformadores2D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40861.6 | 23.4167 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1967 | 0 | 0 | 2.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
871.5397 | 704 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | 1949-08-15 | En Servicio | Transformadores2D704 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39699.45 | 1146.3167 | 0 | 0 | 14.5 | 35.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 14.5 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1467 | 2.9 | 0 | 7.1467 | 2.9 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
146.5703 | 713 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | 2010-01-13 | En Servicio | Transformadores2D713 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
146.5703 | 714 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | 2010-01-13 | En Servicio | Transformadores2D714 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
228.3039 | 100 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/15KV 4.2MVA T1 | 2003-03-23 | En Servicio | Transformadores2D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 40876.6333 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 2.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3367 | 0.53667 | 0 | 3.3367 | 0.53667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
197.7317 | 715 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colchagua | Colchagua 66/14.8kV 10.5MVA 1 | 2005-10-09 | En Servicio | Transformadores2D715 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40814.0833 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.5333 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
128.2628 | 727 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Malloa | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | 2011-07-24 | En Servicio | Transformadores2D727 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40826.7167 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 53.1833 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 53.1833 | 10.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 10.6367 | 2.0467 | 0 | 10.6367 | 2.0467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
206.9741 | 733 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 25MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D733 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40839.9167 | 5.5 | 0 | 0 | 14.05 | 35.15 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 35.15 | 14.05 | 0 | --------- | 0.2 | 7.03 | 2.81 | 0 | 7.03 | 2.81 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
206.2416 | 104 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 69/15kV 25MVA 2 | 2005-01-23 | En Servicio | Transformadores2D104 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 106 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/15kV 5.2MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40863.3667 | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6733 | 0 | 0 | 3.6733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
181.3881 | 107 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curicó | CuricO 66/15 kV 30MVA | 2007-02-18 | En Servicio | Transformadores2D107 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.2833 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 1.1333 | 1.1833 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.48 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
205.3216 | 108 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curicó | Curico 66/15kV 25MVA 1 | 2005-02-20 | En Servicio | Transformadores2D108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38665.6333 | 2216.6667 | 0 | 0 | 2.7833 | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 2.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1833 | 0.55667 | 0 | 2.1833 | 0.55667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
292.9764 | 109 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | 1997-11-01 | En Servicio | Transformadores2D109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40550.4167 | 1.1833 | 0 | 0 | 3.0333 | 338.8167 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 338.8167 | 3.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 67.7633 | 0.60667 | 0 | 67.7633 | 0.60667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 11
275.5483 | 110 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 1 | 1999-04-15 | En Servicio | Transformadores2D110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40770.2667 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 124.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.91 | 0 | 0 | 24.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
162.6866 | 734 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | 2008-09-09 | En Servicio | Transformadores2D734 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.1833 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9867 | 0 | 0 | 1.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
147.8255 | 112 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 110/23kV 30MVA 1 | 2009-12-06 | En Servicio | Transformadores2D112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40885.4667 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
195.0046 | 115 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 154/66KV 75MVA 4 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D115 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 736 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D736 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40833.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.56 | 0 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
108.0394 | 116 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Miguel | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | 2013-03-31 | En Servicio | Transformadores2D116 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.8 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.4233 | 0 | 0 | 4.4233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
203.7116 | 117 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | Guayacan 66/23-13.2kV 12.5MVA 2 | 2005-04-10 | En Servicio | Transformadores2D117 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40880 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
203.7116 | 118 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | 2005-04-10 | En Servicio | Transformadores2D118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40884.6167 | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
160.2227 | 872 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | 2008-11-23 | En Servicio | Transformadores2D872 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 738 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D738 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40748.5333 | 118.7833 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.9367 | 0 | 0 | 4.9367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
175.7043 | 742 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | 2007-08-10 | En Servicio | Transformadores2D742 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40870.0667 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.5373 | 119 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Illapel | Illapel 110/24-13.8kV 13MVA 2 | 2005-01-14 | En Servicio | Transformadores2D119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.8333 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4133 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
319.4743 | 749 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 3 | 1995-08-17 | En Servicio | Transformadores2D749 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40868.0667 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
158.2413 | 121 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | 2009-01-23 | En Servicio | Transformadores3D121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40891.4833 | 1.95 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.51333 | 0 | 0 | 0.51333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
175.8686 | 781 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de AzUcar 110/13.8 kV 30MVA | 2007-08-05 | En Servicio | Transformadores2D781 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40800.6667 | 16.2167 | 0 | 0 | 78.9 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 78.9 | 0 | --------- | 0.2 | 0.043333 | 15.78 | 0 | 0.043333 | 15.78 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
229.9138 | 122 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Compañías | Las Compañias 110/14.2kV 30MVA 1 | 2003-02-02 | En Servicio | Transformadores2D122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40885.3833 | 1.1167 | 0 | 0 | 4.05 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 4.05 | 1 | --------- | 0.2 | 1.09 | 0.81 | 0.2 | 1.09 | 0.81 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
151.9984 | 122 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | Malloa Nueva 220-154/66/15 75MVA | 2009-08-01 | S/I | Transformadores3D122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40830.1167 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 57.2167 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 57.2167 | 8.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 11.4433 | 1.7267 | 0.2 | 11.4433 | 1.7267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
62.963 | 337 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA 2 | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores3D337 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
50.9639 | 2533 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Maquis | LOS MAQUIS [TRANSNET] 66/13,2KV 10MVA | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.3167 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 26.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0333 | 9.65 | 0 | --------- | 0.23546 | 6.1298 | 2.2722 | 0 | 6.1298 | 2.2722 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
203.1202 | 804 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 10MVA | 2005-04-28 | En Servicio | Transformadores2D804 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 124 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Latorre | Latorre 66/15kV 25MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D124 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40873.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
98.603 | 809 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Victoria | Victoria 66/24-14.4kV 10MVA | 2014-01-12 | En Servicio | Transformadores2D809 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6133 | 0 | 0 | 3.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
168.0416 | 126 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/13.2 kV 5.25MVA | 2008-03-30 | En Servicio | Transformadores2D126 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.45 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
282.8168 | 811 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loma Colorada | Loma Colorada 66/15kV 25MVA 1 | 1998-09-06 | En Servicio | Transformadores2D811 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.3667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.54333 | 0 | 0 | 0.54333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
289.8806 | 128 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 230/69/14.8kV 75MVA 3 | 1998-02-03 | En Servicio | Transformadores3D128 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40820.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 | 30.4 | 14.05 | 0 | 0 | 30.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1433 | 0 | 0 | 6.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
246.0276 | 129 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/13.8kV 5MVA 1 | 2001-09-30 | En Servicio | Transformadores2D129 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4933 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 812 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 10.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D812 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40758.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.4467 | 0 | 0 | 27.4467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
194.7347 | 817 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Manzano (C.G.E.) | El Manzano 66/15 kV 6.67MVA | 2006-01-08 | En Servicio | Transformadores2D817 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40838.8833 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 53.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 3.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 10.6867 | 0.73667 | 0 | 10.6867 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
212.4277 | 820 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | 2004-07-18 | En Servicio | Transformadores2D820 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38683.3667 | 1741.0667 | 0 | 0 | 27.3667 | 416.8667 | 27.3333 | 0 | 0 | 0 | 416.8667 | 27.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 83.3733 | 5.4733 | 0 | 83.3733 | 5.4733 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
229.2238 | 131 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loreto | Loreto 66/15kV 10.5MVA | 2003-02-23 | En Servicio | Transformadores2D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.3 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4667 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
206.7016 | 132 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/15kV 25MVA | 2005-01-09 | En Servicio | Transformadores2D132 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 23.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6467 | 0 | 0 | 4.6467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
176.7885 | 133 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/13.2 kV 30MVA | 2007-07-08 | En Servicio | Transformadores2D133 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3833 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
311.1215 | 825 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 1996-04-27 | En Servicio | Transformadores2D825 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40791.4167 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 84.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.9267 | 0 | 0 | 16.9267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
309.9716 | 135 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 1 | 1996-06-01 | En Servicio | Transformadores3D135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
174.6201 | 135 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marbella | Marbella 110/24-14,4 kV 13MVA | 2007-09-12 | En Servicio | Transformadores2D135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40891.8333 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
183.6296 | 826 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 50MVA 2 | 2006-12-12 | En Servicio | Transformadores2D826 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40845.3833 | 13.2 | 0 | 0 | 0.016667 | 37.3167 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 37.3167 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 7.4633 | 0.0033333 | 0.2 | 7.4633 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
261.5117 | 827 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5 kV 37.5MVA 3 | 2000-06-15 | En Servicio | Transformadores2D827 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40679.5 | 9.9667 | 0 | 0 | 5.9667 | 200.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5667 | 5.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 40.1133 | 1.1933 | 0 | 40.1133 | 1.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 3
177.7741 | 828 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23.5kV 50MVA 3 | 2007-06-08 | En Servicio | Transformadores2D828 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40813.6667 | 3.25 | 0 | 0 | 22.7667 | 56.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3167 | 22.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 11.2633 | 4.5533 | 0 | 11.2633 | 4.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
132.0411 | 829 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 50MVA 3 | 2011-03-31 | En Servicio | Transformadores2D829 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.3167 | 2.2333 | 0 | 0 | 5.9 | 52.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.55 | 5.9 | 0 | --------- | 0.2 | 10.51 | 1.18 | 0 | 10.51 | 1.18 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
161.0111 | 138 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/15.3kV 30MVA 3 | 2008-10-30 | En Servicio | Transformadores2D138 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40868.8167 | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
134.9651 | 139 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8KV 25MVA 4 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40880.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
162.1938 | 830 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | 2008-09-24 | En Servicio | Transformadores2D830 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40833.2667 | 1.9167 | 0 | 0 | 1.2833 | 59.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5333 | 1.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 11.9067 | 0.25667 | 0 | 11.9067 | 0.25667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
244.0563 | 831 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 2001-11-29 | En Servicio | Transformadores2D831 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40614.1333 | 13.7833 | 0 | 0 | 236.3667 | 31.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7167 | 236.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 6.3433 | 47.2733 | 0.2 | 6.3433 | 47.2733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 4
292.6807 | 832 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | 1997-11-10 | En Servicio | Transformadores2D832 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40858.1333 | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
164.0664 | 833 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | 2008-07-29 | En Servicio | Transformadores2D833 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.4167 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3833 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
160.5512 | 834 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | 2008-11-13 | En Servicio | Transformadores2D834 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40810.1667 | 17.3833 | 0 | 0 | 2.1 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.35 | 2.1 | 1 | --------- | 0.2 | 13.27 | 0.42 | 0.2 | 13.27 | 0.42 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
139.3092 | 146 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Padre Las Casas | PCasas 66/15kV 30MVA | 2010-08-22 | En Servicio | Transformadores2D146 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40856.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9567 | 0 | 0 | 7.9567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
285.7737 | 149 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pelequén | Pelequen 66/15kV 4MVA | 1998-06-08 | En Servicio | Transformadores2D149 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40858.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.4167 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
269.5688 | 150 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 2 | 1999-10-14 | En Servicio | Transformadores2D150 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40881.4 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2133 | 0 | 0 | 2.2133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
192.6648 | 151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 1 | 2006-03-12 | En Servicio | Transformadores2D151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40870.5167 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 3.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.34 | 0.75667 | 0 | 4.34 | 0.75667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
246.2576 | 152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | 2001-09-23 | En Servicio | Transformadores2D152 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40802.75 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.83 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
174.2587 | 153 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | Piduco 66/15kV 30MVA | 2007-09-23 | En Servicio | Transformadores2D153 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40862.8 | 4.6 | 0 | 0 | 5.6167 | 22.6 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 22.6 | 5.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.52 | 1.1233 | 0 | 4.52 | 1.1233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
206.9644 | 835 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 25MVA 3 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D835 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40823.1667 | 29.7167 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6167 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
319.9014 | 160 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pumahue | Pumahue 66/15kV 25MVA 1 | 1995-08-04 | En Servicio | Transformadores2D160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9833 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 16.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3967 | 0 | 0 | 3.3967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
172.8789 | 161 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Punitaqui | Punitaqui 66/13.2 kV 20MVA | 2007-11-04 | En Servicio | Transformadores2D161 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.8167 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.89667 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
206.9741 | 162 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quereo | Quereo 110/24-14.4kV 13MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D162 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.7167 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 163 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quínquimo | Quinquimo 110/23kV 20MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D163 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.5333 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
171.6961 | 164 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | 2007-12-10 | En Servicio | Transformadores2D164 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40740.9667 | 18.4833 | 0 | 0 | 27.1333 | 109.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4167 | 27.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 21.8833 | 5.4267 | 0.2 | 21.8833 | 5.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 1
261.676 | 164 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 1 | 2000-06-10 | En Servicio | Transformadores3D164 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
167.9759 | 166 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.2 kV 5.2 MVA 1 | 2008-04-01 | En Servicio | Transformadores2D166 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40870.4333 | 25.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
92.2616 | 168 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | MARCHIGUE 66/23kV 10MVA | 2014-07-24 | En Servicio | Transformadores2D168 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40888.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 169 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/15 kV 13.3MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D169 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40608.1333 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 202.2167 | 0 | 79.3667 | 0 | 0 | 202.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 40.4433 | 0 | 0 | 40.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 16
230.9651 | 836 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D836 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40712.9 | 23.75 | 0 | 0 | 47.9 | 111.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.45 | 47.9 | 1 | --------- | 0.2 | 22.29 | 9.58 | 0.2 | 22.29 | 9.58 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 13
178.9897 | 837 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E La Pintana | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | 2007-05-02 | En Servicio | Transformadores2D837 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40795.2833 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 59.1833 | 8.4667 | 0.46667 | 0 | 0 | 59.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.8367 | 0 | 0 | 11.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
159.8284 | 846 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 1 | 2008-12-05 | En Servicio | Transformadores2D846 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40733.6167 | 8.95 | 0 | 0 | 0.05 | 153.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3833 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 30.6767 | 0.01 | 0.2 | 30.6767 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
178.2341 | 176 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 1 | 2007-05-25 | En Servicio | Transformadores2D176 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.4167 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
364.6489 | 847 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 2 | 1991-11-11 | En Servicio | Transformadores2D847 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40807.3333 | 1.9 | 0 | 0 | 2.1833 | 81.1833 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 81.1833 | 2.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 16.2367 | 0.43667 | 0.2 | 16.2367 | 0.43667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
224.7228 | 179 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 2 | 2003-07-10 | En Servicio | Transformadores2D179 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40841.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 10.15 | 23.8 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1733 | 0 | 0 | 4.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
206.9741 | 180 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D180 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40782.5 | 106.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
283.3425 | 181 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | 1998-08-21 | En Servicio | Transformadores2D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
160.157 | 848 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 3R | 2008-11-25 | En Servicio | Transformadores2D848 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40701.4167 | 36.3 | 0 | 0 | 35.2167 | 123.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0667 | 35.2167 | 2 | --------- | 0.2 | 24.6133 | 7.0433 | 0.4 | 24.6133 | 7.0433 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
260.9204 | 859 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | 2000-07-03 | En Servicio | Transformadores2D859 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40665.9667 | 53.3667 | 0 | 0 | 6.6667 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 6.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 34 | 1.3333 | 0 | 34 | 1.3333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 10
171.2361 | 184 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Vicuña | Vicuña 110/23kV 24MVA | 2007-12-24 | En Servicio | Transformadores2D184 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40870.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 0.19667 | 0.4 | 0 | 0.19667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
133.0595 | 185 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69kV 25MVA | 2011-02-28 | En Servicio | Transformadores3D185 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
269.7002 | 860 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D860 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39600.4167 | 1241.4833 | 0 | 0 | 6.7333 | 47.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 6.7333 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4733 | 1.3467 | 0 | 9.4733 | 1.3467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
310.3658 | 861 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | 1996-05-20 | En Servicio | Transformadores2D861 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40685.0833 | 108.4833 | 0 | 0 | 0.7 | 101.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7333 | 0.7 | 1 | --------- | 0.2 | 20.3467 | 0.14 | 0.2 | 20.3467 | 0.14 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
313.2569 | 862 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | 1996-02-22 | En Servicio | Transformadores2D862 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40822.9167 | 18.4667 | 0 | 0 | 0 | 54.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.9233 | 0 | 0 | 10.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
206.9741 | 190 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66kV 30MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D190 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40895.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
229.0267 | 191 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66KV 30MVA 2 | 2003-03-01 | En Servicio | Transformadores3D191 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
231.4654 | 863 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | 2002-12-17 | En Servicio | Transformadores2D863 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40802.1833 | 1.55 | 0 | 0 | 0.98333 | 91.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2833 | 0.98333 | 0 | --------- | 0.2 | 18.2567 | 0.19667 | 0 | 18.2567 | 0.19667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
218.9654 | 197 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alto del Carmen | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D197 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40888.0667 | 7.7333 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
155.5799 | 198 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cerrillos | Cerrillos 110/23kV 30MVA | 2009-04-14 | En Servicio | Transformadores2D198 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40862.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
242.9648 | 200 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hernan Fuentes | Hernan Fuentes 110/23kV 12MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
189.0179 | 200 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVA | 2006-07-01 | En Servicio | Transformadores3D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
257.2737 | 201 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Linares | Linares 154/69KV 75MVA 1 | 2000-10-22 | En Servicio | Transformadores3D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40837.6333 | 3.2667 | 0 | 0 | 0.48333 | 4.45 | 46.2833 | 0.65 | 3.2333 | 0 | 4.45 | 0.48333 | 2 | --------- | 0.2 | 0.89 | 0.096667 | 0.4 | 0.89 | 0.096667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
237.5437 | 864 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 2 | 2002-06-15 | En Servicio | Transformadores2D864 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40842.8 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 51.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
350.9647 | 202 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Plantas | Plantas 110/13.8 24MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.2667 | 11.3667 | 0 | 0 | 8.35 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 8.35 | 0 | --------- | 0.2 | 0.0033333 | 1.67 | 0 | 0.0033333 | 1.67 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
138.8492 | 865 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | 2010-09-05 | En Servicio | Transformadores2D865 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40803.5 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.8367 | 0 | 0 | 16.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 13
101.2705 | 204 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARANAS 66/13.8/9.2KV 10MVA | 2013-10-23 | En Servicio | Transformadores3D204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.2167 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.15667 | 0 | 0 | 0.15667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
171.8275 | 205 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alcones | Alcones 66/13.8kV 10MVA | 2007-12-06 | En Servicio | Transformadores2D205 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40530.9167 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 337.7333 | 0 | 25.7667 | 0 | 0 | 337.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 67.5467 | 0 | 0 | 67.5467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
292.845 | 867 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 1 | 1997-11-05 | En Servicio | Transformadores2D867 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40830.5333 | 6.0667 | 0 | 0 | 19.1667 | 40.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2333 | 19.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 8.0467 | 3.8333 | 0 | 8.0467 | 3.8333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
143.1205 | 209 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Escuadrón (C.G.E.) | Escuadron 66/15kV 30MVA 3 | 2010-04-28 | En Servicio | Transformadores2D209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.7667 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 20.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 9.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1233 | 1.9233 | 0 | 4.1233 | 1.9233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
406.4972 | 874 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1988-05-16 | En Servicio | Transformadores2D874 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.09 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
150.5856 | 210 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | La Palma 66/15kV 10MVA | 2009-09-13 | En Servicio | Transformadores2D210 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40809.45 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.98 | 0 | 0 | 16.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
98.833 | 210 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | 2014-01-05 | En Servicio | Transformadores3D210 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.1167 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 31.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3167 | 4.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2633 | 0.91333 | 0 | 6.2633 | 0.91333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
197.1402 | 217 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 13.3MVA | 2005-10-27 | En Servicio | Transformadores2D217 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40701.4333 | 194.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
85.7166 | 221 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | 2015-02-08 | En Servicio | Transformadores2D221 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4633 | 0 | 0 | 2.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
183.7938 | 875 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 3R | 2006-12-07 | En Servicio | Transformadores2D875 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40743.7667 | 2.05 | 0 | 0 | 64.7167 | 85.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4667 | 64.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 17.0933 | 12.9433 | 0 | 17.0933 | 12.9433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
206.9741 | 238 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/66 kV 50MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.7833 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
267.9589 | 242 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cauquenes | Cauquenes 69/13.2kV 10.35MVA 2 | 1999-12-02 | En Servicio | Transformadores2D242 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40868.0833 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 20.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0733 | 0 | 0 | 4.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
446.9648 | 964 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/12kV_10MVA_4 | 1985-01-01 | 2006-01-01 | Transformadores2D964 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
146.1104 | 243 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Paico | El Paico 66/13.8kV 20MVA | 2010-01-27 | En Servicio | Transformadores2D243 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.7833 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.21667 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
230.9651 | 244 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peumo | El Peumo 66/23 kV 10MVA | 2003-01-01 | 2016-03-01 | Transformadores2D244 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40891.7833 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
164.6249 | 247 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualañe | Hualañe 66/13.8kV 5MVA | 2008-07-12 | En Servicio | Transformadores2D247 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40887.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6533 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
144.7633 | 252 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | 2010-03-09 | En Servicio | Transformadores2D252 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40614.6667 | 264.8833 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 3.29 | 0.2 | 0 | 3.29 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
146.7018 | 254 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mandinga | Mandinga 66/13.8kV 8MVA 1 | 2010-01-09 | En Servicio | Transformadores2D254 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.8667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.033333 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0.033333 | 0 | --------- | 0.2 | 0.21667 | 0.0066667 | 0 | 0.21667 | 0.0066667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
199.8016 | 258 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | Marchigüe 66/13.8kV 10MVA | 2005-08-07 | En Servicio | Transformadores2D258 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9967 | 0 | 0 | 3.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
206.9741 | 259 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Paniahue | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D259 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40038.15 | 795.5667 | 0 | 0 | 27.9833 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 27.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 6.86 | 5.5967 | 0.2 | 6.86 | 5.5967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 13
206.9741 | 262 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | PARRONAL 66/13.8KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D262 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.7867 | 0 | 0 | 4.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
183.531 | 263 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/66kV 15MVA 1 | 2006-12-15 | En Servicio | Transformadores2D263 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.0333 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
268.6489 | 876 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D876 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40779.5167 | 41.6833 | 0 | 0 | 7.8667 | 66.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 7.8667 | 2 | --------- | 0.2 | 13.3867 | 1.5733 | 0.4 | 13.3867 | 1.5733 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
259.3434 | 267 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Rafael | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | 2000-08-20 | En Servicio | Transformadores2D267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36498.7167 | 4377.2333 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.01 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
195.0046 | 269 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | GUAYACAN 66/13.8KV 6.3MVA 3 | 2005-12-31 | Reserva | Transformadores2D269 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
121.9801 | 270 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2012-01-31 | En Servicio | Transformadores2D270 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.1167 | 2 | 0 | 0 | 1.2333 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 1.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.73 | 0.24667 | 0 | 2.73 | 0.24667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
247.6376 | 271 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 2 | 2001-08-12 | En Servicio | Transformadores2D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.2 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 29.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.9367 | 0 | 0 | 5.9367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
268.6489 | 877 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D877 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40768.7833 | 46.5667 | 0 | 0 | 3.45 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 3.45 | 0 | --------- | 0.2 | 15.44 | 0.69 | 0 | 15.44 | 0.69 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
225.6756 | 878 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | 2003-06-11 | En Servicio | Transformadores2D878 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40787.65 | 44.5167 | 0 | 0 | 0.1 | 63.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0.1 | 1 | --------- | 0.2 | 12.7467 | 0.02 | 0.2 | 12.7467 | 0.02 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
92.8202 | 275 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | QUELENTARO 110/24KV 13MVA (UCUQUER) | 2014-07-07 | En Servicio | Transformadores2D275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.6667 | 1 | 0 | 0 | 9.5833 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 9.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.15 | 1.9167 | 0 | 1.15 | 1.9167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
220.2546 | 276 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 6.25MVA | 2003-11-23 | En Servicio | Transformadores2D276 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40770.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 25.1433 | 0 | 0 | 25.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
602.9652 | 983 | Transformadores2D | CAP RENGO | SEN | S/E Indac | Indac 154/4.2KV_10MVA_2 | 1972-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D983 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
122.9657 | 278 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alhué | ALHUE 69/25KV 20MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D278 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40870.85 | 3.55 | 0 | 0 | 3.65 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 3.65 | 0 | --------- | 0.2 | 3.59 | 0.73 | 0 | 3.59 | 0.73 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
203.383 | 879 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2005-04-20 | En Servicio | Transformadores2D879 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40793.35 | 27.0333 | 0 | 0 | 0.73333 | 74.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0.73333 | 1 | --------- | 0.2 | 14.9767 | 0.14667 | 0.2 | 14.9767 | 0.14667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
247.5062 | 880 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2001-08-16 | En Servicio | Transformadores2D880 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40767.6333 | 5.9333 | 0 | 0 | 8.9167 | 113.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5167 | 8.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 22.7033 | 1.7833 | 0.2 | 22.7033 | 1.7833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
206.9741 | 296 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Maitén | El Maiten 69/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40850.6 | 4.9 | 0 | 0 | 5.7 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 5.7 | 0 | --------- | 0.2 | 6.96 | 1.14 | 0 | 6.96 | 1.14 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
206.9741 | 297 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Monte | El Monte 69/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.35333 | 0 | 0 | 0.35333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
134.4723 | 298 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Esperanza (TRANSNET) | S/E La Esperanza 66/23-13.2kV 12MVA | 2011-01-16 | En Servicio | Transformadores2D298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40825.0833 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1433 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 299 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Manga | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40885.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
171.9918 | 301 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Vega | La Vega 66/23 kV 10MVA | 2007-12-01 | En Servicio | Transformadores2D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 16.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3433 | 0 | 0 | 3.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
244.4505 | 881 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 2001-11-17 | En Servicio | Transformadores2D881 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40848.7 | 5.9333 | 0 | 0 | 5.85 | 35.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5167 | 5.85 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1033 | 1.17 | 0 | 7.1033 | 1.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1466.9978 | 306 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 1 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D306 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1466.9978 | 307 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 2 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D307 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
98.603 | 308 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Gorbea | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | 2014-01-12 | En Servicio | Transformadores2D308 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.94333 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
146.8003 | 309 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nancagua | Nancagua 66/13.8kV 10MVA | 2010-01-06 | En Servicio | Transformadores2D309 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40845.8 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 34.3667 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 34.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8733 | 0 | 0 | 6.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 20
170.6698 | 316 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ranguili | Ranguili 66/13.8kV 5.2MVA | 2008-01-10 | En Servicio | Transformadores2D316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 661 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andacollo | Andacollo 66/23kV 8MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D661 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.8667 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
184.3852 | 662 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/23 kV 12MVA | 2006-11-19 | En Servicio | Transformadores2D662 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6167 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 6.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3233 | 0 | 0 | 1.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
328.6484 | 882 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 25MVA 4 | 1994-11-11 | En Servicio | Transformadores2D882 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.8833 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.84 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
206.9741 | 664 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D664 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40756.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.93 | 0 | 0 | 27.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
287.3836 | 665 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1998-04-20 | En Servicio | Transformadores2D665 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40881.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
279.367 | 666 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 1998-12-20 | En Servicio | Transformadores2D666 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40881.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
206.9741 | 668 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/24-13.8kV 10MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D668 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.45 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
257.9636 | 883 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 3.5MVA 1R | 2000-10-01 | En Servicio | Transformadores2D883 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 39924.0333 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 970.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 194.1467 | 0 | 0 | 194.1467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
364.6489 | 886 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 4 | 1991-11-11 | En Servicio | Transformadores2D886 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40830.2 | 1.9 | 0 | 0 | 2.45 | 61.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.45 | 2.45 | 0 | --------- | 0.2 | 12.29 | 0.49 | 0 | 12.29 | 0.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
| 674 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | OVALLE 66/13.8KV 0.5MVA | S/I | 2015-11-18 | Transformadores2D674 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
143.0548 | 675 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hospital | Hospital 66/24-15kV 10MVA | 2010-04-30 | En Servicio | Transformadores2D675 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
173.3388 | 676 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Incahuasi | Incahuasi 110/23kV 5MVA | 2007-10-21 | En Servicio | Transformadores2D676 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40874.9667 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.13333 | 6.5833 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
261.1503 | 677 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/24-14.4kV 10MVA 1 | 2000-06-26 | En Servicio | Transformadores2D677 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.3167 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1733 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
388.6481 | 887 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-11 | En Servicio | Transformadores2D887 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40831.6167 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 62.4833 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 62.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.4967 | 0 | 0 | 12.4967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
183.4653 | 680 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/66 kV 50MVA | 2006-12-17 | En Servicio | Transformadores2D680 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2367 | 0 | 0 | 3.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
256.6166 | 888 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 35MVA 2 | 2000-11-11 | En Servicio | Transformadores2D888 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40791.4 | 10.45 | 0 | 0 | 2.9833 | 91.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1667 | 2.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 18.2333 | 0.59667 | 0 | 18.2333 | 0.59667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
206.9741 | 684 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8kV 5MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D684 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
98.9644 | 213 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D213 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
158.3071 | 889 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-01-21 | En Servicio | Transformadores2D889 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40621.25 | 186.3 | 0 | 0 | 2.6667 | 85.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7833 | 2.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 17.1567 | 0.53333 | 0 | 17.1567 | 0.53333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
175.8357 | 688 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Casas Viejas | Casas Viejas 110/23kV 10MVA | 2007-08-06 | En Servicio | Transformadores2D688 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.9333 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
219.0062 | 689 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rauquén | Rauquen 66/15kV 25MVA | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40870.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.1467 | 0 | 0 | 5.1467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
152.9184 | 690 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15.3KV 30MVA 2 | 2009-07-04 | En Servicio | Transformadores2D690 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40841.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.9767 | 0 | 0 | 10.9767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
254.2745 | 691 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15kV 15MVA 1 | 2001-01-22 | En Servicio | Transformadores2D691 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40875.6667 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8533 | 0 | 0 | 3.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
269.7002 | 692 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 1 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D692 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40856.75 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 31.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 8.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2367 | 1.6133 | 0 | 6.2367 | 1.6133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
273.0513 | 693 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 1 | 1999-06-30 | En Servicio | Transformadores2D693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40839.4667 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 19 | 0 | 6.6833 | 0 | 0 | 19 | 30.85 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8 | 6.17 | 0 | 3.8 | 6.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
273.0513 | 694 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1999-06-30 | En Servicio | Transformadores2D694 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
177.6099 | 890 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23kV 20MVA 4R | 2007-06-13 | En Servicio | Transformadores2D890 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40806.9333 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 87.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.5367 | 0 | 0 | 17.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
194.9647 | 707 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 24MVA 2 | 2006-01-01 | En Servicio | Transformadores2D707 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
149.8956 | 708 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 25MVA 1 | 2009-10-04 | En Servicio | Transformadores2D708 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
181.6838 | 1026 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 3 | 2007-02-09 | Fuera de servicio | Transformadores2D1026 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 1027 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Cabildo (DREIM) | Dreim Planta 23/0.4kV | S/I | En Servicio | Transformadores2D1027 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 709 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D709 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40869.05 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1466.9978 | 1031 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | CARAMPANGUE 23/13.2KV 2MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1031 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
287.6136 | 712 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Puchoco | Puchoco 66/15kV 11MVA 1 | 1998-04-13 | En Servicio | Transformadores2D712 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40839.2167 | 7.8167 | 0 | 0 | 1.6333 | 47.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 1.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4667 | 0.32667 | 0 | 9.4667 | 0.32667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
262.4316 | 891 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 1 | 2000-05-18 | En Servicio | Transformadores2D891 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40819.4 | 1.5833 | 0 | 0 | 0.033333 | 74.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9833 | 0.033333 | 1 | --------- | 0.2 | 14.9967 | 0.0066667 | 0.2 | 14.9967 | 0.0066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
177.7413 | 892 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 2 | 2007-06-09 | En Servicio | Transformadores2D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40816.3333 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 65.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.1533 | 0 | 0 | 13.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
177.7413 | 893 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 20MVA 3R | 2007-06-09 | En Servicio | Transformadores2D893 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40841.8 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 52.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.5233 | 0 | 0 | 10.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
87.0374 | 717 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Linares | LINARES 66/66 KV 20MVA 2 | 2014-12-30 | En Servicio | Transformadores2D717 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40894.65 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
128.0657 | 719 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 2 | 2011-07-30 | En Servicio | Transformadores2D719 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40559 | 219.7 | 0 | 0 | 1 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 23.26 | 0.2 | 0 | 23.26 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
136.2864 | 720 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 2 | 2010-11-22 | En Servicio | Transformadores2D720 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40868.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0.066667 | 18.05 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 18.05 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 3.61 | 0.013333 | 0.2 | 3.61 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
259.8034 | 722 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/13.8 10MVA | 2000-08-06 | En Servicio | Transformadores2D722 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.7833 | 1.5833 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.12667 | 0 | 0 | 0.12667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
181.3881 | 726 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 2007-02-18 | En Servicio | Transformadores2D726 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40873.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.4833 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
231.3012 | 1040 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 1 | 2002-12-22 | Trasladado | Transformadores2D1040 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40864.4833 | 9.3333 | 0 | 0 | 1.6 | 7.6333 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 1.6 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
111.4674 | 1041 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | Marchigüe 66/23kV_5MVA | 2012-12-16 | Fuera de servicio | Transformadores2D1041 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
143.1862 | 894 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | 2010-04-26 | En Servicio | Transformadores2D894 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40809.0333 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.14 | 0 | 0 | 17.14 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
206.9741 | 729 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/24-14.4kV 10MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D729 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40802.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.7633 | 0 | 0 | 18.7633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
195.0046 | 732 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quereo | QUEREO 110/23KV 7.9MVA 1 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D732 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.6477 | 895 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D895 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40845.9167 | 8.0833 | 0 | 0 | 2.6667 | 39.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 2.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 7.8667 | 0.53333 | 0.2 | 7.8667 | 0.53333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
158.9642 | 896 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D896 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.6167 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.4233 | 0 | 0 | 4.4233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
352.945 | 1065 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Imperial | Imperial 66/24kV 16MVA | 1992-11-01 | 2011-01-30 | Transformadores2D1065 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 735 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 14MVA (Reserva) | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D735 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
232.6482 | 897 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 4 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D897 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40847.9333 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.97 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
195.0046 | 898 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | LAMPA 220/23KV 40MVA R | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D898 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40600.3333 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 264.3 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 264.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 52.86 | 0 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
195.0046 | 737 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | MARGA MARGA 110/13.8KV 22.4MVA 4 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D737 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
158.7671 | 1081 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Plantas | PLANTAS 23/13.8kV 5-6.25MVA 2 | 2009-01-07 | En Servicio | Transformadores2D1081 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
147.267 | 1084 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 3 | 2009-12-23 | En Servicio | Transformadores2D1084 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40895.0667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
292.6479 | 899 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D899 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40528.5 | 37.7 | 0 | 0 | 1.3 | 328.4333 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 328.4333 | 1.3 | 1 | --------- | 0.2 | 65.6867 | 0.26 | 0.2 | 65.6867 | 0.26 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
156.007 | 739 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Newén | NewEn 66/11.5 22MVA | 2009-04-01 | En Servicio | Transformadores2D739 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40792.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 23.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
184.6152 | 759 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 66/13.8kV 6.25MVA 3 | 2006-11-12 | En Servicio | Transformadores2D759 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40890.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0133 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
146.6689 | 762 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bollenar | Bollenar 110/13.8kV 20MVA | 2010-01-10 | En Servicio | Transformadores2D762 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.36 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 764 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Constitución | Constitucion 66/23 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D764 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40796.15 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 96.3833 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 96.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.2767 | 0 | 0 | 19.2767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
208.5182 | 765 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Constitución | Constitucion 66/23 20MVA | 2004-11-14 | En Servicio | Transformadores2D765 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.7167 | 19.2 | 0 | 0 | 1.2833 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 1.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.96 | 0.25667 | 0 | 2.96 | 0.25667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
142.7591 | 766 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Leyda | Leyda 115/13.8kV 12.5MVA | 2010-05-09 | En Servicio | Transformadores2D766 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40848.9333 | 7.75 | 0 | 0 | 2.35 | 36.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9667 | 2.35 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3933 | 0.47 | 0 | 7.3933 | 0.47 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
133.9466 | 768 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Carlos | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | 2011-02-01 | En Servicio | Transformadores2D768 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40857.8167 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8667 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
183.1039 | 771 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Clemente | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | 2006-12-28 | En Servicio | Transformadores2D771 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 3.9167 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
206.9741 | 774 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Javier | San Javier 66/23kV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D774 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39648.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 1213.6167 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7533 | 0 | 0 | 6.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
244.6477 | 901 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D901 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40843.7167 | 5.2667 | 0 | 0 | 8.5833 | 38.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4333 | 8.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 7.6867 | 1.7167 | 0 | 7.6867 | 1.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
206.9741 | 777 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D777 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.3167 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2333 | 2.45 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2467 | 0.49 | 0 | 3.2467 | 0.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
147.8255 | 780 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 66/24 30MVA 2 | 2009-12-06 | En Servicio | Transformadores2D780 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
232.6482 | 902 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D902 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40818.1 | 8.4 | 0 | 0 | 1.9833 | 67.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5167 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 13.5033 | 0.39667 | 0 | 13.5033 | 0.39667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
244.1877 | 785 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/13.2 kV 10MVA | 2001-11-25 | En Servicio | Transformadores2D785 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
186.5209 | 786 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/23 kV 10MVA | 2006-09-15 | En Servicio | Transformadores2D786 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40891 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.49 | 0.2 | 0 | 0.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
269.306 | 787 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_1 | 1999-10-22 | En Servicio | Transformadores2D787 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40859.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4833 | 0 | 20.7333 | 0 | 0 | 15.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0967 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
269.306 | 788 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/24-13.8KV 5MVA_2 | 1999-10-22 | En Servicio | Transformadores2D788 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40862.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
286.5951 | 906 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 2 | 1998-05-14 | En Servicio | Transformadores2D906 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40841.8333 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.21 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
142.3976 | 789 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pullinque | PULLINQUE 66/13.8KV 2MVA | 2010-05-20 | En Servicio | Transformadores2D789 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
165.9719 | 790 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rosario | Rosario 66/15 kV 30MVA | 2008-06-01 | En Servicio | Transformadores2D790 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40875.9 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3667 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
206.9741 | 1114 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/24-13.8kV 20MVA 1 | 2004-12-31 | 09-12-2007 Trasladado | Transformadores2D1114 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40815.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 52.3167 | 0 | 9.3667 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
196.8117 | 791 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lebu | Lebu 66/13.8kV 5.2MVA | 2005-11-06 | En Servicio | Transformadores2D791 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.0333 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 16.0667 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 16.0667 | 1.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 3.2133 | 0.32667 | 0.2 | 3.2133 | 0.32667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 792 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Horcones | HORCONES 66/13.8KV 2.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D792 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40887.2333 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1767 | 0 | 0 | 1.1767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
283.7367 | 794 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/24-15kV 10MVA | 1998-08-09 | En Servicio | Transformadores2D794 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.6 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0733 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
201.8716 | 796 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | Carampangue 66/13.2kV 10MVA | 2005-06-05 | En Servicio | Transformadores2D796 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
237.2151 | 797 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/23-14.4kV 10MVA | 2002-06-25 | En Servicio | Transformadores2D797 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1466.9978 | 798 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chimbarongo | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D798 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35144.1333 | 22.6833 | 0 | 0 | 3.95 | 5725.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5725.2333 | 3.95 | 1 | --------- | 0.2 | 1145.0467 | 0.79 | 0.2 | 1145.0467 | 0.79 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
203.4816 | 799 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chumaquito | Chumaquito 66/14.8kV 18.7MVA 1 | 2005-04-17 | En Servicio | Transformadores2D799 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40845.1833 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 49.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.9233 | 0 | 0 | 9.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
295.5063 | 801 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1997-08-16 | En Servicio | Transformadores2D801 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
303.0395 | 802 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1996-12-29 | En Servicio | Transformadores2D802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
126.193 | 803 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 3 | 2011-09-25 | En Servicio | Transformadores2D803 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.7174 | 907 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | 2005-09-09 | En Servicio | Transformadores2D907 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40825.2167 | 1.9167 | 0 | 0 | 2.1667 | 55.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 2.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 11.04 | 0.43333 | 0 | 11.04 | 0.43333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
173.6345 | 805 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/23 kV 5MVA | 2007-10-12 | En Servicio | Transformadores2D805 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40885.4667 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9967 | 0 | 0 | 1.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
110.3395 | 806 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chimbarongo | Chimbarongo 66/15KV 9.4MVA T1 | 2013-01-20 | En Servicio | Transformadores2D806 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40701.3 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 161.4 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 161.4 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 32.28 | 0.013333 | 0.2 | 32.28 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
269.7002 | 807 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 2 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D807 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2367 | 0 | 0 | 6.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
206.9741 | 808 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | TOME 23/15KV 3MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D808 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
201.8388 | 911 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | 2005-06-06 | En Servicio | Transformadores2D911 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40831.4 | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | 51.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.2567 | 0 | 0 | 10.2567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
206.9741 | 1160 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/13.8kV 2MVA | 2004-12-31 | Reserva | Transformadores2D1160 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
304.6165 | 912 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | 1996-11-11 | En Servicio | Transformadores2D912 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40725 | 14.05 | 0 | 0 | 3.0167 | 153.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9333 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 30.7867 | 0.60333 | 0 | 30.7867 | 0.60333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 16
466.2669 | 913 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 22.4MVA 1R | 1983-05-24 | En Servicio | Transformadores2D913 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40814.35 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 79.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.9467 | 0 | 0 | 15.9467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
206.9741 | 813 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Penco | Penco 66/24-14.4kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D813 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40874.5667 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 14.65 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 14.65 | 6.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.93 | 1.3533 | 0 | 2.93 | 1.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
296.1634 | 814 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | Pitrufquen 66/13.2kV 10MVA 1 | 1997-07-27 | En Servicio | Transformadores2D814 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40874.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 8.7833 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
86.078 | 1165 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15KV 18.7 MVA | 2015-01-28 | Trasladado | Transformadores2D1165 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40872.8833 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
| 1166 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | COPIAPO 110/23KV 10-12MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D1166 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
287.8108 | 816 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 66/15kV 1MVA 3 | 1998-04-07 | En Servicio | Transformadores2D816 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
322.694 | 914 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 25MVA 2R | 1995-05-11 | En Servicio | Transformadores2D914 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40611.2167 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 275.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 55.0033 | 0 | 0 | 55.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
224.7228 | 818 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 4 | 2003-07-10 | En Servicio | Transformadores2D818 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3167 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | 30.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.0633 | 0 | 0 | 6.0633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
268.2546 | 819 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 69/24.4-14.4kV 10MVA 3 | 1999-11-23 | En Servicio | Transformadores2D819 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40856.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9933 | 0 | 0 | 7.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
169.9471 | 1032 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2008-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40841.6167 | 2.95 | 0 | 0 | 5.7667 | 38.55 | 0 | 7.1167 | 0 | 0 | 38.55 | 5.7667 | 1 | --------- | 0.2 | 7.71 | 1.1533 | 0.2 | 7.71 | 1.1533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
| 1179 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E San Gregorio | SAN GREGORIO 66/13.2KV 2.6MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40882.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6467 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
185.9952 | 915 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 50MVA 3 | 2006-10-01 | En Servicio | Transformadores2D915 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40698.0333 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 196.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 39.21 | 0 | 0 | 39.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
167.9759 | 1183 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.2 kV 5.2 MVA 2 | 2008-04-01 | Reserva | Transformadores2D1183 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40870.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
132.8296 | 1034 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/15kV 9MVA | 2011-03-07 | En Servicio | Transformadores2D1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 2.25 | 0 | --------- | 0.2 | 1.51 | 0.45 | 0 | 1.51 | 0.45 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
245.1405 | 916 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 20MVA 1R | 2001-10-27 | En Servicio | Transformadores2D916 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40502.5 | 27.9667 | 0 | 0 | 0 | 365.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 73.1067 | 0 | 0 | 73.1067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 21
190.6607 | 1036 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 66/24-13.8kV 25MVA 2 | 2006-05-12 | En Servicio | Transformadores2D1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40888.7167 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
122.7357 | 1037 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Panguilemo | Panguilemo 66/15-13.8kV 9MVA | 2012-01-08 | En Servicio | Transformadores2D1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40874.9833 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2 | 0.0033333 | 0 | 4.2 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
231.3012 | 1191 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 2 | 2002-12-22 | Trasladado | Transformadores2D1191 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40243.25 | 614.8333 | 0 | 0 | 9.1167 | 24.0667 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 9.1167 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 2 | 3
138.7835 | 1038 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 20MVA | 2010-09-07 | En Servicio | Transformadores2D1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
122.9657 | 1039 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.8 10.2MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40873.5333 | 22.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
135.9907 | 1044 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.6MVA | 2010-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.1833 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 16.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3667 | 2.45 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2733 | 0.49 | 0 | 3.2733 | 0.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
244.7134 | 917 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 3 | 2001-11-09 | En Servicio | Transformadores2D917 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40818.25 | 20.7167 | 0 | 0 | 0 | 57.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.4067 | 0 | 0 | 11.4067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
183.5639 | 918 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 4 | 2006-12-14 | En Servicio | Transformadores2D918 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40846 | 14.2833 | 0 | 0 | 0 | 35.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1433 | 0 | 0 | 7.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
384.7308 | 920 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/13.2kV 25MVA 1 | 1990-03-10 | En Servicio | Transformadores2D920 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40827.8667 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 66.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.3167 | 0 | 0 | 13.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
276.731 | 1098 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.4MVA 3 | 1999-03-10 | En Servicio | Transformadores2D1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
151.0456 | 1099 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Alegre | VILLA ALEGRE 66/14.8KV 5.65MVA | 2009-08-30 | En Servicio | Transformadores2D1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40882.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
568.6486 | 921 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1974-11-11 | En Servicio | Transformadores2D921 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40792.9 | 5.7167 | 0 | 0 | 0.016667 | 97.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3667 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 19.4733 | 0.0033333 | 0.2 | 19.4733 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
111.4674 | 1105 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66.9/13.8KV 10MVA 1 | 2012-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39735.7 | 1141.6167 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7367 | 0 | 0 | 3.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
111.0075 | 1106 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 12.5MVA T3 | 2012-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40861.0167 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 34.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9667 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.9933 | 0.0033333 | 0 | 6.9933 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
122.6371 | 1107 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | 2012-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
198.7174 | 923 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 50MVA 4 | 2005-09-09 | En Servicio | Transformadores2D923 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40857.8333 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 37.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.4367 | 0 | 0 | 7.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
98.9644 | 1114 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Punitaqui | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40815.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 52.3167 | 0 | 9.3667 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.83 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
236.9851 | 924 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2002-07-02 | En Servicio | Transformadores2D924 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40684.25 | 9.15 | 0 | 0 | 23.7667 | 178.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8333 | 23.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 35.7667 | 4.7533 | 0 | 35.7667 | 4.7533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 17
104.0635 | 1135 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | MELIPILLA 115/25-13.4KV 30MVA | 2013-07-30 | En Servicio | Transformadores2D1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40884 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8167 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
110.8324 | 1140 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/13.2 KV 5MVA | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3367 | 0 | 0 | 3.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
124.3532 | 1143 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 66/23 kV 10MVA | 2011-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40874.8833 | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 1045 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/24-14.4kV_10MVA_2 | S/I | Trasladado |  | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
185.9952 | 925 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2006-10-01 | En Servicio | Transformadores2D925 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40845.4167 | 21.5667 | 0 | 0 | 0 | 29.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8033 | 0 | 0 | 5.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
273.1499 | 1145 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Victoria | VICTORIA 66/15KV 6MVA | 1999-06-27 | En Servicio | Transformadores2D1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.04 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
85.9466 | 1150 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Maule | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
230.6037 | 1151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 2 | 2003-01-12 | En Servicio | Transformadores2D1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40880.1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 3.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4533 | 0.72667 | 0 | 2.4533 | 0.72667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
88.7788 | 1152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | 2014-11-07 | En Servicio | Transformadores2D1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.65 | 1.45 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.45 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0.45 | 0.066667 | 0 | --------- | 0.2 | 0.09 | 0.013333 | 0 | 0.09 | 0.013333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
87.5631 | 1156 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chañaral | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | 2014-12-14 | En Servicio | Transformadores2D1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.45 | 1.7667 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 7.65 | 2.55 | 0 | 0 | 0.58333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.11667 | 0.2 | 0 | 0.11667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
103.0449 | 1158 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | 2013-08-30 | En Servicio | Transformadores2D1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40890.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
110.9639 | 1162 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ranguili | Ranguili 66/23-13.2KV 5MVA | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.41333 | 0 | 0 | 0.41333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1466.9978 | 1163 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40853.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
206.9741 | 1164 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pirque | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40767.9167 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 60.5333 | 59.9167 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 7.6333 | 4 | --------- | 0.2 | 12.1067 | 1.5267 | 0.8 | 12.1067 | 1.5267 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
86.078 | 1165 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | 2015-01-28 | En Servicio | Transformadores2D1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.8833 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48333 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
244.582 | 927 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | 2001-11-13 | En Servicio | Transformadores2D927 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40857.5833 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3667 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
76.4189 | 1172 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Sauce | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | 2015-11-18 | En Servicio | Transformadores2D1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.9333 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.2 | 0.01 | 0.0033333 | 0 | 0.01 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
99.299 | 1175 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | CARAMPANGUE 66/13.8KV 5.2MVA T2 | 2013-12-22 | En Servicio | Transformadores2D1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9633 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
557.963 | 928 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 22.4MVA 2R | 1975-10-02 | En Servicio | Transformadores2D928 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40850.9333 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.86 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
1466.9978 | 1186 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lebu | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40880.2667 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 5.3167 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 5.3167 | 8.75 | 4 | --------- | 0.2 | 1.0633 | 1.75 | 0.8 | 1.0633 | 1.75 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.9741 | 1188 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/13.2 KV 5 MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
102.9792 | 1206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/33-23KV 10 MVA | 2013-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.1667 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
96.0073 | 1207 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/13.8KV 2 MVA | 2014-04-01 | En Servicio | Transformadores2D1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40801.6333 | 78.4333 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0867 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
106.5608 | 1208 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monterrico | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | 2013-05-15 | En Servicio | Transformadores2D1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40773.3333 | 100.5333 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 16.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2367 | 0 | 0 | 3.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
198.9802 | 929 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 50MVA 4 | 2005-09-01 | En Servicio | Transformadores2D929 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40840.3 | 7.4667 | 0 | 0 | 1.9667 | 46.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2667 | 1.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 9.2533 | 0.39333 | 0.2 | 9.2533 | 0.39333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
195.0046 | 1213 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110-66/23-13.8 kV_30MVA | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
191.2192 | 931 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2006-04-25 | En Servicio | Transformadores2D931 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40819.1667 | 16.7833 | 0 | 0 | 20.7833 | 39.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 20.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 7.8533 | 4.1567 | 0.2 | 7.8533 | 4.1567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
98.9644 | 1240 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/24-13.8KV 2 MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40881.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9033 | 0 | 0 | 2.9033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1466.9978 | 1242 | Transformadores2D | TRANSEMEL | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/23kV 30MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
87.9903 | 1283 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nirivilo | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | 2014-12-01 | En servicio | Transformadores2D1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39262.2 | 1.2667 | 0 | 0 | 1570.5833 | 46.6333 | 12.9167 | 0.33333 | 2.0667 | 0 | 46.6333 | 1570.5833 | 2 | --------- | 0.2 | 9.3267 | 314.1167 | 0.4 | 9.3267 | 314.1167 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 5
616.6486 | 932 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1970-11-11 | En Servicio | Transformadores2D932 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.5167 | 35.1833 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
76.7474 | 1293 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/23KV 5MVA | 2015-11-08 | En Servicio | Transformadores2D1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40891.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
87.0374 | 1296 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rauquén | Rauquen 66/13,2kV 30MVA | 2014-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40882.3667 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 5.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6933 | 1.0333 | 0 | 1.6933 | 1.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
259.1463 | 241 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cauquenes | Cauquenes 23/13.2kV_4MVA_1 | 2000-08-26 | En Servicio | Transformadores2D241 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI | 40849.8667 | 23.3333 | 0 | 0 | 2.3167 | 13.0833 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 13.0833 | 2.3167 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 3
98.9644 | 220 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 220/66KV 75MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D220 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40774.4333 | 0 | 0 | 0 | 5.9833 | 115.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5833 | 5.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 23.1167 | 1.1967 | 0 | 23.1167 | 1.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
206.9741 | 246 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualañe | Hualañe 66/13.8kV_2MVA | 2004-12-31 | 2008-07-12 | Transformadores2D246 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 1212 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | HUALTE 13,8/13.2 KV 2 MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1212 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
251.0875 | 207 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | Los Negros 13,8/24kV_3MVA_2 | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D207 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 311 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 23/13.2kV_2MVA | 2004-12-31 | 2010-09-01 | Transformadores2D311 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
206.9741 | 314 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 33/23kV_4MVA | 2004-12-31 | 2014-01-01 | Transformadores2D314 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40895.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 312 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 23/13.8kV_5MVA | S/I | 1899-12-31 | Transformadores2D312 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
198.9802 | 933 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 50MVA 3 | 2005-09-01 | En Servicio | Transformadores2D933 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40802.15 | 9.7833 | 0 | 0 | 17.2 | 66.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 17.2 | 1 | --------- | 0.2 | 13.3733 | 3.44 | 0.2 | 13.3733 | 3.44 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 7
36.0082 | 2931 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL MAITEN SPA | SEN | S/E Parque Eólico El Maitén | PARQUE EOLICO EL MAITEN 66/23KV 10-12MVA T1 | 2019-04-01 | En Servicio | Transformadores2D2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40181.4833 | 714.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.33326 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
227.3183 | 934 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2003-04-22 | En Servicio | Transformadores2D934 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40620.65 | 7.9833 | 0 | 0 | 25.7 | 241.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6667 | 25.7 | 1 | --------- | 0.2 | 48.3333 | 5.14 | 0.2 | 48.3333 | 5.14 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 6
79.2772 | 1281 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rengo | RENGO 69/15.3KV 30MVA | 2015-08-23 | En Servicio | Transformadores2D1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1667 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1466.9978 | 1157 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | PARRAL 66/13.2 KV 10 MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
268.6489 | 935 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5kV 50MVA 4R | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D935 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40823.1333 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 64.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.8967 | 0 | 0 | 12.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
248.2947 | 936 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 1 | 2001-07-23 | En Servicio | Transformadores2D936 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40799.2 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 78.0333 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 78.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.6067 | 0 | 0 | 15.6067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
77.3388 | 226 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Fátima | FATIMA 154KV (220)154/66KV 75MVA | 2015-10-21 | En Servicio | Transformadores3D226 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40871.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 16.1333 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 16.1333 | 4.4833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2267 | 0.89667 | 0 | 3.2267 | 0.89667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
| 2459 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/12.5KV 12.5MVA 5R | S/I | En Servicio | Transformadores2D2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40884.3833 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.94 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 2465 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40638.0833 | 218.4333 | 0 | 0 | 14.2 | 25.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2833 | 14.2 | 2 | --------- | 0.2 | 5.0567 | 2.84 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 4
62.733 | 1401 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LA CALERA 110/44KV 30MVA | 2017-01-08 | En Servicio | Transformadores2D1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32094.25 | 8766.4 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
61.6157 | 335 | Transformadores3D | LUZ PARRAL | SEN | S/E Paso Hondo | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | 2017-02-11 | En Servicio | Transformadores3D335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40591.7333 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 8 | 270.0333 | 16.3333 | 0 | 0 | 8 | 9.9 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6 | 1.98 | 0 | 1.6 | 1.98 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
72.9949 | 1348 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peumo | EL PEUMO 66/25KV 30MVA | 2016-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40888.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 1.46 | 0.4 | 0 | 1.46 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
626.965 | 1323 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 1 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
338.0778 | 937 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 25MVA 2 | 1994-01-28 | En Servicio | Transformadores2D937 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40766.45 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 120.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.0033 | 0 | 0 | 24.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
288.9607 | 938 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 3 | 1998-03-03 | En Servicio | Transformadores2D938 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40792.4333 | 12.9167 | 0 | 0 | 38.5833 | 52.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 38.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 10.4133 | 7.7167 | 0 | 10.4133 | 7.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
408.7641 | 939 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 1988-03-08 | En Servicio | Transformadores2D939 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40760.9667 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 115.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 23.1667 | 0 | 0 | 23.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
86.6366 | 1340 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | 2015-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.55 | 12.0833 | 0 | 0 | 0.05 | 7.4 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 7.4 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0.01 | 0.2 | 1.48 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
614.768 | 218 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 44/12 7MVA 3 | 1971-01-07 | 2017-05-03 | Transformadores3D218 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
688.6162 | 940 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1964-11-11 | En Servicio | Transformadores2D940 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40817.75 | 1.8833 | 0 | 0 | 1.1667 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 1.1667 | 3 | --------- | 0.2 | 15.04 | 0.23333 | 0.6 | 15.04 | 0.23333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
62.7987 | 1396 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E SANTA BARBARA | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | 2017-01-06 | En Servicio | Transformadores2D1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40674.7333 | 1.7167 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 109.65 | 106.5667 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
68.3301 | 1366 | Transformadores2D | SAN JUAN | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | 2016-07-21 | En Servicio | Transformadores2D1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40511.7 | 129.05 | 0 | 0 | 128.7167 | 99.45 | 0 | 27.0833 | 0 | 0 | 99.45 | 128.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 19.89 | 25.7433 | 0.2 | 19.89 | 25.7433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 8 | 5
282.9482 | 941 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/13.2kV 25MVA 2 | 1998-09-02 | En Servicio | Transformadores2D941 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40786.85 | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | 93.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.7267 | 0 | 0 | 18.7267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
319.3758 | 942 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 1995-08-20 | En Servicio | Transformadores2D942 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40292.7833 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 601.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 120.2667 | 0 | 0 | 120.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
231.5312 | 944 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 2002-12-15 | En Servicio | Transformadores2D944 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40630.3833 | 120.4833 | 0 | 0 | 3.0667 | 142.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0667 | 3.0667 | 2 | --------- | 0.2 | 28.4133 | 0.61333 | 0.4 | 28.4133 | 0.61333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 14
232.6482 | 945 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D945 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40719.5167 | 85.85 | 0 | 0 | 1 | 89.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6333 | 1 | 1 | --------- | 0.2 | 17.9267 | 0.2 | 0.2 | 17.9267 | 0.2 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
261.5117 | 2492 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E BATUCO | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | 2000-06-15 | 2016-08-01 | Transformadores2D2492 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
61.6486 | 2419 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E RENACA | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | 2017-02-10 | En Servicio | Transformadores2D2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40855.15 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.48 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
268.6489 | 947 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D947 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40769.6667 | 65.3833 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.19 | 0 | 0 | 12.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
114.9497 | 1205 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 2 21MVA | 2012-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3567 | 0 | 0 | 3.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
176.8214 | 949 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | 2007-07-07 | En Servicio | Transformadores2D949 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40847.95 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 46.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.3667 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
244.6477 | 950 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 1 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D950 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40836.8667 | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
264.5999 | 951 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/23kV 20MVA 3 | 2000-03-13 | En Servicio | Transformadores2D951 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40810.6667 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.18 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
398.9647 | 75 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39122.5333 | 0 | 0 | 0 | 1771.8833 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 1771.8833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 354.3767 | 0.2 | 0 | 354.3767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 4 | 0
60.827 | 2421 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E VALPARAISO | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | 2017-03-07 | En Servicio | Transformadores2D2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40857.2167 | 9.0167 | 0 | 0 | 9.8 | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9667 | 9.8 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9933 | 1.96 | 0 | 3.9933 | 1.96 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
61.0242 | 251 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E ARMERILLO | ARMERILLO 220/66/23KV | 2017-03-01 | En Servicio | Transformadores3D251 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39558.5833 | 1295.9333 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.2967 | 0 | 0 | 8.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
405.3473 | 952 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 1988-06-20 | En Servicio | Transformadores2D952 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40273.95 | 529.4833 | 0 | 0 | 4.0333 | 88.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5333 | 4.0333 | 2 | --------- | 0.2 | 17.7067 | 0.80667 | 0.4 | 17.7067 | 0.80667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
392.6893 | 954 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | 1989-07-11 | En Servicio | Transformadores2D954 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40145.6667 | 652.3667 | 0 | 0 | 25.3667 | 68.4833 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 68.4833 | 25.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 13.6967 | 5.0733 | 0.2 | 13.6967 | 5.0733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 9
| 2498 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | SEN | TAP OFF | TAP 33/13.8KV 20 MVA | S/I | S/I | Transformadores2D2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40871.25 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
109.0581 | 1137 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CAUQUENES | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | 2013-02-28 | En Servicio | Transformadores2D1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.5333 | 1.6833 | 0 | 0 | 3.9833 | 13.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 13.6 | 3.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.72 | 0.79667 | 0.2 | 2.72 | 0.79667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
64.6508 | 1378 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E CENTRAL EL ROMERO | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | 2016-11-10 | En Servicio | Transformadores2D1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40613.1667 | 52.2833 | 0 | 0 | 76.6333 | 133.5667 | 0 | 8.7667 | 11.5833 | 0 | 133.5667 | 76.6333 | 5 | --------- | 0.2 | 26.7133 | 15.3267 | 1 | 26.7133 | 15.3267 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 14
275.0554 | 955 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | 1999-04-30 | En Servicio | Transformadores2D955 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39973.6 | 840.2667 | 0 | 0 | 13.3667 | 65.6 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 13.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 13.12 | 2.6733 | 0 | 13.12 | 2.6733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
146.9646 | 1080 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40237.3667 | 6.05 | 0 | 0 | 633.6333 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 633.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 3.79 | 126.7267 | 0.2 | 3.79 | 126.7267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 1
180.8953 | 956 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 2007-03-05 | En Servicio | Transformadores2D956 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40822.1667 | 0 | 0 | 0 | 22.4333 | 42.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 22.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.58 | 4.4867 | 0.2 | 8.58 | 4.4867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
62.963 | 2476 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E BOLLENAR | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40664.7167 | 223.4167 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.16333 | 0.2 | 0 | 0.16333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
315.7947 | 957 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 4 | 1995-12-07 | En Servicio | Transformadores2D957 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40818.4 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 75.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.1767 | 0 | 0 | 15.1767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
339.9909 | 973 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | SEN | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T11 | 1993-12-01 | En Servicio | Transformadores2D973 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40671.6 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 148.75 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 148.75 | 74.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 29.75 | 14.8133 | 0 | 29.75 | 14.8133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
158.9642 | 514 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 220/15KV 160MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D514 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40870.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0167 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
49.5509 | 2466 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHILLAN | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | 2018-02-13 | En Servicio | Transformadores2D2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40859.3667 | 4.85 | 0 | 0 | 14.1333 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 14.1333 | 1 | --------- | 0.24218 | 4.2744 | 3.4227 | 0.24218 | 4.2744 | 3.4227 | 0.24218 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 3 | 2
122.8014 | 141 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | 2012-01-06 | En Servicio | Transformadores2D141 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
339.9909 | 974 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | SEN | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T12 | 1993-12-01 | En Servicio | Transformadores2D974 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40657.3667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235.05 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 235.05 | 2 | 0 | --------- | 0.2 | 47.01 | 0.4 | 0 | 47.01 | 0.4 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
494.9736 | 975 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1A | 1980-12-31 | En Servicio | Transformadores2D975 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40828.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.4933 | 0 | 0 | 13.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
494.9736 | 976 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | 1980-12-31 | En Servicio | Transformadores2D976 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40760.65 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 109.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3833 | 25.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 21.8767 | 5.1933 | 0 | 21.8767 | 5.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
278.9651 | 31 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E LAS ARANAS | LAS ARANAS 110/66/13.8KV 50MVA 2 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
384.0737 | 977 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 1 | 1990-03-30 | En Servicio | Transformadores2D977 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40113.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 156.5333 | 0 | 0 | 156.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
37.0595 | 2618 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E CHIRRE | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40822.1667 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.3238 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
122.5386 | 1071 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E CHOLGUAN (STS) | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 4 | 2012-01-14 | En Servicio | Transformadores2D1071 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40895.0667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
101.7306 | 1136 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | SEN | S/E CENTRAL RIO HUASCO | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | 2013-10-09 | En Servicio | Transformadores2D1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40869.55 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4633 | 0 | 0 | 3.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
384.0737 | 978 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 2 | 1990-03-30 | En Servicio | Transformadores2D978 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40783.75 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 106.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6833 | 5.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 21.3367 | 1.1133 | 0 | 21.3367 | 1.1133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
386.9649 | 519 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40807.2 | 4.9167 | 0 | 0 | 55.3167 | 28.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5667 | 55.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 5.7133 | 11.0633 | 0.2 | 5.7133 | 11.0633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
386.9649 | 520 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 2 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D520 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40833.2333 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.8533 | 0 | 0 | 11.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
158.9642 | 8 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CONCEPCION | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 3 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40788.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.53 | 0 | 0 | 21.53 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
158.9642 | 10 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
722.965 | 11 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9333 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
153.017 | 1139 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHILLAN | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | 2009-07-01 | En Servicio | Transformadores2D1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.3167 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 4.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 5.41 | 0.92667 | 0.2 | 5.41 | 0.92667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
53.9918 | 2499 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN FELIPE | SAN FELIPE 110/12,5KV 20MVA PROV | 2017-10-01 | 2018-01-07 | Transformadores2D2499 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 40895.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.22226 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 73 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E CELULOSA SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
626.965 | 1324 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 2 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1466.9978 | 94 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PAINE | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
113.0772 | 1310 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL BOCAMINA II | BOCAMINA II 220/18KV 480 MVA | 2012-10-28 | En Servicio | Transformadores2D1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.8 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
46.0022 | 2479 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TALCA | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | 2018-06-01 | En Servicio | Transformadores2D2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.6167 | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.26086 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
231.0055 | 980 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Molienda 3 | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | 2002-12-31 | En Servicio | Transformadores2D980 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40457.7 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 412.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.3333 | 25.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 82.4667 | 5.1933 | 0 | 82.4667 | 5.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
| 617 | Transformadores2D | BARRICK GENERACIÓN | SEN | S/E PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D617 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39451.0833 | 0 | 0 | 0 | 1381.95 | 53.15 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 53.15 | 1381.95 | 2 | --------- | 0.2 | 10.63 | 276.39 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 5
230.8337 | 981 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | SEN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 1 | 2003-01-05 | En Servicio | Transformadores2D981 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39722.85 | 145.2833 | 0 | 0 | 919.3333 | 108.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5333 | 919.3333 | 1 | --------- | 0.2 | 21.7067 | 183.8667 | 0.2 | 21.7067 | 183.8667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 0
278.9651 | 52 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.046667 | 0.2 | 0 | 0.046667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
435.5311 | 350 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA Unidad 2 | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores3D350 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.8 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
61.3528 | 261 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ITAHUE | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | 2017-02-19 | En Servicio | Transformadores3D261 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40764.5333 | 64.3 | 0 | 0 | 57.2167 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 57.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.99 | 11.4433 | 0 | 1.99 | 11.4433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
230.9651 | 982 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | SEN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 2 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D982 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40630.5333 | 0 | 0 | 0 | 202.7833 | 62.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6833 | 202.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 12.5367 | 40.5567 | 0.2 | 12.5367 | 40.5567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 6
93.5102 | 1236 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | SEN | S/E CENTRAL LA CEBADA | LA CEBADA 220/33KV 120MVA | 2014-06-16 | En Servicio | Transformadores2D1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40713.5833 | 0 | 0 | 0 | 167.85 | 14.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 167.85 | 1 | --------- | 0.2 | 2.9133 | 33.57 | 0.2 | 2.9133 | 33.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
378.9812 | 990 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Planta Filtros SPPC | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | 1990-09-01 | En Servicio | Transformadores2D990 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40837.4333 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 46.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.3633 | 0 | 0 | 9.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
308.4932 | 1006 | Transformadores2D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 110kV | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | 1996-07-16 | En Servicio | Transformadores2D1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
650.9652 | 59 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/13.8KV 100MVA 3 | 1968-01-01 | En Servicio | Transformadores2D59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40887.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
564.5996 | 1024 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 1 | 1975-03-14 | En Servicio | Transformadores2D1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40453.5 | 4.2 | 0 | 0 | 117.0667 | 316.85 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 316.85 | 117.0667 | 3 | --------- | 0.2 | 63.37 | 23.4133 | 0.6 | 63.37 | 23.4133 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 31
68.3301 | 1367 | Transformadores2D | SAN JUAN | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | 2016-07-21 | En Servicio | Transformadores2D1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39634.9833 | 206.9833 | 0 | 0 | 1000.2 | 52.6333 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 52.6333 | 1000.2 | 1 | --------- | 0.2 | 10.5267 | 200.04 | 0.2 | 10.5267 | 200.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 8 | 4
242.9648 | 35 | Transformadores2D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E TOTORALILLO | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40684.3667 | 187.7333 | 0 | 0 | 1.3833 | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 1.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5033 | 0.27667 | 0 | 4.5033 | 0.27667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
564.5996 | 1025 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 2 | 1975-03-14 | En Servicio | Transformadores2D1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40756.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0833 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 139.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.8167 | 0 | 0 | 27.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 21
46.7579 | 2491 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CURICO | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | 2018-05-09 | En Servicio | Transformadores2D2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40853.4833 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | --------- | 0.25664 | 8.7001 | 0 | 0 | 8.7001 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
121.9801 | 1030 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Bicentenario | Bicentenario 110/12.5kV 25MVA 1 | 2012-01-31 | En Servicio | Transformadores2D1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40699.75 | 26.3333 | 0 | 0 | 31.6167 | 137.8833 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 137.8833 | 31.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 27.5767 | 6.3233 | 0.2 | 27.5767 | 6.3233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 21
121.1259 | 1033 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Graneros | Graneros 69/25-15,3 kV 18/24/30 MVA | 2012-02-26 | En Servicio | Transformadores2D1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40717.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 35.72 | 0 | 0 | 35.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 13
120.0747 | 1035 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nirivilo | Nirivilo 66/23kV 5MVA | 2012-03-29 | En servicio | Transformadores2D1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 47.1667 | 12.9167 | 0.2 | 0.016667 | 0 | 47.1667 | 0.63333 | 2 | --------- | 0.2 | 9.4333 | 0.12667 | 0.4 | 9.4333 | 0.12667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
47.4808 | 2506 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN JUAN | SAN JUAN 66/13.8 KV 8/10 MVA | 2018-04-17 | En Servicio | Transformadores2D2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.1167 | 14.25 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | --------- | 0.25273 | 0 | 0.66553 | 0 | 0 | 0.66553 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
84.5667 | 1045 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Placilla (TRANSNET) | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | 2015-03-15 | En Servicio | Transformadores2D1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40816.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 73.8833 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 73.8833 | 1.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 14.7767 | 0.23667 | 0 | 14.7767 | 0.23667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 25
| 1279 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CAREN | SEN | S/E CENTRAL CAREN BAJO | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1279 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
134.9651 | 1057 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Santa Filomena | Santa Filomena 220/23 kV 40 MVA | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.03 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
76.3203 | 1304 | Transformadores2D | ANDES GENERACIÓN | SEN | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 110/10.5KV 63MVA | 2015-11-21 | En Servicio | Transformadores2D1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40880.7667 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1667 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1466.9978 | 1149 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CURANILAHUE | CURANILAHUE 23/15KV 3MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1149 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 1058 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8kV 43MVA 1A | S/I | En Servicio | Transformadores2D1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
290.9648 | 17 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO II 230/15.75KV 180.7MVA 4 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40836.1667 | 59.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
146.9646 | 41 | Transformadores2D | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | SEN | S/E YUNGAY | YUNGAY 154/110KV 75MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.85 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.23 | 0.2 | 0 | 0.23 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
227.0226 | 1070 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | Aihuapi 66/13.8kV_2.6MVA_2 | 2003-05-01 | 2015-11-21 | Transformadores2D1070 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
45.0493 | 2559 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E CLUB HIPICO | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | 2018-06-30 | En Servicio | Transformadores2D2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40774.6833 | 1.9167 | 0 | 0 | 82.7333 | 36.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 82.7333 | 2 | --------- | 0.26637 | 9.7671 | 22.0381 | 0.53275 | 9.7671 | 22.0381 | 0.53275 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 6
27.9918 | 3044 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E LINARES NORTE | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | 2019-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40816.0667 | 49.2667 | 0 | 0 | 7.1667 | 23.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 23.45 | 7.1667 | 0 | --------- | 0.4287 | 10.0529 | 3.0723 | 0 | 10.0529 | 3.0723 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 2
75.1376 | 2558 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E LINARES NORTE | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | 2015-12-27 | En Servicio | Transformadores2D2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.8833 | 2.8 | 0 | 0 | 5.35 | 22.3167 | 0 | 29.65 | 0 | 0 | 22.3167 | 5.35 | 1 | --------- | 0.2 | 4.4633 | 1.07 | 0.2 | 4.4633 | 1.07 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
278.2752 | 1096 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | 1999-01-22 | En Servicio | Transformadores2D1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40831.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.83 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
301.5847 | 1097 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Retiro | Retiro 66/13.2kV 2MVA | 1997-02-12 | En Servicio | Transformadores2D1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40714.8167 | 143.7333 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.49 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
56.555 | 2462 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E OSORNO | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | 2017-07-15 | En Servicio | Transformadores2D2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40862.2 | 23.5167 | 0 | 0 | 2.0667 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 2.0667 | 1 | --------- | 0.21218 | 1.7434 | 0.43851 | 0.21218 | 1.7434 | 0.43851 | 0.21218 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
170.9655 | 47 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL CIPRESES | CIPRESES 161/13.8/6.9KV 51MVA 3 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores3D47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
89.5017 | 1075 | Transformadores2D | ENERGÍA COYANCO | SEN | S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | 2014-10-16 | En Servicio | Transformadores2D1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40856.0333 | 5.9167 | 0 | 0 | 24.4833 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 24.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 1.9133 | 4.8967 | 0.2 | 1.9133 | 4.8967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
81.1828 | 1273 | Transformadores2D | LOS GUINDOS | SEN | S/E CENTRAL LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 220/15KV 160 MVA | 2015-06-26 | En Servicio | Transformadores2D1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40866.4 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
135.4979 | 1100 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | SEN | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | 2010-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39392.55 | 10.2 | 0 | 0 | 102 | 1377.9667 | 0 | 13.2833 | 0 | 0 | 1377.9667 | 102 | 4 | --------- | 0.2 | 275.5933 | 20.4 | 0.8 | 275.5933 | 20.4 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
152.2942 | 636 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E CENTRAL LAS PIEDRAS | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | 2009-07-23 | En Servicio | Transformadores2D636 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40801.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.8733 | 0 | 0 | 18.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
135.4979 | 1101 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | SEN | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | 2010-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39917.8833 | 32.4833 | 0 | 0 | 9.7333 | 935.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.9 | 9.7333 | 2 | --------- | 0.2 | 187.18 | 1.9467 | 0.4 | 187.18 | 1.9467 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
| 1224 | Transformadores2D | PALMUCHO | SEN | S/E CENTRAL PANGUE | PANGUE 66/13.2KV 5MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40850.4667 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 18.0167 | 0 | 16.8167 | 0 | 0 | 18.0167 | 10.7 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6033 | 2.14 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 3
82.5626 | 223 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | 2015-05-15 | En Servicio | Transformadores2D223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
82.5626 | 233 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA UNIDAD DE RESERVA | 2015-05-15 | En Servicio | Transformadores3D233 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40839.9667 | 56.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
111.4674 | 1103 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/12kV 30MVA T1 | 2012-12-16 | 2015-06-27 | Transformadores2D1103 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
278.9651 | 642 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL FLORIDA 3 (SCM) | FLORIDA 3 12/2.4KV 3MVA | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D642 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
37.9795 | 364 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E PUNTA DE CORTES | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3[En_Revision] | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores3D364 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40489.7167 | 0.8 | 0 | 0 | 8.3167 | 397.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.1667 | 8.3167 | 0 | --------- | 0.31596 | 125.4889 | 2.6277 | 0 | 125.4889 | 2.6277 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
578.965 | 72 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E HUASCO | HUASCO 110/11.5KV 28MVA 3 | 1974-01-01 | S/I | Transformadores2D72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
60.0055 | 2418 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | SEN | S/E GUANACO | GUANACO 33/13.8KV 7MVA | 2017-04-01 | En Servicio | Transformadores2D2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
35.0554 | 2565 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PUNTA DE CORTÉS | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | 2019-04-30 | En Servicio | Transformadores2D2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40845.0833 | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.34231 | 13.0536 | 0 | 0 | 13.0536 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
| 1307 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | SEN | S/E PASTORA | PASTORA 220/33KV 97MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.5667 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
111.6974 | 1104 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | 2012-12-09 | En Servicio | Transformadores2D1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40641.7667 | 9.3833 | 0 | 0 | 4.15 | 240.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 240.2 | 4.15 | 0 | --------- | 0.2 | 48.04 | 0.83 | 0 | 48.04 | 0.83 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 23
241.7163 | 52 | Transformadores3D | PANELES ARAUCO | SEN | S/E PLANTA CHOLGUAN | PLANTA CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | 2002-02-08 | En Servicio | Transformadores3D52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37486.4167 | 0 | 0 | 0 | 3381.4667 | 28.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 3381.4667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.6233 | 676.2933 | 0.2 | 5.6233 | 676.2933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 3
46.4951 | 2508 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E MALLOA | MALLOA 66/15 KV 5 MVA | 2018-05-17 | En Servicio | Transformadores2D2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40890.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.25809 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
34.4969 | 2568 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E RIO NEGRO | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | 2019-05-17 | En Servicio | Transformadores2D2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40851.4 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.34786 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
134.9651 | 1111 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Las Tortolas | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38229.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663.5833 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 2663.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 532.7167 | 0 | 0 | 532.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
| 1400 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E PURRANQUE | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | S/I | S/I | Transformadores2D1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40866.75 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
80.0986 | 1376 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PULLINQUE | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 2015-07-29 | En Servicio | Transformadores2D1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40867.05 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 15.1167 | 4.2 | 6.0167 | 0 | 0 | 15.1167 | 3.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 3.0233 | 0.72333 | 0.2 | 3.0233 | 0.72333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
150.4541 | 639 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | 2009-09-17 | En Servicio | Transformadores2D639 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40786.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.84 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
99.5947 | 1181 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E CARDONES | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | 2013-12-13 | En Servicio | Transformadores2D1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40759.0167 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 57.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5067 | 0 | 0 | 11.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
43.0778 | 2482 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 115/13.2kV 30MVA 5 [En_Revision] | 2018-08-29 | En Servicio | Transformadores2D2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40873.7333 | 11.8667 | 0 | 0 | 3.8667 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 3.8667 | 0 | --------- | 0.27857 | 1.82 | 1.0771 | 0 | 1.82 | 1.0771 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
46.2322 | 2494 | Transformadores2D | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | SEN | S/E PUNTA SIERRA | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | 2018-05-25 | En Servicio | Transformadores2D2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40609.0667 | 20.6667 | 0 | 0 | 2.15 | 264.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1167 | 2.15 | 0 | --------- | 0.25956 | 68.5539 | 0.55805 | 0 | 68.5539 | 0.55805 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 7
58.0338 | 347 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E PARANAL | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | 2017-05-31 | En Servicio | Transformadores3D347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40725.75 | 44.8833 | 0 | 0 | 56.5167 | 33.7333 | 19.9833 | 14.8 | 0.33333 | 0 | 33.7333 | 56.5167 | 0 | --------- | 0.20678 | 6.9752 | 11.6863 | 0 | 6.9752 | 11.6863 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
353.9634 | 853 | Transformadores3D | FRONTEL | SEN | S/E LICANCO | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | 1992-10-01 | En Servicio | Transformadores3D853 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
108.138 | 1112 | Transformadores2D | HIDROLIRCAY | SEN | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 69/6.9KV 14/18MVA | 2013-03-28 | En Servicio | Transformadores2D1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40824.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
206.9741 | 1113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 110/23kV 20MVA 4 | 2004-12-31 | 06-12-2009 Trasladado | Transformadores2D1113 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 37533.65 | 0.066667 | 0 | 0 | 1.9833 | 3360.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.3 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 2458 | Transformadores2D | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SEN | S/E ACONCAGUA TG | ACONCAGUA TG 110/12KV 102MVA | S/I | S/I | Transformadores2D2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40759.9333 | 120.8667 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.04 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
99.6933 | 1113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hernan Fuentes | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | 2013-12-10 | En Servicio | Transformadores2D1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37533.65 | 0.066667 | 0 | 0 | 1.9833 | 3360.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.3 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 672.06 | 0.39667 | 0 | 672.06 | 0.39667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 1
106.9222 | 1117 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 1 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40650.8333 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 46.97 | 0 | 0 | 46.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
50.701 | 237 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 2018-01-09 | En Servicio | Transformadores3D237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37510.8667 | 2642.55 | 0 | 0 | 14.2833 | 33.7333 | 694.5667 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 14.2833 | 2 | --------- | 0.23668 | 7.9841 | 3.3806 | 0.47336 | 7.9841 | 3.3806 | 0.47336 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 4
39.1019 | 2483 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN FELIPE | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | 2018-12-28 | En Servicio | Transformadores2D2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40834.7167 | 9.55 | 0 | 0 | 19.5 | 12.3167 | 0 | 19.9167 | 0 | 0 | 12.3167 | 19.5 | 1 | --------- | 0.30689 | 3.7799 | 5.9844 | 0.30689 | 3.7799 | 5.9844 | 0.30689 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
109.0252 | 1121 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | 2013-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40829.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7833 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 59.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.9567 | 0 | 0 | 11.9567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
99.989 | 207 | Transformadores3D | TRANSMISORA DEL MELADO | SEN | S/E CANAL MELADO | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | 2013-12-01 | En Servicio | Transformadores3D207 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40859.0333 | 3.4333 | 0 | 0 | 9.1667 | 24.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3667 | 9.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 4.8733 | 1.8333 | 0.2 | 4.8733 | 1.8333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
1466.9978 | 1144 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Queltehues | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40584.2833 | 6.7833 | 0 | 0 | 249.65 | 50.8 | 0 | 1.6167 | 2.8667 | 0 | 50.8 | 249.65 | 0 | --------- | 0.2 | 10.16 | 49.93 | 0 | 10.16 | 49.93 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
39.4633 | 2480 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/12KV 30MVA 1 | 2018-12-17 | En Servicio | Transformadores2D2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.3333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.30408 | 3.8517 | 0 | 0 | 3.8517 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
63.9609 | 231 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL ALFALFAL | ALFALFAL ATR1 220/110/12kV 120/160/200 MVA | 2016-12-01 | En Servicio | Transformadores3D231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.2667 | 5.6667 | 0 | 0 | 3 | 52.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 3 | 1 | --------- | 0.2 | 10.4133 | 0.6 | 0.2 | 10.4133 | 0.6 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
386.9649 | 986 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_62MVA_1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D986 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40717.6667 | 178.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
44.3921 | 343 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ENTRE RIOS | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | 2018-07-20 | En Servicio | Transformadores3D343 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38562.4167 | 1550.15 | 0 | 0 | 114.4333 | 666.4667 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 666.4667 | 114.4333 | 0 | --------- | 0.27032 | 180.1581 | 30.9334 | 0 | 180.1581 | 30.9334 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 6 | 13
88.2531 | 1167 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | 2014-11-23 | En Servicio | Transformadores2D1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40727.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 33.6767 | 0 | 0 | 33.6767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 0
1298.965 | 377 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/66/6KV 33/37MVA 6 | 1914-01-01 | En Servicio | Transformadores3D377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.41667 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 2555 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E LA CISTERNA | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | S/I | S/I | Transformadores2D2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40839.7667 | 39.8333 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.28 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
49.4195 | 2481 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/24,5-13,2 KV 50MVA 5 | 2018-02-17 | En Servicio | Transformadores2D2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40854.45 | 8.45 | 0 | 0 | 24.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24.1 | 0 | --------- | 0.24282 | 2.1854 | 5.8519 | 0 | 2.1854 | 5.8519 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 2
38.4723 | 2551 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E DEUCO | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | 2019-01-16 | En Servicio | Transformadores2D2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40837.2667 | 33.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.31191 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
53.9918 | 354 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 250MVA | 2017-10-01 | En Servicio | Transformadores3D354 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40814.2167 | 81.3167 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 1 | --------- | 0.22226 | 0 | 0.10372 | 0.22226 | 0 | 0.10372 | 0.22226 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
37.9795 | 2493 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E ANGOL | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.2833 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.31596 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
54.5176 | 2472 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E ARMAZONES | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | 2017-09-15 | En Servicio | Transformadores2D2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40736.5833 | 32.9833 | 0 | 0 | 56.8167 | 9.9667 | 56.9833 | 2.6667 | 0 | 0 | 9.9667 | 56.8167 | 0 | --------- | 0.22011 | 2.1938 | 12.5061 | 0 | 2.1938 | 12.5061 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
130.0041 | 1177 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Retiro | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | 2011-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40788.5667 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8667 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
99.0033 | 1189 | Transformadores2D | AELA EOLICA NEGRETE SpA | SEN | S/E CENTRAL CUEL | CUEL 154/23kV 40MVA | 2013-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40686.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4833 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 204.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 40.8967 | 0 | 0 | 40.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 15
138.9806 | 1192 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T3 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40679.6667 | 0 | 0 | 0 | 40.5833 | 175.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.75 | 40.5833 | 2 | --------- | 0.2 | 35.15 | 8.1167 | 0.4 | 35.15 | 8.1167 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 2
110.9639 | 1195 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40373.7167 | 6.3167 | 0 | 0 | 155.9833 | 177.9667 | 145.9333 | 0 | 36.0833 | 0 | 177.9667 | 155.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 35.5933 | 31.1967 | 0 | 35.5933 | 31.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 10
110.9639 | 1196 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40313.5667 | 10.0333 | 0 | 0 | 254.8 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.6 | 254.8 | 1 | --------- | 0.2 | 63.52 | 50.96 | 0.2 | 63.52 | 50.96 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 6
107.5794 | 1200 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | 2013-04-14 | En Servicio | Transformadores2D1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40795.8167 | 37.4 | 0 | 0 | 18.8167 | 43.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9667 | 18.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7933 | 3.7633 | 0 | 8.7933 | 3.7633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
87.9903 | 1257 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | SEN | S/E CENTRAL LALACKAMA | LALACKAMA 220/33KV 50/63MVA | 2014-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40887.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
95.0545 | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | SEN | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.3667 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 19.2667 | 14.2333 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 2.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8533 | 0.42667 | 0 | 3.8533 | 0.42667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
| 28 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II | CANELA 220/12KV 63MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.38333 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
590.9648 | 13 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 1 | 1973-01-01 | En Servicio | Transformadores2D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40347.35 | 0 | 0 | 0 | 548.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.65 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 109.73 | 0.2 | 0 | 109.73 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
106.2322 | 1201 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5KV 50MVA 5 | 2013-05-25 | En Servicio | Transformadores2D1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40844.9833 | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | 42.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.5267 | 0 | 0 | 8.5267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
106.9222 | 1202 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5KV 50MVA 3 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40828.2167 | 6.3667 | 0 | 0 | 1.9667 | 59.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.45 | 1.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 11.89 | 0.39333 | 0.2 | 11.89 | 0.39333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
87.7931 | 1258 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | SEN | S/E CENTRAL CHAÑARES | CHAÑARES 110/33KV 32/40MVA | 2014-12-07 | En Servicio | Transformadores2D1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40880.7667 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 1.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.74 | 0.30667 | 0 | 2.74 | 0.30667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
242.9648 | 84 | Transformadores3D | CELULOSA ARAUCO | SEN | S/E LICANTEN | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores3D84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
114.9497 | 1204 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | 2012-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40819.5667 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 68.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.6367 | 0 | 0 | 13.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1466.9978 | 1209 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hospital | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40826.7333 | 2.75 | 0 | 0 | 8.4833 | 58.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0333 | 8.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 11.6067 | 1.6967 | 0.2 | 11.6067 | 1.6967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
350.9647 | 577 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 13.5MVA 1 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D577 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
66.4576 | 1382 | Transformadores2D | EMELDA | SEN | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 110/11.5KV 50MVA 2 | 2016-09-16 | En Servicio | Transformadores2D1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40839.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 6.0333 | 1.6667 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.75 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
278.9651 | 53 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 2 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40884.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2233 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
100.0548 | 1214 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Bosquemar | Bosquemar 115/13.2KV 30MVA | 2013-11-29 | En Servicio | Transformadores2D1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40848.3833 | 9.1833 | 0 | 0 | 3.2 | 35.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 3.2 | 1 | --------- | 0.2 | 7.0467 | 0.64 | 0.2 | 7.0467 | 0.64 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
84.3368 | 1271 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E COPIAPO | COPIAPO 115/25-13.4 kV 30 MVA | 2015-03-22 | En Servicio | Transformadores2D1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
116.888 | 1217 | Transformadores2D | PANELES ARAUCO | SEN | S/E Planta MDP Teno | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 12 MVA | 2012-07-04 | En Servicio | Transformadores2D1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
36.5667 | 2573 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 2 | 2019-03-15 | En Servicio | Transformadores2D2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40812.5833 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 77.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8167 | 5.6 | 0 | --------- | 0.32817 | 25.5369 | 1.8377 | 0 | 25.5369 | 1.8377 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
51.2971 | 1360 | Transformadores2D | SANTIAGO SOLAR | SEN | S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR 110/30KV 110MVA | 2017-12-22 | En Servicio | Transformadores2D1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.9333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.23393 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
27.0062 | 2640 | Transformadores2D | PE SAN GABRIEL SpA | SEN | S/E CENTRAL EOLICA SAN GABRIEL | CENTRAL SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA T1 | 2019-12-31 | En Servicio | Transformadores2D2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40286.2167 | 577.8333 | 0 | 0 | 14.05 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 14.05 | 1 | --------- | 0.44434 | 7.9537 | 6.243 | 0.44434 | 7.9537 | 6.243 | 0.44434 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 1
44.0307 | 2545 | Transformadores2D | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | SEN | S/E SANTA RITA | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | 2018-07-31 | En Servicio | Transformadores2D2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40758.0333 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 110.45 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 110.45 | 26.2667 | 3 | --------- | 0.27254 | 30.1017 | 7.1586 | 0.81761 | 30.1017 | 7.1586 | 0.81761 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 15
| 384 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | S/I | En Servicio | Transformadores3D384 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40797.2667 | 34.7667 | 0 | 0 | 55.3667 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 55.3667 | 3 | --------- | 0.2 | 1.72 | 11.0733 | 0.6 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
| 2529 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E LEBU | LEBU 66/13.2 KV 8-10 MVA T1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.10333 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 0
106.9551 | 1124 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | 2013-05-03 | En Servicio | Transformadores2D1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40816.55 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
95.5145 | 1220 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | SEN | S/E CENTRAL EL ARRAYAN | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | 2014-04-16 | En Servicio | Transformadores2D1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40731.7 | 8.0833 | 0 | 0 | 40.2 | 116.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0167 | 40.2 | 2 | --------- | 0.2 | 23.2033 | 8.04 | 0.4 | 23.2033 | 8.04 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
95.4159 | 1234 | Transformadores2D | ALBA | SEN | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | 2014-04-19 | En Servicio | Transformadores2D1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40626.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9833 | 59.5667 | 1.4667 | 0 | 0 | 207.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 41.5967 | 0 | 0 | 41.5967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 19
96.1387 | 1239 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_3 | 2014-03-28 | En Servicio | Transformadores2D1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 40885.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1582 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40851.35 | 6.9333 | 0 | 0 | 18.0333 | 3.5833 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 3.5833 | 18.0333 | 2 | --------- | 0.2 | 0.71667 | 3.6067 | 0.4 | 0.71667 | 3.6067 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
57.0479 | 1277 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chicureo | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | 2017-06-30 | En Servicio | Transformadores2D1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40266.5 | 0.98333 | 0 | 0 | 7.5667 | 620.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.95 | 7.5667 | 0 | --------- | 0.21035 | 130.6165 | 1.5916 | 0 | 130.6165 | 1.5916 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 2
266.9654 | 1653 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 328 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E TAP OFF OESTE | Tap Off Oeste 220/110/12.2 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40891.2333 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1643 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1644 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1645 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1646 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1647 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1648 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1520 | Transformadores2D | AGUAS ANTOFAGASTA | SEN | S/E DESALANT | Desalant 110/6.6 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40841.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 48.5667 | 0.35 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1675 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37053.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 3816.5667 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
266.9654 | 1676 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40863.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 19.6333 | 0 | 6.45 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3267 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
78.7187 | 1285 | Transformadores2D | EL PASO | SEN | S/E CENTRAL EL PASO | EL PASO 154/10.5KV 25MVA T2 | 2015-09-09 | En Servicio | Transformadores2D1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
86.9651 | 1287 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL ITATA | ITATA 66/10.5KV 25MVA | 2015-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40727.95 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 135.2333 | 14.1 | 1.3667 | 0 | 0 | 135.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.0467 | 0 | 0 | 27.0467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
266.9654 | 1679 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1680 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº6 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1681 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº7 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40856.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4267 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1682 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº10 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40885.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1683 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº11 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1684 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº12 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40863.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1685 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº13 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1686 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº8 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1687 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº9 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1403 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°13 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1404 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°14 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1405 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°15 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40881.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1406 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°16 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40824.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1407 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°17 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40880.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1408 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°18 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40872.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1409 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°19 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1410 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/5 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40838.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1411 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/5 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1502 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHAMY | Chamy 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 281 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHAMY | Chamy 100/23/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D281 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
79.7043 | 1288 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | 2015-08-10 | En Servicio | Transformadores2D1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40716.0167 | 87.0667 | 0 | 0 | 5.5 | 84.0667 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 84.0667 | 5.5 | 0 | --------- | 0.2 | 16.8133 | 1.1 | 0 | 16.8133 | 1.1 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
81.4456 | 1289 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | 2015-06-18 | En Servicio | Transformadores2D1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
266.9654 | 1542 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40837.35 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.28667 | 0 | 0 | 0.28667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
266.9654 | 1543 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40848.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1559 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1560 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40890.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
266.9654 | 1561 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40879.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2967 | 0 | 0 | 3.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
266.9654 | 1556 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40868.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1557 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40807.6167 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 17.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 70.4 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5967 | 14.08 | 0 | 3.5967 | 14.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
266.9654 | 1558 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
95.0545 | 1327 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | SEN | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40242.65 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 257.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.95 | 395.4 | 7 | --------- | 0.2 | 51.59 | 79.08 | 1.4 | 51.59 | 79.08 | 1.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | NC | 1 | 2
| 1328 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | SEN | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40509.8667 | 0 | 0 | 0 | 282.3333 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 282.3333 | 5 | --------- | 0.2 | 20.76 | 56.4667 | 1 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 2
72.765 | 1335 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO 220/33KV 100MVA | 2016-03-08 | En Servicio | Transformadores2D1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40837.05 | 58.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
88.3845 | 1336 | Transformadores2D | PUNTA PALMERAS | SEN | S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS | PUNTA PALMERAS 220/12KV 50MVA | 19-11-2014 | En Servicio | Transformadores2D1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40870.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.1233 | 0 | 0 | 5.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
110.9639 | 1341 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E Maitenes | MAITENES 110/12KV 10MVA | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40363.6333 | 0 | 0 | 0 | 424.9333 | 80.35 | 14.0667 | 13.0167 | 0 | 0 | 80.35 | 424.9333 | 3 | --------- | 0.2 | 16.07 | 84.9867 | 0.6 | 16.07 | 84.9867 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 8 | 6
266.9654 | 321 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SALAR | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D321 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40741.7667 | 16.45 | 0 | 0 | 7.8 | 126.95 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 126.95 | 7.8 | 0 | --------- | 0.2 | 25.39 | 1.56 | 0 | 25.39 | 1.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
266.9654 | 1629 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40528.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1630 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1421 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Antofagasta 110/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40658.1667 | 220.1833 | 0 | 0 | 0.65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.65 | 1 | --------- | 0.2 | 3.4 | 0.13 | 0.2 | 3.4 | 0.13 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
96.533 | 1237 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA | 2014-03-16 | En Servicio | Transformadores2D1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40489.9833 | 192.3667 | 0 | 0 | 0 | 213.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 42.73 | 0 | 0 | 42.73 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
74.6375 | 1342 | Transformadores2D | CHUNGUNGO | SEN | S/E SECCIONADORA QUILAPILUN | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | 2016-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40763.9333 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 116.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0167 | 16.05 | 0 | --------- | 0.2 | 23.2033 | 3.21 | 0 | 23.2033 | 3.21 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 12
71.9437 | 1345 | Transformadores2D | CONEJO SOLAR | SEN | S/E CONEJO | CONEJO 220/33KV 117MVA | 2016-04-02 | En Servicio | Transformadores2D1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40817.8667 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 55.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9333 | 22.2 | 1 | --------- | 0.2 | 11.1867 | 4.44 | 0.2 | 11.1867 | 4.44 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
266.9654 | 1442 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | Central Chapiquiña 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.5167 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1445 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | Central Diesel Arica 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40845.3 | 41.1167 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9167 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
266.9654 | 1458 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL IQUIQUE | Central Diesel Iquique 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
97.2887 | 1355 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20KV 50MVA 3 | 2014-02-21 | En Servicio | Transformadores2D1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40885.8167 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 3.6 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3167 | 0.72 | 0 | 1.3167 | 0.72 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
266.9654 | 273 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | Central Mejillones 115/13.8/4.4 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D273 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
626.965 | 1356 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38677.6833 | 2158.8833 | 0 | 0 | 0.88333 | 52.95 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 52.95 | 0.88333 | 0 | --------- | 0.2 | 10.59 | 0.17667 | 0 | 10.59 | 0.17667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
376.9113 | 1365 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Bicentenario | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | 1990-11-03 | En Servicio | Transformadores2D1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40310.3 | 350.2667 | 0 | 0 | 15.9833 | 218.6167 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 218.6167 | 15.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 43.7233 | 3.1967 | 0 | 43.7233 | 3.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 21
72.765 | 1368 | Transformadores2D | RIO ALTO GENERACIÓN | SEN | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | 2016-03-08 | En Servicio | Transformadores2D1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40624.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 49.84 | 0 | 0 | 49.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 20
66.6547 | 1383 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tuniche | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | 2016-09-10 | En Servicio | Transformadores2D1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40821.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.9133 | 0 | 0 | 14.9133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
134.9651 | 1389 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39179.4167 | 0 | 0 | 0 | 825.75 | 890.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.8333 | 825.75 | 0 | --------- | 0.2 | 178.1667 | 165.15 | 0 | 178.1667 | 165.15 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 4 | 9
167.7131 | 1380 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | 2008-04-09 | En Servicio | Transformadores2D1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 39957.0833 | 938.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 1390 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | S/I | 2018-03-21 | Transformadores2D1390 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
138.5535 | 280 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CHACAYA | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | 2010-09-14 | En Servicio | Transformadores3D280 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40812.3833 | 60.0167 | 0 | 0 | 5.05 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 5.05 | 0 | --------- | 0.2 | 3.71 | 1.01 | 0 | 3.71 | 1.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
65.4063 | 1393 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | SEN | S/E CODELCO VENTANAS 2 | CODELCO VENTANAS 2 110/6,3KV 16MVA 6 | 2016-10-18 | En Servicio | Transformadores2D1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39475.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 284.0733 | 0 | 0 | 284.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
63.3039 | 1399 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Peñablanca | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | 2016-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.3167 | 6.2333 | 0 | 0 | 9.7 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 9.7 | 0 | --------- | 0.2 | 2.95 | 1.94 | 0 | 2.95 | 1.94 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
39.0033 | 2477 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E MAYACA | MAYACA 115/13.8 KV 30 MVA | 2018-12-31 | En Servicio | Transformadores2D2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.30767 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
10.389 | 3033 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E BOSQUEMAR | BOSQUEMAR 115/24.5-13.2KV 30MVA T2 | 2021-05-20 | En Servicio | Transformadores2D3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40875.1 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | --------- | 1 | 14.6667 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
10.2575 | 3035 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | PLACILLA (CHILQUINTA) 115/24,5-13,2KV 18/24/30MVA T1 | 2021-05-24 | En Servicio | Transformadores2D3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40709.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | --------- | 1 | 186.4833 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
266.9654 | 1425 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37078.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 763.56 | 0 | 0 | 763.56 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 160
266.9654 | 1427 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36419 | 2456.9167 | 0 | 0 | 0 | 2020.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 404.0167 | 0 | 0 | 404.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
99.6276 | 1431 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°1 | 2013-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40711.8833 | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 33.67 | 0 | 0 | 33.67 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
99.6276 | 1432 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°2 | 2013-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40654.8167 | 33.8167 | 0 | 0 | 0 | 207.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 41.4733 | 0 | 0 | 41.4733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
266.9654 | 1637 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAMARUGAL | Tamarugal 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39186.5333 | 1697.9667 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1638 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN | Tap Off Cerro Balcón 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.05 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 5.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4267 | 1.1633 | 0 | 1.4267 | 1.1633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
266.9654 | 1639 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CHIZA | Tap Off Chiza 110/ 13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40891.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.91333 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1640 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CUYA | Tap Off Cuya 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1641 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 110/24 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40882.7667 | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1642 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 24/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40885.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0067 | 0 | 0 | 2.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
266.9654 | 1649 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF EL ÁGUILA | Tap Off El Águila 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
242.012 | 1438 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2A | 2002-01-30 | En Servicio | Transformadores2D1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40833.6 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.22 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
266.9654 | 1656 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF MAL PASO | Tap Off Mal Paso 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1660 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.0833 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.43333 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
93.0831 | 1659 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | 2014-06-29 | En Servicio | Transformadores2D1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40867.1382 | 4.6451 | 0 | 0 | 20.9333 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 20.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 0.65667 | 4.1867 | 0 | 0.65667 | 4.1867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
266.9654 | 1433 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CALAMA | Calama 105/23 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.3333 | 14.4667 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.20667 | 0.2 | 0 | 0.20667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
266.9654 | 1434 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CALAMA | Calama 110/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40842.0833 | 31.7833 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 4.4267 | 0.2 | 0 | 4.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
266.9654 | 1487 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CENTRO | Centro 110/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40860.7833 | 24.65 | 0 | 0 | 2.9 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 2.9 | 1 | --------- | 0.2 | 1.5333 | 0.58 | 0.2 | 1.5333 | 0.58 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
266.9654 | 1488 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CENTRO | Centro 110/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40863.05 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
243.9905 | 1564 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E LA PORTADA | La Portada 110/23 KV N° 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40796.5667 | 58.5667 | 0 | 0 | 16.0167 | 23.5833 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 23.5833 | 16.0167 | 4 | --------- | 0.2 | 4.7167 | 3.2033 | 0.8 | 4.7167 | 3.2033 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 4
266.9654 | 1635 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E SUR | Sur 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40861.3167 | 22.55 | 0 | 0 | 11.7 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 11.7 | 0 | --------- | 0.2 | 0.086667 | 2.34 | 0 | 0.086667 | 2.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
158.9642 | 1460 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°1 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40824.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.2567 | 0 | 0 | 14.2567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
266.9654 | 1413 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E ALTO HOSPICIO | Alto Hospicio 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.2333 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1473 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 115/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40884.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3467 | 0 | 0 | 2.3467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
266.9654 | 1491 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E CERRO DRAGÓN | Cerro Dragón 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.5833 | 36.0667 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.87 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
266.9654 | 1602 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E PACÍFICO | Pacífico 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40715.4 | 108.4 | 0 | 0 | 0.13333 | 53.2167 | 14.25 | 0 | 4.6 | 0 | 53.2167 | 0.13333 | 1 | --------- | 0.2 | 10.6433 | 0.026667 | 0.2 | 10.6433 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
158.9642 | 1461 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40800.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.0167 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 15
266.9654 | 1505 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E CHINCHORRO | Chinchorro 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1608 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40523.1 | 294.25 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
38.9651 | 1462 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°3 | 2019-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40817.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.30797 | 24.1242 | 0 | 0 | 24.1242 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 12
266.9654 | 1463 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40699.7667 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 193.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 38.7133 | 0 | 0 | 38.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 21
266.9654 | 1616 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40866.05 | 2.0167 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 5.5867 | 0 | 0 | 5.5867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
266.9654 | 1447 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40842.3833 | 53.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1448 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1449 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 4.16/0.4 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1449 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
146.866 | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES | SEN | S/E GNL MEJILLONES | GNL Mejillones 110/4.368 kV | 2010-01-04 | En Servicio | Transformadores2D1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40870.1333 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 7.2167 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 6.35 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4433 | 1.27 | 0 | 1.4433 | 1.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
266.9654 | 1578 | Transformadores2D | GRACE | SEN | S/E MANTOS DE LA LUNA | Mantos de la Luna 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 324 | Transformadores3D | GRACE | SEN | S/E TAP OFF BARRILES | Tap Off Barriles 220/110/13.2 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1622 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/13.2 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1623 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1651 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1652 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
94.2988 | 1424 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 110/23 kV | 2014-05-23 | En Servicio | Transformadores2D1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1479 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39334.6667 | 0 | 0 | 0 | 451.2833 | 1110.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.05 | 451.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 222.01 | 90.2567 | 0.2 | 222.01 | 90.2567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 15 | 58
266.9654 | 1426 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40883.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 264 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | SEN | S/E AGUAS BLANCAS | Aguas Blancas 66/23/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D264 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 326 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | SEN | S/E TAP OFF LLANOS | Tap Off Llanos 220/66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D326 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9067 | 0 | 0 | 3.9067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
266.9654 | 1489 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1490 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1480 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40621.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 54.89 | 0 | 0 | 54.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 12
350.9647 | 1481 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34384.9833 | 5362.0167 | 0 | 0 | 376.2667 | 772.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.7333 | 376.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 154.5467 | 75.2533 | 0.2 | 154.5467 | 75.2533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 6
398.9647 | 1483 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/13.8 KV-U15 | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40388.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 101.4033 | 0 | 0 | 101.4033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
266.9654 | 1485 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40665.15 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 44.9667 | 0 | 0 | 44.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1486 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40661.95 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 223.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6167 | 10.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 44.7233 | 2.0867 | 0 | 44.7233 | 2.0867 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 8
110.701 | 1516 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°5 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40862.8 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
266.9654 | 1495 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E CHACAYA | Chacaya 110/33 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40875.3167 | 0 | 0 | 0 | 11.0167 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 11.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9333 | 2.2033 | 0 | 1.9333 | 2.2033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
69.7098 | 1503 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | 2016-06-09 | En Servicio | Transformadores2D1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31031.8167 | 1271.6667 | 3250.1 | 0 | 0 | 5342.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5342.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1068.4833 | 0 | 0 | 1068.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 221
69.7098 | 1504 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | 2016-06-09 | En Servicio | Transformadores2D1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34144.5667 | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | 5005.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1001.0433 | 0 | 0 | 1001.0433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 210
72.0422 | 1509 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°2 | COLLAHUASI UNITARIA N°2 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1509 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
266.9654 | 1530 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | SEN | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
116.8552 | 1688 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 360 | 360 69/13.8 kV | 2012-07-05 | En Servicio | Transformadores2D1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40832.8 | 24.2333 | 0 | 0 | 19.6667 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.86 | 3.9333 | 0 | 3.86 | 3.9333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
266.9654 | 1689 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 401 | 401 69/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40572.6167 | 323.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1690 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 401 | 401 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40564.2333 | 331.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1691 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 403 | 403 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40838.45 | 8.0667 | 0 | 0 | 34 | 15.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4833 | 34 | 3 | --------- | 0.2 | 3.0967 | 6.8 | 0.6 | 3.0967 | 6.8 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
72.0422 | 1511 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°4 | COLLAHUASI UNITARIA N°4 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1511 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
266.9654 | 1512 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40646.6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 165.9833 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 165.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 33.1967 | 0 | 0 | 33.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 16
266.9654 | 1513 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40803.6167 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 48.3167 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 48.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6633 | 0 | 0 | 9.6633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
266.9654 | 1514 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40752.9 | 41.9833 | 0 | 0 | 10.4167 | 90.5833 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 90.5833 | 10.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 18.1167 | 2.0833 | 0 | 18.1167 | 2.0833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
110.701 | 1515 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°4 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.7833 | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.58 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
266.9654 | 1517 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38956.0667 | 7.9167 | 0 | 0 | 79.4833 | 1852.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852.5333 | 79.4833 | 0 | --------- | 0.2 | 370.5067 | 15.8967 | 0 | 370.5067 | 15.8967 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 7
266.9654 | 1518 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35484.4333 | 2814.2833 | 0 | 0 | 5.85 | 2591.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591.4333 | 5.85 | 0 | --------- | 0.2 | 518.2867 | 1.17 | 0 | 518.2867 | 1.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
266.9654 | 1521 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40405.0667 | 0 | 0 | 0 | 419.4 | 64.1833 | 0 | 3.2 | 4.15 | 0 | 64.1833 | 419.4 | 0 | --------- | 0.2 | 12.8367 | 83.88 | 0 | 12.8367 | 83.88 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 18 | 3
| 1497 | Transformadores2D | ANDINA | SEN | S/E CHACAYA | CHACAYA 220/15 KV CTA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40138.4167 | 757.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1522 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40717.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0833 | 0 | 3.2 | 5.25 | 0 | 170.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 34.0167 | 0 | 0 | 34.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
266.9654 | 1523 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40697.25 | 0 | 0 | 0 | 179.0333 | 10.9333 | 2.4833 | 3.2 | 3.1 | 0 | 10.9333 | 179.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1867 | 35.8067 | 0 | 2.1867 | 35.8067 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 1
38.9651 | 1525 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E EL COBRE (ENGIE) | EL COBRE 220/23 KV | 2019-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40813.9833 | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | 71.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.55 | 0 | 0 | --------- | 0.30797 | 22.0351 | 0 | 0 | 22.0351 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 7
266.9654 | 1529 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | SEN | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40830.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8333 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 12.9667 | 0.2 | 0 | 12.9667 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
266.9654 | 1531 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E ENCUENTRO | Encuentro 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40843.25 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 42.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.5167 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
138.2578 | 1532 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº1 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40611.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0667 | 148.25 | 0 | 0 | 0 | 136.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.2133 | 0 | 0 | 27.2133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
138.2578 | 1533 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº2 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40640.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5333 | 146 | 0 | 0 | 0 | 109.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.9067 | 0 | 0 | 21.9067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
138.2578 | 1534 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº3 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40820.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7333 | 45.0667 | 0 | 0 | 0 | 30.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1467 | 0 | 0 | 6.1467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
64.158 | 1540 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°1 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32779.25 | 1244 | 1019.4167 | 0 | 6.5833 | 5846.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5846.75 | 6.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 1169.35 | 1.3167 | 0 | 1169.35 | 1.3167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 243
64.158 | 1541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°2 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34913.3167 | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | 4236.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 847.2933 | 0 | 0 | 847.2933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 177
266.9654 | 1535 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | Estación de Bombeo N°2 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40755.1167 | 59.4167 | 0 | 0 | 37.55 | 43.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9167 | 37.55 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7833 | 7.51 | 0 | 8.7833 | 7.51 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 4
266.9654 | 1536 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40778.3667 | 47.6667 | 0 | 0 | 0 | 69.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.9933 | 0 | 0 | 13.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
266.9654 | 1537 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 | Estación de Bombeo N°4 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40833 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.81 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
266.9654 | 1546 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40805.1 | 15.6667 | 0 | 0 | 1.1667 | 74.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 1.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 14.8133 | 0.23333 | 0.2 | 14.8133 | 0.23333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
266.9654 | 1548 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3567 | 0 | 0 | 1.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1549 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40796 | 66.65 | 0 | 0 | 5.0833 | 28.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 5.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6533 | 1.0167 | 0 | 5.6533 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
65.7677 | 1563 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E LA PORTADA | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | 2016-10-07 | En Servicio | Transformadores2D1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40054.9 | 723.5833 | 0 | 0 | 31.6667 | 83.0167 | 0 | 1.2667 | 1.5667 | 0 | 83.0167 | 31.6667 | 2 | --------- | 0.2 | 16.6033 | 6.3333 | 0.4 | 16.6033 | 6.3333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 8 | 6
266.9654 | 1566 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37293.9333 | 2544.2 | 0 | 0 | 219.05 | 838.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.8167 | 219.05 | 1 | --------- | 0.2 | 167.7633 | 43.81 | 0.2 | 167.7633 | 43.81 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 30
266.9654 | 1567 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37665.8833 | 2486.3833 | 0 | 0 | 132.5167 | 611.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.2167 | 132.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 122.2433 | 26.5033 | 0.2 | 122.2433 | 26.5033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 13
266.9654 | 1568 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38121.7 | 2580.8 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 38.7 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
266.9654 | 1569 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40536.3333 | 31.3667 | 0 | 0 | 9.5667 | 318.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.7333 | 9.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 63.7467 | 1.9133 | 0 | 63.7467 | 1.9133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 9
266.9654 | 1570 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40676.1333 | 28.5833 | 0 | 0 | 2.3 | 188.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9833 | 2.3 | 0 | --------- | 0.2 | 37.7967 | 0.46 | 0 | 37.7967 | 0.46 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
123.6304 | 1580 | Transformadores2D | NORACID | SEN | S/E MEJILLONES | Mejillones 110/13.8 kV | 2011-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40304.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 118.27 | 0 | 0 | 118.27 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
266.9654 | 1584 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40784.7833 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 92.5333 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 92.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.5067 | 0 | 0 | 18.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
266.9654 | 1585 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40804.5 | 2.3333 | 0 | 0 | 9.7667 | 60.55 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 60.55 | 9.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 12.11 | 1.9533 | 0 | 12.11 | 1.9533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
266.9654 | 1595 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38338.9333 | 2457.6333 | 0 | 0 | 0 | 99.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.8867 | 0 | 0 | 19.8867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
266.9654 | 1596 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40779.3333 | 30.55 | 0 | 0 | 1.8667 | 84.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.25 | 1.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 16.85 | 0.37333 | 0 | 16.85 | 0.37333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
266.9654 | 1587 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40804.4 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 85.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.0333 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
266.9654 | 1588 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40791 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 98.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.7133 | 0 | 0 | 19.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
266.9654 | 1599 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40780.4667 | 32.8667 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.5333 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
266.9654 | 1589 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40824.7 | 8.9 | 0 | 0 | 34.05 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 34.05 | 0 | --------- | 0.2 | 5.67 | 6.81 | 0 | 5.67 | 6.81 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 5
266.9654 | 1590 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40812.8 | 8.9 | 0 | 0 | 13.05 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 13.05 | 0 | --------- | 0.2 | 12.25 | 2.61 | 0 | 12.25 | 2.61 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 5
101.0405 | 1594 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E NORGENER | Norgener 220/5.3 kV | 2013-10-30 | En Servicio | Transformadores2D1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34755.25 | 0 | 0 | 0 | 6140.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140.75 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1228.15 | 0.2 | 0 | 1228.15 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 0
266.9654 | 1597 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40741.85 | 53.9667 | 0 | 0 | 0 | 100.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.0367 | 0 | 0 | 20.0367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
266.9654 | 1598 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39859.85 | 37.6 | 0 | 0 | 186.3333 | 812.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.2167 | 186.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 162.4433 | 37.2667 | 0 | 162.4433 | 37.2667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 8 | 35
266.9654 | 1611 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.95 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1600 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40661.5333 | 38.1333 | 0 | 0 | 119.65 | 76.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6833 | 119.65 | 0 | --------- | 0.2 | 15.3367 | 23.93 | 0 | 15.3367 | 23.93 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 7
266.9654 | 1601 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40707.7667 | 72.8667 | 0 | 0 | 28.2833 | 87.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 28.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 17.4167 | 5.6567 | 0.2 | 17.4167 | 5.6567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
266.9654 | 1603 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E PALAFITOS | Palafitos 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40770.3333 | 40.8167 | 0 | 0 | 3.7167 | 60.3833 | 14.8333 | 1.3 | 4.6167 | 0 | 60.3833 | 3.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 12.0767 | 0.74333 | 0.2 | 12.0767 | 0.74333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
266.9654 | 1661 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 003 | Tap Off 003 69/0.48 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40842.35 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.91 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
266.9654 | 1662 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 534 | Tap Off 534 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40815.5167 | 68.55 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3867 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1663 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 535 | Tap Off 535 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40866.9 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1664 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 536 | Tap Off 536 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31202.75 | 9613.5 | 0 | 0 | 28.0333 | 51.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7167 | 28.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 10.3433 | 5.6067 | 0.2 | 10.3433 | 5.6067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
266.9654 | 1665 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 537 | Tap Off 537 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40785.45 | 53.9 | 0 | 0 | 7.2167 | 49.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4333 | 7.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 9.8867 | 1.4433 | 0 | 9.8867 | 1.4433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
266.9654 | 1666 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 538 | Tap Off 538 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40770.1 | 73.5167 | 0 | 0 | 11.35 | 41.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0333 | 11.35 | 0 | --------- | 0.2 | 8.2067 | 2.27 | 0 | 8.2067 | 2.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
44.5235 | 2500 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC 220/19.5 150MVA | 2018-07-16 | En Servicio | Transformadores2D2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 40714.7 | 15.6667 | 0 | 0 | 1.4833 | 164.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.15 | 1.4833 | 1 | --------- | 0.26952 | 44.2418 | 0.39979 | 0.26952 | 44.2418 | 0.39979 | 0.26952 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 6
| 1604 | Transformadores2D | PARQUE QUILLAGUA | SEN | S/E PEQ | PEQ 220/23 KV N°1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40287.3167 | 0 | 0 | 0 | 246.9167 | 361.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.7667 | 246.9167 | 7 | --------- | 0.2 | 72.3533 | 49.3833 | 1.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 11 | 17
266.9654 | 1605 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39655.6667 | 16.3333 | 0 | 0 | 0.33333 | 1223.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.6667 | 0.33333 | 0 | --------- | 0.2 | 244.7333 | 0.066667 | 0 | 244.7333 | 0.066667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 50
266.9654 | 1606 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40298.6 | 65.2833 | 0 | 0 | 114.4667 | 417.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.65 | 114.4667 | 0 | --------- | 0.2 | 83.53 | 22.8933 | 0 | 83.53 | 22.8933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 7 | 18
266.9654 | 2444 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
135.3336 | 1545 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV N°3 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40835.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.46 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
139.3749 | 1591 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E MUELLE | Muelle 110/24 kV | 2010-08-20 | En Servicio | Transformadores2D1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40734.0167 | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 134.4667 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7067 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1609 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40840.7 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 36.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.2433 | 0 | 0 | 7.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
266.9654 | 1610 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/34.5 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40614.4 | 3 | 0 | 0 | 65.8833 | 212.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7167 | 65.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 42.5433 | 13.1767 | 0 | 42.5433 | 13.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
64.158 | 1612 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°1 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32527.5667 | 1244.8667 | 59 | 0 | 0.35 | 7064.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7064.2167 | 0.35 | 1 | --------- | 0.2 | 1412.8433 | 0.07 | 0.2 | 1412.8433 | 0.07 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 297
64.158 | 1613 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°2 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36486.0167 | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | 2663.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 532.7533 | 0 | 0 | 532.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 112
266.9654 | 1615 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40366.7167 | 236.1 | 0 | 0 | 8.2 | 284.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.9833 | 8.2 | 0 | --------- | 0.2 | 56.9967 | 1.64 | 0 | 56.9967 | 1.64 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 20
266.9654 | 1573 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1574 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1575 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | Mantos Blancos 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40891.2 | 4.4667 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
266.9654 | 1528 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | El Peñón 66/6.6 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.3833 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.72333 | 0 | 0 | 0.72333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
266.9654 | 1617 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40034.0167 | 128.2167 | 0 | 0 | 238.2 | 491.9 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 491.9 | 238.2 | 1 | --------- | 0.2 | 98.38 | 47.64 | 0.2 | 98.38 | 47.64 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 2 | 13
266.9654 | 1526 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.8333 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1527 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1614 | Transformadores2D | MINERA QUEBRADA BLANCA | SEN | S/E QUEBRADA BLANCA | Quebrada Blanca 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
136.4836 | 1618 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | 2010-11-16 | En Servicio | Transformadores2D1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40552.9667 | 122.75 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 193.3167 | 1.4167 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.11 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
266.9654 | 1632 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40832.3167 | 0 | 0 | 0 | 63.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 12.7367 | 0 | 0 | 12.7367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 0
266.9654 | 329 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D329 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40667.4167 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 8.3667 | 44.6333 | 0 | 169.2167 | 0 | 8.3667 | 6.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6733 | 1.2733 | 0 | 1.6733 | 1.2733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
266.9654 | 330 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40701.2833 | 0 | 0 | 0 | 76.3167 | 8.0667 | 109.8333 | 0.5 | 0 | 0 | 8.0667 | 76.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 1.6133 | 15.2633 | 0.2 | 1.6133 | 15.2633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 331 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1586 | Transformadores2D | MOLY-COP | SEN | S/E MOLYCOP | Molycop 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.9167 | 14.25 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
266.9654 | 1619 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36336.8882 | 4209.4618 | 0 | 0 | 328.4167 | 12.2 | 0 | 3.6667 | 5.3667 | 0 | 12.2 | 328.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.44 | 65.6833 | 0 | 2.44 | 65.6833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 18 | 2
266.9654 | 1624 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40095.1667 | 0 | 0 | 0 | 748.0833 | 52.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 748.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 10.55 | 149.6167 | 0 | 10.55 | 149.6167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 3
266.9654 | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40824.6333 | 6.2 | 0 | 0 | 9.2667 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 9.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 11.18 | 1.8533 | 0 | 11.18 | 1.8533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
266.9654 | 1626 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40345.2 | 9.7333 | 0 | 0 | 344.2833 | 196.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7833 | 344.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 39.3567 | 68.8567 | 0 | 39.3567 | 68.8567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 15 | 4
111.2046 | 2450 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Sierra Gorda Etapa 1 220/33 kV N°1 | 2012-12-24 | En Servicio | Transformadores2D2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
66.1948 | 1627 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40799.2 | 4.25 | 0 | 0 | 0.66667 | 91.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8833 | 0.66667 | 1 | --------- | 0.2 | 18.3767 | 0.13333 | 0.2 | 18.3767 | 0.13333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
66.1948 | 1628 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40768.05 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 6.85 | 1 | --------- | 0.2 | 24.22 | 1.37 | 0.2 | 24.22 | 1.37 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 21
72.0422 | 1508 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°1 | COLLAHUASI UNITARIA N°1 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7967 | 0 | 0 | 3.7967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
266.9654 | 293 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E EL LOA | El Loa 220/23/10 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1572 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E LLANTA | Llamara 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40890.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
266.9654 | 1583 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40887.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7067 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.9654 | 1634 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E SUR VIEJO | Sur Viejo 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40691.4667 | 204.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
100.0548 | 325 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66/23 kV Nº1 | 2013-11-29 | En Servicio | Transformadores3D325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40814.75 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 4.5333 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 66.9667 | 2 | --------- | 0.2 | 0.90667 | 13.3933 | 0.4 | 0.90667 | 13.3933 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
266.9654 | 1631 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39778.6333 | 0 | 0 | 0 | 1026.2167 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.15 | 1026.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 18.23 | 205.2433 | 0 | 18.23 | 205.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 3 | 3
266.9654 | 1633 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40563.7667 | 31.0333 | 0 | 0 | 2.9333 | 298.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2667 | 2.9333 | 2 | --------- | 0.2 | 59.6533 | 0.58667 | 0.4 | 59.6533 | 0.58667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
266.9654 | 1571 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E LAGUNAS | Lagunas 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39865.3833 | 1020.45 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 0
266.9654 | 268 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D268 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40709 | 148.4333 | 0 | 0 | 2.1667 | 36.1333 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 36.1333 | 2.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 7.2267 | 0.43333 | 0.2 | 7.2267 | 0.43333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
266.9654 | 269 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D269 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 270 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D270 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 271 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
243.9905 | 287 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CÓNDORES | Cóndores 220/115/13.8 kV | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D287 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40649.25 | 210.6667 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1067 | 0 | 0 | 7.1067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
78.883 | 1636 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC Domeyko 220/19.5 kV N°1 | 2015-09-04 | En Servicio | Transformadores2D1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36257.5333 | 32.2667 | 0 | 0 | 152.2833 | 4453.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453.9167 | 152.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 890.7833 | 30.4567 | 0.2 | 890.7833 | 30.4567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 11
91.9988 | 1538 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40874.7833 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
91.9988 | 306 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D306 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39196.5333 | 448.95 | 0 | 0 | 1239.9833 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 1239.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.1067 | 247.9967 | 0.2 | 2.1067 | 247.9967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 1
91.9988 | 307 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D307 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40863.5167 | 32.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
91.9988 | 1539 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 110/6.9 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40866.6667 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
96.3687 | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9233 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
96.3687 | 1672 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
96.3687 | 1673 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40881.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8433 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
96.3687 | 1674 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1414 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.0333 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 9.6833 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
266.9654 | 1415 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1416 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1417 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
76.4189 | 1428 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E ATACAMA | Atacama 220/23 kV N°1 | 2015-11-18 | En Servicio | Transformadores2D1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29912.5 | 10954.5167 | 0 | 0 | 0 | 28.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7967 | 0 | 0 | 5.7967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
266.9654 | 1650 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF EL NEGRO | Tap Off El Negro 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38390.95 | 2229.6 | 0 | 0 | 0 | 275.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 55.09 | 0 | 0 | 55.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
135.3336 | 1655 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | SEN | S/E TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40846.2833 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 39.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8367 | 0 | 0 | 7.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
266.9654 | 1657 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E TAP OFF PALESTINA | Tap Off Palestina 220/66 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40815.1 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 68.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.73 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
135.3336 | 1658 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E TAP OFF SAIRECABUR | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40813.9167 | 17.7333 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
266.9654 | 1670 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Uribe 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40830.8333 | 24.2333 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1867 | 0 | 0 | 8.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
266.9654 | 1677 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40818.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.42 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
566.9651 | 2423 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°2 | 1975-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39625.4667 | 1270.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1678 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40845.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.1367 | 0 | 0 | 10.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
266.9654 | 1692 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 404 | 404 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40824.0333 | 58.3 | 0 | 0 | 2.75 | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 2.75 | 2 | --------- | 0.2 | 2.1833 | 0.55 | 0.4 | 2.1833 | 0.55 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
243.9905 | 288 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 2 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D288 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.05 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1693 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 405 | 405 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40871.1 | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1833 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
243.9905 | 290 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D290 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1694 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 415 | 415 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40824.95 | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | 55.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.1333 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
266.9654 | 1695 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 416 | 416 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40823.3333 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.4433 | 0 | 0 | 11.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
243.9905 | 304 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 3 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D304 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40884.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3933 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
243.9905 | 305 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D305 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40891.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
238.0037 | 315 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40866.2333 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
238.0037 | 316 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 3 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40875.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
266.9654 | 1696 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 418 | 418 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40724.5833 | 19.8833 | 0 | 0 | 49.5167 | 102.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0167 | 49.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 20.4033 | 9.9033 | 0 | 20.4033 | 9.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
243.9905 | 1654 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40825.55 | 59.1833 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2533 | 0 | 0 | 2.2533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 2504 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | S/I | S/I | Transformadores2D2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.1667 | 3.1167 | 0.81667 | 0 | 1.8333 | 14.8333 | 0 | 11.2333 | 0 | 0 | 14.8333 | 1.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9667 | 0.36667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
46.3308 | 2478 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E ALTO HOSPICIO | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | 2018-05-22 | En Servicio | Transformadores2D2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40804.6 | 76.5667 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.25901 | 3.8419 | 0 | 0 | 3.8419 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
266.9654 | 1697 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40838.0333 | 13.9833 | 0 | 0 | 14.2333 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 14.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 5.95 | 2.8467 | 0 | 5.95 | 2.8467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
266.9654 | 1698 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40847.35 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.76 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
45.9036 | 1429 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°1 | 04-06-2018 | S/I | Transformadores2D1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39963.0833 | 9.8333 | 903.3667 | 0 | 19.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | --------- | 0.26142 | 0 | 5.1543 | 0 | 0 | 5.1543 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 3 | 0
45.9036 | 1430 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°2 | 04-06-2018 | S/I | Transformadores2D1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39951.1833 | 9.8333 | 903.3667 | 0 | 19.7167 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 19.7167 | 0 | --------- | 0.26142 | 3.1109 | 5.1543 | 0 | 3.1109 | 5.1543 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 3 | 1
266.9654 | 2442 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 276 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | S/I | S/I | Transformadores3D276 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40842.2333 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 52.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 1.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 10.5067 | 0.24667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 21
| 277 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | S/I | S/I | Transformadores3D277 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40850.6833 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 44.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0833 | 1.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8167 | 0.24667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 20
278.9651 | 1484 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40877.4167 | 2.5167 | 0 | 0 | 7.9833 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 7.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6167 | 1.5967 | 0 | 1.6167 | 1.5967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
39.1347 | 2497 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E MARISCAL | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | 2018-12-27 | En Servicio | Transformadores2D2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38716.7833 | 126.0667 | 0 | 0 | 1875.4833 | 177.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6667 | 1875.4833 | 0 | --------- | 0.30663 | 54.4785 | 575.0852 | 0 | 54.4785 | 575.0852 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 15
266.9654 | 2443 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
135.3336 | 2454 | Transformadores2D | MINERA CENTINELA | SEN | TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37607.6167 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 3182.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182.1833 | 106.2 | 0 | --------- | 0.2 | 636.4367 | 21.24 | 0 | 636.4367 | 21.24 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 133
30.0287 | 2528 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PADRE HURTADO | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | 2019-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40861.6833 | 34.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.39962 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
273.9384 | 1439 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2B | 1999-06-03 | En Servicio | Transformadores2D1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40646.6833 | 30.65 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 43.7333 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
277.7823 | 1436 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1A | 1999-02-06 | En Servicio | Transformadores2D1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40851.05 | 26.8167 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6267 | 0 | 0 | 3.6267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
271.7372 | 1441 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV2C | 1999-08-09 | En Servicio | Transformadores2D1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40730.75 | 30.0833 | 0 | 0 | 0 | 135.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.0333 | 0 | 0 | 27.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
54.0904 | 2460 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | SEN | S/E CENTRAL ANCOA | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | 2017-09-28 | En Servicio | Transformadores2D2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40674.5333 | 173.1333 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.22185 | 10.7228 | 0 | 0 | 10.7228 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
| 1620 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40840.2 | 0 | 0 | 0 | 53.3667 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 53.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48667 | 10.6733 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 3 | 1
316.3532 | 1576 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°3 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1576 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
316.3532 | 1577 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°4 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1577 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
302.9646 | 1474 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | CENTRAL TARAPACÁ 220/13.8 KV-CTTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40792.9 | 63.4 | 0 | 0 | 30.9833 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 30.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7433 | 6.1967 | 0 | 1.7433 | 6.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
302.9646 | 275 | Transformadores3D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 220/11.5/6.9 kV - TGTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40856.1833 | 29.0167 | 0 | 0 | 7.4333 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 7.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 0.67333 | 1.4867 | 0.2 | 0.67333 | 1.4867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
| 1621 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40806.6 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 17.88 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 5 | 0
50.9639 | 2537 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39614.0167 | 921.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.23546 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
63.1396 | 1554 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°2 | 2016-12-26 | En Servicio | Transformadores2D1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40737.8 | 152.9833 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.0433 | 0 | 0 | 1.0433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
418.0041 | 1519 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CRUCERO | CRUCERO 220/23 KV | 1987-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40792.9667 | 83.4333 | 0 | 0 | 3.5667 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 3.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2067 | 0.71333 | 0 | 3.2067 | 0.71333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
302.9646 | 1499 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40890.7667 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 1562 | Transformadores2D | SPS LA HUAYCA | SEN | S/E LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 66/23 KV | S/I | S/I | Transformadores2D1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35223.3118 | 5480.9215 | 0 | 0 | 6.9167 | 184.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.85 | 6.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 36.97 | 1.3833 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 7
| 1446 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | S/I | En Servicio | Transformadores2D1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.9333 | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5867 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
64.5522 | 2461 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | 2016-11-13 | En Servicio | Transformadores2D2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40853.5333 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 40.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.11 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
50.9639 | 2538 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30587.3667 | 896.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9411.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.23546 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
46.0022 | 2473 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IEM | IEM 220/20 KV 442 MVA | 2018-06-01 | En Servicio | Transformadores2D2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38398.7667 | 1876.6667 | 0 | 0 | 0 | 620.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.26086 | 161.8792 | 0 | 0 | 161.8792 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 20
50.471 | 2526 | Transformadores2D | MINERA ATACAMA KOZAN | SEN | S/E ATACAMA KOZAN | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | 2018-01-16 | En Servicio | Transformadores2D2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40675.5833 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.23776 | 51.6891 | 0.71724 | 0 | 51.6891 | 0.71724 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 7
290.9648 | 1607 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1607 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
131.6797 | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | 2011-04-11 | S/I | Transformadores2D1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40769.2833 | 126.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
125.7002 | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | 2011-10-10 | S/I | Transformadores2D1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40773.2 | 115.65 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
42.6835 | 2566 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHINCHORRO | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | 2018-09-10 | En Servicio | Transformadores2D2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40848.7 | 34.4667 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.28114 | 3.608 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
43.4721 | 2547 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CUNCO | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | 2018-08-17 | En Servicio | Transformadores2D2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39968.1667 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 442.4833 | 55.4833 | 34.8 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.27604 | 2.3923 | 0 | 0 | 2.3923 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
63.1396 | 1553 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°1 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40512.8667 | 162.7667 | 0 | 0 | 93 | 127.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3667 | 93 | 0 | --------- | 0.2 | 25.4733 | 18.6 | 0 | 25.4733 | 18.6 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
63.1396 | 1555 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°3 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40704.8833 | 166.2333 | 0 | 0 | 19.8833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 1 | 3.9767 | 0 | 1 | 3.9767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 1
274.5298 | 1440 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV1C | 1999-05-16 | En Servicio | Transformadores2D1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40843.6667 | 52.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
274.7926 | 1437 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1B | 1999-05-08 | En Servicio | Transformadores2D1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40866.2333 | 29.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
72.0422 | 1510 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°3 | COLLAHUASI UNITARIA N°3 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1510 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 2541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40587.8333 | 10.3167 | 0 | 0 | 3.25 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 3.25 | 0 | --------- | 0.2 | 58.92 | 0.65 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 7
| 2542 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40616.4667 | 19.9333 | 0 | 0 | 56.0333 | 203.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5667 | 56.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 40.7133 | 11.2067 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 4
314.9653 | 531 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40450.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 89.0033 | 0 | 0 | 89.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
686.9649 | 1443 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/3 KV | 1965-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40887.3 | 2.5167 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | S/I | S/I | Transformadores2D1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.9167 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.05 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
101.1391 | 315 | Transformadores2D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2013-10-27 | En Servicio | Transformadores2D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.8167 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3267 | 0 | 0 | 3.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
37.2895 | 2557 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TRSA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2557 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.32181 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
37.2895 | 2556 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TR 154/6.6 KV 20 MVA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.32181 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
45.0164 | 2560 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39006.7333 | 1235.4667 | 0 | 0 | 0 | 653.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.8 | 0 | 0 | --------- | 0.26657 | 174.283 | 0 | 0 | 174.283 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
417.9713 | 313 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | 1987-06-02 | En Servicio | Transformadores3D313 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40834.7 | 19.7333 | 0 | 0 | 0.38333 | 41.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0.38333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.2367 | 0.076667 | 0.2 | 8.2367 | 0.076667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
| 2561 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | PURI 220/6.9 KV N°2 | S/I | En Servicio | Transformadores2D2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39031.35 | 1223.5167 | 0 | 0 | 18.95 | 622.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.1833 | 18.95 | 1 | --------- | 0.2 | 124.4367 | 3.79 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 10
41.0077 | 2571 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | 2018-10-31 | En Servicio | Transformadores2D2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40642.1333 | 249.5833 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 2 | --------- | 0.29263 | 0 | 1.2534 | 0.58526 | 0 | 1.2534 | 0.58526 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
45.0164 | 2562 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38992.4 | 1216.6 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | --------- | 0.26657 | 183.1331 | 0 | 0 | 183.1331 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
36.5667 | 2572 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 1 | 2019-03-15 | En Servicio | Transformadores2D2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39946.75 | 865.7667 | 0 | 0 | 5.6833 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 5.6833 | 0 | --------- | 0.32817 | 25.5314 | 1.8651 | 0 | 25.5314 | 1.8651 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
69.5456 | 1547 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°2 | 2016-06-14 | En Servicio | Transformadores2D1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40765.95 | 97.7667 | 0 | 0 | 11.5167 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 11.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1533 | 2.3033 | 0 | 4.1533 | 2.3033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
| 1280 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CAREN | SEN | S/E CENTRAL CAREN BAJO | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1280 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
38.7023 | 2914 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | SEN | S/E CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA T1 | 2019-01-09 | En Servicio | Transformadores2D2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40011.7333 | 847.4667 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | --------- | 0.31006 | 11.4102 | 0 | 0 | 11.4102 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
146.9646 | 34 | Transformadores2D | NORVIND | SEN | S/E CENTRAL TOTORAL 1 | TOTORAL 1 66/23 50MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40624.8667 | 203.7667 | 0 | 0 | 0 | 67.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.4733 | 0 | 0 | 13.4733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
| 3003 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | S/I | En Servicio | Transformadores2D3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40499.2833 | 104.4167 | 62.6333 | 0 | 155.6167 | 74.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.05 | 155.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 14.81 | 31.1233 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 11 | 4
62.1415 | 1402 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CABRERO | CABRERO 23/13.2KV 3MVA 4 | 2017-01-26 | En Servicio | Transformadores2D1402 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
146.8989 | 1082 | Transformadores2D | EMELDA | SEN | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 121/10.5KV 50MVA 1 | 2010-01-03 | En Servicio | Transformadores2D1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40816.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
50.6024 | 2689 | Transformadores2D | INERSA | SEN | S/E AGUAS CLARAS | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | 2018-01-12 | En Servicio | Transformadores2D2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40646.6333 | 7.2167 | 0 | 0 | 1.0333 | 230.8333 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 230.8333 | 1.0333 | 0 | --------- | 0.23714 | 54.7405 | 0.24505 | 0 | 54.7405 | 0.24505 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 6
62.963 | 262 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E LOS PEUMOS | LOS PEUMOS 230-154/66/14.8KV 75MVA | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores3D262 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40894.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
37.9795 | 2910 | Transformadores2D | HIDROPALMAR S.A. | SEN | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T2 | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2910 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40684.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8667 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | 182.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.31596 | 57.7786 | 0 | 0 | 57.7786 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
37.0595 | 2718 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E SAN PABLO | SAN PABLO 110/23.5KV 50 MVA 3 | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2718 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40865.3667 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | --------- | 0.3238 | 0 | 9.9192 | 0 | 0 | 9.9192 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
95.0545 | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | SEN | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1244 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40866.6833 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 18.1667 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 1.35 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6333 | 0.27 | 0 | 3.6333 | 0.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
67.4431 | 1343 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1343 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40878.55 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 3.49 | 0.4 | 0 | 3.49 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
67.4431 | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1344 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40804.65 | 10.25 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 3 | --------- | 0.2 | 0 | 16.22 | 0.6 | 0 | 16.22 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
74.966 | 258 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E EL PEÑÓN | EL PEÑÒN 110/66/13.2KV 30MVA 3 | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D258 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40885.9167 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
27.6304 | 2960 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E ALMEYDA | ALMEYDA 220/33KV 50/65MVA T1 | 2019-12-12 | En Servicio | Transformadores2D2960 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40862.4167 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.4343 | 5.5953 | 0 | 0 | 5.5953 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
58.0009 | 1669 | Transformadores2D | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | SEN | S/E URIBE SOLAR | URIBE SOLAR 110/33 KV | 2017-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1669 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40892.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | --------- | 0.20689 | 0.76551 | 0 | 0 | 0.76551 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
1402.5296 | 1444 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 13.8/6.6 KV | 1905-05-16 | En Servicio | Transformadores2D1444 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40885.3667 | 4.5333 | 0 | 0 | 1.65 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 1.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0.89 | 0.33 | 0 | 0.89 | 0.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
38.9322 | 373 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | 2019-01-02 | En Servicio | Transformadores3D373 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40844.1667 | 40.9667 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.30823 | 3.3494 | 0 | 0 | 3.3494 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
38.9322 | 374 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | 2019-01-02 | En Servicio | Transformadores3D374 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40852.7833 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.30823 | 2.8871 | 0 | 0 | 2.8871 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
28.5175 | 3154 | Transformadores2D | MARÍA ELENA SOLAR S.A. | SEN | S/E GRANJA SOLAR | GRANJA SOLAR T1 220/33kV 120MVA | 15-11-2019 | En Servicio | Transformadores2D3154 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.3833 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.42079 | 0.77146 | 0 | 0 | 0.77146 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
20.2336 | 2955 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E COMBARBALA | COMBARBALA 66/13.2KV 5MVA T3 | 2020-07-24 | En Servicio | Transformadores2D2955 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.59307 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
50.8324 | 2532 | Transformadores2D | AELA EOLICA LLANQUIHUE SpA | SEN | S/E AURORA | CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA | 2018-01-05 | En Servicio | Transformadores2D2532 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40781.8667 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 111.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9833 | 2.15 | 1 | --------- | 0.23607 | 26.4359 | 0.50755 | 0.23607 | 26.4359 | 0.50755 | 0.23607 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
35.384 | 2665 | Transformadores2D | DATALUNA LTDA | SEN | S/E TAP LIBERTADORES | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°2 | 20-04-2019 0:00:00 | En Servicio | Transformadores2D2665 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40874.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.33914 | 7.1275 | 0 | 0 | 7.1275 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
35.384 | 2664 | Transformadores2D | DATALUNA LTDA | SEN | S/E TAP LIBERTADORES | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°1 | 20-04-2019 0:00:00 | En Servicio | Transformadores2D2664 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40886.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.33914 | 3.2444 | 0 | 0 | 3.2444 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
39.9562 | 2682 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E SANTA RAQUEL | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | 2018-12-02 | En Servicio | Transformadores2D2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40864.3833 | 31.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.30033 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
38.2094 | 358 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E PAN DE AZUCAR | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | 2019-01-24 | En Servicio | Transformadores3D358 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33831.4667 | 7010.7833 | 0 | 0 | 7.0667 | 46.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6833 | 7.0667 | 1 | --------- | 0.31406 | 14.6613 | 2.2193 | 0.31406 | 14.6613 | 2.2193 | 0.31406 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
22.0073 | 366 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 | 2020-05-31 | En Servicio | Transformadores3D366 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40873.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0 | --------- | 0.54527 | 7.552 | 0 | 0 | 7.552 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
47.0208 | 2539 | Transformadores2D | AELA EOLICA SARCO SpA | SEN | S/E SARCO | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | 2018-05-01 | En Servicio | Transformadores2D2539 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40548.7167 | 0 | 0 | 0 | 179.9667 | 167.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3167 | 179.9667 | 6 | --------- | 0.25521 | 42.7002 | 45.9286 | 1.5312 | 42.7002 | 45.9286 | 1.5312 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 3 | 5
26.5073 | 393 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-01-15 | En Servicio | Transformadores3D393 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40748.0667 | 125.3833 | 0 | 0 | 8.4333 | 4.9667 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 8.4333 | 1 | --------- | 0.45271 | 2.2484 | 3.8178 | 0.45271 | 2.2484 | 3.8178 | 0.45271 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
170.9655 | 584 | Transformadores2D | RIO TRANQUILO | SEN | S/E CENTRAL HORNITOS | HORNITOS 220/11KV 78MVA | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores2D584 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40887.0167 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
25.3248 | 395 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-02-20 | En Servicio | Transformadores3D395 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40220.7167 | 585.7 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 80.2667 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.47384 | 4.4146 | 0 | 0 | 4.4146 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
31.0144 | 2894 | Transformadores2D | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SEN | S/E EL BATO | EL BATO 110/12 KV 12 MVA | 2019-08-31 | En Servicio | Transformadores2D2894 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40469.7667 | 426.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.38692 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
26.1788 | 394 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-01-25 | En Servicio | Transformadores3D394 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40813.5833 | 68.9167 | 0 | 0 | 4.9667 | 4.65 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 4.9667 | 0 | --------- | 0.45839 | 2.1315 | 2.2766 | 0 | 2.1315 | 2.2766 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
26.8029 | 3037 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN PEDRO (CGE) | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | 2020-01-06 | En Servicio | Transformadores2D3037 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40863.65 | 6.2833 | 0 | 0 | 1.7333 | 24.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 1.7333 | 1 | --------- | 0.44771 | 10.8943 | 0.77603 | 0.44771 | 10.8943 | 0.77603 | 0.44771 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
37.9795 | 2909 | Transformadores2D | HIDROPALMAR S.A. | SEN | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T1 | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2909 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40701.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3333 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | 166.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.31596 | 52.5547 | 0 | 0 | 52.5547 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
14.8274 | 3349 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E BARRO BLANCO | BARRO BLANCO 66/24kV 5MVA T33 | 2021-01-05 | En Servicio | Transformadores2D3349 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40881.45 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.80931 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
19.5438 | 2896 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E LOS TILOS BULNES | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | 2020-08-14 | En Servicio | Transformadores2D2896 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 7.4 | 0.38333 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.61401 | 4.5539 | 0 | 0 | 4.5539 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
| 1667 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TOCOPILLA | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1667 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40889.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
23.0255 | 3151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN JAVIER | SAN JAVIER 69/25KV 15MVA T1 | 2020-04-30 | En Servicio | Transformadores2D3151 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40895.3833 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.52116 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
55.6349 | 2457 | Transformadores2D | MINERA CENTINELA | SEN | TAP OFF SAIRECABUR | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°2 | 2017-08-12 | En Servicio | Transformadores2D2457 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40867.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.21569 | 6.2407 | 0 | 0 | 6.2407 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
15.7664 | 3216 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | SEN | S/E USYA | USYA 110/33KV 50MVA T1 | 2020-12-07 | En Servicio | Transformadores2D3216 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40811.0333 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0 | --------- | 0.76111 | 36.4953 | 0 | 0 | 36.4953 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
18 | 3448 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E BARRO BLANCO | BARRO BLANCO 66/23KV 5MVA T22 | 2020-09-30 | En Servicio | Transformadores2D3448 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40893.95 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
30.8501 | 372 | Transformadores3D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E PARGUA | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA 1 | 2019-09-05 | En Servicio | Transformadores3D372 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40876.5167 | 3.9667 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | --------- | 0.38898 | 0 | 6.0356 | 0 | 0 | 6.0356 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
15.9964 | 3032 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E MAHNS | MAHNS 66/15KV 15MVA T2 | 2020-11-30 | En Servicio | Transformadores2D3032 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40887.4833 | 2.7167 | 0 | 0 | 2.8667 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 2.8667 | 1 | --------- | 0.75017 | 2.2005 | 2.1505 | 0.75017 | 2.2005 | 2.1505 | 0.75017 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
25.719 | 3206 | Transformadores2D | ALTO MAIPO SPA | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | CENTRAL MAITENES 105/21KV 23MVA T5 | 2020-02-08 | En Servicio | Transformadores2D3206 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40866.5667 | 14.9167 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 1 | --------- | 0.46658 | 0 | 6.7732 | 0.46658 | 0 | 6.7732 | 0.46658 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
6.6411 | 3348 | Transformadores2D | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SEN | S/E LLAIMA | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | 2021-08-11 | En Servicio | Transformadores2D3348 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40869.7833 | 23.1167 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | --------- | 1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
5.0959 | 3340 | Transformadores2D | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | SEN | S/E PUEBLO SECO | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 | 2021-09-27 | En Servicio | Transformadores2D3340 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40836.8667 | 0 | 0 | 0 | 59.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1333 | 1 | --------- | 1 | 0 | 59.1333 | 1 | 0 | 59.1333 | 1 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
3.8795 | 445 | Transformadores3D | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | SEN | S/E HUALQUI | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | 2021-11-03 | En Servicio | Transformadores3D445 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 39184.8 | 1706.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | --------- | 1 | 4.8333 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
15.9635 | 3354 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E MELIPULLI | MELIPULLI 230/24KV 60MVA T44 | 2020-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3354 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40871.35 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.75171 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
9.5342 | 443 | Transformadores3D | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | SEN | S/E SOL DEL DESIERTO | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA | 2021-06-15 | En Servicio | Transformadores3D443 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40794.0333 | 23.4667 | 0 | 0 | 4.25 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 4.25 | 0 | --------- | 1 | 74.25 | 4.25 | 0 | 74.25 | 4.25 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 6
15.0438 | 431 | Transformadores3D | PE CABO LEONES III SPA | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | CENTRAL PARQUE EOLICA CABO LEONES I 220/33KV 170 MVA 2 | 2020-12-29 | En Servicio | Transformadores3D431 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40882.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.79767 | 0 | 2.0607 | 0.79767 | 0 | 2.0607 | 0.79767 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
Formulas:
Años de historia de las instalaciones = EDATE([Años de historia de las instalaciones, row below],-60)
Entrada E/S después de = [Años de historia de las instalaciones, row below]
Note on I502: Juan Pablo Rojas: Potencia rectificada desde 2.6 a 5 MVA a la espera de info técnica
Note on I651: Juan Pablo Rojas: Decía Quintero 110/12kV_7.5MVA_2 Chilquinta lo cambió por Quintero 110/12kV_20MVA_2
Note on I951: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Melipulli
Note on I1022: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Barro Blanco
Note on I1331: Pedro Opazo: Transformador correspondía al instalado en SE Sta. Elena 3