## Rpt Obs PRS 2022
RESPUESTA A OBSERVACIONES EMITIDAS POR EMPRESAS COORDINADAS - ESTUDIO PLAN RECUPERACIÓN DE SERVICIO 2022
Coordinado | Observación N° | Numeral | Zona / Área PRS | Observación | Propuesta | Respuesta Coordinador
Aes Andes | 1 | 5.7.2.2 | Área Cardones | CC AES Andes no es responsable de coordinar las instalaciones de Central Guacolda. | La coordinación está a cargo del centro de control RNE. | Se corrige conforme a lo observado
Aes Andes | 2 | Anexo 5 | Centros de Control e instalaciones asociadas | En las instalaciones a cargo de AES aparecen las centrales de Laguna Verde (la cual fue autorizada para su retiro desde el 31 de mayor de 2021, a través de la Resolución exenta CNE°170), C. Trueno, C. Mallarauco, C. La Paloma, C. Guacolda, C. Puclaro y LT Guacolda Maitencillo, las cuales no son coordinadas por AES Andes. Por otra parte, se deben incorporar las centrales Las Lajas, Alfalfal II, PE Los Olmos, Laja EVE 1 y 2. |  | Se corrige conforme a lo observado
Central Cardones | 3 | Pág. 66. Párrafo 5.7.2.2 | CARDONES | Solo está definido el procedimiento de Partida autónoma de la Central Huasco. | Se solicita incluir en los estudios de PRS la secuencia de recuperación del área Cardones, para poder generar los procedimientos interempresas(Central Termopacífico, Transelec y Central Cardones) para la correcta elaboración de guías de maniobras, tal como está establecido para el escenario de PA Central Huasco. | Antecedentes asociados a la implementación de Partida autónoma de Centrales Cardones y Termopacífico, se encuentran en proceso de revisión con observaciones. Una vez cerrada esta etapa será incluido, según corresponda, la estrategia a utilizar con estas instalaciones en los planes de recuperación de servicio del área Cardones.
Central Cardones | 4 | Pág.. 136. Párrafo 6.1 | Partida Autónoma | Por Condición normal de funcionamiento, La Unidad de Central Cardones toma 20 MW de carga al sincronizar. | Se solicita al Coordinador incluir en los estudios de PRS los escenarios de conexión de Transformadores, líneas y Cargas para que se cumpla está condición técnica de la Unidad Generadora. | Ver respuesta observación N°3
Central Cardones | 5 | Pág.. 136. Párrafo 6.1 | Partida Autónoma | En el PRS no se menciona el estado final de Central Termopacífico una vez que ha logrado la partida de Central Cardones. | Se solicita que se incluya en los estudios de PRS que una vez transcurrida la sincronización de la TG Cardones, Central Termopacífico siga sincronizada al sistema, a lo menos hasta que Central Cardones haya tomado el control primario de Frecuencia. | Ver respuesta observación N°3
Cerro Dominador | 6 | 2.1 Partida Autónoma | Norte Grande | En tabla 1 recuadro de Zona dice Norte, cuando debería decir Norte Grande | NORTE GRANDE | Se corrige conforme a lo observado
Cerro Dominador | 7 | 3.5 | Pruebas de Verificación Scada | En este punto se solicita a todos los Coordinados el hacer una prueba e informe técnico para verificar el correcto funcionamiento del SITR y de los sistema de supervisión y control. Cuando debería ser a los Centros de Control, ya que ellos tienen comandos remotos y visualización de datos y adicionalmente a ellos se les delegan las zonas. | Se propone que esté punto sea para los Centros de Control, quienes tienen la comunicación directa con el Coordinador y no para todos los coordinados como menciona este punto. Se propone lo siguiente: "Para garantizar el adecuado comportamiento de los sistemas SCADA, durante la ocurrencia de un Apagón, los Centros de Control (CC o COR) deberán realizar, una vez al año, una prueba e informe técnico, desarrollado por una empresa externa, no relacionada con el Coordinado, bajo lo cual se verifique el correcto funcionamiento del SITR y de los sistemas de supervisión y control de las instalaciones bajo su supervisión, simulando condiciones equivalentes a las que se producirían durante un Apagón Total o Parcial". | La responsabilidad del cumplimiento de las exigencias normativas corresponde al propietario de las instalaciones (Coordinado), quien debe exigir a los respectivos CC, a quienes delega la coordinación de la operación de sus instalaciones, el cumplimiento de todos los estándares establecidos en la normativa vigente
Cerro Dominador | 8 | 4 | ESTUDIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | Segundo párrafo dice: "La primera tiene relación con la verificación de la estrategia de energización del área centro ante el proyecto NUP 234 “Ampliación Subestación Kimal 200 kV” | la ampliación Sub estación Kimal es 220 kV | Se corrige conforme a lo observado
Cerro Dominador | 9 | Anexo 5 | 5.1 Centros de Control e instalaciones asociadas | No aparece en listado de centrales del CC Enor Chile la central CSP Cerro Dominador | Se debe incluir en CC ENOR CHILE la central CSP Cerro Dominador | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 10 | 5.7.1.1 | Arica | Punto N° 1 falta CC de CGE Transmisión con ERS. | Agregar el CC de CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 11 | 5.7.1.1 | Arica | Punto N° 5 dice CGE en la SE Chinchorro. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 12 | 5.7.1.3 | Tarapacá | Plan A falta CC CGE Transmisión con ERS. | Agregar el CC de CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 13 | 5.7.1.3 | Tarapacá | Plan A Punto N° 2 y 3 dice CGE | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 14 | 5.7.1.3 | Tarapacá | Plan C falta el CC CGE Transmisión con ERS. | Agregar el CC de CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 15 | 5.7.1.3 | Tarapacá | Plan C punto N° 4 dice CGE. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 16 | 5.7.1.4 | Centro | Plan B falta el CC CGE Transmisión con ERS. | Agregar el CC de CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 17 | 5.7.1.4 | Centro | Plan B N° 3 dice CGE. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 18 | 5.7.1.4 | Centro | Plan C falta el CC CGE Transmisión con ERS. | Agregar el CC de CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 19 | 5.7.1.6 | O' Higgins | Falta el CC CGE Transmisión con ERS. | Agregar el CC de CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 20 | 5.7.1.6 | O' Higgins | Punto 2 dice CGE. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 21 | 5.7.2.2 | Cardones | Punto N° 1 (Pagina 70) dice CGE. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 22 | 5.7.2.2 | Pan de Azúcar | Punto N° 1 dice CGE por PRS. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 23 | 5.7.2.2 | Pan de Azúcar | Punto N° 2 dice CGE. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 24 | 5.7.2.2 | Pan de Azúcar | Punto N° 4 dice CGE. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 25 | 5.7.2.2 | Pan de Azúcar | Punto N° 5 dice CGE. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 26 | 5.7.3.1 | Cerro Navia | Plan A punto N° 7 dice CGE. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 27 | 5.7.3.1 | Cerro Navia | Plan A punto N° 8 dice CGE. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 28 | Anexo 5.1 | Arica - Nogales | Las SSEE Parinacota, Cóndores, Esmeralda y Calama 220kV no las controla el CC de CGE Transmisión. | SSEE Quiani, Tap Quiani, Chinchorro, Pukara, Pacífico, Palafito, Cerro Dragón, Alto Hospicio, Calama 110 KV, Valle Los Vientos, Sur, La Negra, Uribe, Centro, La Portada, Copayapu, Copiapo, Hernán Fuentes, Galleguillos, Caldera, Tap Impulsión, Tierra Amarilla, Plantas, Cerrillos, Los Loros, Alto del Carmen, El Edén, Las Compañías, Pan de Azúcar, Guayacán, San Juan, Marquesa, Incahuasi, Vicuña, San Joaquín, El Peñón, Andacollo, Ovalle, Punitaqui, Monte Patria, Combarbalá, El Sauce, Illapel, Salamanca, Quereo, Quínquimo, Quillota, Marga Marga, Miraflores, Marbella. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 29 | Anexo 5.1 | Nogales - Chiloé | Falta el CC de CGE Transmisión | SSEE Buin, Alto Jahuel, Pirque, Paine, Fátima, Hospital, Isla de Maipo, Tuniche, Graneros, Punta de Cortés, Lo Miranda, Loreto, Las Cabras, San Vicente, Rengo, Rosario, Chimbarongo, Quinta, Quinta de Tilcoco, Pelequén, Chumaquito, Rancagua, Cachapoal, Machalí, Alameda, Mostazal, La Ronda, San Fernando, Colchagua, Malloa, Lihueimo, Mariscal, Nancagua, Paniahue, Papelera Talagante, Placilla, Punta de Cortés, El Manzano, Alcones, Alhué, Alto Melipilla, Bajo Melipilla, Bollenar, Chocalan, El Maitén, El Monte, El Paico, El Peumo, La Esperanza, La Estrella, La Manga, Las Arañas, Leyda, Mandinga, Marchigue, Padre Hurtado, Portezuelo, Quelentaro, Reguladora Rapel, Santa Marta, Santa Rosa, Cauquenes, Constitución Hualañé, Hualte, La Vega, Licantén, Linares Norte, Monterrico, Nirivilo, Panguilemo, Parronal, Quirihue, Ranguili, Retiro, San Carlos, San Clemente, San Javier, San Rafael, Santa Isabel, Villa Pratt, Curanilahue, Lebu, Tres Pinos, Andalicán, Curacautín, Duqueco, Pucón, Gorbea, Lautaro, Pillanlelbún, Pullinque, Traiguén Los Buenos Aires, Santa Luisa, Los Peumos, Teno, Rauquén, Curicó, Molina, Itahue, Cocharcas, Chillán, Santa Elvira, Los Maquis, Talca, Piduco, San Miguel, Maule, La Palma, Villa Alegre, Chacahuín, Linares, Parral, Tumbes, Talcahuano, Newen, Colo Colo, Ejercito, San Pedro, Loma Colorada, Horcones, Tres Pinos, Arenas Blancas, Escuadrón, Coronel, Carampangue, Tomé, Mahns, Chiguayante, Alonso de Ribera, Andalién, Penco, Lirquén Concepción, Manso de Velasco, El Avellano, Los Ángeles, Angol, Collipulli, Chivilcán, Las Encinas, Villarrica, Temuco, Pitrufquén, Victoria, Pumahue, Padre las Casas, Loncoche y Pucón | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 30 | Anexo 5.2 | COR | COR asociados área Arica, Iquique, Centro, O' Higgins, Tarapacá, . Dice CGE. | Debe decir CGE Transmisión. | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 31 | Página 14 | Equipamiento de vinculación de isla eléctrica | En zona Sur, S/E Charrúa se especifica vínculo de tensión : 154//500 KV. ¿Existe vinculación en nivel 220 KV, o solo es un error de tipeo? | De no existir vinculación corregir a 154/500 KV o si tiene corregir a 154/220/500 KV | Se corrige lo observado
CGE Transmisión | 32 | Página 24 | Estudio de sistemas eléctricos | S/E Padre Las Casas , en su nueva configuración repercute en el enmallamiento de la zona Temuco- Loncoche, similar a como sucede con S/E Ejercito en LLTT66KV Concepción-Coronel. | Será conveniente que, el Coordinador consideré el estudio del seccionamiento de S/E Padre Las Casas (NUP 1131) | El proyecto relacionado con El seccionamiento de S/E Padre Las Casas (NUP 1131) corresponde a una condición más favorable para la energización de la línea, al seccionar la LT 66 kV Temuco - Loncoche, por lo cual no modifica la estrategia de recuperación en su zona de influencia.
CGE Transmisión | 33 | Página 24 | Estudio de sistemas eléctricos | S/E Punta de Cortés, también presenta una nueva configuración , según NUP 896 | Será conveniente que, el Coordinador consideré el estudio del seccionamiento de S/E Punta de Cortés (NUP 896) | El proyecto seccionamiento de S/E Punta de Cortés (NUP 896), corresponde a una condición más favorable para la energización de la línea, por lo cual no modifica la estrategia de recuperación en su zona de influencia.
CGE Transmisión | 34 | Página 24 | Estudio de sistemas eléctricos | S/E Pitrufquén, en su nueva configuración y según como están los estados de sus interruptores B2, B4, B1, B3 en su topología normal de explotación , no provoca enmalle permanente. | Esta bien mantener este proyecto fuera de análisis y estudio. | En concordancia con el comentario de la observación, no se incluyó este proyecto en el apartado ESTUDIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS dado que no modifica la estrategia de recuperación en su zona de influencia.
CGE Transmisión | 35 | Página 121 | Sur/Área Bio Bio | En el punto 12 , cuando se detalla la energización de S/E Talcahuano falta incorporar el transformador N°2 154/66KV 56MVA | Favor incorporar T2 | Se corrige conforme a lo observado
CGE Transmisión | 36 | Página 133 | Sur/Área Araucanía | En la recuperación de la zona, en el plan A, punto 9 dice: CC CGE energiza instalaciones de S/E Duqueco y recupera consumos. | Se propone modificar a El CC de STS energiza el Transformador 220/66KV S/E Duqueco… | Se corrige conforme a lo observado
Colbún | 37 | 5.7.3.1 | ZONA CENTRO/ÁREA CERRO NAVIA. | 10. Por otra parte, si las centrales Nehuenco I, Nehuenco II, Nehuenco III, San Isidro I y San Isidro II, no cuentan con SS/AA, el CDC les asignará 20 MW para ese propósito se impartirá la instrucción al CC Transelec para que energice los transformadores de las unidades antes mencionadas. Las centrales deberán entrar al servicio en ciclo abierto. | Debe precisar que Nehuenco 2 entra en modo ByPass ya que no puede operar en CA en forma continua | Se corrige conforme a lo observado
Colbún | 38 | 5,3,3,3 | ZONA CENTRO/ÁREA IITAHUE | 3. El CC de Transelec energizará las líneas 220 kV Puente Negro – Tinguiririca, junto con las barras de 220 kV, Transformador 220/154/66 kV N°1 y las barras 154 kV en S/E Tinguiririca. | Energizara o sincronizara ? Puede que S/E Puente Negro ya este energizada. | La estrategia de recuperación considera energización de S/E Puente Negro. No obstante, de acuerdo al punto 5.6.1, del documento, la Coordinación para la sincronización entre áreas o zonas será realizada por el CDC, salvo cuando se haya especificado que será ejecutada por un COR o CC, o esta haya sido instruida directamente por el CDC a un COR o CC, durante el proceso de recuperación.
Colbún | 39 | 5,7,5,1 | ZONA SUR/ AREA BIO BIO | 7. El operador de la central Rucúe se coordinará con el CC Transelec para cerrar la línea de 220 kV Charrúa – Quilleco – Rucúe circuito 2, para el aporte de energía de la central Quilleco, y posteriormente sincronizar las unidades de la central Quilleco. | Debe indicar "para el aporte de energía de la central Rucúe" | Se corrige conforme a lo observado
Collahuasi | 40 | 5.7.1.3 | Tarapacá | Plan de recuperación de servicio Área Tarapacá no incluye en ninguno de sus tres escenarios indicación de recuperación de cargas críticas de Collahuasi. La definición de bordes del Área de Tarapacá indica: “Esta área comprende el suministro eléctrico de la capital regional de Iquique, región de Tarapacá y los consumos de minera Collahuasi”. La recuperación de cargas críticas es un aspecto que se indica en la sección 5.3 Criterios generales aplicados para el desarrollo del PRS. La recuperación de consumos críticos en subestaciones mineras si se observa en otras áreas, por ejemplo, Área Centro (Sección 5.7.1.4), donde se incluye en el plan del Área Centro la recuperación de 10 MW de carga en S/E Collahuasi una vez que se energiza la línea Encuentro - Collahuasi. | Revisar el plan de recuperación de servicio del Área de Tarapacá, respecto de la recuperación de cargas críticas de Collahuasi o en su defecto clarificar que las cargas críticas de Collahuasi sólo se recuperan como parte del plan asociado al Área Centro, la cual se define que “comprende el suministro eléctrico de la provincia del Loa, Calama, la ciudad de Tocopilla y la recuperación de los SS/AA de las mineras Chuquicamata y El Abra pertenecientes a Codelco,” sin mencionar a Collahuasi. | La recuperación de las cargas asociadas a Minera Collahuasi no es parte del alcance de la estrategia del área Tarapacá. Se corrige documento y se incorpora los consumos críticos de Minera Collahuasi en área Centro.
Collahuasi | 41 | 5.7.1.4 | Área Centro | No se indica como el plan A, B y C se ven (o no) afectados en caso que el Área Cordillera también haya tenido pérdida de suministro y se tenga a Central Kelar fuera de servicio. Notar que en la Sección 5.7.1.7 Área Cordillera se indica como Plan B, ante indisponibilidad de energía desde central Kelar, que se deberá contar con energía desde Interconexión con las Áreas Centro o Zona Sur. Este punto puede ser importante porque durante el año 2022 Kelar ha estado parte importante de enero, febrero y marzo fuera de servicio. | Se sugiere detallar plan en caso que se deba apoyar desde el Área Centro la recuperación de servicio del Área Cordillera en un escenario con central Kelar está indisponible, particularmente si se enfrenta un escenario con retraso en realizar abastecimiento a la zona Cordillera desde la Zona Sur. También se sugiere elaborar un plan complementario a los planes B y C que incorpore la posibilidad de tener a la central U16 fuera de servicio y, al mismo tiempo, falta de energización oportuna desde Kimal. | Ver respuesta a observación N°42 relacionada con el Área Cordillera.
Collahuasi | 42 | 5.7.1.7 | Área Cordillera | En el caso del Plan B, escenario de indisponibilidad de energía desde central Kelar, se indica que se deberá contar con energía desde Interconexión con las Áreas Centro o Zona Sur; no obstante, la descripción del plan se focaliza en la opción de la Zona Sur. | Se recomienda desarrollar también la opción del Área Centro. | Las estrategias de recuperación de servicio del PRS, corresponden a acciones que permitan, de manera segura y organizada, restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible en todas las islas eléctricas afectadas. Para el caso particular del área Cordillera ante indisponibilidad de PA de Central Kelar, se encuentra considerado apoyo desde el área interconexión. No obstante cualquier cambio en la implementación de estas estrategias, serán informadas en tiempo real por el CDC a los CC, en función del escenario de operación y los recursos disponibles.
Engie | 43 | 5.7.1.2 | Área Iquique | En párrafo final (Pág. 38) menciona considerar inyección de PFV PAS2 y PAS3, no considerando la inyección de PFV La Huayca 2. | Junto con las PFV PAS2 y PAS3 se debe considerar inyección de PFV La Huayca 2. | Se modifica redacción en documento "Finalmente, "Una vez el área o zona se encuentre estable (posterior al PRS), el CDC coordinará con los Parques ERV su ingreso, de acuerdo con los requerimientos que presenta el sistema (consumos, control de tensión, etc.)"
Engie | 44 | 5.7.1.4 | Área Centro | Plan A: Pto. 2 (Pág. 45), no se menciona la puesta en servicio e inyección de PFV Tamaya. | Se debe considerar la inyección de PFV Tamaya. | Se modifica redacción en documento "Finalmente, "Una vez el área o zona se encuentre estable (posterior al PRS), el CDC coordinará con los Parques ERV su ingreso, de acuerdo con los requerimientos que presenta el sistema (consumos, control de tensión, etc.)"
Engie | 45 | 5.7.1.4 | Área Centro | Plan A: Ptos. 2 y 10 (Pág. 45 y 46), se menciona la energización de Línea 220 kV Salar-Chuquicamata. | Debe considerar solo en Pto. 2, se repite la energización de la Línea 220 kV Salar-Chuquicamata en la pág. 46. | Se corrige conforme a lo observado
Engie | 46 | 5.7.1.4 | Área Centro | Plan B: Pto. 2 (Pág. 47), no se menciona la energización de la Línea 220 kV Salar-Chuquicamata u otra línea de 110 kV para energizar S/E Chuquicamata. | Se debe considerar la energización de la Línea 220 kV Salar-Chuquicamata para energizar barra y dar servicio a S/E Chuquicamata y S/E Calama. | Se corrige conforme a lo observado
Engie | 47 | 5.7.1.4 | Área Centro | Plan B: Pto. 10 (Pág. 48), se menciona la energización de Línea 220 kV Salar-Chuquicamata. | Debe considerar en Pto. 2, no en Pto. 10, se repite la energización de la Línea 220 kV Salar-Chuquicamata. | Se corrige conforme a lo observado
Engie | 48 | 5.7.1.4 | Área Centro | Planes A, B y C, no se menciona la inyección de PFV y PE en Área Centro (Provincia El Loa). | Se debería considerar las inyecciones de PFV y PE en Área Centro (Provincia El Loa). | En cada plan se incluye el punto: "Una vez el área o zona se encuentre estable (posterior al PRS), el CDC coordinará con los Parques ERV su ingreso, de acuerdo con los requerimientos que presenta el sistema (consumos, control de tensión, etc.)
Interchile | 49 | 5.7.1.3 | ÁREA TARAPACÁ | Pag.42 . Cuando se describe que "La sincronización de las Áreas Tarapacá y Centro se realizará en la S/E Lagunas a través de la línea 220 kV Laguna-Ana Maria -Encuentro" . Favor aclarar la topología mediante la cual se energizarán estas instalaciones. Entendemos que no se debe tensionar con energía proveniente desde el PFV Santa Isabel. Una opción es energizar desde SE Encuentro hasta SE Lagunas solo conectando el interruptor central de SE Ana María sin tensionar sus barras. | Definir esquema, para verificar si la se puede sincronizar en SE Lagunas a través de un "circuito largo sin pasar por barras de Ana María" o se debe sincronizar primero en SE Ana María y luego el tramo en SE Lagunas. | El interruptor central de S/E Ana María debe estar cerrado y los interruptores del PFV Santa Isabel abiertos de modo de realizar la sincronización de las áreas en S/E Lagunas mediante la energización de la línea 220 kV Lagunas - Ana María - Encuentro
Interchile | 50 | 5.7.1.2 | ÁREA IQUIQUE | Pág. 42. Reactor de Barra SE Lagunas, favor de aclarar en el PRS si el reactor de barra 52JZ1 quedaría conectado en todo momento a la barra? O podría quedar disponible para conectar a la línea 220kV para el control de reactivos? | Favor definir si el reactor 52JZ1 queda conectado a la barra principal sección 1 en todo momento, o se puede disponer del reactor para conectarlo a la línea, para el control de reactivos. | Se podrá utilizar el reactor 52JZ1 conectado a la línea según sean las condiciones sistémicas de la zona
Interchile | 51 | 2 |  | Se observan tiempos del orden de un minuto. '¿Están validados estos tiempos? |  | Fuente de información disponible en plataforma de información técnica del Coordinador Eléctrico Nacional.
Interchile | 52 | 2 |  | En la tabla 1 dice "NORTE" | Cambiar por Norte Grande | Ver respuesta observación N°6 (Se corrige conforme a lo observado)
Interchile | 53 | 2 |  | En la tabla 1 dice que en la Zona Quinta no se cuenta con unidades con Partida Autónoma. | Alguna recomendación, se necesitan? | En esta área no existen recursos de partida autónoma de centrales, sin embargo, en dicha área existen principalmente centrales del tipo vapor carbón cuyo proceso de puesta en servicio, una vez que se han alimentado los servicios auxiliares, y sincronización al SEN pueden tardar hasta 24 horas. No obstante, existen diversos vínculos del sistema de transmisión que permiten recuperar el área en tiempos menores. Por lo tanto, para este tipo de centrales el contar con recursos de partida autónoma no contribuye al proceso de recuperación de servicio del área y por ende no hay una justificación para recomendar su implementación.
Interchile | 54 | 3.1 |  | En el párrafo 6 se indica "manteniendo un margen de seguridad no inferior al 10% de la capacidad máxima de los equipos que permiten inyectar reactivos, para regulación de tensión post conexión." Es posible mantener este margen en todas las condiciones de operación, considerando por ejemplo que existen equipos que actualmente operan al 100% de su capacidad en condiciones normales (por ejemplo, el SVC de Nueva Pan de Azúcar). |  | El margen de seguridad señalado, se ve afectado por las diversas condiciones de operación que se presentan en el SEN, por lo cual, no es factible de mantener este margen de manera constante en todas las condiciones de operación.
Interchile | 55 | 3.1.1. |  | Requisitos de diseño y aplicación del PRS (CT). ¿Se debiera tener en consideración la topología del sistema en cuestión, considerando que se podrían presentar otro tipo de fenómenos como ferroresonancia, resonancia subsincrónica, etc.? |  | No se considera la resonancia subsincrónica, ya que corresponde a un fenómeno de baja probabilidad de ocurrencia en las estrategias de recuperación del PRS. Al respecto, la energización de parques fotovoltaicos y/o conexión de condensadores en derivación, que pudiesen acrecentar la probabilidad de aparición de este fenómeno, se encuentran consideradas en etapas de operación normal del SEN (Sistema en operación normal). Respecto a fenómenos de ferroresonancia se considera lo indicado en el punto 5 de la sección 3.1.1.
Interchile | 56 | 3.2 - a) |  | Los parámetros de ajustes del controlador de velocidad deberán ser tales que en la condición de operación de baja inercia resulte en una respuesta amortiguada. | Complementar la frase, por ejemplo, "durante la energización", "ante una eventual contingencia durante la energización", si aplica. | Se mantiene redacción. Debe considerar ambas condiciones señaladas.
Interchile | 57 |  |  | Revisar el cronograma entregado al área de proyectos del Coordinador por parte de Interchile respecto de la implementación de los relés de mando sincronizado de los ATR NCAR, NMAI y NPAN. | Incorporar plan de acción en PRS ante la indisponibilidad del mando sincronizado en los ATR de Interchile en SS/EE NCAR, NMAI y NPAN. | La incorporación de los mandos sincronizados permitirá incluir las estrategias de energización que se muestran en el Anexo 6 sección 6.1 del Estudio. En el caso de indisponibilidad estas estrategias no se podrán aplicar
RNE | 58 | pág. 72 | Zona Norte Chico | Las Líneas 220 kV Guacolda-Maitencillo son operadas por el CC RNE | Modificar, dice que son operadas por CC Gener | Se corrige conforme a lo observado
RNE | 59 | ANEXO 5 | desde Arica- Nogales | La central Atacama Solar la opera el CC RNE | Modificar, dice que es operada por ENEL | Se corrige conforme a lo observado
RNE | 60 | ANEXO 5 | desde Arica- Nogales | La central Guacolda, SQM La Cruz, SQM Nueva Victoria, M.Maricumga Guacolda- Maitencillo, Cardones - Planta Matta, son operadas por el CC RNE | Dice que son operadas por AES | Se corrige conforme a lo observado
RNE | 61 | ANEXO 5 | desde Arica- Nogales | Agregar operada por el CC RNE la Central Sol del Desierto |  | Se corrige conforme a lo observado
RNE | 62 | ANEXO 5 | desde Nogales - Isla de Chiloé | Agregar operadas por el CC RNE las Centrales Malleco Norte, Malleco Sur, Lomas de Duqueco |  | Se corrige conforme a lo observado
Transelec | 63 | 5.7.1.1 | ARICA | Se agradecerá analizar la inclusión de la conexión del BESS de S/E Arica para apoyar a la recuperación de servicio del Área Arica. | Incluir la operación del BESS de S/E Arica (2 MW) para la recuperación de servicio en el Área Arica | Los sistemas BESS, no se encuentran considerados en los PRS vigente.
Transelec | 64 | 5.7.1.3 | TARAPACÁ | En el plan de recuperación de servicio del Área Tarapacá, se considera el tramo Tarapacá - Lagunas, sin considerar la nueva S/E Geoglifos (seccionadora de dicha línea), que está próxima a entrar en servicio. | Se agradecerá incorporar en el PRS del Área Tarapacá la S/E Geoglifos, tanto al mencionar el tramo Tarapacá - Lagunas, como en los diagramas (ilustraciones 4 a la 11). | Se corrige conforme a lo observado
Transelec | 65 | 5.7.2.1 | DIEGO DE ALMAGRO | Respecto al punto 2 de la estrategia de recuperación, se agradecerá considerar que actualmente (desde el 29 de abril de 2022) los autotransformadores N°3 y N°4 de S/E Diego de Almagro se encuentran conectados separadamente, es decir, cada uno con sus paños JT3/HT3 y JT4/HT4, respectivamente. Así mismo, se debe indicar la independización de los autotransformadores en la Ilustración 17. | Remplazar; "Posteriormente, y con la finalidad de proveer de SS/AA a la central Taltal, se energizará a tensión reducida (del orden de 198 kV) la barra N°1 de 220 kV de la S/E Diego de Almagro, por medio de uno de los autotransformadores de 220/110 kV.", por: "Posteriormente, y con la finalidad de proveer de SS/AA a la central Taltal, se energizará a tensión reducida (del orden de 198 kV) la barra N°1 de 220 kV de la S/E Diego de Almagro, por medio del autotransformador N°3 de 220/110 kV, o alternativamente, mediante la energización del autotransformador N°4 de 220/110 kV y posterior cierre del interruptor seccionador de la subestación para energizar la barra N°1.". Corregir Ilustración 17. | Se corrige conforme a lo observado
Transelec | 66 | 5.7.2.4 | INTERCONEXIÓN | Favor mostrar S/E Kapatur 220 kV en los diagramas del Área Interconexión | Agregar S/E Kapatur 220 kV en las ilustraciones 22, 23, 24 y 25 | No es posible incorporar S/E Kapatur 220 kV a los diagramas del área Interconexión, ya que esta subestación no se encuentra disponible en los diagramas bases utilizados en el Estudio PRS. No obstante detalles de este esquema se encuentran en los PRS asociados a ÁREA CAPRICORNIO (5.7.1.5), ÁREA O´HIGGINS (5.7.1.6) y ÁREA CORDILLERA (5.7.1.7)
Transelec | 67 | 6.3 | DIEGO DE ALMAGRO | En relación al proyecto NUP 1746 "Normalización conexión ATR3 y ATR4 SE Diego de Almagro", informamos que la etapa de independización de los paños de 220 kV, JT3 y JT4, ya fue finalizada y puesta en servicio el 29 de abril de 2022, por lo que la insuficiencia de equipamiento del Área de Diego de Almagro ha sido solucionada. | Favor se solicita eliminar esta limitación para la versión final del PRS. | Se actualiza el plan del área de Diego de Almagro, considerando el ingreso del proyecto NUP 1746 en el SEN.
Transelec | 68 | 5.7.3.1 | AREA CERRO NAVIA | Ilustración 26 muestra energizado circuito Cerro Navia - Nva. Lampa - Polpaico N°2 que corresponde al que se encuentra tomada carga en S/E Lampa. | Con objeto de evitar confusiones y para agilizar la correcta ejecución del PRS, se agradecerá actualizar el diagrama considerando el consumo de S/E Lampa conectado desde el circuito que no se energiza. | Se corrige conforme a lo observado
Transelec | 69 | 5.7.5.2 | ÁREA ARAUCANÍA | Agradeceremos evaluar para la versión definitiva del estudio de PRS del 2022 las consideraciones adicionales que se deberá tener en este plan con la PES de la S/E Lastarria 220 kV que secciona la LLT entre Río Toltén y Ciruelos. | Incluir la S/E Lastarria en el PRS de la zona de la Araucanía. | Se incorpora estado de interruptores en 220 kV en S/E Lastarria, considerando el seccionamiento de la LT 220 kV Río Toltén - Ciruelos que se realizará con este proyecto. Por otra parte, la revisión de la estrategia de recuperación por 66 kV en la zona de influencia del proyecto, será incorporado en la próxima versión del PRS, con la S/E Lastarria en servicio.
Transelec | 70 | 5.7.5.1 | BIO BIO | Agradeceremos evaluar para la versión definitiva del estudio de PRS del 2022 las consideraciones adicionales que se deberá tener en este plan con la inclusión del proyecto "Cambio Circuitos 1x154 kV Charrúa-Tap Chillán y 1x154 kV Charrúa-Monterrico". | Incluir proyecto "Cambio Circuitos 1x154 kV Charrúa-Tap Chillán y 1x154 kV Charrúa-Monterrico". Corregir Ilustración 39. | Se evaluará el impacto que pudiese tener este proyecto en las estrategias de recuperación del PRS, una vez que se disponga de mayores antecedentes y una etapa más avanzada de este proyecto en la Plataforma de Gestión de Proyectos del Coordinador.
Transelec | 71 | 5.7.2.1 | ÁREA DIEGO DE ALMAGRO | El 52JL1 de la línea de interconexión del parque Eólico Taltal es de propiedad de Transelec | De manera paralela, el CC de Transelec y Enel Green Power deberán abrir los interruptores de 220 kV 52JL1 y 52JL2, respectivamente, correspondientes a la línea de interconexión del parque Eólico Taltal y del parque Fotovoltaico Lalackama. | Se corrige conforme a lo observado
Transelec | 72 | 5.7.4.2 | ÁREA VALLE | Corregir el nombre de la línea | En caso de indisponibilidad de servicio desde S/E Los Maquis, la recuperación de servicio se realizará desde S/E Río Aconcagua 110 kV. Para estos efectos se energizará la línea 110 kV Río Aconcagua – Chagres – Nueva Panquehue. | Se corrige conforme a lo observado
Transelec | 73 | 5.7.4.2 | ÁREA VALLE | La recuperación del Área Valle por la S/E Las Vegas se debe considerar como Plan C a la indisponibilidad de la S/E Río Aconcagua y S/E Los Maquis | Incluir recuperación del Área Valle por la S/E Las Vegas como Plan C a la indisponibilidad de la S/E Río Aconcagua y S/E Los Maquis | Se incluye Plan C, energización considerando indisponibilidad de S/E Río Aconcagua y S/E Los Maquis.
Transelec | 74 | 5.7.4.2 | ÁREA VALLE | En la infotécnica no existen la línea 110 kV Los Maquis – Aconcagua y 110 kV Aconcagua – Esperanza | En la barra de 110 kV de la S/E Los Maquis se energizará la línea 110 kV Los Maquis – Los Quilos para darle partida a la central Los Quilos. Posteriormente, desde la misma S/E Los Maquis, se energizará la línea 110 kV Los Maquis – Tap Los Maquis y 110 kV Nueva Panquehue- Aconcagua. | Se modifica párrafo: "2. En la barra de 110 kV de la S/E Los Maquis se energizará la línea 110 kV Los Maquis – Los Quilos para darle partida a la central Los Quilos. Posteriormente, desde la misma S/E Los Maquis, se energizará la líneas 110 kV Los Maquis – Tap Los Maquis, Nueva Panquehue – Aconcagua y 110 kV Río Aconcagua – Esperanza. El interruptor del lado de Esperanza se mantendrá abierto"
Transelec | 75 | 5.7.5.2 | ÁREA ARAUCANÍA | Estas maniobras son parte de la recuperación que se debe hacer cargo el CDC | El CDC se coordinará con el CC de Celeo Redes para el cierre de un circuito de las siguientes líneas cuando los niveles de tensión estén dentro de la NTSYCS o cuando la transferencia por la línea de 220 kV Charrúa – Duqueco – Los Peumos – Temuco supere los 100 MW. ➢ 220 kV Charrúa – Mulchén ➢ 220 kV Mulchén – Río Malleco ➢ 220 kV Río Malleco – Cautín | Las maniobras individualizadas corresponden a acciones que el Coordinador ha delegado en el CC de Transelec con el fin de lograr la normalización del sistema en forma eficiente, reduciendo el número de comunicaciones, efectuando acciones simultáneas para disminuir los tiempos de recuperación de servicio en distintas zonas o áreas del sistema conforme lo establece el artículo 129 del DS 125, razón por lo cual no se acepta la propuesta.
Transelec | 76 | 5.7.5.2 | ÁREA ARAUCANÍA | Estas maniobras son parte de la recuperación que se debe hacer cargo el CDC, ya que se encuentran recuperadas las principales barras | El CDC se coordinará con: ➢ El CC de Alfa Transmisora de Energía para el cierre del circuito N°1 de la línea 220 kV Angostura – Mulchén. ➢ El CC de Colbún para la sincronización de la central Angostura | Se modifica documento, considerando la coordinación del CDC para la sincronización de central Angostura. 22. El CC Transelec se coordinará con el CC de Alfa Transmisora de Energía para el cierre del circuito N°1 de la línea 220 kV Angostura – Mulchén. Posteriormente, el CDC se coordinará con el CC de Colbún para la sincronización de la central Angostura.
Transelec | 77 | 6.3 | Equipamiento de Vinculación en el Sistema de Transmisión | Se encuentra implementado el equipamiento del Área Diego de Almagro | Incluir equipamiento del Área Diego de Almagro | Se elimina de numeral 6.3, requerimiento asociado al proyecto Normalización conexión ATR3 y ATR4 SE Diego de Almagro (NUP 1746) dado que Proyecto realizó su puesta en servicio el 29 de abril de 2022, por lo que la insuficiencia de equipamiento del Área de Diego de Almagro ha sido solucionada.
Transelec | 78 | 5.7.3.1 | AREA CERRO NAVIA | En el punto 16, acción de cierre de la línea 220 kV Nogales - Polpaico circuitos 1 y 2. | Se agradecerá actualizar la instrucción considerando el seccionamiento de dicha línea por la S/E Rio Aconcagua. Para tales efectos debe indicar la(s) instrucción(es) concernientes a S/E Río Aconcagua. Al respecto también explicitar el estado de la vinculación 220/110 kV en Rio Aconcagua y Los Maquis en las instrucciones del plan. ¿estos deben estar abiertos? | Se modifica párrafo: "se coordinará con el CDC para el cierre de los circuitos 1 y 2 de las líneas de 220 kV Nogales – Río Aconcagua y Río Aconcagua – Polpaico 220 kV. Cabe destacar que el estado de los interruptores del sistema 110 kV en la zona de Aconcagua debe estar con sus interruptores abiertos a la espera de un bloque de generación.