## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 04/2022
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
04/04/2022 09:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV y de la barra 110 kV de S/E La Portada, por operación de las protecciones diferencial del transformador N°1 (87T) y falla de interruptor (50BF) del paño HT1 de la subestación, ante una fall | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/04/2022 10:00:00 | 0.13333 | 11.02 | 1.4693 | 25.86
04/04/2022 09:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV y de la barra 110 kV de S/E La Portada, por operación de las protecciones diferencial del transformador N°1 (87T) y falla de interruptor (50BF) del paño HT1 de la subestación, ante una fall | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/04/2022 11:23:00 | 1.5167 | 12.23 | 18.5488 | 25.86
04/04/2022 09:52:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV y de la barra 110 kV de S/E La Portada, por operación de las protecciones diferencial del transformador N°1 (87T) y falla de interruptor (50BF) del paño HT1 de la subestación, ante una fall | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/04/2022 11:34:00 | 1.7 | 2.61 | 4.437 | 25.86
04/04/2022 10:28:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, asociado a la barra 23 kV N°3 de la subestación, atribuida a la inducción de tensión sobre un circuito de apertura del interruptor durante una falla que afectaba al alimentador A | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/04/2022 10:32:00 | 0.066667 | 11.31 | 0.754 | 11.31
04/04/2022 16:31:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, provocada por la pérdida de aislación con evidencia de descargas en toda la extensión del aislador de pedestal de la fase superior de la estructura N°111, ubicada a 16.2 | Transmisión Zonal | 778 | S/E CATEMU | 0995094 | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/04/2022 16:34:00 | 0.05 | 12.61 | 0.6305 | 16.27
04/04/2022 16:31:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, provocada por la pérdida de aislación con evidencia de descargas en toda la extensión del aislador de pedestal de la fase superior de la estructura N°111, ubicada a 16.2 | Transmisión Zonal | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/04/2022 16:37:00 | 0.1 | 0.3 | 0.03 | 16.27
04/04/2022 16:31:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, provocada por la pérdida de aislación con evidencia de descargas en toda la extensión del aislador de pedestal de la fase superior de la estructura N°111, ubicada a 16.2 | Transmisión Zonal | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 04/04/2022 16:37:00 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 16.27
04/04/2022 16:31:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, provocada por la pérdida de aislación con evidencia de descargas en toda la extensión del aislador de pedestal de la fase superior de la estructura N°111, ubicada a 16.2 | Transmisión Zonal | 1630 | S/E CERRO NEGRO | 1320177 | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | --- | 04/04/2022 16:34:00 | 0.05 | 3.31 | 0.1655 | 16.27
06/04/2022 10:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 220 kV de S/E Minera Teck CDA, por actuación de su protección diferencial de barra (87B), debido a una falla en la fase ?C? ocurrida durante labores de lavado de aislación en la S/E. | Transmisión Dedicada | 978 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 1201166 | BA S/E MINERA TECK CDA 220 KV 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | --- | 06/04/2022 10:54:00 | 0.46667 | 4.5 | 2.1 | 4.5
07/04/2022 05:01:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E O?Higgins y 52J2 de S/E Domeyko, correspondientes a la línea 220 kV O?Higgins ? Domeyko, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Escondida Ltda. decla | Transmisión Dedicada | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 1866414 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | --- | 07/04/2022 10:11:00 | 5.1667 | 1.9 | 9.8167 | 15.19
07/04/2022 05:01:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E O?Higgins y 52J2 de S/E Domeyko, correspondientes a la línea 220 kV O?Higgins ? Domeyko, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Escondida Ltda. decla | Transmisión Dedicada | 1866 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) | 2084423 | BA S/E EL PEÑON 66KV | MINERA MERIDIAN LTDA. | --- | 07/04/2022 10:11:00 | 5.1667 | 13.29 | 68.665 | 15.19
07/04/2022 15:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Remehue - Los Tambores - La Unión, ante una falla monofásica en la fase C, ocurrida en el tramo de línea 66 kV Remehue - Los Tambores. La empresa STS S.A. señala que la causa de esta falla fue la ocurren | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/04/2022 16:08:00 | 0.23333 | 2.7 | 0.63 | 10.05
07/04/2022 15:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Remehue - Los Tambores - La Unión, ante una falla monofásica en la fase C, ocurrida en el tramo de línea 66 kV Remehue - Los Tambores. La empresa STS S.A. señala que la causa de esta falla fue la ocurren | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 07/04/2022 16:08:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 10.05
07/04/2022 15:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Remehue - Los Tambores - La Unión, ante una falla monofásica en la fase C, ocurrida en el tramo de línea 66 kV Remehue - Los Tambores. La empresa STS S.A. señala que la causa de esta falla fue la ocurren | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/04/2022 16:11:00 | 0.28333 | 7.35 | 2.0825 | 10.05
07/04/2022 15:54:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Remehue - Los Tambores - La Unión, ante una falla monofásica en la fase C, ocurrida en el tramo de línea 66 kV Remehue - Los Tambores. La empresa STS S.A. señala que la causa de esta falla fue la ocurren | Transmisión Zonal | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | --- | 07/04/2022 16:11:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 10.05
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 12:41:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/04/2022 12:41:00 | 0.11667 | 0.25 | 0.029167 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 09/04/2022 12:41:00 | 0.11667 | 0.083333 | 0.0097222 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 12:49:00 | 0.25 | 4.7 | 1.175 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/04/2022 12:49:00 | 0.25 | 4.7 | 1.175 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 09/04/2022 12:49:00 | 0.25 | 1.5667 | 0.39167 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 12:58:00 | 0.4 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/04/2022 12:58:00 | 0.4 | 0.03 | 0.012 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 09/04/2022 12:58:00 | 0.4 | 0.01 | 0.004 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:03:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/04/2022 13:03:00 | 0.48333 | 1.25 | 0.60417 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 09/04/2022 13:03:00 | 0.48333 | 0.41667 | 0.20139 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:12:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/04/2022 13:12:00 | 0.63333 | 0.85 | 0.53833 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 09/04/2022 13:12:00 | 0.63333 | 0.28333 | 0.17944 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:13:00 | 0.65 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/04/2022 13:13:00 | 0.65 | 0.5 | 0.325 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 09/04/2022 13:13:00 | 0.65 | 3.07 | 1.9955 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:07:00 | 0.55 | 5.4 | 2.97 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:10:00 | 0.6 | 3.3 | 1.98 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:14:00 | 0.66667 | 1.3 | 0.86667 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:25:00 | 0.85 | 2.9 | 2.465 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 12:56:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 12:56:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 12:56:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 12:56:00 | 0.36667 | 0.9 | 0.33 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 12:56:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:10:00 | 0.6 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:10:00 | 0.6 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214085 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:10:00 | 0.6 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:10:00 | 0.6 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311085 | BA S/E LONCOCHE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:10:00 | 0.6 | 0 | 0 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 474 | S/E PULLINQUE | 0215116 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 12:43:00 | 0.15 | 0.32 | 0.048 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:00:00 | 0.43333 | 9.4 | 4.0733 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:09:00 | 0.58333 | 1 | 0.58333 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/04/2022 13:10:00 | 0.6 | 3.8 | 2.28 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/04/2022 13:31:00 | 0.95 | 0.42 | 0.399 | 48.035
09/04/2022 12:34:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén por operación de protecciones, ante una falla por corte de un conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°225 y N°226, si causa informada para la | Transmisión Zonal | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 09/04/2022 13:31:00 | 0.95 | 1.585 | 1.5057 | 48.035
12/04/2022 01:49:00 | Se produjo una falla monofásica dentro de la zona de protección de la función diferencial de barras (87B) asociada a la barra N°2 220 kV de S/E Cardones, en las instalaciones del paño JT4 de dicha S/E, operando sobre los interruptores adyacentes a la menc | Transmisión Nacional | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1409133 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | --- | 12/04/2022 02:03:00 | 0.23333 | 25 | 5.8333 | 33
12/04/2022 01:49:00 | Se produjo una falla monofásica dentro de la zona de protección de la función diferencial de barras (87B) asociada a la barra N°2 220 kV de S/E Cardones, en las instalaciones del paño JT4 de dicha S/E, operando sobre los interruptores adyacentes a la menc | Transmisión Nacional | 1652 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1380133 | BA S/E TOTORALILLO 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | --- | 12/04/2022 02:03:00 | 0.23333 | 8 | 1.8667 | 33
13/04/2022 15:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Renca - Brasil N°1, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E Renca, debido a una falla en la fase ?B? ocurrida en el aislador de pedestal del transformador N°1 110/12 kV, du | Transmisión Zonal | 679 | S/E BRASIL | 0684093 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/04/2022 15:32:00 | 0.083333 | 14.895 | 1.2412 | 35.32
13/04/2022 15:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Renca - Brasil N°1, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E Renca, debido a una falla en la fase ?B? ocurrida en el aislador de pedestal del transformador N°1 110/12 kV, du | Transmisión Zonal | 679 | S/E BRASIL | 0686093 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/04/2022 15:32:00 | 0.083333 | 14.895 | 1.2412 | 35.32
13/04/2022 15:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Renca - Brasil N°1, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E Renca, debido a una falla en la fase ?B? ocurrida en el aislador de pedestal del transformador N°1 110/12 kV, du | Transmisión Zonal | 679 | S/E BRASIL | 0684093 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/04/2022 15:34:00 | 0.11667 | 2.765 | 0.32258 | 35.32
13/04/2022 15:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Renca - Brasil N°1, por actuación de su protección de distancia en primera zona en la S/E Renca, debido a una falla en la fase ?B? ocurrida en el aislador de pedestal del transformador N°1 110/12 kV, du | Transmisión Zonal | 679 | S/E BRASIL | 0686093 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/04/2022 15:34:00 | 0.11667 | 2.765 | 0.32258 | 35.32
15/04/2022 23:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 A de S/E Mariscal, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla originada en la red MT del alimentador Cordillera. La falla en el alimentador Cordillera es atri | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1343085 | BA S/E MARISCAL 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/04/2022 23:27:00 | 0.13333 | 12 | 1.6 | 14.5
15/04/2022 23:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 A de S/E Mariscal, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla originada en la red MT del alimentador Cordillera. La falla en el alimentador Cordillera es atri | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1344085 | BA S/E MARISCAL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/04/2022 23:27:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 14.5
15/04/2022 23:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 A de S/E Mariscal, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla originada en la red MT del alimentador Cordillera. La falla en el alimentador Cordillera es atri | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1343085 | BA S/E MARISCAL 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/04/2022 00:16:00 | 0.95 | 2.5 | 2.375 | 14.5
15/04/2022 23:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 A de S/E Mariscal, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla originada en la red MT del alimentador Cordillera. La falla en el alimentador Cordillera es atri | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1344085 | BA S/E MARISCAL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/04/2022 00:16:00 | 0.95 | 0 | 0 | 14.5
16/04/2022 04:43:00 | Operación de la protección diferencial 87T2 del transformador 66/12 kV Nº2 de S/E Casablanca, implementada en un relé MiCOM P632, sin presencia de falla en el mencionado transformador de poder, de acuerdo con revisión realizada por Chilquinta Transmisión | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 16/04/2022 05:51:00 | 1.1333 | 0.63667 | 0.72156 | 4.97
16/04/2022 04:43:00 | Operación de la protección diferencial 87T2 del transformador 66/12 kV Nº2 de S/E Casablanca, implementada en un relé MiCOM P632, sin presencia de falla en el mencionado transformador de poder, de acuerdo con revisión realizada por Chilquinta Transmisión | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 2775094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 16/04/2022 05:51:00 | 1.1333 | 0.63667 | 0.72156 | 4.97
16/04/2022 04:43:00 | Operación de la protección diferencial 87T2 del transformador 66/12 kV Nº2 de S/E Casablanca, implementada en un relé MiCOM P632, sin presencia de falla en el mencionado transformador de poder, de acuerdo con revisión realizada por Chilquinta Transmisión | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994109 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | --- | 16/04/2022 05:51:00 | 1.1333 | 0.63667 | 0.72156 | 4.97
16/04/2022 04:43:00 | Operación de la protección diferencial 87T2 del transformador 66/12 kV Nº2 de S/E Casablanca, implementada en un relé MiCOM P632, sin presencia de falla en el mencionado transformador de poder, de acuerdo con revisión realizada por Chilquinta Transmisión | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 16/04/2022 06:56:00 | 2.2167 | 0.42333 | 0.93839 | 4.97
16/04/2022 04:43:00 | Operación de la protección diferencial 87T2 del transformador 66/12 kV Nº2 de S/E Casablanca, implementada en un relé MiCOM P632, sin presencia de falla en el mencionado transformador de poder, de acuerdo con revisión realizada por Chilquinta Transmisión | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 2775094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 16/04/2022 06:56:00 | 2.2167 | 0.42333 | 0.93839 | 4.97
16/04/2022 04:43:00 | Operación de la protección diferencial 87T2 del transformador 66/12 kV Nº2 de S/E Casablanca, implementada en un relé MiCOM P632, sin presencia de falla en el mencionado transformador de poder, de acuerdo con revisión realizada por Chilquinta Transmisión | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994109 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | --- | 16/04/2022 06:56:00 | 2.2167 | 0.42333 | 0.93839 | 4.97
16/04/2022 04:43:00 | Operación de la protección diferencial 87T2 del transformador 66/12 kV Nº2 de S/E Casablanca, implementada en un relé MiCOM P632, sin presencia de falla en el mencionado transformador de poder, de acuerdo con revisión realizada por Chilquinta Transmisión | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 16/04/2022 07:15:00 | 2.5333 | 0.59667 | 1.5116 | 4.97
16/04/2022 04:43:00 | Operación de la protección diferencial 87T2 del transformador 66/12 kV Nº2 de S/E Casablanca, implementada en un relé MiCOM P632, sin presencia de falla en el mencionado transformador de poder, de acuerdo con revisión realizada por Chilquinta Transmisión | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 2775094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 16/04/2022 07:15:00 | 2.5333 | 0.59667 | 1.5116 | 4.97
16/04/2022 04:43:00 | Operación de la protección diferencial 87T2 del transformador 66/12 kV Nº2 de S/E Casablanca, implementada en un relé MiCOM P632, sin presencia de falla en el mencionado transformador de poder, de acuerdo con revisión realizada por Chilquinta Transmisión | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994109 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | --- | 16/04/2022 07:15:00 | 2.5333 | 0.59667 | 1.5116 | 4.97
18/04/2022 10:25:00 | Operación de protección de cierre contra falla 50BF (etapa 2) del paño HT1 de S/E Central Tocopilla, durante realización de pruebas de inyección de corriente secundaria, tras haber realizado el bloqueo físico de dicha función de protección, el cual ?no es | Transmisión Dedicada | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2376085 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/04/2022 10:53:00 | 0.46667 | 4.39 | 2.0487 | 4.39
19/04/2022 08:52:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 general de barra Nº2 15 kV de S/E Molina, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, actuando como respaldo ante la falta de despeje de una falla provocada por una descarga eléctrica i | Transmisión Zonal | 360 | S/E MOLINA | 0121085 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/04/2022 10:33:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 13.7
19/04/2022 08:52:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 general de barra Nº2 15 kV de S/E Molina, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, actuando como respaldo ante la falta de despeje de una falla provocada por una descarga eléctrica i | Transmisión Zonal | 360 | S/E MOLINA | 2467085 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/04/2022 10:33:00 | 1.6833 | 7.01 | 11.8002 | 13.7
19/04/2022 08:52:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 general de barra Nº2 15 kV de S/E Molina, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, actuando como respaldo ante la falta de despeje de una falla provocada por una descarga eléctrica i | Transmisión Zonal | 360 | S/E MOLINA | 0121085 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/04/2022 10:34:00 | 1.7 | 0 | 0 | 13.7
19/04/2022 08:52:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 general de barra Nº2 15 kV de S/E Molina, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, actuando como respaldo ante la falta de despeje de una falla provocada por una descarga eléctrica i | Transmisión Zonal | 360 | S/E MOLINA | 2467085 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 19/04/2022 10:34:00 | 1.7 | 6.69 | 11.373 | 13.7
21/04/2022 06:59:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara q | Transmisión Zonal | 627 | S/E ALCONES | 0552085 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 08:12:00 | 1.2167 | 2.999 | 3.6488 | 14.379
21/04/2022 06:59:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara q | Transmisión Zonal | 627 | S/E ALCONES | 3152085 | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 08:12:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 14.379
21/04/2022 06:59:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara q | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 0593085 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 08:12:00 | 1.2167 | 2.51 | 3.0538 | 14.379
21/04/2022 06:59:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara q | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 3146085 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 08:12:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 14.379
21/04/2022 06:59:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara q | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 1476085 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 08:12:00 | 1.2167 | 0.68 | 0.82733 | 14.379
21/04/2022 06:59:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara q | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0597085 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 08:12:00 | 1.2167 | 1.15 | 1.3992 | 14.379
21/04/2022 06:59:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara q | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 07:20:00 | 0.35 | 6.21 | 2.1735 | 14.379
21/04/2022 06:59:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, correspondiente a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigue, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE Transmisión S.A. declara q | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 08:26:00 | 1.45 | 0.83 | 1.2035 | 14.379
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:26:00 | 0.15 | 6.86 | 1.029 | 15.99
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:26:00 | 0.15 | 0 | 0 | 15.99
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:26:00 | 0.15 | 0 | 0 | 15.99
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:27:00 | 0.16667 | 2.85 | 0.475 | 15.99
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:27:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 15.99
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:27:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 15.99
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:30:00 | 0.21667 | 3.32 | 0.71933 | 15.99
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:30:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 15.99
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:30:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 15.99
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:34:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 15.99
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:34:00 | 0.28333 | 2.96 | 0.83867 | 15.99
21/04/2022 12:17:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase A de la estructura N°115. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla habría sido un arco eléctrico, que se produjo en mome | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 12:34:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 15.99
21/04/2022 15:38:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por actuación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla en la fase ?A? ocurrida durante trabajos de cambio de conductor en la línea (retiro de fase auxiliar | Transmisión Dedicada | 1840 | S/E CENTRO | 2003085 | BA S/E CENTRO 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 15:49:00 | 0.18333 | 37.16 | 6.8127 | 79.59
21/04/2022 15:38:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por actuación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla en la fase ?A? ocurrida durante trabajos de cambio de conductor en la línea (retiro de fase auxiliar | Transmisión Dedicada | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 15:49:00 | 0.18333 | 28.07 | 5.1462 | 79.59
21/04/2022 15:38:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por actuación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla en la fase ?A? ocurrida durante trabajos de cambio de conductor en la línea (retiro de fase auxiliar | Transmisión Dedicada | 1937 | S/E SUR | 2295085 | BA S/E SUR 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 15:49:00 | 0.18333 | 11.44 | 2.0973 | 79.59
21/04/2022 15:38:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por actuación de su protección de distancia en primera zona, debido a una falla en la fase ?A? ocurrida durante trabajos de cambio de conductor en la línea (retiro de fase auxiliar | Transmisión Dedicada | 1987 | S/E URIBE | 2379085 | BA S/E URIBE 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/04/2022 15:49:00 | 0.18333 | 2.92 | 0.53533 | 79.59
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 05:06:00 | 0.56667 | 1.74 | 0.986 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 05:06:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 05:06:00 | 0.56667 | 0.58 | 0.32867 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 05:29:00 | 0.95 | 0.24 | 0.228 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 05:29:00 | 0.95 | 0 | 0 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 05:29:00 | 0.95 | 0.08 | 0.076 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 07:50:00 | 3.3 | 2.57 | 8.481 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 07:50:00 | 3.3 | 0 | 0 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 07:50:00 | 3.3 | 0.85667 | 2.827 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 09:08:00 | 4.6 | 0 | 0 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 09:08:00 | 4.6 | 0 | 0 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 09:08:00 | 4.6 | 0.16667 | 0.76667 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 09:17:00 | 4.75 | 2.74 | 13.015 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 09:17:00 | 4.75 | 0 | 0 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 09:17:00 | 4.75 | 0.91333 | 4.3383 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 09:27:00 | 4.9167 | 0.1 | 0.49167 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 09:27:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 10.02
24/04/2022 04:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 09:27:00 | 4.9167 | 0.033333 | 0.16389 | 10.02
24/04/2022 09:10:00 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Coronel ? Ejército, por operación de protecciones ante una falla provocada por el contacto de una rama de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°117 y N°118. | Transmisión Zonal | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 1803151 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | BO PAPER BIO-BIO S.A. | --- | 24/04/2022 11:10:00 | 2 | 5.8 | 11.6 | 5.8
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 11:55:00 | 1.0333 | 1.3 | 1.3433 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 11:55:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 11:55:00 | 1.0333 | 0.43333 | 0.44778 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 11:59:00 | 1.1 | 2.22 | 2.442 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 11:59:00 | 1.1 | 0 | 0 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 11:59:00 | 1.1 | 0.74 | 0.814 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 12:54:00 | 2.0167 | 3.66 | 7.381 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 12:54:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 12:54:00 | 2.0167 | 1.22 | 2.4603 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 13:34:00 | 2.6833 | 2.12 | 5.6887 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 13:34:00 | 2.6833 | 0 | 0 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 13:34:00 | 2.6833 | 0.70667 | 1.8962 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 14:22:00 | 3.4833 | 0 | 0 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 14:22:00 | 3.4833 | 0 | 0 | 12.5667
24/04/2022 10:53:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BR de S/E Alonso de Ribera, correspondiente a la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, donde el paño B2 se encontraba transferido, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecor | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 14:22:00 | 3.4833 | 0.16667 | 0.58056 | 12.5667
24/04/2022 11:38:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Traiguén, entre sus estructuras Nº39 y Nº40, a 8 km aproximadamente de S/E Victoria, causada por caída de árbol ubicado fuera de franja de seguridad sobre los conductores de la línea, lo | Transmisión Dedicada | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/04/2022 17:53:00 | 6.25 | 0.7 | 4.375 | 6.19
24/04/2022 11:38:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Traiguén, entre sus estructuras Nº39 y Nº40, a 8 km aproximadamente de S/E Victoria, causada por caída de árbol ubicado fuera de franja de seguridad sobre los conductores de la línea, lo | Transmisión Dedicada | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 24/04/2022 17:53:00 | 6.25 | 0.35 | 2.1875 | 6.19
24/04/2022 11:38:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Traiguén, entre sus estructuras Nº39 y Nº40, a 8 km aproximadamente de S/E Victoria, causada por caída de árbol ubicado fuera de franja de seguridad sobre los conductores de la línea, lo | Transmisión Dedicada | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/04/2022 17:54:00 | 6.2667 | 2.14 | 13.4107 | 6.19
24/04/2022 11:38:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Traiguén, entre sus estructuras Nº39 y Nº40, a 8 km aproximadamente de S/E Victoria, causada por caída de árbol ubicado fuera de franja de seguridad sobre los conductores de la línea, lo | Transmisión Dedicada | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 24/04/2022 17:54:00 | 6.2667 | 1.07 | 6.7053 | 6.19
24/04/2022 11:38:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Traiguén, entre sus estructuras Nº39 y Nº40, a 8 km aproximadamente de S/E Victoria, causada por caída de árbol ubicado fuera de franja de seguridad sobre los conductores de la línea, lo | Transmisión Dedicada | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 24/04/2022 17:55:00 | 6.2833 | 1.22 | 7.6657 | 6.19
24/04/2022 11:38:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Traiguén, entre sus estructuras Nº39 y Nº40, a 8 km aproximadamente de S/E Victoria, causada por caída de árbol ubicado fuera de franja de seguridad sobre los conductores de la línea, lo | Transmisión Dedicada | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 24/04/2022 17:55:00 | 6.2833 | 0.61 | 3.8328 | 6.19
24/04/2022 11:38:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Traiguén, entre sus estructuras Nº39 y Nº40, a 8 km aproximadamente de S/E Victoria, causada por caída de árbol ubicado fuera de franja de seguridad sobre los conductores de la línea, lo | Transmisión Dedicada | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 1162126 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 24/04/2022 12:37:00 | 0.98333 | 0.1 | 0.098333 | 6.19
24/04/2022 12:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Lagos, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente residual, producto de un cortocircuito monofási | Transmisión Zonal | 474 | S/E PULLINQUE | 0215116 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 12:07:00 | 0.11667 | 1.8 | 0.21 | 8.79
24/04/2022 12:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Lagos, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente residual, producto de un cortocircuito monofási | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 12:05:00 | 0.083333 | 6.21 | 0.5175 | 8.79
24/04/2022 12:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Lagos, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque ? Los Lagos C1, por medio de la operación de sus respectivas protecciones de sobrecorriente residual, producto de un cortocircuito monofási | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 12:11:00 | 0.18333 | 0.78 | 0.143 | 8.79
24/04/2022 14:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, en | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 14:57:00 | 0.75 | 0 | 0 | 10.15
24/04/2022 14:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, en | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 14:57:00 | 0.75 | 5.26 | 3.945 | 10.15
24/04/2022 14:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, en | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 14:57:00 | 0.75 | 0 | 0 | 10.15
24/04/2022 14:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, en | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 15:50:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 10.15
24/04/2022 14:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, en | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 15:50:00 | 1.6333 | 3.81 | 6.223 | 10.15
24/04/2022 14:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, en | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 15:50:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 10.15
24/04/2022 14:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, en | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 16:41:00 | 2.4833 | 1.08 | 2.682 | 10.15
24/04/2022 14:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, en | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 16:41:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 10.15
24/04/2022 14:12:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla provocada por la caída de un árbol sobre los conductores de la línea, en | Transmisión Zonal | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 16:41:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 10.15
24/04/2022 21:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue ? Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la aper | Transmisión Zonal | 420 | S/E LOS MAQUIS (CGE) | 3313085 | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 23:03:00 | 1.1833 | 1.4 | 1.6567 | 18.3767
24/04/2022 21:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue ? Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la aper | Transmisión Zonal | 436 | S/E PANGUILEMO | 0196085 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 24/04/2022 21:56:00 | 0.066667 | 4.4 | 0.29333 | 18.3767
24/04/2022 21:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue ? Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la aper | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 0576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 01:04:00 | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 18.3767
24/04/2022 21:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue ? Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la aper | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834085 | BA S/E LICANTEN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 01:04:00 | 3.2 | 3.68 | 11.776 | 18.3767
24/04/2022 21:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue ? Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la aper | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 01:04:00 | 3.2 | 2.63 | 8.416 | 18.3767
24/04/2022 21:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue ? Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la aper | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 25/04/2022 01:04:00 | 3.2 | 1.2267 | 3.9253 | 18.3767
24/04/2022 21:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue ? Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la aper | Transmisión Zonal | 650 | S/E PARRONAL | 0605085 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 01:04:00 | 3.2 | 0.25 | 0.8 | 18.3767
24/04/2022 21:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue ? Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la aper | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 0633085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 01:04:00 | 3.2 | 2.29 | 7.328 | 18.3767
24/04/2022 21:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue ? Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la aper | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 2456085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 01:04:00 | 3.2 | 0 | 0 | 18.3767
24/04/2022 21:52:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca, correspondientes a la línea 66 kV Itahue ? Talca C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. Además, en el mismo horario, se produjo la aper | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 0627085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 01:04:00 | 3.2 | 1 | 3.2 | 18.3767
25/04/2022 16:32:00 | Descarga eléctrica entre fases detectada en la línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé por los equipos de protecciones de ambos terminales de dicha instalación, ocurrida durante la presencia de tormenta en la zona con ?fuerte lluvia, rachas de viento sobre los | Transmisión Nacional | 503 | S/E ANCUD | 0396116 | BA S/E ANCUD 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 16:40:00 | 0.13333 | 9.85 | 1.3133 | 65.96
25/04/2022 16:32:00 | Descarga eléctrica entre fases detectada en la línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé por los equipos de protecciones de ambos terminales de dicha instalación, ocurrida durante la presencia de tormenta en la zona con ?fuerte lluvia, rachas de viento sobre los | Transmisión Nacional | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 16:41:00 | 0.15 | 7.7 | 1.155 | 65.96
25/04/2022 16:32:00 | Descarga eléctrica entre fases detectada en la línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé por los equipos de protecciones de ambos terminales de dicha instalación, ocurrida durante la presencia de tormenta en la zona con ?fuerte lluvia, rachas de viento sobre los | Transmisión Nacional | 515 | S/E PID PID | 0447116 | BA S/E PID PID 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 16:41:00 | 0.15 | 6.31 | 0.9465 | 65.96
25/04/2022 16:32:00 | Descarga eléctrica entre fases detectada en la línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé por los equipos de protecciones de ambos terminales de dicha instalación, ocurrida durante la presencia de tormenta en la zona con ?fuerte lluvia, rachas de viento sobre los | Transmisión Nacional | 525 | S/E QUELLON | 0452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 16:41:00 | 0.15 | 12.51 | 1.8765 | 65.96
25/04/2022 16:32:00 | Descarga eléctrica entre fases detectada en la línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé por los equipos de protecciones de ambos terminales de dicha instalación, ocurrida durante la presencia de tormenta en la zona con ?fuerte lluvia, rachas de viento sobre los | Transmisión Nacional | 527 | S/E CASTRO | 0401116 | BA S/E CASTRO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 16:41:00 | 0.15 | 12.22 | 1.833 | 65.96
25/04/2022 16:32:00 | Descarga eléctrica entre fases detectada en la línea 220 kV Nueva Ancud - Chiloé por los equipos de protecciones de ambos terminales de dicha instalación, ocurrida durante la presencia de tormenta en la zona con ?fuerte lluvia, rachas de viento sobre los | Transmisión Nacional | 528 | S/E DEGAÑ | 0413116 | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/04/2022 16:40:00 | 0.13333 | 17.37 | 2.316 | 65.96
25/04/2022 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 25/04/2022 20:14:00 | 0.05 | 2.9 | 0.145 | 10.4
25/04/2022 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 2775094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 25/04/2022 20:14:00 | 0.05 | 2.9 | 0.145 | 10.4
25/04/2022 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994109 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | --- | 25/04/2022 20:14:00 | 0.05 | 2.9 | 0.145 | 10.4
25/04/2022 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 26/04/2022 20:14:00 | 24.05 | 0.56667 | 13.6283 | 10.4
25/04/2022 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 2775094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 26/04/2022 20:14:00 | 24.05 | 0.56667 | 13.6283 | 10.4
25/04/2022 20:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994109 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | --- | 26/04/2022 20:14:00 | 24.05 | 0.56667 | 13.6283 | 10.4
26/04/2022 01:36:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla monofásica en la fase B ocurrida entre las estructuras N°363 y N°364 de la línea, a 28.3 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 02:52:00 | 1.2667 | 0.36 | 0.456 | 8
26/04/2022 01:36:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla monofásica en la fase B ocurrida entre las estructuras N°363 y N°364 de la línea, a 28.3 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 03:01:00 | 1.4167 | 1.5 | 2.125 | 8
26/04/2022 01:36:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla monofásica en la fase B ocurrida entre las estructuras N°363 y N°364 de la línea, a 28.3 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 04:43:00 | 3.1167 | 0.5 | 1.5583 | 8
26/04/2022 01:36:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla monofásica en la fase B ocurrida entre las estructuras N°363 y N°364 de la línea, a 28.3 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 07:08:00 | 5.5333 | 0.5 | 2.7667 | 8
26/04/2022 01:36:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla monofásica en la fase B ocurrida entre las estructuras N°363 y N°364 de la línea, a 28.3 km desde S/E Villarrica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 07:15:00 | 5.65 | 5.14 | 29.041 | 8
26/04/2022 06:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol ? Victoria debido a un cortocircuito monofásico, ocasionado por la caída de un árbol sobre sus conductores entre las estructuras N°237 y N°238 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 26/04/2022 06:34:00 | 0.13333 | 0.98 | 0.13067 | 16.68
26/04/2022 06:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol ? Victoria debido a un cortocircuito monofásico, ocasionado por la caída de un árbol sobre sus conductores entre las estructuras N°237 y N°238 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 26/04/2022 06:34:00 | 0.13333 | 3 | 0.4 | 16.68
26/04/2022 06:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol ? Victoria debido a un cortocircuito monofásico, ocasionado por la caída de un árbol sobre sus conductores entre las estructuras N°237 y N°238 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 394 | S/E COLLIPULLI | 0155112 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 26/04/2022 06:40:00 | 0.23333 | 3.29 | 0.76767 | 16.68
26/04/2022 06:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol ? Victoria debido a un cortocircuito monofásico, ocasionado por la caída de un árbol sobre sus conductores entre las estructuras N°237 y N°238 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 26/04/2022 06:31:00 | 0.083333 | 7.72 | 0.64333 | 16.68
26/04/2022 06:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol ? Victoria debido a un cortocircuito monofásico, ocasionado por la caída de un árbol sobre sus conductores entre las estructuras N°237 y N°238 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 26/04/2022 06:29:00 | 0.05 | 1.69 | 0.0845 | 16.68
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 09:42:00 | 0.16667 | 0.24 | 0.04 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 09:42:00 | 0.16667 | 0.25 | 0.041667 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 09:45:00 | 0.21667 | 0.15 | 0.0325 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 09:45:00 | 0.21667 | 0.17 | 0.036833 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 09:48:00 | 0.26667 | 3.3 | 0.88 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 09:48:00 | 0.26667 | 3.5 | 0.93333 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 09:53:00 | 0.35 | 0.6 | 0.21 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 09:53:00 | 0.35 | 0.74 | 0.259 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 09:57:00 | 0.41667 | 0.15 | 0.0625 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 09:57:00 | 0.41667 | 0.16 | 0.066667 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 10:02:00 | 0.5 | 4.5 | 2.25 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 10:02:00 | 0.5 | 4.67 | 2.335 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 10:03:00 | 0.51667 | 5.5 | 2.8417 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 10:03:00 | 0.51667 | 5.73 | 2.9605 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 10:12:00 | 0.66667 | 0.3 | 0.2 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 10:12:00 | 0.66667 | 0.33 | 0.22 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 10:13:00 | 0.68333 | 0.08 | 0.054667 | 30.47
26/04/2022 09:32:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, correspondiente a la línea 66 kV Valdivia - Picarte, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. declara que la falla fue a | Transmisión Zonal | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 10:13:00 | 0.68333 | 0.1 | 0.068333 | 30.47
26/04/2022 09:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 0990094 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 26/04/2022 10:17:00 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 22.26
26/04/2022 09:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 0990113 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 26/04/2022 10:17:00 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | 22.26
26/04/2022 09:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 26/04/2022 10:07:00 | 0.3 | 3.5967 | 1.079 | 22.26
26/04/2022 09:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 2775094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 26/04/2022 10:07:00 | 0.3 | 3.5967 | 1.079 | 22.26
26/04/2022 09:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 0994109 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | --- | 26/04/2022 10:07:00 | 0.3 | 3.5967 | 1.079 | 22.26
26/04/2022 09:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 793 | S/E QUINTAY | 1028094 | BA S/E QUINTAY 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 26/04/2022 15:22:00 | 5.55 | 0.5 | 2.775 | 22.26
26/04/2022 09:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 793 | S/E QUINTAY | 1028113 | BA S/E QUINTAY 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 26/04/2022 15:22:00 | 5.55 | 0.5 | 2.775 | 22.26
26/04/2022 09:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 845 | S/E EL TOTORAL | 1079113 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 26/04/2022 10:00:00 | 0.18333 | 2.64 | 0.484 | 22.26
26/04/2022 09:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 1080113 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 26/04/2022 10:00:00 | 0.18333 | 5.03 | 0.92217 | 22.26
26/04/2022 09:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 847 | S/E LAS PINATAS | 1081113 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 26/04/2022 10:00:00 | 0.18333 | 0.61 | 0.11183 | 22.26
26/04/2022 09:49:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a un cortocircuito a tierra en la fase C del conductor del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Laguna Verde ? Tap Algarrob | Transmisión Zonal | 848 | S/E SAN JERONIMO | 1082113 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 26/04/2022 10:00:00 | 0.18333 | 0.19 | 0.034833 | 22.26
26/04/2022 12:28:00 | Se produjo una falla entre las fases B y C de la línea 66 kV El Peumo Santa Rosa , la cual fue despejada desde el extremo El Peumo L a causa de la falla se debió a cortezas de árbol que, llevadas por el viento imperante en la zona, acortaron la distancia | Transmisión Zonal | 499 | S/E ALHUE | 0390085 | BA S/E ALHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 14:22:00 | 1.9 | 7 | 13.3 | 9.7
26/04/2022 12:28:00 | Se produjo una falla entre las fases B y C de la línea 66 kV El Peumo Santa Rosa , la cual fue despejada desde el extremo El Peumo L a causa de la falla se debió a cortezas de árbol que, llevadas por el viento imperante en la zona, acortaron la distancia | Transmisión Zonal | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 0624085 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 15:09:00 | 2.6833 | 1.7 | 4.5617 | 9.7
26/04/2022 12:28:00 | Se produjo una falla entre las fases B y C de la línea 66 kV El Peumo Santa Rosa , la cual fue despejada desde el extremo El Peumo L a causa de la falla se debió a cortezas de árbol que, llevadas por el viento imperante en la zona, acortaron la distancia | Transmisión Zonal | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 0624085 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/04/2022 19:15:00 | 6.7833 | 1 | 6.7833 | 9.7
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 1230093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:55:00 | 0.05 | 2.85 | 0.1425 | 25
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0763093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:55:00 | 0.05 | 2.85 | 0.1425 | 25
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:55:00 | 0.05 | 2.85 | 0.1425 | 25
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0767093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:55:00 | 0.05 | 2.85 | 0.1425 | 25
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 1230093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:57:00 | 0.083333 | 1.175 | 0.097917 | 25
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0763093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:57:00 | 0.083333 | 1.175 | 0.097917 | 25
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:57:00 | 0.083333 | 1.175 | 0.097917 | 25
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0767093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:57:00 | 0.083333 | 1.175 | 0.097917 | 25
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 1230093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:58:00 | 0.1 | 2.225 | 0.2225 | 25
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0763093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:58:00 | 0.1 | 2.225 | 0.2225 | 25
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:58:00 | 0.1 | 2.225 | 0.2225 | 25
26/04/2022 18:52:00 | El origen de la desconexión forzada de los transformadores N°2 y N°4 110/12 kV de S/E La Pintana se debió a una operación no deseada del relé maestro del transformador N°2 de la S/E, ocasionado por presencia de humedad en la caja de conexiones de la válvu | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0767093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 26/04/2022 18:58:00 | 0.1 | 2.225 | 0.2225 | 25
27/04/2022 08:54:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 correspondientes a los lados AT y MT del transformador Nº4 66/15 kV de S/E Talca, por operación de su protección diferencial, debido a un desbalance producido entre las corrientes de ent | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 0274085 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/04/2022 10:23:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 12.3
27/04/2022 08:54:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 correspondientes a los lados AT y MT del transformador Nº4 66/15 kV de S/E Talca, por operación de su protección diferencial, debido a un desbalance producido entre las corrientes de ent | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 0630085 | BA S/E TALCA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/04/2022 10:23:00 | 1.4833 | 6.4 | 9.4933 | 12.3
27/04/2022 08:54:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 correspondientes a los lados AT y MT del transformador Nº4 66/15 kV de S/E Talca, por operación de su protección diferencial, debido a un desbalance producido entre las corrientes de ent | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 2459085 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/04/2022 10:23:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 12.3
27/04/2022 08:54:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 correspondientes a los lados AT y MT del transformador Nº4 66/15 kV de S/E Talca, por operación de su protección diferencial, debido a un desbalance producido entre las corrientes de ent | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 0274085 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/04/2022 10:56:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 12.3
27/04/2022 08:54:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 correspondientes a los lados AT y MT del transformador Nº4 66/15 kV de S/E Talca, por operación de su protección diferencial, debido a un desbalance producido entre las corrientes de ent | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 0630085 | BA S/E TALCA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/04/2022 10:56:00 | 2.0333 | 5.84 | 11.8747 | 12.3
27/04/2022 08:54:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 correspondientes a los lados AT y MT del transformador Nº4 66/15 kV de S/E Talca, por operación de su protección diferencial, debido a un desbalance producido entre las corrientes de ent | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 2459085 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/04/2022 10:56:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 12.3
27/04/2022 08:54:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 correspondientes a los lados AT y MT del transformador Nº4 66/15 kV de S/E Talca, por operación de su protección diferencial, debido a un desbalance producido entre las corrientes de ent | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 0274085 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/04/2022 11:52:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 12.3
27/04/2022 08:54:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 correspondientes a los lados AT y MT del transformador Nº4 66/15 kV de S/E Talca, por operación de su protección diferencial, debido a un desbalance producido entre las corrientes de ent | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 0630085 | BA S/E TALCA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/04/2022 11:52:00 | 2.9667 | 0.06 | 0.178 | 12.3
27/04/2022 08:54:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT4 y 52CT4 correspondientes a los lados AT y MT del transformador Nº4 66/15 kV de S/E Talca, por operación de su protección diferencial, debido a un desbalance producido entre las corrientes de ent | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 2459085 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/04/2022 11:52:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 12.3
10/04/2022 07:00:00 | Desconexión de Subestación Cerrillos para reparar puntos con temperatura en TTCC paño HT1, 89E3-1 y 89E4-1. | Transmisión Zonal | 618 | S/E CERRILLOS | 0537085 | BA S/E CERRILLOS 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/04/2022 09:48:00 | 2.8 | 9.458 | 26.4824 | 9.458
27/04/2022 05:12:00 | Desconexión maquina de Tratamiento del dieléctrico | Transmisión Zonal | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 2244085 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/04/2022 07:04:00 | 1.8667 | 4.017 | 7.4984 | 4.017
30/04/2022 07:55:00 | Auditoría según Carta CEN ?DE 03321-20? y al oficio SEC ?N°4061 --- MPB 3 años a paños y barras | Transmisión Zonal | 1939 | S/E TAMARUGAL | 2298085 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/04/2022 14:07:00 | 6.2 | 4.138 | 25.6556 | 4.138