## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 05/2022
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
07/05/2022 07:06:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, asociado a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe, por operación de protecciones ante una descarga por pérdida de aislación en un aislador de la estructura N°273 de la línea 66 kV Li | Transmisión Zonal | 627 | S/E ALCONES | 0552085 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/05/2022 08:21:00 | 1.25 | 2.6 | 3.25 | 29.29
07/05/2022 07:06:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, asociado a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe, por operación de protecciones ante una descarga por pérdida de aislación en un aislador de la estructura N°273 de la línea 66 kV Li | Transmisión Zonal | 627 | S/E ALCONES | 3152085 | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/05/2022 08:21:00 | 1.25 | 1.9 | 2.375 | 29.29
07/05/2022 07:06:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, asociado a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe, por operación de protecciones ante una descarga por pérdida de aislación en un aislador de la estructura N°273 de la línea 66 kV Li | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 0593085 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/05/2022 08:21:00 | 1.25 | 14.49 | 18.1125 | 29.29
07/05/2022 07:06:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, asociado a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe, por operación de protecciones ante una descarga por pérdida de aislación en un aislador de la estructura N°273 de la línea 66 kV Li | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 3146085 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/05/2022 08:21:00 | 1.25 | 0 | 0 | 29.29
07/05/2022 07:06:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, asociado a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe, por operación de protecciones ante una descarga por pérdida de aislación en un aislador de la estructura N°273 de la línea 66 kV Li | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 1476085 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/05/2022 07:21:00 | 0.25 | 0 | 0 | 29.29
07/05/2022 07:06:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, asociado a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe, por operación de protecciones ante una descarga por pérdida de aislación en un aislador de la estructura N°273 de la línea 66 kV Li | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0597085 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/05/2022 07:21:00 | 0.25 | 0 | 0 | 29.29
07/05/2022 07:06:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, asociado a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe, por operación de protecciones ante una descarga por pérdida de aislación en un aislador de la estructura N°273 de la línea 66 kV Li | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 1476085 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/05/2022 08:21:00 | 1.25 | 0.77 | 0.9625 | 29.29
07/05/2022 07:06:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, asociado a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe, por operación de protecciones ante una descarga por pérdida de aislación en un aislador de la estructura N°273 de la línea 66 kV Li | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0597085 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/05/2022 08:21:00 | 1.25 | 1.7 | 2.125 | 29.29
07/05/2022 07:06:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo, asociado a la línea 66 kV Portezuelo - Marchigüe, por operación de protecciones ante una descarga por pérdida de aislación en un aislador de la estructura N°273 de la línea 66 kV Li | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/05/2022 08:12:00 | 1.1 | 7.83 | 8.613 | 29.29
08/05/2022 13:34:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52D105 de S/E Central Tocopilla, correspondiente a la barra 205 5 kV, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la o | Transmisión Dedicada | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2376085 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/05/2022 13:47:00 | 0.21667 | 4.58 | 0.99233 | 4.58
08/05/2022 14:47:00 | Se requiere la desconexión de LT 66 KV Victoria-Traiguén, por reemplazo de aislación la cual está provocando descargas en Estr. N°11 del tramo Victoria-Tap Victoria, esto asociado a IF 2022001722-2022001724-2022001727. | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 08/05/2022 16:39:00 | 1.8667 | 5.12 | 9.5573 | 7.68
08/05/2022 14:47:00 | Se requiere la desconexión de LT 66 KV Victoria-Traiguén, por reemplazo de aislación la cual está provocando descargas en Estr. N°11 del tramo Victoria-Tap Victoria, esto asociado a IF 2022001722-2022001724-2022001727. | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 08/05/2022 16:39:00 | 1.8667 | 2.56 | 4.7787 | 7.68
08/05/2022 16:39:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, correspondiente a la línea 66 kV San Fernando - Placilla, por medio de la operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue | Transmisión Zonal | 648 | S/E NANCAGUA | 0600085 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/05/2022 16:51:00 | 0.2 | 5.1 | 1.02 | 18.97
08/05/2022 16:39:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, correspondiente a la línea 66 kV San Fernando - Placilla, por medio de la operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/05/2022 17:19:00 | 0.66667 | 10 | 6.6667 | 18.97
08/05/2022 16:39:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, correspondiente a la línea 66 kV San Fernando - Placilla, por medio de la operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la falla fue | Transmisión Zonal | 651 | S/E PLACILLA | 0607085 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 08/05/2022 16:51:00 | 0.2 | 3.87 | 0.774 | 18.97
12/05/2022 10:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1, debido a la ocurrencia de una falla monofásica en la fase C. La empresa Transelec S.A. indica que no se pudo determinar fehacientemente la causa de la falla y que se encuentra | Transmisión Zonal | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/05/2022 10:41:00 | 0.2 | 9.83 | 1.966 | 9.83
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 0624085 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/05/2022 20:57:00 | 2.3333 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 689 | S/E FLORIDA | 1825093 | BA S/E FLORIDA 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/05/2022 00:52:00 | 6.25 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 689 | S/E FLORIDA | 1825093 | BA S/E FLORIDA 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 13/05/2022 02:45:00 | 8.1333 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 1230093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:46:00 | 0.15 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0763093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:46:00 | 0.15 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:46:00 | 0.15 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0767093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:46:00 | 0.15 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 1230093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:48:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0763093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:48:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:48:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0767093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:48:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 1230093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:54:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0763093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:54:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:54:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0767093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 18:54:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 1230093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 19:40:00 | 1.05 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0763093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 19:40:00 | 1.05 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 19:40:00 | 1.05 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0767093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 19:40:00 | 1.05 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 1230093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:49:00 | 2.2 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0763093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:49:00 | 2.2 | 24.87 | 54.714 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:49:00 | 2.2 | 12.89 | 28.358 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 0767093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:49:00 | 2.2 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0967093 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:48:00 | 2.1833 | 6.451 | 14.0847 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0963093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:48:00 | 2.1833 | 36.148 | 78.9231 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0965093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:48:00 | 2.1833 | 15.482 | 33.8024 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0966093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:48:00 | 2.1833 | 11.139 | 24.3201 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0967129 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | --- | 12/05/2022 20:48:00 | 2.1833 | 13.064 | 28.5231 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0967093 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:50:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0963093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:50:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0965093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:50:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0966093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:50:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0967129 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | --- | 12/05/2022 20:50:00 | 2.2167 | 0.78 | 1.729 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 0970093 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:57:00 | 2.3333 | 19.243 | 44.9003 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 0971093 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:57:00 | 2.3333 | 16.871 | 39.3657 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 0974093 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:57:00 | 2.3333 | 15.965 | 37.2517 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 0976093 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:57:00 | 2.3333 | 11.421 | 26.649 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 3066093 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 12/05/2022 20:57:00 | 2.3333 | 0 | 0 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1343085 | BA S/E MARISCAL 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/05/2022 20:58:00 | 2.35 | 27.1 | 63.685 | 226.024
12/05/2022 18:37:00 | Falla en la fase azul del conductor del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel ? Buin ? Florida en su punto de conexión a S/E Florida, cuya salida de servicio se produjo debido a la operación de la protección diferencial de barras 110 kV en S/E Flo | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1344085 | BA S/E MARISCAL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/05/2022 20:58:00 | 2.35 | 14.6 | 34.31 | 226.024
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0940093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 08:33:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0941093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 08:33:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 3022093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 08:33:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0940093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:23:00 | 0.9 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0941093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:23:00 | 0.9 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 3022093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:23:00 | 0.9 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0940093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:24:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0941093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:24:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 3022093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:24:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0940093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:36:00 | 1.1167 | 25.43 | 28.3968 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0941093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:36:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 3022093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:36:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0940093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:49:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0941093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:49:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 25.43
14/05/2022 08:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E San Pablo, por operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa Enel Transmisión S.A. señala que la | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 3022093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/05/2022 09:49:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 25.43
16/05/2022 07:57:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Collipulli, en la llegada a la barra de 66 kV de S/E Victoria, originada por corte de conductor de la barra de dicha S/E, cuya causa presunta corresponde a un punto con sobretemperatura según lo inf | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/05/2022 08:10:00 | 0.21667 | 8.5 | 1.8417 | 15.92
16/05/2022 07:57:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Collipulli, en la llegada a la barra de 66 kV de S/E Victoria, originada por corte de conductor de la barra de dicha S/E, cuya causa presunta corresponde a un punto con sobretemperatura según lo inf | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 0247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/05/2022 08:10:00 | 0.21667 | 2.85 | 0.6175 | 15.92
16/05/2022 07:57:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Collipulli, en la llegada a la barra de 66 kV de S/E Victoria, originada por corte de conductor de la barra de dicha S/E, cuya causa presunta corresponde a un punto con sobretemperatura según lo inf | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/05/2022 08:10:00 | 0.21667 | 2.43 | 0.5265 | 15.92
16/05/2022 07:57:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Collipulli, en la llegada a la barra de 66 kV de S/E Victoria, originada por corte de conductor de la barra de dicha S/E, cuya causa presunta corresponde a un punto con sobretemperatura según lo inf | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/05/2022 08:00:00 | 0.05 | 1.03 | 0.0515 | 15.92
16/05/2022 07:57:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Collipulli, en la llegada a la barra de 66 kV de S/E Victoria, originada por corte de conductor de la barra de dicha S/E, cuya causa presunta corresponde a un punto con sobretemperatura según lo inf | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/05/2022 08:44:00 | 0.78333 | 1.1 | 0.86167 | 15.92
16/05/2022 07:57:00 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Collipulli, en la llegada a la barra de 66 kV de S/E Victoria, originada por corte de conductor de la barra de dicha S/E, cuya causa presunta corresponde a un punto con sobretemperatura según lo inf | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/05/2022 09:31:00 | 1.5667 | 0.01 | 0.015667 | 15.92
16/05/2022 10:35:00 | Trabajos de reparación de chicote cortado a la llegada de barra 66 KV S/E Victoria, desde LT 66 KV Los Peumos- Victoria. | Transmisión Zonal | 418 | S/E VICTORIA | 0178112 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 16/05/2022 12:10:00 | 1.5833 | 5.17 | 8.1858 | 8.21
16/05/2022 10:35:00 | Trabajos de reparación de chicote cortado a la llegada de barra 66 KV S/E Victoria, desde LT 66 KV Los Peumos- Victoria. | Transmisión Zonal | 418 | S/E VICTORIA | 0178095 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 16/05/2022 12:10:00 | 1.5833 | 3.04 | 4.8133 | 8.21
17/05/2022 12:37:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E Renca, por operación de su protección diferencial de barras (87B). De forma simultánea, se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Cerro Navia ? Renca, por operac | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0657093 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 17/05/2022 12:37:01 | 0.00027778 | 29 | 0.0080556 | 99.71
17/05/2022 12:37:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E Renca, por operación de su protección diferencial de barras (87B). De forma simultánea, se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Cerro Navia ? Renca, por operac | Transmisión Zonal | 675 | S/E ALTAMIRANO | 0659093 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 17/05/2022 12:37:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 99.71
17/05/2022 12:37:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E Renca, por operación de su protección diferencial de barras (87B). De forma simultánea, se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Cerro Navia ? Renca, por operac | Transmisión Zonal | 679 | S/E BRASIL | 0684093 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 17/05/2022 12:39:00 | 0.033333 | 31.6 | 1.0533 | 99.71
17/05/2022 12:37:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E Renca, por operación de su protección diferencial de barras (87B). De forma simultánea, se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Cerro Navia ? Renca, por operac | Transmisión Zonal | 679 | S/E BRASIL | 0686093 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 17/05/2022 12:39:00 | 0.033333 | 5.6 | 0.18667 | 99.71
17/05/2022 12:37:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E Renca, por operación de su protección diferencial de barras (87B). De forma simultánea, se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Cerro Navia ? Renca, por operac | Transmisión Zonal | 682 | S/E CARRASCAL | 0698093 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 17/05/2022 12:37:01 | 0.00027778 | 15 | 0.0041667 | 99.71
17/05/2022 12:37:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E Renca, por operación de su protección diferencial de barras (87B). De forma simultánea, se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Cerro Navia ? Renca, por operac | Transmisión Zonal | 682 | S/E CARRASCAL | 0700093 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 17/05/2022 12:37:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 99.71
17/05/2022 12:37:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E Renca, por operación de su protección diferencial de barras (87B). De forma simultánea, se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Cerro Navia ? Renca, por operac | Transmisión Zonal | 701 | S/E LORD COCHRANE | 0813093 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 17/05/2022 12:42:00 | 0.083333 | 18.51 | 1.5425 | 99.71
17/05/2022 23:17:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase temporizada. La empresa CGE Transmisión S. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 18/05/2022 01:00:00 | 1.7167 | 5.03 | 8.6348 | 8.395
17/05/2022 23:17:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase temporizada. La empresa CGE Transmisión S. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 18/05/2022 01:00:00 | 1.7167 | 2.515 | 4.3174 | 8.395
17/05/2022 23:17:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase temporizada. La empresa CGE Transmisión S. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 18/05/2022 01:30:00 | 2.2167 | 0.5 | 1.1083 | 8.395
17/05/2022 23:17:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase temporizada. La empresa CGE Transmisión S. | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 18/05/2022 01:30:00 | 2.2167 | 0.25 | 0.55417 | 8.395
17/05/2022 23:17:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente de fase temporizada. La empresa CGE Transmisión S. | Transmisión Zonal | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 1159126 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 18/05/2022 01:00:00 | 1.7167 | 0.1 | 0.17167 | 8.395
22/05/2022 08:35:00 | Se produjo la apertura automática, con reconexión no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos ? Curacautín, por operación de su protección de distancia residual debido a la presencia de sobrecorriente en | Transmisión Zonal | 364 | S/E CURACAUTIN | 0125112 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 22/05/2022 09:05:00 | 0.5 | 4.4 | 2.2 | 4.4
23/05/2022 10:04:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°11 220/115 kV de S/E Melipulli, por actuación de los sistemas 1 y 2 de protección diferencial relés ABB RET-670, coincidente con la energización en vacío del transformador N°1 110/23 kV de la S/E Molin | Transmisión Dedicada | 508 | S/E EL EMPALME | 0415116 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 10:12:00 | 0.13333 | 5.1 | 0.68 | 29.23
23/05/2022 10:04:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°11 220/115 kV de S/E Melipulli, por actuación de los sistemas 1 y 2 de protección diferencial relés ABB RET-670, coincidente con la energización en vacío del transformador N°1 110/23 kV de la S/E Molin | Transmisión Dedicada | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 10:12:00 | 0.13333 | 8.47 | 1.1293 | 29.23
23/05/2022 10:04:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°11 220/115 kV de S/E Melipulli, por actuación de los sistemas 1 y 2 de protección diferencial relés ABB RET-670, coincidente con la energización en vacío del transformador N°1 110/23 kV de la S/E Molin | Transmisión Dedicada | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 10:09:00 | 0.083333 | 15.66 | 1.305 | 29.23
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227085 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 11:43:00 | 1.2833 | 13.39 | 17.1838 | 21.76
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 11:43:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 21.76
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 11:43:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 21.76
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227102 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 23/05/2022 11:43:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 21.76
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227085 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 11:45:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 21.76
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 11:45:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 21.76
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 11:45:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 21.76
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227102 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 23/05/2022 11:45:00 | 1.3167 | 5.6 | 7.3733 | 21.76
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227085 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 11:50:00 | 1.4 | 2.77 | 3.878 | 21.76
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 11:50:00 | 1.4 | 0 | 0 | 21.76
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116085 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 11:50:00 | 1.4 | 0 | 0 | 21.76
23/05/2022 10:26:00 | La desconexión forzada de los transformadores 66/23 kV de S/E El Avellano se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño MT del transformador Nº2 66/23 kV de dicha S/E, tras producirse un aumento en la corriente de carga d | Transmisión Zonal | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227102 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | --- | 23/05/2022 11:50:00 | 1.4 | 0 | 0 | 21.76
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 15:38:00 | 1.6833 | 2.2 | 3.7033 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 15:38:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 15:38:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 15:38:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 23/05/2022 15:38:00 | 1.6833 | 0.44 | 0.74067 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 15:59:00 | 2.0333 | 16 | 32.5333 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 15:59:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 15:59:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 15:59:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 23/05/2022 15:59:00 | 2.0333 | 3.262 | 6.6327 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 16:00:00 | 2.05 | 0 | 0 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 16:00:00 | 2.05 | 0 | 0 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 16:00:00 | 2.05 | 0 | 0 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/05/2022 16:00:00 | 2.05 | 0 | 0 | 22.432
23/05/2022 13:57:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Constitución por operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 23/05/2022 16:00:00 | 2.05 | 0.53 | 1.0865 | 22.432
26/05/2022 17:05:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, por apertura automática del interruptor 52F8 de S/E Las Vegas, asociado a dicha línea, debido a la actuación de su protección de distancia residual en zona 2, en respaldo a un | Generación | 778 | S/E CATEMU | 0995094 | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 26/05/2022 17:07:00 | 0.033333 | 7.001 | 0.23337 | 11.901
26/05/2022 17:05:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, por apertura automática del interruptor 52F8 de S/E Las Vegas, asociado a dicha línea, debido a la actuación de su protección de distancia residual en zona 2, en respaldo a un | Generación | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 26/05/2022 17:10:00 | 0.083333 | 1.9 | 0.15833 | 11.901
26/05/2022 17:05:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, por apertura automática del interruptor 52F8 de S/E Las Vegas, asociado a dicha línea, debido a la actuación de su protección de distancia residual en zona 2, en respaldo a un | Generación | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 26/05/2022 17:10:00 | 0.083333 | 0.9 | 0.075 | 11.901
26/05/2022 17:05:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, por apertura automática del interruptor 52F8 de S/E Las Vegas, asociado a dicha línea, debido a la actuación de su protección de distancia residual en zona 2, en respaldo a un | Generación | 1630 | S/E CERRO NEGRO | 1320177 | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | --- | 26/05/2022 17:07:00 | 0.033333 | 2.1 | 0.07 | 11.901
29/05/2022 12:26:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel ? Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 18:19:00 | 5.8833 | 0 | 0 | 37.66
29/05/2022 12:26:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel ? Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 0123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/05/2022 18:19:00 | 5.8833 | 4.04 | 23.7687 | 37.66
29/05/2022 12:26:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel ? Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 0145112 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/05/2022 18:18:00 | 5.8667 | 2.3 | 13.4933 | 37.66
29/05/2022 12:26:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel ? Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, | Transmisión Zonal | 384 | S/E CARAMPANGUE | 1502112 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/05/2022 18:18:00 | 5.8667 | 4.5 | 26.4 | 37.66
29/05/2022 12:26:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel ? Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0148112 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/05/2022 18:19:00 | 5.8833 | 4.1 | 24.1217 | 37.66
29/05/2022 12:26:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel ? Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, | Transmisión Zonal | 387 | S/E CURANILAHUE | 0254112 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/05/2022 18:19:00 | 5.8833 | 2.09 | 12.2962 | 37.66
29/05/2022 12:26:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel ? Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0175112 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/05/2022 18:19:00 | 5.8833 | 1.5 | 8.825 | 37.66
29/05/2022 12:26:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel ? Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, | Transmisión Zonal | 415 | S/E TRES PINOS | 0278112 | BA S/E TRES PINOS 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/05/2022 18:19:00 | 5.8833 | 1.63 | 9.5898 | 37.66
29/05/2022 12:26:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel ? Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, | Transmisión Zonal | 841 | S/E LOTA | 1076112 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/05/2022 18:18:00 | 5.8667 | 8.69 | 50.9813 | 37.66
29/05/2022 12:26:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel, correspondiente a la línea 66 kV Coronel ? Andalicán. Además, en el mismo horario, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Andalicán y 52B2 de S/E El Manco, | Transmisión Zonal | 1631 | S/E CANETE | 1339112 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 29/05/2022 18:19:00 | 5.8833 | 8.81 | 51.8322 | 37.66
29/05/2022 15:45:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. declara qu | Transmisión Zonal | 407 | S/E SAN MIGUEL | 0168085 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 15:50:00 | 0.083333 | 4.02 | 0.335 | 4.02
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 0206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 23:31:00 | 0.15 | 0 | 0 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 23:31:00 | 0.15 | 17.08 | 2.562 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 0216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 23:30:00 | 0.13333 | 3.08 | 0.41067 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 657 | S/E RETIRO | 0616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 23:39:00 | 0.28333 | 1.59 | 0.4505 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 23:35:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 23:35:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 23:36:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 23:36:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 23:39:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 29/05/2022 23:39:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 29/05/2022 23:35:00 | 0.21667 | 1.8 | 0.39 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 29/05/2022 23:40:00 | 0.3 | 1.2 | 0.36 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 29/05/2022 23:40:00 | 0.3 | 3.1 | 0.93 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 29/05/2022 23:44:00 | 0.36667 | 0.9 | 0.33 | 33.45
29/05/2022 23:22:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral a raíz de un cortocircuito monofásico, ocasionado por el robo de conductor entre las estructuras N°160 y N°162 de la mencionada línea. | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 30/05/2022 00:08:00 | 0.76667 | 4.7 | 3.6033 | 33.45
30/05/2022 04:57:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras Nº47 y Nº48, originada por corte de conductor de la fase central, cuya causa presunta corresponde a intento de robo de conductor según lo informado por CGE | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/05/2022 05:01:00 | 0.066667 | 11.02 | 0.73467 | 17.21
30/05/2022 04:57:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras Nº47 y Nº48, originada por corte de conductor de la fase central, cuya causa presunta corresponde a intento de robo de conductor según lo informado por CGE | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/05/2022 05:01:00 | 0.066667 | 6.19 | 0.41267 | 17.21
30/05/2022 04:57:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras Nº47 y Nº48, originada por corte de conductor de la fase central, cuya causa presunta corresponde a intento de robo de conductor según lo informado por CGE | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314085 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 30/05/2022 05:01:00 | 0.066667 | 0 | 0 | 17.21